| Обобщенный перечень требований действующего законодательства, норм и правил, соблюдение которых определяет возможность размещения временных строений и объектов на землях собственников |  |  |
| --- | --- | --- |
| №, наименование нормативного акта | № статьи, пункта, подпункта, устанавливающего требования по размещению временных объектов, строений | Формулировка требования, соблюдение которого необходимо соблюдать при размещении временного объекта/строения |
| Решение Череповецкой городской Думы от 29.06.2010 № 132 «О Правилах землепользования и застройки города Череповца» | Статья 17 пп 2-4, 5,10 Правил | 2. Проектирование капитальных и временных объектов, благоустройство территорий и объектов ландшафтного дизайна, размещение малых архитектурных форм, установка рекламных конструкций, вывесок, ограждений, ремонт и отделка фасадов, праздничное освещение улиц, площадей, набережных, архитектурная подсветка зданий и сооружений осуществляются с учетом рекомендаций управления архитектуры и градостроительства мэрии города, подготовленных по результатам рассмотрения архитектурного решения и (или) схемы планировочной организации земельного участка. 3. Архитектурное решение праздничного освещения улиц, площадей, набережных, архитектурной подсветки зданий и сооружений разрабатывается в соответствии с градостроительным планом земельного участка или техническим заданием, выданными управлением архитектуры и градостроительства мэрии города. 4. Для получения рекомендаций управления архитектуры и градостроительства мэрии города архитектурное решение и (или) схема планировочной организации земельного участка предоставляются заинтересованным лицом в управление архитектуры и градостроительства мэрии города на бумажном и электронном носителях. 5.При разработке архитектурного решения новых объектов, расположенных в застроенной части города, необходимо учитывать архитектурный облик сложившейся застройки... 10.Собственники зданий и сооружений, временных объектов, рекламных конструкций, ограждений, малых архитектурных форм обязаны своевременно осуществлять ремонт данных объектов в целях поддержания их внешнего вида в хорошем состоянии. |
| Решение Череповецкой городской Думы от 29.06.2010 № 132 «О Правилах землепользования и застройки города Череповца» | Статья 8,пп 1-3 Правил | 1. Лица, осуществляющие землепользование и застройку, вправе: .. 3)…возводить жилые, производственные, культурно-бытовые и иные здания, строения, сооружения в соответствии с целевым назначением земельного участка и его разрешенным использованием с соблюдением требований градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов; 2. Лица, не являющиеся собственниками земельных участков, за исключением обладателей сервитутов, осуществляют права собственников земельных участков, установленные подпунктом 3 пункта 1 настоящей статьи, за исключением права возводить жилые, производственные, культурно-бытовые и иные здания, строения, сооружения в соответствии с целевым назначением земельного участка и его разрешенным использованием с соблюдением требований градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 3. Собственники земельных участков и лица, не являющиеся собственниками земельных участков, обязаны: 1) использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением и разрешенным видом использования, способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле, как природному объекту; 2) сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством; 3) осуществлять мероприятия по охране земель, лесов, водных объектов и других природных ресурсов; 4) своевременно приступать к использованию земельных участков в случаях, если сроки освоения земельных участков предусмотрены договорами; 5) своевременно производить платежи за землю; 6) соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов; 7) не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв на землях соответствующих категорий; 8)выполнять иные требования, предусмотренные законодательством. |
| СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях" (вступили в силу с 15 августа 2010 г.) | Пункт 2. 10 | На территории дворов жилых зданий запрещается размещать любые предприятия торговли и общественного питания, включая палатки, киоски, ларьки, мини-рынки, павильоны, летние кафе, производственные объекты, предприятия по мелкому ремонту автомобилей, бытовой техники, обуви, а также автостоянок общественных организаций. |
| Постановление № 587 от 09.06.1995 Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации». | Глава 2 пункт 10 Правил | Границы охранных зон на трассах подземных кабельных линий связи определяются владельцами или предприятиями, эксплуатирующими эти линии. |
| Руководство по эксплуатации линейно-кабельных сооружений местных сетей связи (Утверждено начальником Управления электросвязи Госкомсвязи России 05.06.98) | Глава 13 пункт 13.3.7 Руководства | В пределах охранных зон кабельных линий связи (по 2 м в обе стороны от трассы подземных кабелей и по 100 м от трассы подводных кабелей) без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи, юридическим и физическим лицам запрещается: - осуществлять всякого рода строительные, монтажные … работы, планировку грунта землеройными механизмами… и земляные работы …; - … складировать материалы…; - устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов… |
| Приказ министерства энергетики РФ от 13 января 2003 года N 6 « Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» | Пункт 2.3.11 Правил | При эксплуатации воздушной линии электропередач (ВЛ) необходимо обеспечить противопожарное состояние трассы: в охранной зоне не должно быть посторонних предметов, строений, стогов сена, штабелей леса, деревьев, угрожающих падением на линию или опасным приближением к проводам. Охранная зона воздушной линии до 1000 В согласно «Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок» - 2м по обе стороны от крайних проводов при неотклоненном их положении. Охранная зона кабельной линии (КЛ) – 1м по обе стороны от крайних кабелей. |
| Правила устройства электроустановок 7-е издание. Введены в действие с 1 октября 2003 года | Пункт 2.4.57 | Расстояние по горизонтали от СИП при наибольшем их отклонении до элементов зданий и сооружений должно быть не менее: 1,0 м – до балконов, террас и окон; 0,2 м – до глухих стен зданий и сооружений. Допускается прохождение ВЛИ и ВЛ с изолированными проводами над крышами зданий и сооружений, при этом расстояние от них до проводов по вертикали должно быть не менее 2,5 м. |
| Правила устройства электроустановок 7-е издание. Введены в действие с 1 октября 2003 года | Пункт 2.4.58 | Расстояние по горизонтали от проводов воздушной линии при наибольшем их отклонении до зданий и сооружений должно быть не менее: 1,5 м – до балконов, террас, окон; 1,0 м – до глухих стен. Прохождение ВЛ с неизолированными проводами над зданиями и сооружениями не допускается. |
| СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» СанПиН 2.1.4.027-95 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». | 1.2, 10.4, 10.5, 10.7, 10.20, 10.38, 10.39 Пункт 2.4.3 | Ширина охранной зоны водопровода составляет не мене 10 метров в обе стороны при диаметре водопровода до 1000 мм и не менее 20 метров при больших диаметрах. В городских условиях ширину охранной зоны допускается уменьшать по согласованию с органами санитарно - эпидемиологической службы и МУП «Водоканал». В пределах охранной зоны водопровода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод (уборные, помойные ямы, навозохранилища, приемники мусора и др.) |
| СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» | 7.20-7.23 | Расстояние по горизонтали в свету от сетей водопровода и канализации до границы (стены) объекта должно быть не менее 5 метров для напорного водопровода, не менее 3 метров для напорной канализации и не менее 1,5 метров для самотечной канализации. Указанные расстояния допускается уменьшать при выполнении соответствующих технических мероприятий обеспечивающих требования безопасной и надежной эксплуатации сетей водопровода и канализации по согласованию с МУП «Водоканал» |
| СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» | 7.20-7.23 | Расстояние по горизонтали в свету от бортового камня улицы, дороги (кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины) не менее 2 метров для напорного водопровода и канализации и не менее 1,5 метров для самотечной канализации. |
| СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». | 2.4.3 | Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода: а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 метров при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 метров при диаметре водоводов более 100 мм; б) при наличии грунтовых вод – не менее 50 метров вне зависимости от диаметра водоводов. |
| СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». | 2.7 | Для магистральных трубопроводов углеводородного сырья, компрессорных установок создаются санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения). Рекомендуемые минимальные размеры санитарных разрывов приведены в приложениях 1-6 указанных санитарных правил. |
| СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». | 6.3 | В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ), устанавливаются санитарные разрывы - территория вдоль трассы высоковольтной линии, в которой напряженность электрического поля превышает 1кВ/м. Границы санитарных разрывов вдоль трассы воздушных линий с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном воздушным линиям: 1) 20 метров – для ВЛ напряжением 330кВ, 2) 30 метров – для ВЛ напряжением 500кВ, 3) 40 метров – для ВЛ напряжением 750кВ, 4) 55 метров – для ВЛ напряжением 1150кВ. |
| Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | Ст. 69, таблица 11 Приложения | Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности следует принимать в соответствии с таблицей 11 приложения к настоящему Федеральному закону. |
| Приказ Минстроя РФ от 17.08.1992 N 197 "О Типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей". Введены в действие с 01.01.1993 | Пункт 4 Правил | Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей, или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки. |
| Приказ Минстроя РФ от 17.08.1992 N 197 "О Типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей". Введены в действие с 01.01.1993 | Пункт 5 Правил | В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, несчастные случаи, или препятствующие ремонту: - загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить временные строения и заборы; - устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, гаражи, огороды и т.п. |
| СНиП 41-02-2003. Тепловые сети» (приняты Постановлением Госстроя РФ от 24.06.2003 N 110). Введен в действие с 1 сентября 2003 года (Постановление Госстроя РФ от 24.06.2003 N 110). | Приложение Б. Таблица Б3. | При подземной канальной прокладке тепловых сетей, минимальные расстояния по горизонтали от строительных конструкций тепловых сетей, до фундаментов зданий и сооружений должны быть от 2 до 8 метров в зависимости от диаметра тепловой сети. При бесканальной прокладке тепловых сетей, минимальные расстояния по горизонтали от оболочки изоляции трубопроводов до фундаментов зданий и сооружений должны быть от 5 до 7 метров в зависимости от диаметра тепловой сети. |
| СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» | п. 5.1.1 | Размещение наружных газопроводов по отношению к зданиям и сооружениям …следует производить в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* |
| СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» | Таблица 14* | Указано расстояние до фундаментов зданий и сооружений- 2 метра –расстояние по горизонтали до газопроводов низкого давления, 4 метра - до газопроводов среднего давления, 7 метров - до газопроводов высокого давления (св.0,3 до 0,6 МПа), 10 метров – до газопроводов высокого давления (св.0,6 до 1,2 МПа) |
| «Правила охраны газораспределительных сетей», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 года № 878 | п. 7 (а) п. 14 (а) п. 14 (е) | Охранная зона устанавливается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода. В охранных зонах газопроводов: -запрещается устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; -запрещается огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей. |
| # Постановление # Правительства РФ # от 24 февраля 2009 года # N 160 "О порядке установления # охранных зон # объектов # электросетевого # хозяйства и особых # условий использования # земельных # участков, # расположенных в # границах таких зон" | Пункты 8-11 Правил | Коммуникации: воздушные линии электропередач, подземные кабельные линии электропередачи. 8. В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно- технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; 9. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 8 настоящих Правил, запрещается: б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 10. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи); 11. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 10 настоящих Правил, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается: а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов; Охранные зоны устанавливаются: а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии: до 1кВ – 2 метра (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий); 1 – 20кВ – 10 метров (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов); 35кВ – 15 метров; 110кВ – 20 метров; 150кВ, 220кВ – 25 метров; 300кВ, 500кВ, +/-400кВ – 30 метров; 750кВ, +/-750кВ – 40 метров; 1150кВ – 55 метров. б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы). |
| ОСТ 218.1.002-2003 «Автобусные остановки на автомобильных дорогах». Дата введения 01.06.2003 | Статья 3 «Технические требования к автобусным остановкам», пункт 3.16 «Размещение торговых киосков и рекламы» | 3.16.1. Торговые киоски допускается размещать за пределами посадочных площадок и площадок ожидания. 3.16.2. Элементы автобусной остановки не следует использовать для размещения рекламы. 3.16.3. В непосредственной близости от автобусной остановки запрещается размещение средств наружной рекламы, которые могут ограничивать видимость автобусной остановки водителям, приближающимся к остановке, и пешеходам, находящимся на остановке. |
| СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги» | Пункт 10.8. | ….Посадочные площадки на автобусных остановках должны быть приподняты на 0,2 м над поверхностью остановочных площадок. Поверхность посадочных площадок должна иметь покрытие на площади не менее 10ґ2 м и на подходе к павильону. Ближайшая грань павильона для пассажиров должна быть расположена не ближе 3 м от кромки остановочной площадки. |
| СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» | Таблица 8* | Устанавливает ширину полос движений. Указано, что: «В ширину пешеходной части тротуаров и дорожек не включаются площади, необходимые для размещения киосков, скамеек и т.п.» |

Примечания

- Обязательным требованием при размещении временного строения, объекта является наличие согласия собственника земельного участка. Правовые отношения регулируются Гражданским кодексом РФ, а, в части земельных участков, принадлежащих на праве общедолевой собственности собственникам помещений в многоквартирном доме- дополнительно Жилищным кодексом РФ.

- При подключении к электрическим сетям необходимо заключить договор с энергоснабжающей организацией, подключение необходимо производить в соответствии с техническими условиями на подключение к электроэнергии, выданными электроснабжающей организацией, в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям (в редакции постановления Правительства РФ от 21.03.2007 г. №168).

- При размещении и функционировании временного строения, объекта необходимо соблюдать решение Череповецкой городской Думы от 29.06.2010 г. № 133 «О правилах благоустройства и содержания территории города Череповца»