## 2023
Сведения о качестве питьевой воды, подаваемой в распределительную сеть города Череповца, за 2023 год (средние данные)
Показатель | Единица измерения | Результат исследования | Норматив | НД на метод исследования
2. | 3. | 4. | 5. | 7.
Общие колиформные бактерии (ОКБ) | КОЕ в 100 мл | не обнаружено | Отсутствие | МУК 4.2.1018 п. 8.2
Общее микробное число (ОМЧ) при 37оС | КОЕ в 1 мл | 0 | Не более 50 | МУК 4.2.1018 п. 8.1
Колифаги | БОЕ в 100 мл | не обнаружено | Отсутствие | МУК 4.2.1018 п. 8.5
Споры сульфитредуцирующих клостридий | КОЕ в 20 мл | не обнаружено | Отсутствие | МУК 4.2.1018 п. 8.4
Цисты и ооцисты патогенных простейших | Число в 50 л | не обнаружено | Отсутствие | МУК 4.2.2314 п. 5.1.2
Яица и личинки гельминтов | Число в 50 л | не обнаружено | Отсутствие | МУК 4.2.2314 п. 5.1.2
Антиген вируса гепатита А | Обнаружено/ Не обнаружено | не обнаружено | Отсутствие | МУК 4.2.2029 п. 9
Антиген ротавирусов группы А | Обнаружено/ Не обнаружено | не обнаружено | Отсутствие | МУК 4.2.2029 п. 9
ДНК Аденовируса | Обнаружено/ Не обнаружено | не обнаружено | Отсутствие | Инструкция по применению набора
РНК Астровируса | Обнаружено/ Не обнаружено | не обнаружено | Отсутствие | Инструкция по применению набора
ДНК Шигеллы и/или энтеровазивные E.coli | Обнаружено/ Не обнаружено | не обнаружено | Отсутствие | Инструкция по применению набора
РНК Норовируса | Обнаружено/ Не обнаружено | не обнаружено | Отсутствие | Инструкция по применению набора
РНК Ротавируса | Обнаружено/ Не обнаружено | не обнаружено | Отсутствие | Инструкция по применению набора
ДНК Сальмонеллы | Обнаружено/ Не обнаружено | не обнаружено | Отсутствие | Инструкция по применению набора
ДНК Термофильных Кампилобактер | Обнаружено/ Не обнаружено | не обнаружено | Отсутствие | Инструкция по применению набора
РНК Гепатита А | Обнаружено/ Не обнаружено | не обнаружено | Отсутствие | Инструкция по применению набора
РНК Энтеровируса | Обнаружено/ Не обнаружено | не обнаружено | Отсутствие | Инструкция по применению набора
Алюминий | мг/дм3 | 0.128 | Не более 0,2 | ГОСТ 18165 метод Б
Аммоний-ион | мг/дм3 | 0.37 | Не более 1,5 (по N-) | ГОСТ 33045 метод А
Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) | мг/дм3 | менее 0,025 | Не более 0,5 | ПНД Ф 14.1:2:4.158
Барий | мг/дм3 | 0.027 | Не более 0,7 | ГОСТ 31870 метод 1
Бериллий | мг/дм3 | 6.5e-05 | Не более 0,0002 | ПНД Ф 14.1:2:4.140
Бор | мг/дм3 | менее 0,05 | Не более 0,5 | ГОСТ 31949
Бромоформ | мг/дм3 | менее 0,001 | Не более 0,1 | ГОСТ 31951 п.6
Вкус и привкус | Балл | 1 | Не более 2 | ГОСТ Р 57164 п. 5.8.пп.5.8.2
Водородный показатель рН | ед. рН | 6.8 | В пределах 6,0-9,0 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121
Дибромхлорметан | мг/дм3 | менее 0,001 | Не более 0,03 | ГОСТ 31951 п.6
Дихлорбромметан | мг/дм3 | менее 0,0008 | Не более 0,03 | ГОСТ 31951 п.6
Железо общее | мг/дм3 | менее 0,05 | Не более 0,3 | ГОСТ 4011
Жесткость | 0Ж | 1.9 | Не более 7,0 | ГОСТ 31954 метод А
Запах | Балл | 1 | Не более 2 | ГОСТ Р 57164 п. 5.8.пп.5.8.1
Кадмий | мг/дм3 | менее 0,00001 | Не более 0,001 | ПНД Ф 14.1:2:4.140
Кремний | мг/дм3 | 0.99 | Не более 25 (20) | ПНД Ф 14.1:2:4.215
Марганец | мг/дм3 | 0.04 | Не более 0,1 | ГОСТ 31870 метод 1
Медь | мг/дм3 | 0.00072 | Не более 1,0 | ПНД Ф 14.1:2:4.140
Молибден | мг/дм3 | 0.00025 | Не более 0,07 | ПНД Ф 14.1:2:4.140
Мутность | мг/дм3 | менее 0,58 | Не более 1,5 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.213
Мышьяк | мг/дм3 | менее 0,0005 | Не более 0,01 | ПНД Ф 14.1:2:4.140
Нефтепродукты | мг/дм3 | менее 0,005 | Не более 0,1 | ПНДФ 14.1:2:4.168
Никель | мг/дм3 | 0.00037 | Не более 0,02 | ПНД Ф 14.1:2:4.140
Нитрат-ион | мг/дм3 | 0.75 | Не более 45,0 | ГОСТ 33045 метод Д
Нитрит-ион | мг/дм3 | 0.01 | Не более 3,0 | ГОСТ 33045 метод Б
Окисляемость перманганатная | мгО/дм3 | 4.6 | Не более 5,0 | ГОСТ Р 55684 способ Б
ПГМГ-ГХ | мг/дм3 | менее 0,005 | Не более 0,1 | МД - 01/19
Полифосфат-ион | мг/дм3 | менее 0,01 | Не более 3,5 (PO4 ) | ГОСТ 18309 метод А
Ртуть | мг/дм3 | менее 0,0001 | Не более 0,0005 | ГОСТ 31950 метод 1
Свинец | мг/дм3 | 0.00046 | Не более 0,01 | ПНД Ф 14.1:2:4.140
Селен | мг/дм3 | 0.00051 | Не более 0,01 | ПНД Ф 14.1:2:4.140
Сульфат-ион | мг/дм3 | 68 | Не более 500,0 | ГОСТ 31940 метод 2, 3
Сухой остаток | мг/дм3 | 154 | Не более 1000 | ГОСТ 18164
Фенолы | мг/дм3 | менее 0,0005 | Не более 0,001 | ПНД Ф 14.1:2:4.182
Фторид-ион | мг/дм3 | 0.058 | Не более 1,5 | ГОСТ 4386 вариант А
Хлорид-ион | мг/дм3 | 3.53 | Не более 350,0 | ГОСТ 4245
Хлор остаточный активый (общий) | мг/дм3 | 0.25 | Не более 1,2 | ГОСТ Р 55683
Хлороформ | мг/дм3 | 0.012 | Не более 0,06 | ГОСТ 31951 п.6
Хром | мг/дм3 | менее 0,0002 | Не более 0,05 | ПНД Ф 14.1:2:4.140
Цветность | Градус цветности | 12.1 | Не более 20 | ГОСТ 31868 метод Б
Цианид-ион | мг/дм3 | менее 0,01 | Не более 0,035 | ГОСТ 31863
Цинк | мг/дм3 | менее 0,005 | Не более 5,0 | ПНД Ф 14.1:2:4.183
Четыреххлористый углерод | мг/дм3 | менее 0,0006 | Не более 0,002 | ГОСТ 31951 п.6