Обосновывающие материалы

Актуализированная на 2027 год

Схема теплоснабжения городского округа город Череповец

Вологодской области на 2025-2045 гг.

Книга 1

Существующее положение в сфере производства,

передачи и потребления тепловой нагрузки для целей теплоснабжения.

Приложение 1. Существующие гидравлические режимы

тепловых сетей.

Состав документов.

Актуализированная на 2027 год Схема теплоснабжения городского округа город Череповец Вологодской области на 2025-2045 гг.

Обосновывающие материалы к актуализированной на 2027 год Схема теплоснабжения городского округа город Череповец Вологодской области на 2025-2045 гг.:

Книга 1. "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения";

Приложение 1. Существующие гидравлические режимы

тепловых сетей;

Книга 2. "Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения";

Книга 3 "Электронная модель системы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения";

Книга 4 "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей";

Приложение 1 Перспективные гидравлические режимы

тепловых сетей;

Книга 5 "Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа";

Книга 6 "Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах";

Книга 7 "Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии";

Книга 8 "Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей";

Приложение 1. Реконструкция (капитальный ремонт) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

Приложение 2. Реконструкция (капитальный ремонт) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

Приложение 3. Реконструкция (капитальный ремонт) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

Приложение 4; Реконструкция (капитальный ремонт) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

Книга 9 "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения";

Книга 10 "Перспективные топливные балансы";

Книга 11 "Оценка надежности теплоснабжения";

Приложение 1.1;

Приложение 1.2;

Приложение 2.1;

Приложение 2.2;

Приложение 3. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения.

Книга 12 "Обоснование инвестиций в строительство, техническое перевооружение и (или) модернизацию";

Книга 13 "Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа";

Книга 14 "Ценовые (тарифные) последствия";

Книга 15 "Реестр единых теплоснабжающих организаций";

Книга 16 "Реестр мероприятий схемы теплоснабжения";

Книга 17 "Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения";

Книга 18 "Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения".

Содержание

1. Расчет гидравлических режимов системы теплоснабжения города Череповца.	5

1.2. Расчет гидравлического режима от котельной №2 до самого удаленного потребителя.	11

1.3. Расчет гидравлического режима от котельной №3 до самого удаленного потребителя.	19

1.4. Расчет гидравлического режима от котельной Северная до самого удаленного потребителя.	26

1.5. Расчет гидравлического режима от источников тепловой энергии ПАО «Северсталь» до самого удаленного потребителя.	34

1.6. Расчет гидравлического режима от котельной Южная до самого удаленного потребителя.	42

1.7. Расчет гидравлического режима от котельной Тепличная до самого удаленного потребителя.	50

# Расчет гидравлических режимов системы теплоснабжения города Череповца.

Расчет гидравлического режима от котельной №1 до самого удаленного потребителя.

Таблица 1.1.

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под,тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр,тр-де, м/с | Удельные линейные потери в ПС, мм/м | Удельные линейные потери в ОС, мм/м | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 110 | 151,601 | 40 | 1 | 0,7 | 0,264 | 0,252 | 1,869 | -1,785 | 5,466 | 4,648 | 2424,8677 | -2424,8677 |
| Р42/277 | 110 | 151,853 | 39,484 | 11 | 0,7 | 0,317 | 0,296 | 1,862 | -1,779 | 5,424 | 4,612 | 2415,6091 | -2415,627 |
| ТК-1/КРАСНОДОНЦЕВ | 110,3 | 152,149 | 38,871 | 97 | 0,514 | 1,595 | 1,519 | 2,351 | -2,252 | 13,717 | 13,039 | 1645,0203 | -1649,4373 |
| К-2/ГОГОЛЯ | 109,1 | 153,668 | 35,757 | 28 | 0,514 | 0,756 | 0,727 | 2,351 | -2,252 | 10,023 | 9,655 | 1644,9731 | -1649,4867 |
| К-3/ГОГОЛЯ | 108,6 | 154,395 | 34,274 | 49 | 0,61 | 0,33 | 0,327 | 01,01,1957 | -1,525 | 3,615 | 3,584 | 1547,3622 | -1572,9489 |
| К-4/ГОГОЛЯ | 110 | 154,722 | 33,616 | 73 | 0,702 | 0,264 | 0,244 | 1,186 | -1,151 | 2,195 | 1,931 | 1547,3287 | -1572,984 |
| Р2/227 кв, | 108,9 | 154,966 | 33,108 | 30 | 0,702 | 0,17 | 0,161 | 1,186 | -1,151 | 2,194 | 1,931 | 1547,2626 | -1573,0533 |
| Р1/227 кв, | 109,3 | 155,127 | 32,777 | 112 | 0,702 | 0,35 | 0,319 | 1,186 | -1,151 | 2,194 | 1,931 | 1547,2354 | -1573,0818 |
| ТК-1/ГОГОЛЯ | 112,4 | 155,446 | 32,108 | 75 | 0,61 | 0,559 | 0,548 | 01,01,1957 | -1,525 | 4,94 | 4,829 | 1547,1339 | -1573,1881 |
| ТК-1А/ГОГОЛЯ | 112,8 | 155,994 | 31,001 | 104 | 0,61 | 0,549 | 0,537 | 01,01,1957 | -1,525 | 4,94 | 4,83 | 1547,0825 | -1573,2418 |
| ТК-2/ГОГОЛЯ | 113,8 | 156,532 | 29,915 | 42,6 | 0,3 | 1,463 | 1,343 | 2,343 | -2,288 | 24,781 | 21,988 | 558,5212 | -570,927 |
| Р120/20 | 114 | 157,874 | 27,109 | 85,4 | 0,359 | 1,023 | 0,931 | 1,636 | -1,598 | 8,582 | 8,582 | 558,5142 | -570,9343 |
| УТ-2/ПЕРВОМАЙСКАЯ | 114 | 158,805 | 25,155 | 86 | 0,35 | 1,105 | 1,006 | 1,674 | -1,636 | 10,431 | 9,281 | 542,966 | -555,4994 |
| УТ-3/ПЕРВОМАЙСКАЯ | 113,8 | 159,811 | 23,044 | 83 | 0,309 | 0,486 | 0,493 | 1,162 | -1,142 | 4,644 | 4,718 | 293,9465 | -302,2558 |
| ТК-1/ПЕРВОМАЙСКАЯ | 112,2 | 160,304 | 22,066 | 84 | 0,309 | 0,482 | 0,487 | 1,015 | -1,001 | 4,833 | 4,878 | 256,6098 | -265,0194 |
| ТК_ПЕРВ64/ПЕРВОМАЙСКАЯ | 115 | 160,791 | 21,096 | 75 | 0,309 | 0,425 | 0,43 | 0,998 | -0,985 | 4,679 | 4,728 | 252,4631 | -260,9221 |
| ТК_ПЕРВ60-62/ПЕРВОМАЙСКАЯ | 115,5 | 161,221 | 20,241 | 76 | 0,309 | 0,429 | 0,435 | 0,998 | -0,985 | 4,678 | 4,729 | 252,4499 | -260,9359 |
| ТК-ПЕРВ60/ПЕРВОМАЙСКАЯ | 118 | 161,656 | 19,377 | 202 | 0,309 | 0,68 | 0,701 | 0,94 | -0,93 | 3,042 | 3,139 | 237,693 | -246,2252 |
| К_ПЕРВ42-48/21 | 120,2 | 162,357 | 17,996 | 114 | 0,309 | 0,501 | 0,511 | 0,906 | -0,898 | 3,858 | 3,932 | 229,2423 | -237,887 |
| К_ПЕРВ46-50/21 | 123 | 162,868 | 16,984 | 9,25 | 0,309 | 0,022 | 0,024 | 0,453 | -0,467 | 0,712 | 0,802 | 114,4891 | -123,5682 |
| УТ-1/21 | 123 | 162,893 | 16,938 | 5 | 0,207 | 0,065 | 0,076 | 0,758 | -0,801 | 4,451 | 5,157 | 86,0041 | -95,1521 |
| В(С)_ПЕРВ46/21 | 124 | 162,968 | 16,798 | 6 | 0,207 | 0,069 | 0,081 | 0,758 | -0,801 | 4,451 | 5,157 | 86,0037 | -95,1525 |
| Р1/21 | 123,5 | 163,049 | 16,648 | 6 | 0,207 | 0,06 | 0,071 | 0,705 | -0,75 | 3,851 | 01,04,1953 | 79,9876 | -89,163 |
| В(Ю)_ПЕРВ46/21 | 123,5 | 163,12 | 16,517 | 10 | 0,207 | 0,075 | 0,089 | 0,705 | -0,75 | 3,851 | 01,04,1953 | 79,9872 | -89,1635 |
| К_ПЕРВ46/21 | 122,4 | 163,209 | 16,352 | 101 | 0,309 | 0,03 | 0,038 | 0,233 | -0,257 | 0,256 | 0,326 | 58,8525 | -68,1132 |
| К_ПЕРВ38/21 | 122 | 163,247 | 16,285 | 46 | 0,309 | 0,006 | 0,009 | 0,145 | -0,174 | 0,1 | 0,151 | 36,7161 | -46,1042 |
| К(З)_ПЕРВ26/21 | 121,7 | 163,256 | 16,269 | 49 | 0,309 | 0,002 | 0,004 | 0,084 | -0,116 | 0,034 | 0,068 | 21,3443 | -30,752 |
| К_ПЕРВ28/21 | 122,4 | 163,26 | 16,263 | 106 | 0,309 | 0,005 | 0,002 | 0,089 | -0,049 | 0,038 | 0,012 | 22,4892 | -12,9375 |
| К(С)_ПЕРВ18/21 | 124,3 | 163,259 | 16,269 | 67 | 0,309 | 0,003 | 0,001 | 0,089 | -0,049 | 0,038 | 0,012 | 22,501 | -12,9251 |
| К(З)_СУВ5/21 | 124,6 | 163,258 | 16,273 | 75 | 0,309 | 0,007 | 0,004 | 0,13 | -0,088 | 0,081 | 0,039 | 32,9846 | -23,339 |
| ТК-27/КРАСНАЯ | 122,42 | 163,254 | 16,284 | 100 | 0,41 | 0,057 | 0,078 | 0,42 | -0,47 | 0,43 | 0,57 | 186,8967 | -218,8527 |
| ТК-26/КРАСНАЯ | 123,95 | 163,332 | 16,148 | 66 | 0,257 | 0,079 | 0,094 | 0,451 | -0,43 | 0,89 | 0,86 | 78,9136 | -78,7895 |
| К(В)_СУВ5/21 | 124,5 | 163,427 | 15,975 | 84 | 0,257 | 0,116 | 0,11 | 0,451 | -0,43 | 1,206 | 1,2 | 78,9056 | -78,7979 |
| К(В)_ПЕРВ26/21 | 125,69 | 163,537 | 15,748 | 97 | 0,207 | 0,255 | 0,241 | 0,555 | -0,529 | 2,239 | 2,261 | 63,0088 | -62,9367 |
| К_ПОБ128/21 | 126,13 | 163,778 | 15,253 | 63 | 0,207 | 0,144 | 0,137 | 0,506 | -0,483 | 1,991 | 1,887 | 57,5046 | -57,4671 |
| К_ОВОЩИ/21 | 125 | 163,915 | 14,971 | 50 | 0,207 | 0,119 | 0,112 | 0,506 | -0,483 | 1,991 | 1,887 | 57,4997 | -57,4723 |
| В(Ю)_ПОБ126/21 | 125,67 | 164,027 | 14,74 | 3 | 0,207 | 0,025 | 0,024 | 0,506 | -0,484 | 1,991 | 1,887 | 57,4957 | -57,4764 |
| Р13/21 | 126 | 164,051 | 14,691 | 8 | 0,15 | 0,021 | 0,02 | 0,35 | -0,337 | 1,43 | 1,375 | 20,9059 | -21,0202 |
| В(С)_ПОБ126/21 | 126 | 164,071 | 14,651 | 9 | 0,15 | 0,019 | 0,018 | 0,35 | -0,337 | 1,059 | 1,042 | 20,9055 | -21,0206 |
| К_ПОБ126/21 | 125 | 164,089 | 14,614 | 94 | 0,15 | 0,109 | 0,107 | 0,35 | -0,337 | 1,059 | 1,042 | 20,9052 | -21,0209 |
| К_ПОБ124/21 | 123,4 | 164,196 | 14,399 | 26 | 0,15 | 0 | 0 | 0,021 | -0,022 | 0,005 | 0,006 | 1,4289 | -1,4003 |
| В(З)_ПОБ130/21 | 124 | 164,196 | 14,398 | 8 | 0,15 | 0 | 0 | 0,021 | -0,022 | 0,005 | 0,006 | 1,478 | -1,4014 |
| Р7/21 | 125,1 | 164,196 | 14,398 | 4 | 0,15 | 0 | 0 | 0,053 | -0,048 | 0,027 | 0,025 | 3,1636 | -2,9896 |
| В(В)_ПОБ130/21 | 125,1 | 164,196 | 14,399 | 21 | 0,15 | 0,001 | 0,001 | 0,053 | -0,048 | 0,027 | 0,025 | 3,1645 | -2,9886 |
| К_ПОБ130-132/21 | 124,9 | 164,195 | 14,04 | 16 | 0,15 | 0,012 | 0,011 | 0,235 | -0,225 | 0,482 | 0,472 | 14,0468 | -14,0202 |
| В(Ю)_ПОБ132/21 | 125,05 | 164,207 | 14,377 | 8 | 0,15 | 0,009 | 0,009 | 0,235 | -0,225 | 0,647 | 0,616 | 14,0462 | -14,0209 |
| Р2/21 | 125,05 | 164,216 | 14,359 | 40 | 0,125 | 0,076 | 0,072 | 0,339 | -0,324 | 01,01,1968 | 1,596 | 14,0458 | -14,0213 |
| Р25/21 | 125,05 | 164,288 | 14,211 | 35 | 0,1 | 0,1 | 0,095 | 0,364 | -0,349 | 2,566 | 2,445 | 9,664 | -9,6609 |
| В(С)_ПОБ132/21 | 124,55 | 164,383 | 14,016 | 27 | 0,1 | 0,079 | 0,076 | 0,364 | -0,35 | 2,563 | 2,448 | 9,6636 | -9,6616 |
| В_ПОБ134/21 | 122,8 | 164,458 | 13,862 | 5 | 0,1 | 0,023 | 0,022 | 0,364 | -0,35 | 2,563 | 2,448 | 9,663 | -9,6621 |
| Р6/21 | 122,8 | 164,48 | 13,817 | 31 | 0,05 | 0,706 | 0,674 | 0,686 | -0,661 | 21,642 | 20,646 | 4,558 | -4,5579 |
| 2ТП ПОБЕДЫ 134 | 124,9 | 165,15 | 12,438 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рис.1.1. Пьезометрический график по пути теплоносителя от котельной №1 до потребителя по адресу пр.Победы,134

В результате расчета определено, что пропускная способность трубопроводов тепловых сетей на пути движения теплоносителя от котельной №1 достаточна для обеспечения нормативных гидравлических режимов по существующему состоянию.

## Расчет гидравлического режима от котельной №2 до самого удаленного потребителя.

Таблица 1.2.

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под,тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр,тр-де, м/с | Удельные линейные потери в ПС, мм/м | Удельные линейные потери в ОС, мм/м | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Ė 2-КВГМ - ввод Ė 1 | 132 | 158 | 50 | 38 | 0,8 | 0,509 | 0,47 | 1,987 | -1,873 | 5,656 | 5,191 | 3379,6268 | -3323,3226 |
| ТК-1/КРАСНОДОНЦЕВ | 130,5 | 158,47 | 49,022 | 132 | 0,514 | 3,437 | 2,903 | 03,01,2026 | -2,839 | 20,929 | 17,254 | 2113,5868 | -2078,7958 |
| ТК-'А'/ЮБИЛЕЙНАЯ | 132,2 | 161,372 | 42,682 | 51,5 | 0,514 | 0,423 | 0,386 | 1,401 | -1,317 | 4,912 | 4,466 | 987,5126 | -964,3912 |
| ТК-0/КРАСНОДОНЦЕВ | 131,5 | 161,759 | 41,873 | 22,05 | 0,61 | 0,272 | 0,254 | 1,529 | -1,429 | 4,568 | 4,239 | 1496,055 | -1473,0548 |
| ТК-1/КРАСНОДОНЦЕВ | 130 | 162,012 | 41,347 | 79,7 | 0,61 | 0,465 | 0,432 | 1,401 | -1,334 | 3,984 | 3,695 | 1397,0661 | -1375,0024 |
| ТК-22/КРАСНОДОНЦЕВ | 128,7 | 162,445 | 40,45 | 121 | 0,61 | 0,5 | 0,47 | 1,401 | -1,334 | 2,917 | 2,745 | 1397,0109 | -1375,0594 |
| ТК-21А/КРАСНОДОНЦЕВ | 127,5 | 162,915 | 39,48 | 102 | 0,61 | 0,413 | 0,384 | 1,366 | -1,301 | 3,787 | 3,511 | 1362,0528 | -1340,3616 |
| ТК-21/КРАСНОДОНЦЕВ | 125,2 | 163,299 | 38,683 | 155 | 0,7 | 0,397 | 0,369 | 1,027 | -0,978 | 1,803 | 1,672 | 1348,4756 | -1326,934 |
| ТК-20/КРАСНОДОНЦЕВ | 122,8 | 163,668 | 37,916 | 59 | 0,7 | 0,09 | 0,085 | 1,011 | -0,963 | 1,282 | 1,208 | 1327,9125 | -1306,7019 |
| ТК-19А/КРАСНОДОНЦЕВ | 119,4 | 163,753 | 37,741 | 65 | 0,7 | 0,178 | 0,166 | 1,011 | -0,963 | 1,747 | 1,622 | 1327,8586 | -1306,7575 |
| К-19/КРАСНОДОНЦЕВ | 116 | 163,919 | 37,397 | 78 | 0,7 | 0,225 | 0,21 | 1,011 | -0,963 | 1,747 | 1,622 | 1327,7994 | -1306,8187 |
| Р39/18 | 114,9 | 164,129 | 36,962 | 34 | 0,61 | 0,38 | 0,355 | 1,331 | -1,268 | 3,596 | 3,338 | 1327,7282 | -1306,8923 |
| ТК-17А/КРАСНОДОНЦЕВ | 114,9 | 164,483 | 36,228 | 27 | 0,61 | 0,23 | 0,215 | 1,331 | -1,268 | 3,596 | 3,338 | 1327,7047 | -1306,9166 |
| ТК-17/КРАСНОДОНЦЕВ | 114,8 | 164,698 | 35,783 | 67,7 | 0,6 | 0,414 | 0,388 | 1,228 | -1,218 | 2,485 | 2,338 | 1234,8525 | -1214,4881 |
| ТК-16/КРАСНОДОНЦЕВ | 114,7 | 165,086 | 34,981 | 115,5 | 0,3 | 2,332 | 01,02,2022 | 1,769 | -1,696 | 11,274 | 10,752 | 426,7292 | -422,9804 |
| ТК-А/БЕЛЯЕВА | 116,95 | 167,307 | 30,428 | 97 | 0,309 | 1,094 | 1,029 | 1,184 | -1,132 | 6,448 | 6,237 | 303,067 | -299,7615 |
| ТК_КРАС-ЕВ64/БЕЛЯЕВА | 119,6 | 168,336 | 28,306 | 40,5 | 0,309 | 0,455 | 0,428 | 1,18 | -1,11 | 6,397 | 5,994 | 297,0156 | -293,7652 |
| ТК-Б/БЕЛЯЕВА | 121,3 | 168,763 | 27,423 | 85 | 0,257 | 1,171 | 1,095 | 1,172 | -1,118 | 8,221 | 7,657 | 207,5874 | -204,7018 |
| ТК-В/БЕЛЯЕВА | 125,45 | 169,859 | 25,157 | 114,5 | 0,257 | 0,991 | 0,922 | 0,932 | -0,887 | 5,199 | 4,821 | 165,0382 | -162,3106 |
| ТК-1'/БЕЛЯЕВА | 130,6 | 170,781 | 23,244 | 96,5 | 0,257 | 0,537 | 0,533 | 0,78 | -0,767 | 3,645 | 03.янв | 138,1537 | -140,1729 |
| ТК-0/БЕЛЯЕВА | 127,8 | 170,248 | 24,314 | 79 | 0,257 | 0,577 | 0,571 | 0,853 | -0,837 | 4,362 | 4,294 | 151,1449 | -153,1135 |
| ТК-1/БЕЛЯЕВА | 124,4 | 169,678 | 25,462 | 84 | 0,257 | 0,74 | 0,729 | 0,949 | -0,93 | 5,389 | 5,289 | 168,0319 | -169,9792 |
| ТК-2/БЕЛЯЕВА | 120,7 | 168,948 | 26,932 | 76,5 | 0,257 | 0,737 | 0,726 | 0,983 | -0,963 | 5,782 | 5,675 | 174,0538 | -175,9811 |
| ТК-3'/АРХАНГЕЛЬСКАЯ | 118,1 | 168,222 | 28,395 | 27 | 0,41 | 0,081 | 0,071 | 0,764 | -0,706 | 1,952 | 1,912 | 344,5413 | -327,8355 |
| ТК-4/АРХАНГЕЛЬСКАЯ | 120,24 | 168,293 | 28,243 | 63 | 0,41 | 0,131 | 0,115 | 0,764 | -0,707 | 1,952 | 1,701 | 344,5328 | -327,8442 |
| ТК-5/АРХАНГЕЛЬСКАЯ | 122,85 | 168,407 | 27,997 | 75,1 | 0,41 | 0,136 | 0,118 | 0,716 | -0,659 | 1,711 | 1,481 | 322,5219 | -305,8772 |
| ТК-6/АРХАНГЕЛЬСКАЯ | 125,65 | 168,525 | 27,744 | 93,5 | 0,41 | 0,092 | 0,076 | 0,517 | -0,467 | 0,895 | 0,746 | 233,1694 | -216,9639 |
| ТК-7/АРХАНГЕЛЬСКАЯ | 126,3 | 168,601 | 27,576 | 95,9 | 0,41 | 0,09 | 0,075 | 0,517 | -0,467 | 0,895 | 0,746 | 233,1402 | -216,9941 |
| ТК-8/АРХАНГЕЛЬСКАЯ | 126,9 | 168,676 | 27,411 | 132 | 0,41 | 0,089 | 0,074 | 0,455 | -0,406 | 0,512 | 0,427 | 205,0916 | -188,8496 |
| ТК-9/АРХАНГЕЛЬСКАЯ | 125,6 | 168,75 | 27,249 | 220,14 | 0,41 | 0,116 | 0,096 | 0,455 | -0,406 | 0,512 | 0,427 | 205,0503 | -188,8922 |
| ТК-12/АРХАНГЕЛЬСКАЯ | 130 | 168,846 | 27,037 | 231,29 | 0,4 | 0,033 | 0,043 | 0,226 | -0,254 | 0,132 | 0,174 | 96,7284 | -112,0745 |
| ТК-14/АРХАНГЕЛЬСКАЯ | 130,7 | 168,803 | 27,112 | 104 | 0,514 | 0,06 | 0,051 | 0,388 | -0,35 | 0,279 | 0,238 | 272,9187 | -254,9098 |
| ТК-14А/АРХАНГЕЛЬСКАЯ | 129 | 168,752 | 27,223 | 98 | 0,514 | 0,046 | 0,039 | 0,388 | -0,35 | 0,378 | 0,316 | 272,9665 | -254,8602 |
| ТК-15/22 | 128,41 | 168,714 | 27,309 | 7 | 0,514 | 0,012 | 0,01 | 0,388 | -0,349 | 0,378 | 0,315 | 272,9699 | -254,8567 |
| ТК-15А/АРХАНГЕЛЬСКАЯ | 128,8 | 168,703 | 27,331 | 105 | 0,257 | 0,304 | 0,293 | 0,755 | -0,725 | 2,488 | 2,399 | 132,6672 | -132,3059 |
| К-2/392 | 128 | 168,996 | 26,735 | 128 | 0,257 | 0,071 | 0,068 | 0,291 | -0,279 | 0,507 | 0,481 | 51,2105 | -50,9871 |
| К-1/392 | 124,92 | 169,063 | 26,596 | 156,11 | 0,15 | 0,172 | 0,166 | 0,336 | -0,321 | 0,98 | 0,946 | 20,1368 | -20,0038 |
| ТК-17/392 | 120,21 | 169,229 | 26,258 | 147,88 | 0,1 | 0,1 | 0,099 | 0,204 | -0,195 | 0,608 | 0,594 | 5,434 | -5,4019 |
| УТ-1/392 | 111,17 | 169,328 | 26,062 | 33,338 | 0,1 | 0,029 | 0,029 | 0,204 | -0,195 | 0,607 | 0,594 | 5,413 | -5,4048 |
|  | 112 | 169,357 | 26,001 | 75 | 0,08 | 0,154 | 0,146 | 0,277 | -0,265 | 1,974 | 1,873 | 4,727 | -4,7047 |
| Р17/392 | 112 | 169,503 | 25,702 | 70 | 0,08 | 0,127 | 0,121 | 0,26 | -0,249 | 1,743 | 1,659 | 4,443 | -4,4239 |
| В_АРТСИНТЕЗ/392 | 110 | 169,624 | 25,454 | 80 | 0,05 | 0,796 | 0,756 | 0,459 | -0,441 | 01,09,1975 | 9,257 | 3,0672 | -3,0543 |
| Р19 / 392 | 110 | 170,38 | 23,902 | 50 | 0,05 | 0,113 | 0,099 | 0,224 | -0,216 | 2,182 | 1,899 | 5,006 | -1,4946 |
| В_ВСП Корпус | 110 | 170,478 | 23,691 | 60 | 0,05 | 0,134 | 0,118 | 0,224 | -0,216 | 2,179 | 2,026 | 5,003 | -1,4948 |
| 1ТП Ветка-Чола 2_склад_Калюжны | 109 | 170,6 | 23,439 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рис.1.2. Пьезометрический график по пути теплоносителя от котельной №2 до потребителя по адресу Ветка Чола.

В результате расчета определено, что пропускная способность трубопроводов тепловых сетей на пути движения теплоносителя от котельной №2 достаточна для обеспечения нормативных гидравлических режимов по существующему состоянию.

## Расчет гидравлического режима от котельной №3 до самого удаленного потребителя.

Таблица 1.3.

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под,тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр,тр-де, м/с | Удельные линейные потери в ПС, мм/м | Удельные линейные потери в ОС, мм/м | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 3 | 116 | 152,505 | 36 | 1 | 0,514 | 0,013 | 0,013 | 2,648 | -2,541 | 12,769 | 12,288 | 1861,0489 | -1861,0489 |
| Р56/9 | 116 | 152,518 | 35,974 | 6 | 0,514 | 0,079 | 0,076 | 2,631 | -2,525 | 12,604 | 12,231 | 1848,9945 | -1849,0141 |
| ТК-0/НАБЕРЕЖНАЯ | 115,5 | 152,594 | 35,818 | 31 | 0,5 | 0,474 | 0,456 | 2,781 | -2,668 | 14,568 | 14,019 | 1848,9916 | -1849,0172 |
| ТК-1/НАБЕРЕЖНАЯ | 114,4 | 153,051 | 34,887 | 63 | 0,514 | 0,253 | 0,242 | 1,448 | -1,383 | 3,828 | 3,654 | 1017,7718 | -1012,4589 |
| ТК-1/ЛЕНИНА | 116,4 | 153,292 | 34,392 | 137 | 0,514 | 0,55 | 0,525 | 1,447 | -1,382 | 3,822 | 3,648 | 1016,9451 | -1011,6984 |
| ТК-2/ЛЕНИНА | 115,3 | 153,817 | 33,318 | 42 | 0,41 | 0,159 | 0,152 | 1,219 | -1,165 | 3,601 | 3,443 | 544,9887 | -542,3198 |
| ТК-1/КОММУНИСТОВ | 116,47 | 153,969 | 33,007 | 24 | 0,41 | 0,089 | 0,085 | 1,208 | -1,155 | 3,538 | 3,385 | 540,2367 | -537,6154 |
| ТК-2/КОММУНИСТОВ | 116,7 | 154,054 | 32,833 | 65 | 0,41 | 0,237 | 0,227 | 1,197 | -1,145 | 3,473 | 3,323 | 535,2435 | -532,6535 |
| ТК-3/КОММУНИСТОВ | 116,8 | 154,281 | 32,369 | 48 | 0,4 | 0,195 | 0,186 | 1,243 | -1,189 | 3,986 | 3,693 | 528,9004 | -526,3718 |
| ТК-4/КОММУНИСТОВ | 116,22 | 154,467 | 31,988 | 40 | 0,4 | 0,082 | 0,079 | 0,884 | -0,845 | 1,957 | 1,874 | 376,0652 | -374,1221 |
| УТ-1/КОММУНИСТОВ | 116,8 | 154,546 | 31,827 | 120 | 0,41 | 0,217 | 0,208 | 0,841 | -0,804 | 1,719 | 1,648 | 376,0534 | -374,1344 |
| ТК-4А/КОММУНИСТОВ | 119,3 | 154,754 | 31,403 | 78 | 0,41 | 0,122 | 0,117 | 0,782 | -0,748 | 1,487 | 1,426 | 349,5694 | -347,8419 |
| ТК-КОММ40/КОММУНИСТОВ | 122,72 | 154,87 | 31,164 | 33 | 0,41 | 0,052 | 0,049 | 0,782 | -0,748 | 1,487 | 1,427 | 349,5452 | -347,8671 |
| ТК-ДЗЕРЖ49/8А | 121,8 | 154,92 | 31,063 | 61 | 0,41 | 0,094 | 0,09 | 0,775 | -0,741 | 1,469 | 1,401 | 346,3767 | -344,7346 |
| УТ-1/8А | 122 | 155,01 | 30,88 | 69 | 0,41 | 0,105 | 0,101 | 0,771 | -0,737 | 1,445 | 1,387 | 344,5808 | -342,9776 |
| ТК-11А/КОММУНИСТОВ | 122,5 | 155,11 | 30,675 | 11 | 0,41 | 0,017 | 0,016 | 0,767 | -0,734 | 1,432 | 1,375 | 343,0249 | -341,4721 |
| ТК-11/ТРУДА | 123 | 155,126 | 30,643 | 47,255 | 0,41 | 0,114 | 0,11 | 0,974 | -0,933 | 2,306 | 2,213 | 435,7535 | -433,9514 |
| ТК-10/ТРУДА | 122,8 | 155,236 | 30,418 | 62 | 0,309 | 0,502 | 0,48 | 1,495 | -1,431 | 7,706 | 7,377 | 379,705 | -378,077 |
| ТК-8/ТРУДА | 123,5 | 155,716 | 29,437 | 53 | 0,309 | 0,409 | 0,392 | 1,459 | -1,398 | 7,345 | 7,035 | 370,6763 | -369,1008 |
| ТК-8'/ТРУДА | 124,6 | 156,108 | 28,636 | 123 | 0,309 | 0,842 | 0,807 | 1,375 | -1,317 | 6,522 | 6,251 | 349,2491 | -347,7902 |
| ТК-8/ТРУДА | 124,5 | 156,915 | 26,987 | 186 | 0,309 | 1,274 | 1,221 | 1,375 | -1,317 | 6,521 | 6,251 | 349,2274 | -347,8127 |
| ТК-7А/ТРУДА | 126,4 | 158,136 | 24,492 | 70 | 0,309 | 0,465 | 0,446 | 1,353 | -1,297 | 6,323 | 6,063 | 343,8604 | -342,5253 |
| ТК-7/ДАНИЛОВА | 127,5 | 158,581 | 23,582 | 76 | 0,309 | 0,505 | 0,484 | 1,353 | -1,298 | 6,323 | 6,064 | 343,848 | -342,5381 |
| Р6/ДАНИЛОВА | 128,8 | 159,065 | 22,594 | 82 | 0,309 | 0,544 | 0,522 | 1,353 | -1,298 | 6,322 | 6,064 | 343,8346 | -342,5521 |
| ТК-6/ДАНИЛОВА | 128,8 | 159,587 | 21,527 | 28 | 0,309 | 0,179 | 0,172 | 1,329 | -1,275 | 06,01,2026 | 5,852 | 337,725 | -336,4786 |
| УТ-5/ДАНИЛОВА | 128,8 | 159,759 | 21,176 | 88 | 0,309 | 0,562 | 0,539 | 1,327 | -1,273 | 6,081 | 5,834 | 337,1975 | -335,9697 |
| ТК-5/ДАНИЛОВА | 127,8 | 160,298 | 20,075 | 123 | 0,309 | 0,785 | 0,754 | 1,327 | -1,273 | 6,082 | 5,835 | 337,1819 | -335,9858 |
| ТК-4/ДАНИЛОВА | 126,7 | 161,052 | 18,536 | 122 | 0,309 | 0,58 | 0,557 | 1,144 | -1,097 | 4,527 | 4,344 | 290,791 | -289,6731 |
| Среднеэтажная застройка 10 мкр, | 127,9 | 161,608 | 17,399 | 136 | 0,309 | 0,609 | 0,585 | 1,111 | -1,065 | 4,266 | 4,095 | 282,2695 | -281,1955 |
| ТК-2Б/ДАНИЛОВА | 127,9 | 162,193 | 16,205 | 90 | 0,309 | 0,391 | 0,376 | 1,094 | -1,049 | 4,142 | 3,978 | 278,1046 | -277,0998 |
| ТК-2А/ДАНИЛОВА | 127,9 | 162,569 | 15,438 | 129 | 0,309 | 0,546 | 0,525 | 1,082 | -1,036 | 4,033 | 3,877 | 274,517 | -273,5592 |
| ТК-2/ДАНИЛОВА | 127,85 | 163,094 | 14,367 | 96 | 0,309 | 0,404 | 0,388 | 1,076 | -1,033 | 4,005 | 3,853 | 273,5894 | -272,6817 |
| ТК-1/ДАНИЛОВА | 126,9 | 163,483 | 13,575 | 73 | 0,309 | 0,268 | 0,258 | 1,006 | -0,966 | 3,503 | 3,371 | 255,7781 | -254,9728 |
| К-11/ДАНИЛОВА | 126,7 | 163,741 | 13,048 | 140 | 0,309 | 0,167 | 0,162 | 0,572 | -0,55 | 1,139 | 1,104 | 145,4106 | -145,1123 |
| К-12/10 | 125,9 | 163,903 | 12,718 | 86 | 0,207 | 0,015 | 0,014 | 0,166 | -0,158 | 0,162 | 0,158 | 18,8889 | -18,7411 |
| К-5/10 | 127,5 | 163,918 | 12,689 | 113 | 0,207 | 0,019 | 0,019 | 0,165 | -0,158 | 0,162 | 0,159 | 18,8821 | -18,7482 |
| К-ПРОХОДНАЯ/10 | 123,6 | 163,936 | 12,651 | 100 | 0,207 | 0,014 | 0,014 | 0,152 | -0,146 | 0,138 | 0,135 | 17,3575 | -17,248 |
| К-ПАРК/10 | 120,8 | 163,951 | 12,623 | 50 | 0,207 | 0,007 | 0,006 | 0,145 | -0,139 | 0,126 | 0,124 | 16,5758 | -16,4857 |
| К-ГОРЬК1/10 | 120,6 | 163,957 | 12,609 | 185 | 0,207 | 0,017 | 0,017 | 0,122 | -0,117 | 0,089 | 0,088 | 13,8882 | -13,812 |
| К-6/10 | 114,6 | 163,974 | 12,575 | 137 | 0,15 | 0,032 | 0,032 | 0,158 | -0,152 | 0,223 | 0,219 | 9,497 | -9,4531 |
| К-КОНТОРА/10 | 116,25 | 164,006 | 12,511 | 11 | 0,15 | 0,001 | 0,001 | 0,08 | -0,076 | 0,059 | 0,059 | 4,7831 | -4,7581 |
| Р44/10 | 116,5 | 164,006 | 12,951 | 18 | 0,15 | 0,001 | 0,001 | 0,08 | -0,076 | 0,059 | 0,059 | 4,782 | -4,7586 |
| Р45/10 | 117 | 164,008 | 12,508 | 28 | 0,15 | 0,002 | 0,002 | 0,08 | -0,076 | 0,059 | 0,059 | 1,7818 | -4,7593 |
| К-ФОК/10 | 117,8 | 164,009 | 12,504 | 64 | 0,15 | 0,001 | 0,001 | 0,027 | -0,026 | 0,008 | 0,008 | 1,6263 | -1,6123 |
| Р43/10 | 118,86 | 164,01 | 12,503 | 63 | 0,1 | 0,004 | 0,004 | 0,061 | -0,058 | 0,058 | 0,059 | 1,6241 | -1,6151 |
| В_ТРИБУНУ/10 | 119,5 | 164,014 | 12,496 | 66 | 0,07 | 0,025 | 0,025 | 0,123 | -0,119 | 0,359 | 0,357 | 1,6229 | -1,6163 |
| 1ТП Стадион Строитель | 121 | 164,04 | 12,446 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рис.1.3. Пьезометрический график по пути теплоносителя от котельной №3 до потребителя по адресу Стадион Строитель.

В результате расчета определено, что пропускная способность трубопроводов тепловых сетей на пути движения теплоносителя от котельной №3 достаточна для обеспечения нормативных гидравлических режимов по существующему состоянию.

## Расчет гидравлического режима от котельной Северная до самого удаленного потребителя.

Таблица 1.4.

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под,тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр,тр-де, м/с | Удельные линейные потери в ПС, мм/м | Удельные линейные потери в ОС, мм/м | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная "Северная" | 123 | 148,803 | 40 | 52,64 | 0,517 | 0,537 | 0,52 | 2,311 | -2,231 | 9,719 | 9,411 | 1653,1144 | -1653,1459 |
| Р1-1/ПРОМЗОНА | 122,97 | 149,323 | 38,943 | 216,5 | 0,517 | 1,664 | 1,617 | 2,005 | -1,939 | 7,321 | 7,114 | 1434,2826 | -1436,6205 |
| ТК-1/ЧАЙКОВСКОГО | 117,5 | 150,941 | 35,661 | 69 | 0,517 | 0,528 | 0,514 | 2,002 | -1,936 | 7,294 | 7,091 | 1431,6972 | -1434,263 |
| ТК-2/221кв, | 117,1 | 151,454 | 34,619 | 154,8 | 0,517 | 1,169 | 1,137 | 1,987 | -1,923 | 7,192 | 6,993 | 1421,5715 | -1424,2421 |
| ТК-3/ЧАЙКОВСКОГО | 116,4 | 152,591 | 32,313 | 74,9 | 0,517 | 0,566 | 0,55 | 1,987 | -1,923 | 7,191 | 6,993 | 1421,4946 | -1424,3217 |
| ТК-3А/ЧАЙКОВСКОГО | 116,4 | 153,141 | 31,198 | 34,9 | 0,517 | 0,263 | 0,256 | 1,987 | -1,923 | 7,191 | 6,994 | 1421,4574 | -1424,3603 |
| ТК-3'/ЧАЙКОВСКОГО | 115,65 | 153,397 | 30,678 | 0,5 | 0,517 | 0,001 | 0,001 | 1,233 | -1,188 | 2,775 | 2,686 | 881,9268 | -880,8486 |
| ЗРА1 - ТК-3'/ЧАЙКОВСКОГО | 115,65 | 153,399 | 30,675 | 61,5 | 0,517 | 0,179 | 0,173 | 1,233 | -1,188 | 2,775 | 2,684 | 881,9266 | -880,8489 |
| ТК-4/ОКИНИНА-комп1 | 115,8 | 153,572 | 30,323 | 0,5 | 0,357 | 0,01 | 0,01 | 2,586 | -2,491 | 19,321 | 18,641 | 881,896 | -880,8805 |
| ТК-4/ОКИНИНА | 115,8 | 153,582 | 30,303 | 0,5 | 0,357 | 0,01 | 0,01 | 2,586 | -2,491 | 19,321 | 18,641 | 881,8959 | -880,8806 |
| ТК-4/ОКИНИНА-комп2 | 115,8 | 153,592 | 30,283 | 132 | 0,517 | 0,385 | 0,372 | 1,233 | -1,188 | 2,775 | 2,685 | 881,8958 | -880,8808 |
| ТК5/ОКИНИНА | 115,6 | 153,964 | 29,526 | 125,5 | 0,517 | 0,25 | 0,241 | 1,019 | -0,98 | 1,899 | 1,983 | 729,0652 | -726,3262 |
| ТК-6/ОКИНИНА | 115,39 | 154,205 | 29,035 | 64 | 0,517 | 0,128 | 0,123 | 1,019 | -0,98 | 1,899 | 1,831 | 729,0028 | -726,3909 |
| ТК-7/ОКИНИНА-комп1 | 115,15 | 154,328 | 28,784 | 0,5 | 0,408 | 0,003 | 0,003 | 1,636 | -1,573 | 6,561 | 6,313 | 728,971 | -726,4238 |
| ТК-7/ОКИНИНА | 115,15 | 154,331 | 28,777 | 0,5 | 0,408 | 0,002 | 0,002 | 1,374 | -1,321 | 4,628 | 4,455 | 611,9286 | -609,716 |
| ТК-7/ОКИНИНА-комп2 | 115,15 | 154,334 | 28,772 | 71 | 0,517 | 0,1 | 0,096 | 0,855 | -0,823 | 1,341 | 1,293 | 611,9284 | -609,7162 |
| ТК-8/ОКИНИНА-комп1 | 115,34 | 154,43 | 28,576 | 0,5 | 0,408 | 0,002 | 0,002 | 1,374 | -1,321 | 4,627 | 4,455 | 611,8932 | -609,7528 |
| ТК-8/ОКИНИНА | 115,34 | 154,432 | 28,571 | 0,5 | 0,408 | 0,002 | 0,002 | 1,352 | -1,3 | 4,485 | 4,319 | 602,4174 | -600,3131 |
| ТК-8/ОКИНИНА-комп1 | 115,34 | 154,435 | 28,567 | 134,3 | 0,517 | 0,183 | 0,177 | 0,842 | -0,81 | 1,299 | 1,254 | 602,4172 | -600,3133 |
| ТК-9/ОКИНИНА-комп1 | 116,18 | 154,611 | 28,207 | 0,5 | 0,408 | 0,002 | 0,002 | 1,352 | -1,301 | 4,484 | 4,365 | 602,3505 | -600,3824 |
| ТК-9/ОКИНИНА | 116,18 | 154,614 | 28,202 | 66,7 | 0,414 | 0,204 | 0,195 | 1,099 | -1,053 | 2,914 | 2,784 | 504,1744 | -500,1981 |
| ТК-10/ОКИНИНА | 116,28 | 154,809 | 27,803 | 50,8 | 0,414 | 0,155 | 0,149 | 1,099 | -1,053 | 2,914 | 2,786 | 504,1531 | -500,2201 |
| ТК-11/ОКИНИНА | 116,47 | 154,957 | 27,499 | 82,4 | 0,357 | 0,525 | 0,506 | 1,447 | -1,393 | 6,0721 | 5,853 | 493,6831 | -492,2462 |
| ТК-11'/ОКИНИНА | 117,02 | 155,464 | 26,467 | 54,8 | 0,309 | 0,619 | 0,596 | 1,761 | -1,696 | 10,751 | 10,362 | 449,9651 | -448,7432 |
| ТК-8"/ОКИНИНА | 117,42 | 156,06 | 25,253 | 0,5 | 0,309 | 0,001 | 0,001 | 0,822 | -0,792 | 2,356 | 2,282 | 210,091 | -209,647 |
| ЗРА1-ТК-8/ОКИНИНА | 117,42 | 156,061 | 25,25 | 101,1 | 0,309 | 0,25 | 0,242 | 0,822 | -0,792 | 2,356 | 2,282 | 210,0909 | -209,6471 |
| ТК-11''/ОКИНИНА | 117,8 | 156,303 | 24,758 | 41,6 | 0,309 | 0,093 | 0,09 | 0,781 | -0,752 | 2,125 | 2,062 | 199,484 | -199,122 |
| ТК-2/ОКИНИНА | 118 | 156,393 | 24,575 | 17,07 | 0,207 | 0,067 | 0,065 | 0,79 | -0,761 | 3,591 | 3,477 | 90,5987 | -90,3689 |
| ТК-1'/ОКИНИНА | 117,48 | 156,458 | 24,444 | 74,8 | 0,207 | 0,282 | 0,273 | 0,79 | -0,762 | 3,591 | 3,478 | 90,5973 | -90,3703 |
| ТК-1/ОКИНИНА | 117,38 | 156,731 | 23,888 | 215,5 | 0,207 | 0,813 | 0,787 | 0,79 | -0,762 | 3,591 | 3,479 | 90,5913 | -90,3765 |
| ТК-22/ОКИНИНА | 118,5 | 157,518 | 22,289 | 63 | 0,207 | 0,001 | 0,001 | 0,046 | -0,045 | 0,014 | 0,014 | 01,05,3087 | -5,3007 |
| К-СЕВ21/ФМК | 118 | 157,517 | 22,291 | 19 | 0,207 | 0,074 | 0,072 | 0,805 | -0,777 | 3,731 | 3,617 | 92,345 | -92,158 |
| В(З)_СЕВ,Ш21/ФМК | 117,8 | 157,59 | 22,144 | 10 | 0,207 | 0,039 | 0,038 | 0,805 | -0,777 | 3,739 | 3,617 | 92,3435 | -92,1596 |
| Р9/ФМК | 117,8 | 157,628 | 22,067 | 1 | 0,207 | 0,004 | 0,004 | 0,775 | -0,748 | 3,456 | 3,353 | 88,8648 | -88,6953 |
| В(В)_СЕВ,Ш21/ФМК | 118,11 | 157,631 | 22,06,2026 | 43,5 | 0,207 | 0,158 | 0,153 | 0,775 | -0,748 | 3,456 | 3,353 | 88,8648 | -88,6954 |
| В(З)_СЕВ,Ш17/ФМК | 118,35 | 157,784 | 21,749 | 10 | 0,207 | 0,036 | 0,035 | 0,775 | -0,748 | 3,456 | 3,353 | 88,8613 | -88,699 |
| Р15/ФМК | 117,7 | 157,819 | 21,677 | 1 | 0,207 | 0,003 | 0,003 | 0,744 | -0,719 | 3,191 | 3,097 | 85,3674 | -85,2196 |
| В(В)_СЕВ,Ш17/ФМК | 118,35 | 157,823 | 21,671 | 43,8 | 0,207 | 0,147 | 0,142 | 0,744 | -0,719 | 3,191 | 3,098 | 85,3673 | -85,2197 |
| В(З)_СЕВ,Ш13/ФМК | 117,6 | 157,965 | 21,381 | 10 | 0,207 | 0,033 | 0,033 | 0,744 | -0,719 | 3,219 | 3,099 | 85,3638 | -85,2233 |
| Р6/ФМК | 117,6 | 157,998 | 21,315 | 1 | 0,207 | 0,003 | 0,003 | 0,699 | -0,676 | 2,821 | 2,741 | 80,223 | -80,103 |
| В(В)_СЕВ,Ш13/ФМК | 118,26 | 158,001 | 21,309 | 44,4 | 0,207 | 0,131 | 0,128 | 0,699 | -0,676 | 2,821 | 2,741 | 80,223 | -80,103 |
| В(З)_СЕВ,Ш7/ФМК | 118,03 | 158,128 | 21,25 | 1 | 0,207 | 0,003 | 0,003 | 0,699 | -0,676 | 2,819 | 2,741 | 80,2194 | -80,1067 |
| Р8/ФМК | 117,4 | 158,131 | 21,044 | 68,6 | 0,207 | 0,155 | 0,151 | 0,61 | -0,59 | 2,149 | 2,094 | 70 | -69,9254 |
| К_МОЧ10/ФМК | 116,4 | 158,282 | 20,739 | 94,3 | 0,207 | 0,138 | 0,135 | 0,49 | -0,474 | 1,389 | 1,359 | 56,1896 | -56,1739 |
| К-МОЧ4/ФМК | 115,3 | 158,417 | 20,467 | 24,04 | 0,207 | 0,036 | 0,035 | 0,489 | -0,475 | 1,389 | 1,361 | 56,1821 | -56,1817 |
| В(С)_МОЧ4/ФМК | 115,63 | 158,451 | 20,396 | 5 | 0,207 | 0,007 | 0,007 | 0,489 | -0,475 | 1,389 | 1,361 | 56,1801 | -56,1837 |
| Р2/ФМК | 115,1 | 158,459 | 20,382 | 29 | 0,207 | 0,089 | 0,087 | 0,712 | -0,69 | 2,922 | 2,851 | 81,7074 | -81,6555 |
| Р82/ФМК | 115,1 | 158,545 | 20,206 | 4 | 0,15 | 0,026 | 0,025 | 0,848 | -0,823 | 6,196 | 6,039 | 51,1295 | -51,1085 |
| В(Ю)_МОЧ4/ФМК | 115,1 | 158,571 | 20,155 | 46,8 | 0,15 | 0,304 | 0,297 | 0,848 | -0,823 | 6,196 | 6,039 | 51,1293 | -51,1087 |
| К-МОЧ2-14/ФМК | 113 | 158,868 | 19,553 | 19,32 | 0,15 | 0,049 | 0,048 | 0,527 | -0,511 | 2,407 | 2,354 | 31,7743 | -31,7608 |
| В(В)_МОЧ14/ФМК | 113,06 | 158,915 | 19,457 | 20 | 0,15 | 0,051 | 0,049 | 0,527 | -0,511 | 2,407 | 2,354 | 31,7735 | -31,7616 |
| Р32/ФМК | 113 | 158,965 | 19,357 | 36 | 0,15 | 0,065 | 0,064 | 0,446 | -0,433 | 1,732 | 1,696 | 26,9153 | -26,9052 |
| Р34/ФМК | 113 | 159,029 | 19,227 | 34 | 0,15 | 0,041 | 0,041 | 0,364 | -0,353 | 1,159 | 1,138 | 21,979 | -21,972 |
| Р36/ФМК | 113 | 159,069 | 19,145 | 8 | 0,1 | 0,052 | 0,05 | 0,654 | -0,634 | 6,135 | 5,989 | 17,5249 | -17,5209 |
| В(З)_МОЧ14/ФМК | 113,25 | 159,12 | 19,044 | 18 | 0,1 | 0,116 | 0,113 | 0,654 | -0,634 | 6,135 | 5,991 | 17,5248 | -17,521 |
| В_МОЧ14А/ФМК | 113,8 | 159,233 | 18,814 | 10 | 0,1 | 0,064 | 0,063 | 0,654 | -0,634 | 6,2013 | 5,992 | 17,5244 | -17,5214 |
| Р50/ФМК | 113,8 | 159,296 | 18,687 | 32 | 0,1 | 0,125 | 0,123 | 0,509 | -0,494 | 3,732 | 3,653 | 13,6488 | -13,6461 |
| Р51/ФМК | 113,8 | 159,419 | 18,439 | 22 | 0,082 | 0,125 | 0,122 | 0,542 | -0,525 | 5,418 | 5,23 | 9,7727 | -9,7712 |
| Р52/ФМК | 113,8 | 159,541 | 18,191 | 32 | 0,069 | 0,336 | 0,328 | 0,662 | -0,643 | 9,994 | 9,769 | 8,449 | -8,4481 |
| Р53/ФМК | 113,8 | 159,869 | 17,527 | 32 | 0,05 | 0,533 | 0,522 | 0,682 | -0,664 | 15,878 | 15,542 | 4,5732 | -4,5729 |
| 5ТП МОЧЕНКОВА 14А | 115,8 | 160,39 | 16,472 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рис.1.4. Пьезометрический график по пути теплоносителя от котельной Северная до потребителя по адресу ул. Моченкова,14а.

В результате расчета определено, что пропускная способность трубопроводов тепловых сетей на пути движения теплоносителя от котельной Северная достаточна для обеспечения нормативных гидравлических режимов по существующему состоянию.

## Расчет гидравлического режима от источников тепловой энергии ПАО «Северсталь» до самого удаленного потребителя.

Таблица 1.5.

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под,тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр,тр-де, м/с | Удельные линейные потери в ПС, мм/м | Удельные линейные потери в ОС, мм/м | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ ПВС | 136 | 166 | 34 | 1 | 2х0,7 | 0 | 0 | 0,79 | -0,756 | 0,389 | 0,316 | 4145,0083 | -4113,6347 |
| ПАВИЛЬОН_М/МЕТАЛЛУРГОВ | 133 | 166 | 33,999 | 115 | 0,7 | 0,816 | 0,658 | 2,087 | -2,002 | 6,448 | 5,201 | 2738,815 | -2723,0748 |
| К-19М/МЕТАЛЛУРГОВ | 133 | 166,658 | 32,525 | 1 | 0,6 | 0,012 | 0,01 | 2,548 | -2,446 | 11,649 | 9,426 | 2456,7171 | -2444,0269 |
|  | 133 | 166,668 | 32,503 | 31 | 0,7 | 0,178 | 0,143 | 1,872 | -1,797 | 5,189 | 4,193 | 2456,7164 | -2444,0276 |
| ТК-1 | 133,8 | 166,812 | 32,181 | 72,3 | 0,7 | 0,394 | 0,318 | 1,872 | -1,797 | 5,189 | 4,193 | 2456,6881 | -2444,057 |
| К-2/ЛЕНИНА | 136 | 167,131 | 31,469 | 98 | 0,7 | 0,534 | 0,432 | 1,872 | -1,797 | 5,189 | 4,194 | 2456,6222 | -2444,1253 |
| К-3/ЛЕНИНА | 136 | 167,562 | 30,503 | 144 | 0,7 | 0,784 | 0,634 | 1,872 | -1,797 | 5,188 | 4,194 | 2456,5329 | -2444,2178 |
| К-4/ЛЕНИНА | 136 | 168,196 | 29,085 | 81,7 | 0,7 | 0,445 | 0,36 | 1,872 | -1,797 | 5,188 | 4,194 | 2456,4017 | -2444,3538 |
| К-5/ЛЕНИНА | 138,2 | 168,556 | 28,28 | 49 | 0,7 | 0,182 | 0,147 | 1,544 | -1,482 | 3,533 | 2,858 | 2026,6353 | -2016,3908 |
| К-6/ЛЕНИНА | 138,2 | 168,703 | 27,951 | 89 | 0,7 | 0,278 | 0,225 | 1,417 | -1,36 | 2,974 | 2,407 | 1859,2959 | -1849,7913 |
| К-7/ЛЕНИНА | 138,7 | 168,928 | 27,448 | 88 | 0,7 | 0,275 | 0,222 | 1,417 | -1,36 | 2,974 | 2,407 | 1859,2148 | -1849,8754 |
| К-7А/ЛЕНИНА | 138,5 | 169,15 | 26,951 | 88 | 0,7 | 0,275 | 0,222 | 1,417 | -1,36 | 2,974 | 2,408 | 1859,1346 | -1849,9585 |
| К-8/ЛЕНИНА | 138,1 | 169,373 | 26,454 | 155 | 0,7 | 0,411 | 0,333 | 1,306 | -1,254 | 2,527 | 2,047 | 1713,5671 | -1705,0874 |
| К-9/ЛЕНИНА | 137,4 | 169,706 | 25,709 | 69 | 0,7 | 0,183 | 0,148 | 1,306 | -1,254 | 2,527 | 2,048 | 1713,4258 | -1705,2338 |
| К-10/ЛЕНИНА | 136,7 | 169,854 | 25,378 | 142 | 0,7 | 0,326 | 0,265 | 1,215 | -1,166 | 2,187 | 1,775 | 1594,0538 | -1586,4967 |
| К-11/ЛЕНИНА | 135,3 | 170,119 | 24,787 | 77 | 0,7 | 0,177 | 0,143 | 1,214 | -1,167 | 2,187 | 1,775 | 1593,9244 | -1586,6308 |
| К-11А/ЛЕНИНА | 134,1 | 170,263 | 24,467 | 70 | 0,7 | 0,146 | 0,118 | 1,156 | -1,111 | 1,983 | 1,961 | 1517,618 | -1510,7775 |
| К-12/ЛЕНИНА | 133 | 170,381 | 24,203 | 51 | 0,7 | 0,106 | 0,086 | 1,156 | -1,111 | 1,983 | 1,961 | 1517,5542 | -1510,8436 |
| К-12А/ЛЕНИНА | 132,3 | 170,467 | 24,01,2026 | 24 | 0,7 | 0,05 | 0,041 | 1,156 | -1,111 | 1,983 | 1,961 | 1517,5077 | -1510,8917 |
| К-13/ЛЕНИНА | 132,2 | 170,508 | 23,92 | 97 | 0,61 | 0,273 | 0,219 | 1,233 | -1,179 | 2,678 | 2,152 | 1228,9288 | -1217,5964 |
| К-14/ЛЕНИНА | 132,2 | 170,727 | 23,428 | 110 | 0,61 | 0,309 | 0,249 | 1,233 | -1,179 | 2,677 | 2,153 | 1228,8617 | -1217,666 |
| К-14А/ЛЕНИНА | 135 | 170,976 | 22,87 | 60 | 0,61 | 0,161 | 0,13 | 1,205 | -1,152 | 2,557 | 2,056 | 1200,7779 | -1189,842 |
| К-15/ЛЕНИНА | 135 | 171,105 | 22,579 | 150 | 0,61 | 0,403 | 0,324 | 1,205 | -1,153 | 2,556 | 2,056 | 1200,7364 | -1189,885 |
| К-16/ЛЕНИНА | 134 | 171,429 | 21,853 | 1 | 0,5 | 0,007 | 0,006 | 1,709 | -1,634 | 6,586 | 5,283 | 1144,1702 | -1133,7462 |
| К-16/ЛЕНИНА-задвижка | 134 | 171,435 | 21,84 | 26 | 0,61 | 0,063 | 0,051 | 1,148 | -1,098 | 2,322 | 1,868 | 1144,1697 | -1133,7467 |
| К-16А/ЛЕНИНА | 132,2 | 171,486 | 21,726 | 233 | 0,41 | 0,321 | 0,262 | 0,672 | -0,646 | 1,312 | 1,072 | 302,683 | -301,4132 |
| К-1/ДОМЕНЩИКОВ | 133 | 171,748 | 21,143 | 125 | 0,309 | 0,72 | 0,585 | 1,153 | -1,108 | 5,486 | 4,458 | 295,0379 | -293,946 |
| К-2/ДОМЕНЩИКОВ | 133 | 172,333 | 19,838 | 99,5 | 0,309 | 0,538 | 0,437 | 1,117 | -1,074 | 5,149 | 4,187 | 285,8187 | -284,8035 |
| К-3/ДОМЕНЩИКОВ | 131,78 | 172,77 | 18,862 | 32 | 0,309 | 0,13 | 0,106 | 0,97 | -0,932 | 3,198 | 3,161 | 248,0447 | -247,2182 |
| К-4/ДОМЕНЩИКОВ | 131,33 | 172,877 | 18,626 | 130 | 0,309 | 0,476 | 0,388 | 0,919 | -0,883 | 3,484 | 2,984 | 235,011 | -234,2451 |
| К-5/ДОМЕНЩИКОВ | 130,15 | 173,264 | 17,763 | 54,5 | 0,309 | 0,128 | 0,105 | 0,737 | -0,708 | 2,244 | 1,836 | 188,5101 | -187,9828 |
| К-6/ДОМЕНЩИКОВ | 129,6 | 173,369 | 17,529 | 11 | 0,259 | 0,063 | 0,051 | 1,005 | -0,964 | 5,198 | 4,222 | 180,6491 | -179,8252 |
| К-6А/ДОМЕНЩИКОВ | 130,2 | 173,42 | 17,415 | 55,5 | 0,257 | 0,306 | 0,249 | 1,005 | -0,965 | 5,252 | 4,265 | 177,9218 | -177,1114 |
| К-7/ДОМЕНЩИКОВ | 130,02 | 173,669 | 16,861 | 65 | 0,257 | 0,343 | 0,279 | 0,984 | -0,944 | 5,032 | 4,088 | 174,1545 | -173,3641 |
| К-8/ДОМЕНЩИКОВ | 128,7 | 173,948 | 16,238 | 53,5 | 0,257 | 0,232 | 0,189 | 0,892 | -0,856 | 4,136 | 3,364 | 157,854 | -157,1363 |
| К-8А/ДОМЕНЩИКОВ | 127,5 | 174,137 | 15,817 | 61 | 0,257 | 0,265 | 0,215 | 0,892 | -0,856 | 4,136 | 3,363 | 157,8474 | -157,1431 |
| К-9/ДОМЕНЩИКОВ | 126,3 | 174,352 | 15,337 | 65 | 0,259 | 0,229 | 0,186 | 0,806 | -0,774 | 3,1935 | 2,728 | 144,9449 | -144,299 |
| К-10/ДОМЕНЩИКОВ | 124,3 | 174,538 | 14,922 | 68 | 0,207 | 0,089 | 0,073 | 0,427 | -0,409 | 1,247 | 1,028 | 48,985 | -48,7906 |
| К-ПАРК10/3 | 121,8 | 174,612 | 14,759 | 54,5 | 0,207 | 0,052 | 0,043 | 0,364 | -0,35 | 0,911 | 0,755 | 41,8455 | -41,6872 |
| К-ПАРК8/3 | 120,9 | 174,655 | 14,664 | 9 | 0,15 | 0,037 | 0,03 | 0,619 | -0,594 | 3,908 | 3,204 | 37,3095 | -37,1791 |
| В(З)_ПАРК8/3 | 120,52 | 174,685 | 14,597 | 45 | 0,15 | 0,185 | 0,151 | 0,619 | -0,594 | 3,908 | 3,204 | 37,3091 | -37,1795 |
| Р11/3 | 120,5 | 174,837 | 14,261 | 59 | 0,15 | 0,16 | 0,132 | 0,503 | -0,484 | 2,588 | 2,131 | 30,3389 | -30,2372 |
| В(В)_ПАРК8/3 | 121,7 | 174,969 | 13,969 | 45 | 0,15 | 0,122 | 0,101 | 0,503 | -0,484 | 2,588 | 2,131 | 30,3364 | -30,2398 |
| К-МАМЛ3/3 | 122,3 | 175,069 | 13,746 | 94 | 0,1 | 0,761 | 0,056 | 0,674 | -0,257 | 7,712 | 0,572 | 18,084 | -18,0354 |
| К-ХРАМ/3 | 117,6 | 175,126 | 12,928 | 61 | 0,15 | 0,049 | 0,041 | 0,273 | -0,263 | 0,77 | 0,645 | 16,4857 | -16,4503 |
| К-ВОСКР,ШК,/3 | 112 | 175,167 | 12,837 | 35 | 0,15 | 0,025 | 0,021 | 0,254 | -0,245 | 0,668 | 0,562 | 15,3515 | -15,3258 |
| К-ПАРК7/3 | 111 | 175,188 | 12,792 | 5 | 0,07 | 0,135 | 0,111 | 0,987 | -0,952 | 25,755 | 21,089 | 12,9707 | -12,9568 |
| К-ПАРК9/3 | 110,7 | 175,298 | 12,546 | 158 | 0,07 | 0,094 | 0,081 | 0,145 | -0,14 | 0,568 | 0,489 | 1,9055 | -1,9025 |
| В_ПАРК9А/3 | 103,9 | 175,379 | 12,371 | 2 | 0,07 | 0,001 | 0,001 | 0,144 | -0,141 | 0,567 | 0,489 | 1,9041 | -1,904 |
| 1ТП ПАРКОВАЯ 9А МЧС | 105,44 | 175,38 | 12,369 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рис.1.5. Пьезометрический график по пути теплоносителя от ТЭЦ ПВС ПАО Северсталь до потребителя по адресу ул. Парковая,9а.

В результате расчета определено, что пропускная способность трубопроводов тепловых сетей на пути движения теплоносителя от от источников ПАО Северсталь достаточна для обеспечения нормативных гидравлических режимов по существующему состоянию.

## Расчет гидравлического режима от котельной Южная до самого удаленного потребителя.

Таблица 1.6.

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под,тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр,тр-де, м/с | Удельные линейные потери в ПС, мм/м | Удельные линейные потери в ОС, мм/м | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная "Южная" | 144 | 166 | 40 | 14 | 0,9 | 0,057 | 0,053 | 2,057 | -1,952 | 3,853 | 3,606 | 4459,0951 | -4383,1031 |
| В_Котельная "Южная" | 144 | 166,053 | 39,89 | 30 | 0,9 | 0,121 | 0,114 | 2,057 | -1,952 | 3,853 | 3,606 | 4459,074 | -4383,1249 |
| УТ-0/ОКТЯБРЬСКИЙ | 141,2 | 166,167 | 39,655 | 10 | 0,9 | 0,04 | 0,038 | 2,057 | -1,952 | 3,853 | 3,606 | 4459,0289 | -4383,1717 |
| УТ-1/1 | 141,2 | 166,204 | 39,577 | 61 | 0,902 | 0,244 | 0,228 | 2,048 | -1,944 | 3,808 | 3,565 | 4459,0138 | -4383,1873 |
| УТ-2/ОКТЯБРЬСКИЙ | 141,3 | 166,433 | 39,105 | 90 | 0,902 | 0,345 | 0,323 | 2,006 | -1,903 | 3,652 | 3,419 | 4366,7452 | -4292,29 |
| УТ-3/ОКТЯБРЬСКИЙ | 143 | 166,756 | 38,436 | 106 | 0,902 | 0,406 | 0,381 | 2,006 | -1,903 | 3,652 | 3,419 | 4366,6091 | -4292,4309 |
| УТ-4/ОКТЯБРЬСКИЙ | 143 | 167,136 | 37,649 | 109 | 0,902 | 0,418 | 0,391 | 2,006 | -1,904 | 3,652 | 3,419 | 4366,4489 | -4292,5969 |
| УТ-5/ОКТЯБРЬСКИЙ | 140,7 | 167,528 | 36,84 | 72 | 0,9 | 0,279 | 0,262 | 2,014 | -1,912 | 3,694 | 3,1946 | 4366,2841 | -4292,7676 |
| УТ-6/ОКТЯБРЬСКИЙ | 141,5 | 167,789 | 36,299 | 141,5 | 0,9 | 0,549 | 0,514 | 2,014 | -1,912 | 3,694 | 3,1946 | 4366,1757 | -4292,8799 |
| УТ-7/ОКТЯБРЬСКИЙ | 138,2 | 168,303 | 35,236 | 139,3 | 0,9 | 0,519 | 0,486 | 1,973 | -1,873 | 3,546 | 3,1932 | 4277,2317 | -4204,7002 |
| УТ-8/ОКТЯБРЬСКИЙ | 137,8 | 168,789 | 34,232 | 141,1 | 0,9 | 0,525 | 0,492 | 1,973 | -1,873 | 3,545 | 3,1932 | 4277,022 | -4204,9174 |
| УТ-9/ОКТЯБРЬСКИЙ | 134,45 | 169,281 | 33,215 | 135,8 | 0,9 | 0,339 | 0,317 | 1,615 | -1,532 | 2,377 | 2,224 | 3500,3419 | -3439,0302 |
| УТ-10/ОКТЯБРЬСКИЙ | 134 | 169,598 | 32,559 | 268,8 | 0,9 | 0,671 | 0,628 | 1,615 | -1,532 | 2,377 | 2,225 | 3500,1375 | -3439,2419 |
| УТ-11/ОКТЯБРЬСКИЙ | 132 | 170,226 | 31,26 | 128 | 0,9 | 0,319 | 0,299 | 1,615 | -1,532 | 2,376 | 2,225 | 3499,7329 | -3439,661 |
| УТ-12/ОКТЯБРЬСКИЙ | 130,7 | 170,525 | 30,642 | 66,6 | 0,8 | 0,129 | 0,121 | 1,318 | -1,254 | 1,838 | 1,732 | 2257,9268 | -2225,2495 |
| УТ-14/ГОДОВИКОВА | 130,7 | 170,646 | 30,392 | 55,2 | 0,8 | 0,106 | 0,1 | 1,318 | -1,254 | 1,837 | 1,731 | 2257,8476 | -2225,3315 |
| УТ-14А/ГОДОВИКОВА | 128,56 | 170,746 | 30,186 | 47 | 0,8 | 0,085 | 0,08 | 1,278 | -1,215 | 1,726 | 1,625 | 2187,957 | -2155,6286 |
| УТ-15/ГОДОВИКОВА | 128,6 | 170,826 | 30,02 | 89,8 | 0,8 | 0,163 | 0,153 | 1,277 | -1,215 | 1,726 | 1,625 | 2187,9011 | -2155,6865 |
| УТ-16/ГОДОВИКОВА | 128,36 | 170,98 | 29,704 | 120,4 | 0,804 | 0,213 | 0,2 | 1,265 | -1,203 | 1,681 | 1,583 | 2187,7943 | -2155,7972 |
| УТ-17/ГОДОВИКОВА | 129,5 | 171,18 | 29,292 | 50 | 0,8 | 0,089 | 0,084 | 1,265 | -1,203 | 1,692 | 1,594 | 2166,4953 | -2134,7985 |
| УТ-18/ГОДОВИКОВА | 130 | 171,264 | 29,119 | 48,3 | 0,8 | 0,086 | 0,081 | 1,265 | -1,203 | 1,692 | 1,594 | 2166,4359 | -2134,8601 |
| УТ-19/ГОДОВИКОВА | 129,3 | 171,344 | 28,952 | 85,8 | 0,7 | 0,175 | 0,164 | 1,248 | -1,183 | 1,948 | 1,821 | 1636,9963 | -1607,1554 |
| УТ-21/ГОДОВИКОВА | 129,2 | 171,508 | 28,613 | 145 | 0,7 | 0,217 | 0,203 | 1,067 | -1,01 | 1,423 | 1,332 | 1398,6576 | -1372,7478 |
| УТ-22/ГОДОВИКОВА | 126,9 | 171,711 | 28,193 | 97,3 | 0,61 | 0,275 | 0,259 | 1,348 | -1,282 | 2,696 | 2,539 | 1342,3353 | -1322,8088 |
| УТ-23/ГОДОВИКОВА | 127,5 | 171,971 | 27,658 | 99,2 | 0,61 | 0,281 | 0,265 | 1,348 | -1,282 | 2,696 | 2,539 | 1342,268 | -1322,8786 |
| УТ-24/ГОДОВИКОВА | 125,9 | 172,235 | 27,113 | 70,6 | 0,61 | 0,2 | 0,188 | 1,348 | -1,282 | 2,696 | 2,1954 | 1342,1994 | -1322,9497 |
| УТ-24А/ГОДОВИКОВА | 125,5 | 172,423 | 26,725 | 121,2 | 0,61 | 0,274 | 0,258 | 1,204 | -1,146 | 2,151 | 2,0326 | 1198,6351 | -1182,0613 |
| УТ-25/ГОДОВИКОВА | 123,49 | 172,682 | 26,193 | 35 | 0,614 | 0,03 | 0,029 | 0,741 | -0,71 | 0,813 | 0,78 | 747,963 | -742,7063 |
| УТ-7(УТ-1)/ЛЕНИНГРАДСКАЯ | 123,1 | 172,71 | 26,134 | 84 | 0,414 | 0,113 | 0,108 | 0,729 | -0,695 | 1,285 | 1,224 | 334,1756 | -330,5508 |
| УТ-2/106МКР ЮГ | 121,5 | 172,818 | 25,913 | 158 | 0,414 | 0,213 | 0,203 | 0,728 | -0,696 | 1,285 | 1,224 | 334,1488 | -330,5785 |
| УТ-3/106МКР ЮГ | 119,27 | 173,022 | 25,497 | 83,4 | 0,414 | 0,112 | 0,107 | 0,728 | -0,696 | 1,285 | 1,225 | 334,0985 | -330,6306 |
| УТ-4'/106МКР ЮГ | 119,72 | 173,129 | 25,277 | 486,25 | 0,259 | 0,512 | 0,496 | 0,479 | -0,46 | 1,004 | 0,972 | 85,9609 | -85,5433 |
| УТ-1/103МКР | 114,32 | 173,625 | 24,269 | 154 | 0,259 | 0,143 | 0,139 | 0,449 | -0,433 | 0,885 | 0,86 | 80,6816 | -80,4075 |
| УТ-1'/103МКР | 114,32 | 173,764 | 23,986 | 47 | 0,259 | 0,044 | 0,042 | 0,449 | -0,433 | 0,885 | 0,86 | 80,6624 | -80,4274 |
| Р1/102 мкр, | 113,15 | 173,806 | 23,92 | 164,4 | 0,259 | 0,153 | 0,149 | 0,449 | -0,433 | 0,884 | 0,861 | 80,6565 | -80,4335 |
| УТ-5 / 102 | 113 | 173,955 | 23,599 | 89 | 0,15 | 1,249 | 1,2202 | 1,248 | -1,205 | 13,362 | 12,948 | 75,2033 | -75,0886 |
| УТ6 / 102 | 114,09 | 175,165 | 21,141 | 105 | 0,125 | 1,392 | 1,353 | 1,082 | -1,047 | 12,625 | 12,269 | 45,2746 | -45,2452 |
| УТ-7 / 102 | 114,29 | 176,518 | 18,396 | 59,5 | 0,125 | 0,541 | 0,527 | 0,895 | -0,867 | 8,655 | 8,428 | 37,4562 | -37,4344 |
| УТ-9 /102 | 115,6 | 177,044 | 17,329 | 136,3 | 0,1 | 0,264 | 0,259 | 0,357 | -0,345 | 1,843 | 1,807 | 9,5568 | -9,548 |
| В_БАТЮШКОВА 3 / 102 | 118 | 177,303 | 16,806 | 26,03 | 0,1 | 0,051 | 0,05 | 0,356 | -0,345 | 1,841 | 1,807 | 9,5543 | -9,5506 |
| Р3/102 | 118 | 177,353 | 16,706 | 25,03 | 0,1 | 0,017 | 0,017 | 0,208 | -0,201 | 0,636 | 0,63 | 5,5728 | -5,5703 |
| Р4/102 | 118 | 177,369 | 16,672 | 56,2 | 0,082 | 0,078 | 0,077 | 0,265 | -0,257 | 1,315 | 1,297 | 4,778 | -4,7766 |
| 3ТП БАТЮШКОВА 3 | 118 | 177,45 | 16,518 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рис.1.6. Пьезометрический график по пути теплоносителя от котельная Южная до потребителя по адресу ул. Батюшкова,3

В результате расчета определено, что пропускная способность трубопроводов тепловых сетей на пути движения теплоносителя от от котельной Южная  достаточна для обеспечения нормативных гидравлических режимов по существующему состоянию.

## Расчет гидравлического режима от котельной Тепличная до самого удаленного потребителя.

Таблица 1.7.

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под,тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр,тр-де, м/с | Удельные линейные потери в ПС, мм/м | Удельные линейные потери в ОС, мм/м | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная "Тепличная | 116 | 124 | 23 | 5 | 0,207 | 0,079 | 0,078 | 1,592 | -1,574 | 15,009 | 14,856 | 188,4085 | -188,0816 |
| Р2 | 116 | 124,078 | 22,843 | 402 | 0,207 | 6,335 | 6,271 | 1,591 | -1,574 | 15,009 | 14,856 | 188,4081 | -188,082 |
| Р7 НОВЫЕ УГЛЫ | 117 | 130,349 | 10,237 | 161 | 0,207 | 1,354 | 1,342 | 1,161 | -1,149 | 8,007 | 7,938 | 137,4051 | -137,2095 |
| ТК-20 НОВЫЕ УГЛЫ | 116,5 | 131,691 | 7,542 | 55,5 | 0,207 | 0,467 | 0,463 | 1,2016 | -1,149 | 8,006 | 7,994 | 137,3919 | -137,2229 |
| ТК-19 НОВЫЕ УГЛЫ | 116,5 | 132,153 | 6,612 | 53 | 0,207 | 0,31 | 0,307 | 0,966 | -0,957 | 5,564 | 5,521 | 114,4134 | -114,2745 |
| ТК-18 НОВЫЕ УГЛЫ | 117 | 132,461 | 5,996 | 44 | 0,207 | 0,171 | 0,17 | 0,787 | -0,779 | 3,701 | 3,675 | 93,1728 | -93,0609 |
| ТК-17 НОВЫЕ УГЛЫ | 117 | 132,63 | 5,655 | 69 | 0,15 | 0,317 | 0,315 | 0,699 | -0,692 | 4,376 | 4,348 | 43,4547 | -43,4109 |
| ТК-26 НОВЫЕ УГЛЫ | 117,35 | 132,945 | 5,023 | 36 | 0,1 | 0,355 | 0,352 | 0,795 | -0,787 | 9,938 | 9,319 | 21,9712 | -21,9521 |
| В12 НОВЫЕ УГЛЫ | 117,5 | 133,298 | 4,316 | 1 | 0,1 | 0,01 | 0,01 | 0,795 | -0,787 | 9,938 | 9,319 | 21,9705 | -21,9528 |
| 1ТП ЦЕНТРАЛЬНАЯ 17 | 117 | 133,31 | 4,296 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рис.1.7. Пьезометрический график по пути теплоносителя от котельная Тепличная до потребителя по адресу ул. Центральная,17.

В результате расчета определено, что пропускная способность трубопроводов тепловых сетей на пути движения теплоносителя от от котельной Тепличная достаточна для обеспечения нормативных гидравлических режимов по существующему состоянию.