Обосновывающие материалы

Актуализированная на 2027 год

Схема теплоснабжения городского округа город Череповец Вологодской области на 2025-2045 гг.

Книга 1

Существующее положение в сфере производства,

передачи и потребления тепловой нагрузки для целей теплоснабжения.

Состав документов.

Актуализированная на 2027 год Схема теплоснабжения городского округа город Череповец Вологодской области на 2025-2045 гг.

Обосновывающие материалы к актуализированной на 2027 год Схема теплоснабжения городского округа город Череповец Вологодской области на 2025-2045 гг.:

Книга 1. "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения";

Приложение 1. Существующие гидравлические режимы

тепловых сетей;

Книга 2. "Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения";

Книга 3 "Электронная модель системы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения";

Книга 4 "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей";

Приложение 1 Перспективные гидравлические режимы

тепловых сетей;

Книга 5 "Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа";

Книга 6 "Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах";

Книга 7 "Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии";

Книга 8 "Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей";

Приложение 1. Реконструкция (капитальный ремонт) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

Приложение 2. Реконструкция (капитальный ремонт) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

Приложение 3. Реконструкция (капитальный ремонт) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

Приложение 4; Реконструкция (капитальный ремонт) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

Книга 9 "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения";

Книга 10 "Перспективные топливные балансы";

Книга 11 "Оценка надежности теплоснабжения";

Приложение 1.1;

Приложение 1.2;

Приложение 2.1;

Приложение 2.2;

Приложение 3. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения.

Книга 12 "Обоснование инвестиций в строительство, техническое перевооружение и (или) модернизацию";

Книга 13 "Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа";

Книга 14 "Ценовые (тарифные) последствия";

Книга 15 "Реестр единых теплоснабжающих организаций";

Книга 16 "Реестр мероприятий схемы теплоснабжения";

Книга 17 "Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения";

Книга 18 "Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения".

Содержание

Общие положения	11

1. Функциональная структура теплоснабжения.	12

1.1. Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций.	12

1.2. Описание зон деятельности индивидуального теплоснабжения.	13

1.2.1. Описание многоквартирных домов с индивидуальным теплоснабжением.	13

1.3. Карта – схема городского округа город Череповец с делением на зоны действия источников тепловой энергии.	18

1.4. Карта – схема городского округа город Череповец с делением на зоны деятельности единых теплоснабжающих организаций.	18

1.5. Описание изменений. произошедших в функциональной структуре теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.	21

2. Источники тепловой энергии.	21

2.1. Общая характеристика источников теплоснабжения.	21

2.2. Структура основного оборудования котельной №1	21

2.3. Структура основного оборудования котельной №2	22

2.4. Структура основного оборудования котельной №3.	23

2.5. Структура основного оборудования котельной Северная	24

2.6. Структура основного оборудования котельной Южная.	24

2.7. Структура основного оборудования котельной Тепличная.	25

2.8. Структура основного оборудования котельной №10	25

2.9. Структура основного оборудования газовой котельной по адресу: г. Череповец, ул. Монтклер, д. 11а	26

2.10. Структура основного оборудования газовой котельной по адресу: г. Череповец, ул. Комсомольская, д. 47	26

2.11. Структура основного оборудования газовой котельной по адресу: г. Череповец, Северное шоссе, д. 67Г	26

2.12. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности.	27

2.13. Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто.	31

2.14. Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса.	31

2.15. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок источников тепловой энергии	33

2.16. Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха.	40

На всех источниках тепловой энергии применяется качественное регулирование тепловой энергии. Обоснования выбора графиков предоставлены в книге 5.	40

2.17. Среднегодовая загрузка оборудования.	40

2.18. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети.	40

2.19. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии.	40

2.20. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.	40

2.21. Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.	41

3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.	41

3.1. Описание структуры тепловых сетей.	41

3.1.1. Общая характеристика магистральных тепловых сетей на 01.01.2026г.	41

3.1.1.1. Способы прокладки магистральных тепловых сетей на 01.01.2026г.	41

3.1.2. Общая характеристика распределительных тепловых сетей на 01.01.2026г.	42

3.1.3. Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки на 01.01.2026г.	42

3.1.4. Индивидуальные тепловые пункты (далее - ИТП) на 01.01.2026г.	44

3.1.5. Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с отбором теплоносителя для целей горячего водоснабжения из систем отопления (открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на 01.01.2026г.	44

3.2. Карты(схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии.	44

3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки.	45

3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	45

3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов	46

3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности.	46

3.7. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.	54

3.7.1. Сопоставление фактических значений температур теплоносителя в подающем и обратном теплопроводах для системы теплоснабжения Котельной №1 г. Череповца с их нормируемыми значениями.	54

3.7.2. Сопоставление фактических значений теплоносителя в подающем и обратном теплопроводах для системы теплоснабжения Котельной № 2 г. Череповца с их нормируемыми значениями.	55

3.7.3. Сопоставление фактических значений теплоносителя в подающем и обратном теплопроводах для системы теплоснабжения Котельной №3 г. Череповца с их нормируемыми значениями.	56

3.7.4. Сопоставление фактических значений температур теплоносителя в подающем и обратном теплопроводах для системы теплоснабжения Котельной «Северная» г. Череповца с их нормируемыми значениями.	57

3.7.5. Сопоставление фактических значений температур теплоносителя в подающем и обратном теплопроводах для системы теплоснабжения Котельной Южная г. Череповца с их нормируемыми значениями.	58

3.7.6. Сопоставление фактических значений температур теплоносителя в подающем и обратном теплопроводах для системы теплоснабжения от источников тепловой энергии ПАО "Северсталь" с их нормируемыми значениями.	59

3.8. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики.	59

3.9. Динамика изменения фактических показателей функционирования тепловых сетей в зоне деятельности источников тепловой энергии за 2025 год.	60

3.10. Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации за 2021 - 2025 годы.	60

3.11. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов.	61

3.12. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	63

3.13. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя.	64

3.14. Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям тыс. Гкал.	66

3.15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	66

3.16. Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям.	66

3.16.1. Центральные тепловые пункты (далее - ЦТП).	66

3.16.2. Индивидуальные тепловые пункты (далее - ИТП).	67

3.17. Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с отбором теплоносителя для целей горячего водоснабжения из систем отопления (открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения).	67

3.18. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя.	67

3.19. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи.	67

3.20. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций.	68

3.21. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления.	68

3.22. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию.	69

3.23. Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии).	70

3.24. Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений, зафиксированных за 2025 год.	71

4. Зоны действия источников тепловой энергии.	72

4.1. Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории города Череповца, включая перечень котельных, находящихся в зоне эффективного радиуса теплоснабжения источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.	72

5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.	75

5.1. Значения тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии.	75

5.2. Расчетные тепловые нагрузки потребителей на коллекторах источников тепловой энергии.	78

5.3. Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии.	84

5.4. Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение.	87

5.5. Сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии.	89

5.6. Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.	89

6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.	90

6.1. Тепловой баланс системы теплоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, Гкал/ч.	90

6.2. Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии.	111

6.3. Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя.	111

6.4. Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения в зонах действия источников тепловой энергии.	112

6.5. Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможности расширения технологической зоны действия источников с резервом тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности.	114

6.6. Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.	114

7. Балансы теплоносителя.	115

7.1. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть.	115

7.1.1. Ретроспективные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и подпитки тепловых сетей в каждой зоне действия источников тепловой энергии (систем теплоснабжения).	115

7.1.2. Баланс производительности водоподготовительных установок (далее - ВПУ) в системе теплоснабжения на базе котельных №2, Северная в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации за 2025 год.	117

7.1.3. Баланс производительности водоподготовительных установок (далее - ВПУ) в системе теплоснабжения на базе котельной Южная в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации за 2025 год.	118

7.1.4. Баланс производительности водоподготовительных установок (далее - ВПУ) в системе теплоснабжения на базе котельной Тепличная в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации за 2025 год.	119

7.1.5. Баланс производительности водоподготовительных установок (далее - ВПУ) в системе теплоснабжения на базе источников тепловой энергии ПАО «Северсталь» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации за 2025 год.	119

7.1.6. Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.	120

8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	120

8.1. Топливные балансы источников тепловой энергии.	120

8.2. Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.	121

9. Надежность теплоснабжения.	121

9.1. Описание и значения показателей надежности.	121

Показатели повреждаемости системы теплоснабжения города Череповца в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации.	121

9.1.1. Показатели повреждаемости систем теплоснабжения города Череповца в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации.	121

9.1.2. Показатели восстановления в системе теплоснабжения города Череповца в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации.	121

9.1.3. Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в системах теплоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации.	122

9.1.4. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности)	122

9.1.4.1. Котельная №1.	122

9.1.4.2. Котельная №2.	123

9.1.4.3. Котельная №3.	124

9.1.4.4. Котельная Северная.	124

9.1.4.5. Котельная Южная.	125

9.1.4.6. Котельная Тепличная.	126

9.1.4.7. Источники тепла ПАО Северсталь.	126

9.1.5. Мероприятия по соблюдению пониженного уровня теплоснабжения во всех районах города.	128

9.1.6. Мероприятия по соблюдению расчетного уровня теплоснабжения города.	128

9.1.7. Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2022 г. N 1014 "О расследовании причин аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения".	129

9.1.8. Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.	129

10. Технико-экономические показатели работы теплоснабжающих и теплосетевых организаций.	130

10.1. Технико-экономические показатели в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации за 2025 год.	130

10.2. Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающей организации для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.	131

11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.	131

11.1. Динамика роста тарифов на тепловую энергию, поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям города Череповца.	131

11.2. Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения.	131

11.3. Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступления денежных средств от осуществления указанной деятельности.	133

11.4. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности. в том числе для социально значимых категорий потребителей.	133

11.5. Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых исполнительными органами субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.	133

12. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения города Череповца.	134

12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения в соответствии с разработанной картой зон систем теплоснабжения с ненормативной надежностью теплоснабжения потребителей:	134

12.1.1. Причины. приводящие к ненормативному состоянию надежности теплоснабжения потребителей:	134

12.1.2. Причины. приводящие к ненормативному состоянию качества теплоснабжения потребителей:	134

12.1.3. Причины, препятствующие дальнейшему развитию систем теплоснабжения при росте или переключении тепловых нагрузок:	134

12.1.4. Причины, препятствующие обеспечению нормативной надежности функционирования источников тепловой энергии при отсутствии запасов резервного или аварийного топлива на источниках тепловой энергии:	134

12.1.5. Причины, препятствующие обеспечению нормативной надежности функционирования источников тепловой энергии при отсутствии резервных вводов электроснабжения:	134

12.2. Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения, городского округа, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.	135

- Общие положения

Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения разработано в соответствии с пунктом 24 Требований к схемам теплоснабжения.

Целью разработки материалов в отношении существующего положения в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения является описание изменений, происшедших за 2025 год.

За отчетный период в разрабатываемой Схеме теплоснабжения принято существующее состояние на 01.01.2026 г.

Функциональная структура теплоснабжения.

Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Таблица 1.1.

| Источники теплоснабжения | Теплоснабжающая организация | Объекты системы теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей организации | Принадлежность источников теплоснабжения и тепловых сетей |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | В хозяйственном ведении МУП «Теплоэнергия». | Источник, тепловые сети. | Мэрия г. Череповца |
| Котельная № 2 | В хозяйственном ведении МУП «Теплоэнергия». | Источник, тепловые сети. | Мэрия г. Череповца |
| Котельная № 3 | В хозяйственном ведении МУП «Теплоэнергия». | Источник, тепловые сети. | Мэрия г. Череповца |
| Котельная Северная | В хозяйственном ведении МУП «Теплоэнергия». | Источник, тепловые сети. | Мэрия г. Череповца |
| Котельная Южная | В хозяйственном ведении МУП «Теплоэнергия». | Источник, тепловые сети. | Мэрия г. Череповца |
| Котельная Тепличная | В хозяйственном ведении МУП «Теплоэнергия». | Источник, тепловые сети. | Мэрия г. Череповца |
| Котельная №10 | В хозяйственном ведении МУП «Теплоэнергия». | Источник, тепловые сети. | Мэрия г. Череповца |
| Источники теплоты ПАО «Северсталь» | В хозяйственном ведении МУП «Теплоэнергия» тепловые сети Индустриального района. | Тепловые сети. | ПАО «Северсталь», Мэрия г. Череповца |
| Газовая котельная по адресу: г. Череповец, ул. Монтклер, д. 11а | ООО «Тэвис» | Источник. | ООО "Новоком" |
| Газовая котельная по адресу: г. Череповец, ул. Комсомольская, д. 47 | Вологодский территориальный участок Северной дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД». | Источник, тепловые сети. | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги» |
| Газовая котельная по адресу: г. Череповец, Северное шоссе, д. 67Г | AO «НордЭнерго». | Источник, тепловые сети. | AO «НордЭнерго». |

Описание зон деятельности индивидуального теплоснабжения.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в городе Череповце сформированы в микрорайонах с коттеджной и усадебной застройкой, которые не попадают в зоны действия источников централизованного теплоснабжения. Помимо этого, в городе присутствуют многоквартирные жилые дома с индивидуальным теплоснабжением.

Описание многоквартирных домов с индивидуальным теплоснабжением.

| № п/п | Адрес МКД | Количество квартир в МКД | С крышными котельными (+/-) | С индивидуальными газовыми котлами (поквартирно) (+/-) | С индивидуальными газовыми котельными (пристроенные к МКД или расположенные рядом с МКД) (+/-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Череповец, проезд1-й Южный, д. 8 | 27 | - | + | - |
| 2 | г. Череповец, ул. Белинского, д. 61 | 64 | - | + | - |
| 3 | г. Череповец, ул. Белинского, д. 63 | 58 | - | + | - |
| 4 | г. Череповец, ул. Белинского, д. 63А | 63 | - | + | - |
| 5 | г. Череповец, ул. Андреевская, д. 18 | 40 | - | + | - |
| 6 | г. Череповец, ул. Верещагина, д. 8 | 43 | - | + | - |
| 7 | г. Череповец, ул. Дзержинского, д. 22А | 72 | - | + | - |
| 8 | г. Череповец, ул. Карла Либкнехта, д. 51 | 9 | - | + | - |
| 9 | г. Череповец, ул. Пролетарская, д. 34 | 8 | - | + | - |
| 10 | г. Череповец, ул. Розы Люксембург, д. 7 | 5 | - | + | - |
| 11 | г. Череповец, ул. Любецкая, д. 38 | 34 | - | + | - |
| 12 | г. Череповец, ул. Любецкая, д. 42 | 36 | - | + | - |
| 13 | г. Череповец, ул. Любецкая, д. 44 | 23 | - | + | - |
| 14 | г. Череповец, ул. Любецкая, д. 46 | 18 | - | + | - |
| 15 | г. Череповец, ул. Любецкая, д. 48 | 24 | - | + | - |
| 16 | г. Череповец, ул. Любецкая, д. 50 | 56 | - | + | - |
| 17 | г. Череповец, ул. Красная, д. 3 | 9 | - | + | - |
| 18 | г. Череповец, ул. Красная, д. 34 | 14 | - | + | - |
| 19 | г. Череповец, ул. Краснодонцев, д. 130 | 32 | - | + | - |
| 20 | г. Череповец, ул. Краснодонцев, д. 144 | 6 | - | + | - |
| 21 | г. Череповец, ул. Краснодонцев, д. 85 | 35 | - | + | - |
| 22 | г. Череповец, ул. Краснодонцев, д. 146 | 44 | - | + | - |
| 23 | г. Череповец, ул. Олимпийская, д. 36 | 44 | - | + | - |
| 24 | г. Череповец, ул. Олимпийская, д. 38 | 44 | - | + | - |
| 25 | г. Череповец, ул. Олимпийская, д. 40 | 34 | - | + | - |
| 26 | г. Череповец, ул. Олимпийская, д. 42 | 23 | - | + | - |
| 27 | г. Череповец, ул. Ольховая, д. 1 | 48 | - | + | - |
| 28 | г. Череповец, ул. Солнечная, д. 13 | 32 | - | + | - |
| 29 | г. Череповец, ул. Южная, д. 18 | 12 | - | + | - |
| 30 | г. Череповец, ул. Южная, д. 20 | 5 | - | + | - |
| 31 | г. Череповец, ул. Годовикова, д. 23 | 17 | - | + | - |
| 32 | г. Череповец, ул. Годовикова, д. 25 | 16 | - | + | - |
| 33 | г. Череповец, ул. Годовикова, д. 27 | 17 | - | + | - |
| 34 | г. Череповец, ул. Ленинградская, д. 40 | 15 | - | + | - |
| 35 | г. Череповец, ул. Раахе, д. 69 | 31 | - | + | - |
| 36 | г. Череповец, ул. Луковецкая, д. 17/2 | 8 | - | + | - |
| 37 | г. Череповец, ул. Луковецкая, д. 9 | 18 | - | + | - |
| 38 | г. Череповец, проезд 1-й Южный, д. 6 | 27 | - | + | - |
| 39 | г. Череповец, ул. Солнечная, д. 15 | - | - | - | + |
| 40 | г. Череповец, ул. Красная, д. 12 | 4 | - | + | - |
| 41 | г. Череповец, пр. Луначарского, д. 55 | - | + | - | - |
| 42 | г. Череповец, пр. Московский, д. 49Б |  | + | - | - |
| 43 | г. Череповец, ул. Белинского, д. 47 | 240 | + | - | - |
| 44 | г. Череповец, ул. Монтклер, д. 11 | 256 | - | - | + |
| 45 | г Череповец, проспект Московский, д. 47 | 53 | - | + | - |
| 46 | г. Череповец, ул. Комсомольская, д. 47 | - | - | - | + |
| 47 | г. Череповец, проспект Октябрьский, д.96 | - | + | - | - |
| 48 | г. Череповец, ул. Любецкая, д. 30 | 50 |  | + |  |
| 49 | г. Череповец, ул. Крайняя, д. 16 | 60 | - | + | - |
| 50 | г. Череповец, проезд Южный, д. 4 | 40 | - | + | - |

Карта – схема городского округа город Череповец с делением на зоны действия источников тепловой энергии.

Карта – схема городского округа город Череповец с делением на зоны деятельности единых теплоснабжающих организаций.

Красным цветом выделены зоны деятельности единой теплоснабжающей организации МУП «Теплоэнергия».

Зоны действия остальных котельных ограничены обслуживанием одного или нескольких зданий:

| №№ п/п | Наименование источников тепловой энергии | Теплоснабжающие организации | Объекты систем теплоснабжения | Утвержденная ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная №1 | МУП «Теплоэнергия» | Источник/тепловые сети | МУП «Теплоэнергия |
|  | Котельная №2 | МУП «Теплоэнергия» | Источник/тепловые сети | МУП «Теплоэнергия |
|  | Котельная №3 | МУП «Теплоэнергия» | Источник/тепловые сети | МУП «Теплоэнергия |
|  | Котельная Северная | МУП «Теплоэнергия» | Источник/тепловые сети | МУП «Теплоэнергия |
|  | Котельная Южная | МУП «Теплоэнергия» | Источник/тепловые сети | МУП «Теплоэнергия |
|  | Котельная Тепличная | МУП «Теплоэнергия» | Источник/тепловые сети | МУП «Теплоэнергия |
|  | Котельная №10 | МУП «Теплоэнергия» | Источник/тепловые сети | МУП «Теплоэнергия |
|  | Источники тепловой энергии ПАО «Северсталь» | МУП «Теплоэнергия», ПАО «Северсталь» | Источник/тепловые сети | МУП «Теплоэнергия |
|  | Газовая котельная по адресу: г. Череповец, ул. Монтклер, д. 11а | ООО «Тэвис» | Источник/ система отопления жилого дома ул.Монтклер,11 | - |
|  | Газовая котельная по адресу: г. Череповец, Северное шоссе, д. 67Г | АО «НордЭнерго» | Источник/тепловые сети Северное шоссе,67 | - |
|  | Газовая котельная по адресу: г. Череповец, ул. Комсомольская, д. 47 | Вологодский территориальный участок Северной дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД». | Источник/тепловые сети | - |

Описание изменений. произошедших в функциональной структуре теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

В актуализированной схеме теплоснабжения конкретизированы зоны индивидуального теплоснабжения многоквартирных домов.

Источники тепловой энергии.

Общая характеристика источников теплоснабжения.

Основными источниками тепловой энергии, работающими в системе теплоснабжения г. Череповца, являются шесть котельных МУП «Теплоэнергия»: котельные №1, 2, 3, Северная, Южная, Тепличная, а также источники тепловой энергии ПАО «Северсталь – ТЭЦ ПВС и котельная теплосилового цеха. Котельные №4,5,9 выведены из эксплуатации. Котельная №10 находится в резерве.

Вырабатываемая источниками тепловая энергия идет на нужды жилищно- коммунального сектора (около 70%) и промышленности (около 30%). На всех источниках ведется полный учет поступающих энергоресурсов (газа, электроэнергии и воды).

Отпуск тепловой энергии из котельных производится по выводам, каждый из которых оборудован индивидуальным тепловым счетчиком, показания которых регистрируются.

Системы теплоснабжения от котельных № 1, 2, 3, Северная, Тепличная и от источников тепловой энергии ПАО «Северсталь» (ТЭЦ-ПВС и водогрейная котельная № 2 ТСЦ) закрытые. Система теплоснабжения от котельной Южная – смешанная – открытая и закрытая.

Тепловая сеть построена по централизованному принципу и работает по температурному графику 150//70 для котельных № 1, 2, 3, «Северная», 95/70 для котельной Тепличная, 130/70 для котельной «Южная», ТЭЦ ПВС и котельной ТСЦ ПАО «Северсталь».

Подпитка тепловых сетей от котельных № 1, 2, 3, «Северная» осуществляется деаэрированной водой, приготавливаемой на котельной № 2. Для аварийных случаев водоподготовка имеется на котельной «Северная». Котельные «Южная» и «Тепличная» располагают собственной водоподготовкой.

На тепловой сети расположены четыре ЦТП. Теплоснабжение потребителей по отоплению и ГВС (кроме ЦТП) обеспечивается посредством тепловых пунктов, расположенных непосредственно у потребителей. Объекты теплопотребления к системе теплоснабжения присоединяются по зависимой и независимой схемам.

ТЭЦ-ПВС и водогрейная котельная №2 ТСЦ, принадлежащие ПАО «Северсталь», отпускают тепловую энергию в сетевой воде потребителям на нужды отопления, вентиляции и ГВС производственной площадки ПАО «Северсталь», жилых, административных, культурно-бытовых и других зданий и сооружений Индустриального района г. Череповца.

Структура основного оборудования котельной №1

Состав установленного оборудования котельной № 1:

три газомазутных водогрейных котла: ПТВМ-50-1ст. № 1, ПТВМ-50-3 ст. № 2 и ПТВМ-50С-4 ст. № 3;

два паровых котла в водогрейном режиме: ДКВР-10/13-150ГМ ст. № 1 с эконо- майзером системы ВТИ поверхностью нагрева 413 м² и ДКВР-10/13-150ГМ ст. № 2 с экономайзером системы ВТИ поверхностью нагрева 424,8 м²;

два паровых котла: ДКВР-10/13 ст. № 3 с экономайзером системы ВТИ типа ВЭ-IV-14П поверхностью нагрева 289,1 м² и ДКВР-10/13 ст. № 4 с экономайзером системы ВТИ типа ВЭ-VII-16П поверхностью нагрева 330,4 м².

Состав основного оборудования, установленное на котельной, сроки его ввода в эксплуатацию и установленная мощность Котельной №1 представлены в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1.

| Источник теплоснабжения | Котельное оборудование |  |  | Установленная мощность котельной |  | Вид топлива (основного / резервного) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ст. № | Марка котла | Год ввода | по воде, Гкал/ч | по пару, т/ч |  |
| Котельная №1 | 1 | ПТВМ-50-1 | 1970 | 170 | 20,0 | Основное – газ, резервное топливо отсутствует |
|  | 2 | ПТВМ-50-3 | 1976 |  |  |  |
|  | 3 | ПТВМ-50С-4 | 1987 |  |  |  |
|  | 1 | ДКВР-10/13-150ГМ (водогрейный) | 1966 |  |  |  |
|  | 2 | ДКВР-10/13-150ГМ (водогрейный) | 1966 |  |  |  |
|  | 3 | ДКВР-10/13 | 1968 |  |  |  |
|  | 4 | ДКВР-10/13 | 1970 |  |  |  |

Структура основного оборудования котельной №2

На котельной №2 установлено:

- два водогрейных газомазутных котла КВГМ-100 ст. № 1, 2 Дорогобужского котельного завода номинальной теплопроизводительностью по 100 Гкал/ч;

- котел ДКВР-20/13 ст. № 3 Бийского котельного завода в водогрейном режиме с экономайзером ЭП1-808 Кусинского машиностроительного завода, проектной теплопроизводительностью 16 Гкал/ч;

- два паровых котла ДКВР-20/13 ст. № 1, 2 Бийского котельного завода с экономайзерами ЭП1-808 Кусинского машиностроительного завода, паспортной паропроизводительностью по 20 т/ч (11,3 Гкал/ч);

- проектом котла предусмотрена форсировка до расчетной паропроизводительности 28 т/ч (16 Гкал/ч).

Состав основного оборудования, установленное на котельной, сроки его ввода в эксплуатацию и установленная мощность Котельной №2 представлены в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1

| Источник теплоснабжения | Котельное оборудование |  |  | Установленная мощность котельной |  | Вид топлива (основного / резервного) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ст. № | Марка котла | Год ввода | по воде, Гкал/ч | по пару, т/ч |  |
| Котельная №2 | 1 | КВГМ-100 | 1981 | 216 | 40 | газ / мазут |
|  | 2 | КВГМ-100 | 1983 |  |  |  |
|  | 1 | ДКВР-20/13 | 1975 |  |  |  |
|  | 2 | ДКВР-20/13 | 1976 |  |  |  |
|  | 3 | ДКВР-20/13 (водогрейный) | 1978 |  |  |  |

Структура основного оборудования котельной №3.

Состав основного оборудования котельной:

- два водогрейных газомазутных котла ПТВМ-30М ст. № 3, 4 Дорогобужского котельного завода номинальной теплопроизводительностью при работе на газе по 40 Гкал/ч, при работе на мазуте по 35 Гкал/ч, расчетное давление воды на входе 20 кгс/см²;

- водогрейный газомазутный котел ПТВМ-30М-4 ст. № 5 Дорогобужского котельного завода номинальной теплопроизводительностью 35 Гкал/ч, расчетное давление воды на входе 20 кгс/см²;

- два котла ДКВР-4/13 ст. № 1, 2 Бийского котельного завода в водогрейном режиме с блочными водяными экономайзерами БВЭС-II-2, проектной теплопроизводительностью по 6 Гкал/ч.

Состав основного оборудования, установленное на котельной, сроки его ввода в эксплуатацию и установленная мощность Котельной №3 представлены в таблице 2.4.1.

Таблица 2.4.1

| Источник теплоснабжения | Котельное оборудование |  |  | Установленная мощность котельной |  | Вид топлива (основного / резервного) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ст. № | Марка котла | Год ввода | по воде, Гкал/ч | по пару, т/ч |  |
| Котельная №3 | 1 | ДКВР-4/13 (водогрейный) | 1977 | 102,78 | – | газ / мазут |
|  | 2 | ДКВР-4/13 (водогрейный) | 1977 |  |  |  |
|  | 3 | ПТВМ-30М | 1978 |  |  |  |
|  | 4 | ПТВМ-30М | 1978 |  |  |  |
|  | 5 | ПТВМ-30М-4 | 1978 |  |  |  |
|  | 6 | ГПУ-0,8 | 2023 |  |  |  |

Структура основного оборудования котельной Северная

Состав основного оборудования котельной:

- три водогрейных газомазутных котла КВГМ-30 ст. № 3, 4, 5 Дорогобужского котельного завода номинальной теплопроизводительность по 30 Гкал/ч;

- два паровых котла ДЕ-6,5/14 ст. № 1, 2 Бийского котельного завода паропроиз- водительностью по 6,5 т/ч с водяными блочными экономайзерами ЭБ 2-142И, теплопроизводительность котлоагрегатов по 3,68 Гкал/ч.

- Паровые котлы используются для обеспечения подогрева мазута мазутного хозяйства и подготовки деаэрированной воды.

Состав основного оборудования, установленное на котельной, сроки его ввода в эксплуатацию и установленная мощность котельной Северная представлены в таблице 2.5.1.

Таблица 2.5.1

| Источник теплоснабжения | Котельное оборудование |  |  | Установленная мощность котельной |  | Вид топлива (основного / резервного) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ст. № | Марка котла | Год ввода | по воде, Гкал/ч | по пару, т/ч |  |
| Котельная Северная | 1 | ДЕ-6,5/14 | 1994 | 90,78 | 13 | газ / мазут |
|  | 2 | ДЕ-6,5/14 | 1994 |  |  |  |
|  | 3 | КВГМ-30 | 1994 |  |  |  |
|  | 4 | КВГМ-30 | 1994 |  |  |  |
|  | 5 | КВГМ-30 | 1994 |  |  |  |
|  | 6 | ГПУ-0,8 | 2023 |  |  |  |

Структура основного оборудования котельной Южная.

Состав основного оборудования котельной:

- два водогрейных газомазутных котла КВГМ-100 ст. № 1, 2 Дорогобужского котельного завода номинальной теплопроизводительностью по 100 Гкал/ч, расчетное давление воды на входе до 25 кгс/см², номинальная температура 150 °С;

- два паровых котла ДЕ-25/14 ст. № 1, 2 Бийского котельного завода паропроизводительностью по 25 т/ч с водяными блочными экономайзерами ЭП1-808, теплопроизводительность котлоагрегатов по 14,16 Гкал/ч.

- Паровые котлы используются только для обеспечения подогрева мазута мазутного хозяйства и для деаэрации подпиточной воды.

Состав основного оборудования, установленное на котельной, сроки его ввода в эксплуатацию и установленная мощность котельной Южная представлены в таблице 2.6.1.

Таблица 2.6.1

| Источник теплоснабжения | Котельное оборудование |  |  | Установленная мощность котельной |  | Вид топлива (основного / резервного) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ст. № | Марка котла | Год ввода | по воде, Гкал/ч | по пару, т/ч |  |
| Котельная Южная | 1 | КВГМ-100 | 1987 | 200 | 50 | газ / мазут |
|  | 2 | КВГМ-100 | 1987 |  |  |  |
|  | 3 | ДЕ-25/14 | 1987 |  |  |  |
|  | 4 | ДЕ-25/14 | 1987 |  |  |  |
|  | 6 | Сетевой подогреватель | - |  |  |  |

Структура основного оборудования котельной Тепличная.

Состав установленного оборудования котельной Тепличная:

- два газомазутных водогрейных котла: КВГМ-10-1 № 1 и КВГМ-10-1 ст. № 2;

- два паровых котла: Е-1,0-0,9 Г-3 ст. № 3 и Е-1,0-0,9 Г-3 ст. № 4.

Состав основного оборудования, установленное на котельной, сроки его ввода в эксплуатацию и установленная мощность Котельной Тепличная представлены в таблице 2.7.1.

Таблица 2.7.1

| Источник теплоснабжения | Котельное оборудование |  |  | Установленная мощность котельной |  | Вид топлива (основного / резервного) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Марка котла | Количество котлов | Год ввода | по воде, Гкал/ч | по пару, т/ч |  |
| Котельная Тепличная | КВГМ-10-1 | 2 | 1991 | 20 | - | Газ/- |
|  | Е-1,0-0,9 Г-3 | 2 | 1992 | - | 2 | Газ/- |

Структура основного оборудования котельной №10

| Источник теплоснабжения | Котельное оборудование |  |  | Установленная мощность котельной |  | Вид топлива (основного / резервного) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Марка котла | Количество котлов | Год ввода | по воде, Гкал/ч | по пару, т/ч |  |
| Котельная №10 | ТВГ-8М | 3 | Котлы №1, №2 - 1978; котел №3 - 1984 | 24,9 | - | Газ/- |

Структура основного оборудования газовой котельной по адресу: г. Череповец, ул. Монтклер, д. 11а

| Источник теплоснабжения | Котельное оборудование |  |  | Установленная мощность котельной |  | Вид топлива (основного / резервного |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Марка котла | Количество котлов | Год ввода | по воде, Гкал/ч | по пару, т/ч |  |
| Газовая котельная по адресу: г. Череповец, ул. Монтклер, д. 11а | Термотехник ТТ100 | 2 | 2016 | 0,946 | - | Газ/- |

Структура основного оборудования газовой котельной по адресу: г. Череповец, ул. Комсомольская, д. 47

| Источник теплоснабжения | Котельное оборудование |  |  | Установленная мощность котельной |  | Вид топлива (основного / резервного |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Марка котла | Количество котлов | Год ввода | по воде, Гкал/ч | по пару, т/ч |  |
| Газовая котельная по адресу: г. Череповец, ул. Комсомольская, д. 47 | Viessmann Vitoplex 100 PV1 | 2 | 2012 | 0,43 | - | Газ/- |

Структура основного оборудования газовой котельной по адресу: г. Череповец, Северное шоссе, д. 67Г

| Источник теплоснабжения | Котельное оборудование |  |  | Установленная мощность котельной |  | Вид топлива (основного / резервного |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Марка котла | Количество котлов | Год ввода | по воде, Гкал/ч | по пару, т/ч |  |
| Газовая котельная по адресу: г. Череповец, Северное шоссе, д. 67Г | ТТ100 | 2 | 2015 | 3,87 | - | Газ/- |

Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности.

Данные по ограничениям установленной мощности оборудования, величине располагаемой мощности источников тепловой энергии системы   теплоснабжения г. Череповца представлены в таблице 2.12.1.

Таблица 2.12.1

| Наименование источника теплоснабжения | Наименование основного оборудования котельной | Установленная тепловая мощность |  | Ограничения установленной мощности |  | Располагаемая тепловая мощность (по режимной карте на газу), Гкал/ч. |  |  |  | Год последнего капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Горячая вода, Гкал/ч | Пар, Гкал/ч | Горячая вода, Гкал/ч | Пар, Гкал/ч | Горячая вода. | Пар |  | Итого: |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего: | Для приготовления горячей воды: | Горячая вода |  |
| Котельная № 1 | ПТВМ-50-1, ст.№1 | 50 |  | - |  | 50,5 |  |  | 50,5 | 2010 |
|  | ПТВМ-50-3, ст.№2 | 50 |  | 0,4 |  | 49,6 |  |  | 49,6 | 2024 |
|  | ПТВМ-50-4, ст.№3 | 50 |  | 0,02 |  | 49,98 |  |  | 49,98 | 2022 |
|  | ДКВР-10/13-150ГМ, ст.№1 | 5,0 | - | 5 | - | - |  |  | - | Нет информации |
|  | ДКВР-10/13-150ГМ, ст.№2 | 5,0 | - | 5 | - | - |  |  | - | Нет информации |
|  | ДКВР-10/13, ст.№1 | - | 4,5 | 0 | 4,5 | - | - |  | - | Нет информации |
|  | ДКВР-10/13, ст.№2 | - | 4,5 | 0 | 4,5 | - | - | - | - | Нет информации |
|  | ВСЕГО по котельной №1 | 160 | 9 | 10,42 | 9 | 150,08 | - | - | 150,08 |  |
| Котельная № 2 | КВГМ-100, ст.№1 | 100 |  | 4,7 |  | 95,3 |  |  | 95,3 | 2023 |
|  | КВГМ-100, ст.№2 | 100 |  | 5,7 |  | 94,3 |  |  | 94,3 | 2024 |
|  | ДКВР-20/13, ст.№1 | 0 | 11,2 | 0 | 0,3 | 0 | 10,9 | 3,9 | 3,9 | 2019 |
|  | ДКВР-20/13 ст.№2 | 0 | 11,2 | 0 | 1,3 | 0 | 9,9 | - | 0 | 2013 |
|  | ДКВР-20/13 ст.№3 | 16,0 | - | 4,7 | - | 11,3 |  |  | 11,3 | 2023 |
|  | ВСЕГО по котельной №2 | 216 | 22,4 | 15,1 | 1,6 | 200,9 | 20,8 | 3,9 | 204,8 |  |
| Котельная № 3 | ДКВР-4/13, ст.№1 | 6 |  | 6 |  | - |  |  | 0 | нет информации |
|  | ДКВР-4/13, ст.№2 | 6 |  | 6 |  | - |  |  | 0 | нет информации |
|  | ПТВМ-30М, ст.№3 | 30 |  | 0 |  | 31,2 |  |  | 31,2 | 2009 |
|  | ПТВМ-30М, ст.№4 | 30 |  | 0 |  | 31,3 |  |  | 31,3 | 2005 |
|  | ПТВМ-30М, ст.№5 | 30 |  | 0 |  | 30,5 |  |  | 30,5 | 2009 |
|  | ГПУ-0,8 | 0,78 |  | 0,78 |  | 0 |  |  | 0 | КР не проводился |
|  | ВСЕГО по котельной №3 | 102,78 | - | 12,78 | - | 93 |  | - | 93 |  |
| Котельная Северная | КВГМ-30, ст.№3 | 30 |  | 2,81 |  | 27,19 |  |  | 27,19 | 2022 |
|  | КВГМ-30, ст.№4 | 30 |  | 5,38 |  | 24,62 |  |  | 24,62 | 2024 |
|  | КВГМ-30, ст.№5 | 30 |  | 3,75 |  | 26,25 |  |  | 26,25 | КР не проводился |
|  | ДЕ-6.5/14, ст.№1 | 0 | 3,64 | 0 | 0 | 0 | 3,64 | - | 0 | 2020 |
|  | ДЕ-6.5/14, ст.№2 | 0 | 3,64 | 0 | 0,34 | 0 | 3,3 | - | 0 | 2008 |
|  | ГПУ-0,8 | 0,78 |  | 0,78 |  | 0 |  |  | 0 | КР не проводился |
|  | ВСЕГО по котельной Северная | 90,78 | 7,28 | 12,72 | 0,34 | 78,06 | 6,94 | - | 78,06 |  |
| Котельная Южная | КВГМ-100, ст.№1 | 100 |  | 16,63 |  | 83,37 |  |  | 83,37 | 2018 |
|  | КВГМ-100, ст.№2 | 100 |  | 10,06 |  | 89,94 |  |  | 89,94 | 2021 |
|  | ДЕ-25/14, ст.№1 | 0 | 14,0 | 0 | 0,16 | 0 | 13,84 | 5,64 | 5,64 | 2018 |
|  | ДЕ-25/14, ст.№2 | 0 | 14,0 | 0 | 1,15 | 0 | 12,85 | 0 | 0 | 2023 |
|  | Сетевой подогреватель | 0 | 0 | 7,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не введен в эксплуатацию |
|  | ВСЕГО по котельной Южная | 200 | 28 | 34,49 | 1,31 | 173,31 | 26,69 | 5,64 | 178,95 |  |
| Котельная Тепличная | КВГМ-10-1, ст.№1 | 10 |  | 4,52 |  | 5,39 |  |  | 5,39 | нет информации |
|  | КВГМ-10-1, ст.№2 | 10 |  | 4,8 |  | 3,0 |  |  | 3,0 | нет информации |
|  | Е-1,0-0,9 Г-3, ст.№1 | 0 | 0,58 | 0,04 | - | 0 | 0,54 | 0,03 | 0,03 | нет информации |
|  | Е-1,0-0,9 Г-3, ст.№2 | 0 | 0,58 | 0,13 | - | 0 | 0,45 | 0 | 0 | нет информации |
|  | ВСЕГО по котельной Тепличная | 20 | 1,16 | 9,49 |  | 8,39 | 0,99 | 0,03 | 8,42 |  |
| Котельная №10 | ТВГ-8М | 8,0 |  | 1,48 |  | 6,52 |  |  | 6,52 | нет информации |
|  | ТВГ-8М | 8,0 |  | 1,8 |  | 6,2 |  |  | 6,2 | нет информации |
|  | ТВГ-8М | 8,0 |  | 1,25 |  | 6,75 |  |  | 6,75 | нет информации |
|  | ВСЕГО по котельной №10 | 24,0 |  | 4,53 |  | 19,47 |  |  | 19,47 |  |

Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто.

Значения затрат тепловой мощности на собственные нужды и тепловая мощность нетто источников теплоснабжения г. Череповца представлены в таблице 2.13.1.

Таблица 2.13.1

| Наименование источника теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 169 | 150,08 | 1,2 | 148,88 |
| Котельная №2 | 238,4 | 204,8 | 2,3 | 202,5 |
| Котельная №3 | 102,78 | 93 | 0,6 | 92,4 |
| Котельная Северная | 98,06 | 78,06 | 0,7 | 77,36 |
| Котельная Южная | 228 | 178,95 | 5,1 | 173,85 |
| Котельная Тепличная | 21,16 | 8,42 | 0,3 | 8,12 |
| Котельная №10 | 24,0 | 19,47 | 0,1 | 19,37 |
| Итого | 881,4 | 732,78 | 10,3 | 722,48 |

Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса.

| Наименование источника теплоснабжения | Наименование основного оборудования котельной | Год последнего капитального ремонта |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | ПТВМ-50-1, ст.№1 | 2010 |
|  | ПТВМ-50-3, ст.№2 | 2024 |
|  | ПТВМ-50-4, ст.№3 | 2022 |
|  | ДКВР-10/13-150ГМ, ст.№1 | Нет информации |
|  | ДКВР-10/13-150ГМ, ст.№2 | Нет информации |
|  | ДКВР-10/13, ст.№1 | Нет информации |
|  | ДКВР-10/13, ст.№2 | Нет информации |
| Котельная № 2 | КВГМ-100, ст.№1 | 2023 |
|  | КВГМ-100, ст.№2 | 2024 |
|  | ДКВР-20/13, ст.№1 | 2019 |
|  | ДКВР-20/13 ст.№2 | 2013 |
|  | ДКВР-20/13 ст.№3 | 2023 |
| Котельная № 3 | ДКВР-4/13, ст.№1 | нет информации |
|  | ДКВР-4/13, ст.№2 | нет информации |
|  | ПТВМ-30М, ст.№3 | 2009 |
|  | ПТВМ-30М, ст.№4 | 2005 |
|  | ПТВМ-30М, ст.№5 | 2009 |
|  | ГПУ-0,8 | КР не проводился |
| Котельная Северная | КВГМ-30, ст.№3 | 2022 |
|  | КВГМ-30, ст.№4 | 2024 |
|  | КВГМ-30, ст.№5 | КР не проводился |
|  | ДЕ-6.5/14, ст.№1 | 2020 |
|  | ДЕ-6.5/14, ст.№2 | 2008 |
|  | ГПУ-0,8 | КР не проводился |
| Котельная Южная | КВГМ-100, ст.№1 | 2018 |
|  | КВГМ-100, ст.№2 | 2021 |
|  | ДЕ-25/14, ст.№1 | 2018 |
|  | ДЕ-25/14, ст.№2 | 2023 |
|  | Сетевой подогреватель | Не введен в эксплуатацию |
| Котельная Тепличная | КВГМ-10-1, ст.№1 | нет информации |
|  | КВГМ-10-1, ст.№2 | нет информации |
|  | Е-1,0-0,9 Г-3, ст.№1 | нет информации |
|  | Е-1,0-0,9 Г-3, ст.№2 | нет информации |
| Котельная №10 | ТВГ-8М | нет информации |
|  | ТВГ-8М | нет информации |
|  | ТВГ-8М | нет информации |

Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок источников тепловой энергии

Рис. 2.15.1. Тепловая схема водогрейной части котельной №1

Рис. 2.15.2. Тепловая схема паровой части котельной №1

Рис. 2.15.3. Тепловая схема водогрейной части котельной №2.

Рис. 2.15.4. Тепловая схема паровой части котельной №2.

Рис. 2.15.5. Тепловая схема водогрейной части котельной №3.

Рис. 2.15.6. Тепловая схема водогрейной части котельной Северная.

Рис. 2.15.7. Тепловая схема котельной «Южная»

Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха.

- На всех источниках тепловой энергии применяется качественное регулирование тепловой энергии. Обоснования выбора графиков предоставлены в книге 5.

Среднегодовая загрузка оборудования.

Количество отпущенной тепловой энергии за год, среднесуточный отпуск тепловой энергии и среднегодовая загрузка оборудования представлены в таблице 2.17.1.

Таблица 2.17.1

| Источник теплоснабжения | Всего отпущено тепловой энергии, Гкал/год | Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч | Среднечасовой отпуск, Гкал/ч | Среднегодовая загрузка оборудования, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 363985,8 | 148,88 | 41,6 | 27,9 |
| Котельная №2 | 592406,8 | 202,5 | 67,6 | 33,4 |
| Котельная №3 | 236003,8 | 92,4 | 26,9 | 29,1 |
| Котельная Северная | 218545,0 | 77,36 | 24,9 | 32,2 |
| Котельная Южная | 559843,7 | 173,85 | 63,9 | 36,8 |
| Источники теплоты ПАО «Северсталь» | 683460,3 | 301 | 78,1 | 25,9 |
| Котельная Тепличная | 15628,8 | 8,12 | 1,8 | 22,2 |
| Котельная №10 | 4910,9 | 19,37 | 0,56 | 0,03 |
| Итого | 2674785,1 | 1023,48 | 305,36 | 25,9 |

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети.

Все источники тепловой энергии обеспечены приборами учета тепловой энергии с выводом информации в диспетчерскую.

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии.

Аварийных отказов оборудования в течении отопительного периода не выявлено.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.

Предписания надзорных органов отсутствуют.

Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

В 2025 году демонтированы газо-поршневые установки на котельных №№1, 2, Южная.

Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

Описание структуры тепловых сетей.

Общая характеристика магистральных тепловых сетей на 01.01.2026г.

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в 2-х трубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| 300 | 15195 | 9360 |
| 350 | 1749 | 1258 |
| 400 | 12810 | 10494 |
| 450 | 181 | 169 |
| 500 | 17443 | 17837 |
| 600 | 6217 | 6792 |
| 700 | 3120 | 4369 |
| 800 | 732 | 825 |
| 900 | 1447 | 2607 |
| Всего | 58894 | 53711 |

Способы прокладки магистральных тепловых сетей на 01.01.2026г.

| Способ прокладки | Протяженность трубопроводов в 2-х трубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| Надземная | 2904 | 2380 |
| Канальная | 50450 | 46595 |
| Бесканальная | 5258 | 4503 |
| Подвальная | 64 | 62 |
| Тоннельная | 218 | 171 |
| Всего | 58894 | 53711 |

Общая характеристика распределительных тепловых сетей на 01.01.2026г.

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в 2-х трубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| 25 | 628 | 52 |
| 32 | 3444 | 222 |
| 40 | 4111 | 329 |
| 50 | 34287 | 3402 |
| 65 | 9584 | 1322 |
| 70 | 35957 | 4990 |
| 80 | 62638 | 9988 |
| 100 | 67400 | 13365 |
| 125 | 32792 | 8160 |
| 150 | 46734 | 13891 |
| 200 | 44815 | 18420 |
| 250 | 24010 | 12265 |
| Всего | 366400 | 86406 |
| Итого: | 425294 | 140117 |

Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки на 01.01.2026г.

| Год прокладки | Протяженность трубопроводов в 2-х трубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| более 25 лет | 309722 | 102285 |
| Из них на балансе МУП «Теплоэнергия»: | 270160 | 88165 |
| 25 и менее лет | 115572 | 37832 |
| Из них на балансе МУП «Теплоэнергия | 73990 | 24148 |
| Всего | 425294 | 140117 |
| Из них на балансе МУП «Теплоэнергия | 344150 | 112313 |

Индивидуальные тепловые пункты (далее - ИТП) на 01.01.2026г.

| Год разработки | Количество ИТП | Средняя тепловая мощность ИТП, Гкал/ч | Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям через ИТП (от общей тепловой нагрузки ЕТО) | Динамика изменения доли присоединенных к тепловым сетям потребителей через ИТП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | 4863 | 0,26 | 99,5 | - |

Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с отбором теплоносителя для целей горячего водоснабжения из систем отопления (открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на 01.01.2026г.

| Год разработки | Доля абонентских пунктов от общего числа абонентских пунктов | Доля тепловой нагрузки к общей тепловой нагрузке горячего водоснабжения. | Динамика изменения доли тепловой нагрузки горячего водоснабжения, присоединенной по открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) к доле (A-4) года |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026 | 0,07 | 0,018 | -0,005 |

Карты(схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии.

Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки.

Подробно параметры тепловых сетей отражены в электронной модели системы теплоснабжения города Череповца.

Основные параметры тепловых сетей систем теплоснабжения г. Череповца и их подключенная тепловая нагрузка представлены в Таблице 3.3.1.

Таблица 3.3.1.

| Источник теплоснабжения | Теплоноситель | Параметры теплоносителя | Подключенная тепловая нагрузка потребителей г. Череповца в сетевой воде, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | Сетевая вода | 150/70 оС | 139,43 |
| Котельная № 2 | Сетевая вода | 150/70 оС | 194 |
| Котельная № 3 | Сетевая вода | 150/70 оС | 96 |
| Котельная Северная | Сетевая вода | 150/70 оС | 75,9 |
| Котельная Южная | Сетевая вода | 130/70 оС | 211,77 |
| Источники теплоты ПАО«Северсталь» | Сетевая вода | 130/70 оС | 235,13 |
| Котельная Тепличная | Сетевая вода | 95/70 0С | 3,54 |
| Котельная г. Череповец, ул. Комсомольская, д.47 | Сетевая вода | 95/70 0С | 0,366 |
| Котельная АО "НордЭнерго» | Сетевая вода | 95/70 0С | 2,625 |
| Котельная г. Череповец, ул. Монтклер, д. 11А. | Сетевая вода | 95/70 0С | 0,9 |

В качестве компенсаторов температурных расширений в тепловых сетях г. Череповца используются, в основном, компенсаторы П-образные, сальниковые, а также сильфонные.

Характеристика грунтов в городе Череповце - суглинки и глина, супесь, пески мелкие и пылеватые, пески гравелистые, крупные и средней крупности, а также крупнообломочные грунты.

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

В качестве секционирующей арматуры на магистральных тепловых сетях города Череповца применяются стальные клиновые литые задвижки с выдвижным шпинделем, краны шаровые.

На распределительных и внутриквартальных тепловых сетях установлены стальные клиновые литые задвижки с выдвижным шпинделем марки 30с41нж, краны шаровые.

Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

Тепловые камеры на магистральных и внутриквартальных тепловых сетях города Череповца выполнены в подземном исполнении и имеют следующие конструктивные особенности:

- основания тепловых камер - монолитные железобетонные или выполнены из сборных железобетонных плит;

- стены тепловых камер выполнены из железобетонных блоков, монолитного бетона, кирпича, блоков ФС-4, 5, ДС-7ф и др.

- перекрытия тепловых камер выполнены из монолитного бетона или из сборного железобетона.

Павильоны на магистральных тепловых сетях выполнены в надземном исполнении из сборного железобетона или из металлоконструкций.

Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности.

Теплоснабжающая организация в отопительном периоде 2024-2025 гг. использует температурные графики регулирования отпуска тепловой энергии от котельных и источников тепловой энергии ПАО «Северсталь» с температурной срезкой на 1100С. Обоснование температурной срезки теплоснабжающей организацией не представлено.

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.

Сопоставление фактических значений температур теплоносителя в подающем и обратном теплопроводах для системы теплоснабжения Котельной №1 г. Череповца с их нормируемыми значениями.

Результаты сравнений фактических значений температур теплоносителя в подающем и обратном теплопроводах рассматриваемой системы теплоснабжения с их нормируемыми значениями во всем диапазоне температур наружного воздуха представлены на Рис. 3.7.1.

Рис. 3.7.1

Результаты сравнений фактических значений температур теплоносителя в подающем теплопроводе рассматриваемой системы теплоснабжения с их утвержденными значениями показывают, что температурный график отпуска тепловой энергии по температуре в подающем теплопроводе не соблюдается при температуре наружного воздуха ниже -110С.

Результаты сравнений фактических значений температур теплоносителя в обратном теплопроводе рассматриваемой системы теплоснабжения с их утвержденными значениями показывают, что потребители тепловой энергии не выполняют требования п. 441 «ПТЭ объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок» по отклонению температуры теплоносителя в обратном теплопроводе от температурного графика во всём диапазоне температур наружного воздуха.

Сопоставление фактических значений теплоносителя в подающем и обратном теплопроводах для системы теплоснабжения Котельной № 2 г. Череповца с их нормируемыми значениями.

Результаты сравнений фактических значений температур теплоносителя в подающем и обратном теплопроводах рассматриваемой системы теплоснабжения с их утвержденными значениями во всем диапазоне температур наружного воздуха представлены на Рис. 3.7.2.

Рис. 3.7.2

Результаты сравнений фактических значений температур теплоносителя в подающем теплопроводе рассматриваемой системы теплоснабжения с их утвержденными значениями показывают, что температурный график отпуска тепловой энергии по температуре в подающем теплопроводе не соблюдается при температуре наружного воздуха ниже -110С.

Результаты сравнений фактических значений температур теплоносителя в обратном теплопроводе рассматриваемой системы теплоснабжения с их утвержденными значениями показывают, что потребители тепловой энергии не выполняют требования п. 441 «ПТЭ объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок» по отклонению температуры теплоносителя в обратном теплопроводе от температурного графика во всём диапазоне температур наружного воздуха.

Сопоставление фактических значений теплоносителя в подающем и обратном теплопроводах для системы теплоснабжения Котельной №3 г. Череповца с их нормируемыми значениями.

Результаты сравнений фактических значений температур теплоносителя в подающем и обратном теплопроводах рассматриваемой системы теплоснабжения с их утвержденными значениями во всем диапазоне температур наружного воздуха представлены на Рис. 3.7.3.

Рис. 3.7.3

Результаты сравнений фактических значений температур теплоносителя в подающих теплопроводах рассматриваемой системы теплоснабжения с их утвержденными значениями показывают, что температурный график отпуска тепловой энергии не соблюдается при температуре наружного воздуха ниже -100С.

Результаты сравнений фактических значений температур сетевой воды в обратных теплопроводах рассматриваемой системы теплоснабжения с их утвержденными значениями показывают, что потребители тепловой энергии не выполняют требования п. 441 «ПТЭ объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок» по отклонению температуры теплоносителя в обратном теплопроводе от температурного графика во всём диапазоне температур наружного воздуха.

Сопоставление фактических значений температур теплоносителя в подающем и обратном теплопроводах для системы теплоснабжения Котельной «Северная» г. Череповца с их нормируемыми значениями.

Результаты сравнений фактических значений температур теплоносителя в подающем и обратном теплопроводах рассматриваемой системы теплоснабжения с их утвержденными значениями во всем диапазоне температур наружного воздуха представлены на Рис. 3.7.4.

Рис. 3.7.4

Результаты сравнений фактических значений температур теплоносителя в подающих теплопроводах рассматриваемой системы теплоснабжения с их утвержденными значениями показывают, что температурный график отпуска тепловой энергии не соблюдается при температуре наружного воздуха ниже -110С.

Результаты сравнений фактических значений температур теплоносителя в обратных теплопроводах рассматриваемой системы теплоснабжения с их утвержденными значениями показывают, что потребители тепловой энергии не выполняют требования п. 441 «ПТЭ объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок» по отклонению температуры теплоносителя в обратном теплопроводе от температурного графика во всём диапазоне температур наружного воздуха.

Сопоставление фактических значений температур теплоносителя в подающем и обратном теплопроводах для системы теплоснабжения Котельной Южная г. Череповца с их нормируемыми значениями.

Результаты сравнений фактических значений температур теплоносителя в подающем и обратном теплопроводах рассматриваемой системы теплоснабжения с их утвержденными значениями во всем диапазоне температур наружного воздуха представлены на Рис. 3.7.5.

Рис. 3.7.5

Результаты сравнений фактических значений температур теплоносителя в подающих теплопроводах рассматриваемой системы теплоснабжения с их утвержденными значениями показывают, что температурный график отпуска тепловой энергии не соблюдается при температуре наружного воздуха ниже -180С.

Результаты сравнений фактических значений температур теплоносителя в обратных теплопроводах рассматриваемой системы теплоснабжения с их утвержденными значениями показывают, что потребители тепловой энергии не выполняют требования

п. 441 «ПТЭ объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок» по отклонению температуры теплоносителя в обратном теплопроводе от температурного графика во всём диапазоне температур наружного воздуха.

Сопоставление фактических значений температур теплоносителя в подающем и обратном теплопроводах для системы теплоснабжения от источников тепловой энергии ПАО "Северсталь" с их нормируемыми значениями.

Результаты сравнений фактических значений температур теплоносителя в подающем и обратном теплопроводах рассматриваемой системы теплоснабжения с их утвержденными значениями во всем диапазоне температур наружного воздуха представлены на Рис. 3.7.6.

Рис. 3.7.6

Результаты сравнений фактических значений температур теплоносителя в подающих теплопроводах рассматриваемой системы теплоснабжения с их утвержденными значениями показывают, что температурный график отпуска тепловой энергии не соблюдается при температуре наружного воздуха ниже -180С.

Результаты сравнений фактических значений температур теплоносителя в обратных теплопроводах рассматриваемой системы теплоснабжения с их утвержденными значениями показывают, что потребители тепловой энергии не соблюдают требования п. 441 «ПТЭ объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок» по отклонению температуры теплоносителя в обратном теплопроводе от температурного графика во всём диапазоне температур наружного воздуха.

Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики.

Актуализированные гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики отображены в Приложении 1. Существующие гидравлические режимы тепловых сетей.

Для определения пропускной способности тепловых сетей, проведены гидравлические расчеты тепловых сетей от котельных.

Расчеты проведены с помощью электронной модели системы теплоснабжения.   Расходы теплоносителя принимались согласно фактической информации, представленной теплоснабжающей организацией.

Анализ результатов расчетов свидетельствует о достаточной пропускной

способности тепловых сетей от всех источников тепловой энергии при существующих гидравлических режимах.

Динамика изменения фактических показателей функционирования тепловых сетей в зоне деятельности источников тепловой энергии за 2025 год.

| Источники тепловой энергии. | Удельный расход сетевой воды на передачу тепловой энергии, т/Гкал Нормативный. | Удельный расход сетевой воды на передачу тепловой энергии, т/Гкал Фактический. |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 12,5 | 30,8 |
| Котельная №2 | 12,5 | 30,6 |
| Котельная №3 | 12,5 | 29,8 |
| Котельная Северная | 12,5 | 35,2 |
| Котельная Южная | 16,7 | 34,1 |
| Источники тепловой энергии ПАО «Северсталь» | 16,7 | 32,1 |
| Котельная Тепличная | 40 | 101,7 |

Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации за 2021 - 2025 годы.

| Годы. | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях, в отопительный период, 1/км/год | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 1,144 | 5:08 | 0,104 | 41,6 |
| 2022 | 1,831 | 4:24 | 0,237 | 38,6 |
| 2023 | 2,166 | 4:48 | 0,169 | 37,2 |
| 2024 | 3,29 | 8:00 | 0,234 | 37,3 |
| 2025 | 2,34 | 6:41 | 0,34 | 37,1 |

Примечание: протяженность тепловых сетей, находящихся на обслуживании МУП «Теплоэнергия», по информации теплоснабжающей организации, составила в 2025 году 344,813 км в 2-х трубном исполнении.

Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов.

В составе теплоснабжающей организации функционирует лаборатория инженерной диагностики тепловых сетей.

Лаборатория инженерной диагностики применяет методы неразрушающего контроля коррозионного состояния металла стальных труб на действующих трубопроводах без вскрытия теплотрасс. Комплекс инженерной диагностики включает в себя:

- Акустическую диагностику, основанную на использовании метода регистрации и обработки виброакустических сигналов, инициируемых коррозионными дефектами в металле труб

- Прямые измерения толщины металла труб, в доступных местах

- Визуальное обследование состояния элементов трубопровода и строительных конструкций.

- Акустическая диагностика не производится:

- При невозможности разбиения участка на интервалы длинной 40 – 200 м

- На интервалах труб диаметром менее 80 мм

- При внутреннем давлении теплоносителя менее 0,3 МПа

- При отсутствии циркуляции теплоносителя

- На интервалах труб в гильзе или ППУ изоляции

- На интервалах труб проходящих, по подвалам домов и павильонам

В ряде случаев, при наличии электрических и акустических наводок, создаваемых близко расположенными электротехническими устройствами (трансформаторные подстанции, станции катодной защиты, насосы и прочее оборудование), акустическая диагностика не может быть произведена.

Допустима погрешность в определении степени критичности в местах расположения углов поворота, подвижных и неподвижных опор, в местах пересечения трубопровода со смежными подземными коммуникациями и т.д. Допустимая погрешность местоположения и протяжённости дефектных участков составляет 2,5% от общей длины диагностируемого интервала.

Способ обнаружения коррозионных дефектов в трубопроводах водоснабжения защищен патентом на изобретение № 2138037(РД 153-34.0-20.673-2005)

Термины и определения.

- Критический дефект - утонение стенки трубы или серия язв с остаточной толщиной менее 40% при первоначальной толщине более 5 мм или утонение стенки трубы или серия язв с остаточной толщиной менее 50% при первоначальной толщине менее 5 мм, вызванное коррозионными процессами на внутренней или наружной поверхности стенки трубопроводов; суммарное эквивалентное напряжение трубопроводов от изгиба, кручения, внутреннего давления теплоносителя и сил реакции по условиям прочности превышает нормативную величину.

- Докритический дефект - утонение стенки трубы или серия язв с остаточной толщиной стенки менее 60% при первоначальной толщине более 5 мм, вызванное коррозионными процессами на внутренней или наружной поверхности стенки трубопроводов.

Допускается небольшое несоответствие расположения дефектных участков из-за возможного расхождения предоставленной документации с фактической прокладкой.

В заключении по состоянию обследованных участков магистральных тепловых сетей приводится:

- Общее состояние металла труб на обследованных участках магистральных теплосетей:

      - Общая длина трубопроводов с критическими дефектами,

      - Общая длина трубопроводов с докритическими дефектами.

- Факторы, вызывающие повреждения трубопроводов:

Такими факторами могут являться: наличие заиливания, осыпей, подтопления каналов, дефекты тепло- и гидроизоляционных покрытий труб, наличие протечек через стыки перекрытий, повышенная влажность воздуха в каналах, разрушение подушек подвижных опор, монтаж компенсаторов с нарушением правил нормативно- технической документации и другие.

- Рекомендации по обслуживанию и ремонту тепловых сетей.

В целях продления ресурса работы трубопроводов рекомендуется: произвести шурфовку участков, указанных в таблице с целью уточнения характера повреждения, заменить трубопроводы с критическими дефектами, либо полностью участки с критическими дефектами, при замене труб обеспечить качественную тепло- и гидроизоляцию, устранить замечания, указанные при обследовании тепловых камер и другое.

Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

В соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минэнерго России от 14.05.2025 г. №511, каждое предприятие, эксплуатирующее тепловые сети, обязано проводить необходимые регламентные испытания тепловых сетей, объём и периодичность которых определены в ПТЭ.

Таблице 3.12

| Наименование | Периодичность проведения работ | Дата проведения | Дата проведения | Дата проведения | Дата проведения | Дата проведения | Дата проведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование источника теплоснабжения |  | Котельная № 1 | Котельная № 2 | Котельная № 3 | Котельная Северная | Котельная Южная | Источники ПАО «Северсталь» |
| Балансовая принадлежность теплосетей |  | Мэрия г. Череповца | Мэрия г. Череповца | Мэрия г. Череповца | Мэрия г. Череповца | Мэрия г. Череповца | Мэрия г. Череповца |
| Эксплуатирующая организация |  | МУП «Теплоэнергия» | МУП «Теплоэнергия» | МУП «Теплоэнергия» | МУП «Теплоэнергия» | МУП «Теплоэнергия» | МУП «Теплоэнергия» |
| Летние ремонты теплосетей | Ежегодно | В соответствии с графиком работ | В соответствии с графиком работ | В соответствии с графиком работ | В соответствии с графиком работ | В соответствии с графиком работ | В соответствии с графиком работ |
| Испытания тепловых сетей на прочность и плотность | Ежегодно | В соответствии с графиком работ | В соответствии с графиком работ | В соответствии с графиком работ | В соответствии с графиком работ | В соответствии с графиком работ | В соответствии с графиком работ |
| Испытания тепловых сетей на гидравлические потери | 1 раз в 5 лет | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| Испытания тепловых сетей на тепловые потери | 1 раз в 5 лет | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| Испытания тепловых сетей на максимальную температуру | 1 раз в 5 лет | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| Электрические измерения по выявлению опасного влияния блуждающих токов на трубопроводы | 1 раз в 2 года | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |

Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя.

Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям тыс. Гкал.

| Год | Нормативные потери тепловой энергии | Фактические потери тепловой энергии (по данным теплоснабжающей организации) |
| --- | --- | --- |
| 2021 | 407,656 | 406,986 |
| 2022 | 404,250 | 404,186 |
| 2023 | 398,029 | 401,229 |
| 2024 | 396,124 | 396,029 |
| 2025 | 399,711 | 399,702 |

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют.

Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям.

Центральные тепловые пункты (далее - ЦТП).

| Год | Количество ЦТП | Средняя тепловая мощность ЦТП, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 2021 | 4 | 4,0 |
| 2022 | 4 | 4,0 |
| 2023 | 4 | 4,0 |
| 2024 | 4 | 4,0 |
| 2025 | 4 | 4,0 |

Индивидуальные тепловые пункты (далее - ИТП).

| Год | Количество ИТП | Средняя тепловая мощность ИТП, Гкал/ч | Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям через ИТП (от общей тепловой нагрузки ЕТО) | Динамика изменения доли присоединенных к тепловым сетям потребителей через ИТП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 4863 | 0,26 | 99,5 | - |

Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с отбором теплоносителя для целей горячего водоснабжения из систем отопления (открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения).

| Год | Доля абонентских пунктов от общего числа абонентских пунктов | Доля тепловой нагрузки к общей тепловой нагрузке горячего водоснабжения, % | Динамика изменения доли тепловой нагрузки горячего водоснабжения, присоединенной по открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 0,07 | 1,8 | -0,005 |

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя.

|  | Жилой фонд | Бюджет | Прочие | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество зданий | 1854 | 500 | 956 | 3310 |
| Количество полнокомплектных зданий с ПУ | 1706 | 490 | 910 | 3106 |
| Количество неполнокомплектных зданий с ПУ | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Процент укомплектованности, % | 92 | 98 | 95,2 | 93,8 |

МУП «Теплоэнергия» не планирует проводить мероприятия по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя.

Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи.

Аварийно-диспетчерская служба (АДС) теплоснабжающей организации находится в непосредственном подчинении главного инженера (далее по тексту «главный инженер») и возглавляется начальником службы, который несет полную ответственность за выполнение возложенных на АДС задач.

Структура и численность персонала АДС устанавливается штатным расписанием предприятия.

Деятельность АДС распространяется на всю зону деятельности предприятия.

АДС оснащена средствами связи и информации:

а) городской телефонной связью для приема информации;

б) двухсторонней радиосвязью;

в) оперативно-информационным программой «Диспетчер» и «Playkot»;

г) оборудованием звукозаписи штатных переговорных устройств.

д) коммутатором прямой телефонной связи;

е) мобильной телефонной связью;

АДС оснащена материально-техническими средствами для локализации технологических нарушений на тепловых сетях и проведения аварийно- восстановительных работ, не требующих специальной подготовки.

Для АДС, службой автотранспорта и механизации (САТ и М) предприятия, выделяется круглосуточно транспортное средство: автомобиль, оборудованный двухсторонней радиосвязью, вместимостью не менее четырех пассажиров, с грузовым отсеком для перевозки инвентарных ограждений, штатной складной лестницы и набором инструмента АДС. Деятельность АДС в части предотвращения, и устранения аварийных ситуаций определена планами локализации и ликвидации аварии. Планы разработаны с учетом местных условий на основе типовых планов и положения об АДС.

Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций.

В системах теплоснабжения г. Череповца имеются три центральных тепловых пункта. Установлена автоматика погодного регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха.

Обслуживание центральных тепловых пунктов осуществляется персоналом теплоснабжающей организации.

В системах теплоснабжения г. Череповца насосные станции отсутствуют.

Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления.

Согласно СП 124.13330.2012 п. 8.19: «При проектировании СЦТ следует определять необходимость комплексной системы защиты, предотвращающей возникновение гидравлических ударов и недопустимых давлений в оборудовании водоподогревательных установок источников теплоты, в тепловых сетях, системах теплоиспользования потребителей».

Все системы теплоснабжения г. Череповца должны быть оборудованы устройствами защиты тепловых сетей от превышения давления.

В системах теплоснабжения г. Череповца от Котельных №№ 1, 2, 3, Южной и источников теплоты ПАО «Северсталь» устройства защиты тепловых сетей от превышения давления отсутствуют.

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

| № | Наименование объекта | Адрес местонахождения | Кадастровый номер объекта | Протяжённость, м | Дата постановки на учет | Перечень организаций, уполномоченных на эксплуатацию бесхозяйных тепловых сетей. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловая сеть от ТК-1 мкр.144 В3_Рыб. Мкр144 УТ-8 мкр.112 УТ-8 мкр.112. | пр. Октябрьский, д.90Б ул. Рыбинская, д.56 ул. Рыбинская, д.56 ул. Рыбинская, д.54 |  |  |  | МУП города Череповца «Теплоэнергия» |
| 2 | Тепловая камера | Тепловая камера №4 (от ул. Труда до ул. Карла Либкнехта) |  |  |  | МУП города Череповца «Теплоэнергия» |
| 3 | Тепловая сеть | Гаражные боксы | 35:21:0204002:4585 | 350 |  | МУП города Череповца «Теплоэнергия» |
| 4 | Тепловая сеть К_ПЕРВО-660-62 мкр.21 до ТП 1 МКД | Ул. Первомайская, д.62А |  |  |  | МУП города Череповца «Теплоэнергия» |
| 5 | Тепловая сеть УТ-5А мкр.5.4 и УТ-5В мкр.5.4 | Ул. Городецкая, 11 |  |  |  | МУП города Череповца «Теплоэнергия» |
| 6 | Тепловая камера тепловой сети от тепловой камеры ТК-Комм. 40 зкл. Коммунистов | Ул. Коммунистов, 40 |  |  |  | МУП города Череповца «Теплоэнергия» |
| 7 | Тепловая камера Тепловая сеть от тепловой камеры УТ- 15 мкр. 5.4 до жилого дома по адресу г . Череповец, ул. Будьковская, д. 15 | Ул. Будьковская, 15 |  |  |  | МУП города Череповца «Теплоэнергия» |
| 8 | Тепловая сеть в техподполье здания п о адресу: г . Череповец, ул. Первомайская, д.30А | Ул. Первомайская, д.30А |  |  |  | МУП города Череповца «Теплоэнергия» |
| 9 | Тепловая сеть | Ул. Рыбинская, 56 |  |  |  | МУП города Череповца «Теплоэнергия» |

Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии).

Энергетические характеристики не разрабатывались.

Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений, зафиксированных за 2025 год.

В 2025 году МУП города Череповца «Теплоэнергия» произвела капитальный ремонт и реконструкцию участков тепловых сетей.

| № п/п | Объект | Ду, мм | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Капитальный ремонт участков тепловых сетей. |  |  |
| 1 | Ул. Гоголя, 6 (ТК5-ТК6) | 300 | 0,076 |
| 2 | Ул. Архангельская, 3 (К-1/392 до К_ГСК 1/392) | 150-200 | 0,178 |
| 3 | Пр. Октябрьский, 82 (УТ9-УТ10, УТ11) | 900 | 0,150 |
| 4 | Ул. Годовикова, 20/19 (УТ-19) | 600-800 | 0,050 |
| 5 | Пл. Привокзальная (УТ2 – УТ6) | 50-150 | 0,215 |
| 6 | Ул. Беляева, 18 – Ул. Беляева, 28 | 65-150 | 0,520 |
| 7 | Ул. Беляева, 38 – ул. Беляева,3 2 (внутриквартальная сеть.) | 50-150 | 0,519 |
| 8 | Ул. Юбилейная (ТК4-ТК6) | 500 | 0,18 |
| 9 | Пр. Победы,137 – пр. Победы,139 | 70-100 | 0,103 |
| 10 | Ул. Архангельская (К-2/392 – К_Арх9-9а) | 150-200 | 0,202 |
| 11 | Ул. Олимпийская, 39 (ТК4-ТК6) | 500 | 0,167 |
| 12 | Ул. Краснодонцев (внутриквартальная сеть) | 50-200 | 0,986 |
| 13 | Ул. Спортивная, 18-ул. Мололдёжная,17 | 50-150 | 0,230 |
| 14 | Ул. Бардина,29 – Ул. Чкалова,26 | 80-125 | 0,130 |
| 15 | Пр. Победы (ТК58-ТК59), ( Колхозный Рынок) | 400 | 0,083 |
| 16 | Ул. Краснодонцев,30 – ул.Краснодонцев,34 (ТК4-ТК5) | 500 | 0,150 |
| 17 | Б. Доменщиков, 44 (К-2Б) – ул. Ленина, 100Б | 50-150 | 0,477 |
| 18 | Пр. Победы , 190/23 – пр. Победы,196/23 | 70-150 | 0,180 |
|  | Реконструкция участков тепловых сетей. |  |  |
| 1 | Ул. Мира (К5-К10), ул. Маяковского (К-13 – ТК-13) | 80-600 | 0,577 |
| 2 | Ул. Ленина, 133А (ТК14А) – ул. Ленина, 133 | 50-150 | 0,357 |
| 3 | Ул. Строителей,35 – ул. Ломоносова, 17 (ТК45) | 80-200 | 0,990 |
| 4 | Ул. Ленина, 151А (ТК11А) – ул. Ломоносова, 35А | 50-200 | 0,774 |
| 5 | Ул. Ломоносова,20 (Т44Б) – ул.Строителей,18 | 70-100 | 0,253 |
| 6 | Ул. Вологодская,19 – Ул. Сталеваров,74 | 80-250 | 0,485 |
| 7 | Пр. Советский,18 – Ул. Социалистическая,23 | 50-250 | 0,222 |
| 8 | Ул. Ломоносова,47 – ул.Ломоносова,51 | 80-150 | 0,334 |
| 9 | Пр. Победы,126 – пр. Победы,122 | 65-150 | 0,530 |
| 10 | Ул. Остинская от УТ-9 до д.36А, д.34 | 100-200 | 0,190 |
| 11 | Пр. Победы,113 – пр. Победы,109 | 70-200 | 0,100 |
| Новое строительство |  |  |  |
| 1 | УТ-1 сущ. мкр.143 – УТ-1 мкр.143 в 143 мкр. | 300 | 17,2 |
| 2 | УТ-1 мкр.143 в 143 мкр. – стена здания Ж/Д ЖК «Привилегия» (ул. Рыбинская,55). | 200 | 27,2 |

Зоны действия источников тепловой энергии.

Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории города Череповца, включая перечень котельных, находящихся в зоне эффективного радиуса теплоснабжения источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

Красным цветом выделены зоны деятельности единой теплоснабжающей организации МУП «Теплоэнергия».

Зоны действия остальных котельных ограничены обслуживанием одного или нескольких зданий:

| №№ п/п | Наименование источников тепловой энергии | Теплоснабжающие организации |  | Объекты систем теплоснабжения |  | Утвержденная ЕТО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная №1 |  | МУП «Теплоэнергия» |  | Источник/тепловые сети |  | МУП «Теплоэнергия |  |
|  | Котельная №2 |  | МУП «Теплоэнергия» |  | Источник/тепловые сети |  | МУП «Теплоэнергия |  |
|  | Котельная №3 |  | МУП «Теплоэнергия» |  | Источник/тепловые сети |  | МУП «Теплоэнергия |  |
|  | Котельная Северная |  | МУП «Теплоэнергия» |  | Источник/тепловые сети |  | МУП «Теплоэнергия |  |
|  | Котельная Южная |  | МУП «Теплоэнергия» |  | Источник/тепловые сети |  | МУП «Теплоэнергия |  |
|  | Котельная Тепличная |  | МУП «Теплоэнергия» |  | Источник/тепловые сети |  | МУП «Теплоэнергия |  |
|  | Котельная №10 |  | МУП «Теплоэнергия» |  | Источник/тепловые сети |  | МУП «Теплоэнергия |  |
|  | Источники тепловой энергии ПАО «Северсталь» |  | МУП «Теплоэнергия», ПАО «Северсталь» |  | Источник/тепловые сети |  | МУП «Теплоэнергия |  |
|  | Котельная Монтклер,11А |  | ООО «Аникор+» |  | Источник/ система отопления жилого дома ул.Монтклер,11 |  | - |  |
|  | Котельная АО «НордЭнерго» |  | АО «НордЭнерго» |  | Источник/тепловые сети Северное шоссе,67 |  | - |  |
|  | Котельная Комсомольская,47 |  | Вологодский территориальный участок Северной дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД». |  | Источник/тепловые сети |  | - |  |

Существующие зоны действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории г. Череповца представлены на Рис. 4.1.1.

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.

Значения тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии.

Суммарная договорная тепловая нагрузка Потребителей г. Череповца по состоянию на 01.01.2026г.

| № п/п | Категории потребителей | Суммарная договорная тепловая нагрузка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | отопл | ГВСср.час | вент. |
|  |  | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
|  | ВСЕГО Череповец | 1 091,584 | 829,343 | 203,036 | 59,206 |
|  | ВСЕГО Череповец (от собственных источников) | 833,158 | 625,907 | 161,101 | 46,149 |
|  | Жилой фонд | 621,661 | 483,755 | 137,907 | 0,000 |
|  | Бюджетные организации | 90,924 | 58,838 | 14,043 | 18,043 |
|  | Прочие | 120,572 | 83,315 | 9,152 | 28,106 |
| 1 | Южная котельная | 246,548 | 168,317 | 52,417 | 25,814 |
|  | Жилой фонд | 197,158 | 149,777 | 47,381 | 0,000 |
|  | Бюджетные организации | 18,953 | 8,836 | 2,808 | 7,310 |
|  | Прочие | 30,437 | 9,704 | 2,229 | 18,504 |
| 2 | Северная котельная | 85,083 | 66,985 | 16,688 | 1,410 |
|  | Жилой фонд | 63,915 | 49,405 | 14,510 | 0,000 |
|  | Бюджетные организации | 6,964 | 5,080 | 1,466 | 0,418 |
|  | Прочие | 14,204 | 12,499 | 0,713 | 0,992 |
| 3 | Котельная № 1 | 168,235 | 132,936 | 29,700 | 5,599 |
|  | Жилой фонд | 121,442 | 95,486 | 25,956 | 0,000 |
|  | Бюджетные организации | 14,333 | 9,374 | 2,208 | 2,752 |
|  | Прочие | 32,459 | 28,076 | 1,536 | 2,848 |
| 4 | Котельная №2 | 214,607 | 167,277 | 42,029 | 5,301 |
|  | Жилой фонд | 172,344 | 135,980 | 36,364 | 0,000 |
|  | Бюджетные организации | 21,467 | 15,056 | 4,063 | 2,349 |
|  | Прочие | 20,795 | 16,242 | 1,602 | 2,951 |
| 5 | Котельная №3 | 115,269 | 87,682 | 19,562 | 8,026 |
|  | Жилой фонд | 64,437 | 51,295 | 13,142 | 0,000 |
|  | Бюджетные организации | 28,535 | 19,950 | 3,370 | 5,214 |
|  | Прочие | 22,298 | 16,437 | 3,049 | 2,811 |
| 6 | Котельная Тепличная | 3,416 | 2,711 | 0,705 | 0,000 |
|  | Жилой фонд | 2,365 | 1,812 | 0,553 | 0,000 |
|  | Бюджетные организации | 0,671 | 0,542 | 0,129 | 0,000 |
|  | Прочие | 0,380 | 0,357 | 0,023 | 0,000 |
| 7 | Котельная ПАО "Северсталь" | 258,426 | 203,435 | 41,935 | 13,057 |
|  | Жилой фонд | 179,728 | 144,126 | 35,601 | 0,000 |
|  | Бюджетные организации | 45,897 | 32,225 | 4,750 | 8,922 |
|  | Прочие | 32,802 | 27,084 | 1,583 | 4,135 |

Расчетные тепловые нагрузки потребителей на коллекторах источников тепловой энергии.

Расчетные тепловые нагрузки определяются на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии с коллекторов котельных за полный отопительный период 2024 -2025 гг.

В целях определения расчетной тепловой нагрузки должны быть представлены следующие данные, зарегистрированные прибором учета:

расход тепловой энергии за сутки, Гкал/сутки;

температура наружного воздуха средняя за те же сутки, °C.

Данные с приборов учета тепловой энергии, по которым устанавливается расчетная тепловая нагрузка, не удовлетворяющих требованиям к приборам учета тепловой энергии, не должны рассматриваться.

Данные с приборов учета, отражающие "спрямления" и "срезки" температурного графика в диапазонах температур наружного воздуха tн ср.сут. > +8 °C и  tн ср.сут.< tсрезки °C, не должны рассматриваться. Обработанные данные должны отражаться в прямоугольной системе координат: по оси абсцисс - средняя за сутки температура наружного воздуха, °C, tнсредн., по оси ординат - среднее за сутки часовое потребление тепловой энергии на цели отопления, вентиляции и горячего водоснабжения Qр сумм..

По отображенным данным должна находиться приближенная функциональная линейная зависимость (простая линейная регрессия, позволяющая найти прямую линию, максимально приближенную к точкам данных с приборов учета тепловой энергии) в виде:

где,

b0 - сдвиг линейной функции относительно начала координат;

b1 - наклон прямой;

- температура наружного воздуха средняя за сутки, °C.

Для вычисления коэффициентов линейной регрессии применяются любые табличные процессоры.

При выборе линии тренда в качестве аппроксимирующей (сглаженной) кривой принималась линейная аппроксимация. На диаграммах зависимости тепловой нагрузки от температуры наружного воздуха выводятся: уравнение линии тренда и величина достоверности аппроксимации (коэффициент детерминации R2).

Коэффициент детерминации R2 показывает долю дисперсии зависимой переменной, объясняемую рассматриваемой моделью зависимости. Более точно

– это единица минус доля необъяснённой дисперсии (дисперсии случайной ошибки модели, или условной по факторам дисперсии зависимой переменной) в дисперсии зависимой переменной:

Коэффициент детерминации R2 принимает значения от 0 до 1. Данный показатель является статистической мерой согласия, с помощью которой можно определить, насколько уравнение регрессии соответствует реальным данным. Если он равен 0, это означает, что связь между переменными регрессионной модели отсутствует. Чем ближе значение коэффициента к 1, тем сильнее зависимость. Значение коэффициента детерминации 1 означает функциональную зависимость между переменными. Это соответствует идеальной модели, когда все точки наблюдений лежат точно на линии регрессии, т.е. сумма квадратов их отклонений равна 0.

Как правило, более высокие значения коэффициента детерминации характерны для новых зданий с независимой схемой присоединения системы отопления здания к тепловым сетям. Влияние на значение коэффициента детерминации может оказывать также «ручное» управление задвижками представителями управляющих компаний.

Коэффициент детерминации R2 для модели с константой принимает значения от 0 до 1. Чем ближе значение коэффициента к 1, тем сильнее зависимость. Значение коэффициента детерминации, равным 1, означает функциональную зависимость между переменными. Функциональная зависимость считается приемлемой, если коэффициент детерминации составляет не менее 0,8.

Расчетная тепловая нагрузка должна быть определена при температуре наружного воздуха, принимаемой для проектирования систем отопления, tн.= -320С.

Расчетная тепловая нагрузка, вычисленная подобным образом, должна включать тепловую нагрузку потребителей, присоединенных к тепловым сетям, образующим зону действия источника тепловой энергии, потери тепловой мощности в тепловых сетях при передаче тепловой энергии, расход тепловой мощности на хозяйственные нужды в тепловых сетях.

Распределение полученной оценки расчетной тепловой нагрузки по видам тепловой нагрузки (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение, технология, потери в тепловых сетях и расход мощности на хозяйственные нужды) должно быть основано на пропорциональном методе оценки договорных тепловых нагрузок.

Для определения фактических нагрузок необходимо использовать данные о фактическом отпуске тепловой энергии, которые были получены при тех температурах наружного воздуха, когда на источнике осуществляется качественное регулирование тепловой нагрузки в соответствии с температурным графиком.

| Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | Вентиляция | ГВС (средняя за максимальные сутки потребления) | Итого | Потери тепловой энергии | Сумма |
| Котельная № 1 | 113,9 | 9,5 | 16,03 | 139,43 | 10,3 | 149,73 |
| Котельная № 2 | 162,39 | 12,16 | 19,45 | 194 | 18,4 | 212,4 |
| Котельная № 3 | 76,77 | 9,8 | 9,43 | 96 | 7,2 | 103,2 |
| Котельная Северная | 64,95 | 3,4 | 7,55 | 75,9 | 7,3 | 83,2 |
| Котельная Южная | 156,6 | 27,67 | 27,5 | 211,77 | 9,6 | 221,37 |
| Источники теплоты ПАО «Северсталь» | 194,83 | 18,1 | 22,2 | 235,13 | 18,7 | 253,83 |
| Котельная Тепличная | 2,81 | 0 | 0,73 | 3,54 | 0,7 | 4,24 |
| Итого | 772,25 | 80,63 | 102,89 | 955,77 | 72,2 | 1027,97 |

Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии.

| № п/п | Адрес МКД | Количество квартир в МКД | С индивидуальными газовыми котлами (поквартирно) (+/-) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Череповец, проезд1-й Южный, д. 8 | 27 | + |
| 2 | г. Череповец, ул. Белинского, д. 61 | 64 | + |
| 3 | г. Череповец, ул. Белинского, д. 63 | 58 | + |
| 4 | г. Череповец, ул. Белинского, д. 63А | 63 | + |
| 5 | г. Череповец, ул. Андреевская, д. 18 | 40 | + |
| 6 | г. Череповец, ул. Верещагина, д. 8 | 43 | + |
| 7 | г. Череповец, ул. Дзержинского, д. 22А | 72 | + |
| 8 | г. Череповец, ул. Карла Либкнехта, д. 51 | 9 | + |
| 9 | г. Череповец, ул. Пролетарская, д. 34 | 8 | + |
| 10 | г. Череповец, ул. Розы Люксембург, д. 7 | 5 | + |
| 11 | г. Череповец, ул. Любецкая, д. 38 | 34 | + |
| 12 | г. Череповец, ул. Любецкая, д. 42 | 36 | + |
| 13 | г. Череповец, ул. Любецкая, д. 44 | 23 | + |
| 14 | г. Череповец, ул. Любецкая, д. 46 | 18 | + |
| 15 | г. Череповец, ул. Любецкая, д. 48 | 24 | + |
| 16 | г. Череповец, ул. Любецкая, д. 50 | 56 | + |
| 17 | г. Череповец, ул. Красная, д. 3 | 9 | + |
| 18 | г. Череповец, ул. Красная, д. 34 | 14 | + |
| 19 | г. Череповец, ул. Краснодонцев, д. 130 | 32 | + |
| 20 | г. Череповец, ул. Краснодонцев, д. 144 | 6 | + |
| 21 | г. Череповец, ул. Краснодонцев, д. 85 | 35 | + |
| 22 | г. Череповец, ул. Краснодонцев, д. 146 | 44 | + |
| 23 | г. Череповец, ул. Олимпийская, д. 36 | 44 | + |
| 24 | г. Череповец, ул. Олимпийская, д. 38 | 44 | + |
| 25 | г. Череповец, ул. Олимпийская, д. 40 | 34 | + |
| 26 | г. Череповец, ул. Олимпийская, д. 42 | 23 | + |
| 27 | г. Череповец, ул. Ольховая, д. 1 | 48 | + |
| 28 | г. Череповец, ул. Солнечная, д. 13 | 32 | + |
| 29 | г. Череповец, ул. Южная, д. 18 | 12 | + |
| 30 | г. Череповец, ул. Южная, д. 20 | 5 | + |
| 31 | г. Череповец, ул. Годовикова, д. 23 | 17 | + |
| 32 | г. Череповец, ул. Годовикова, д. 25 | 16 | + |
| 33 | г. Череповец, ул. Годовикова, д. 27 | 17 | + |
| 34 | г. Череповец, ул. Ленинградская, д. 40 | 15 | + |
| 35 | г. Череповец, ул. Раахе, д. 69 | 31 | + |
| 36 | г. Череповец, ул. Луковецкая, д. 17/2 | 8 | + |
| 37 | г. Череповец, ул. Луковецкая, д. 9 | 18 | + |
| 38 | г. Череповец, проезд 1-й Южный, д. 6 | 27 | + |
| 39 | г. Череповец, ул. Солнечная, д. 15 | - | - |
| 40 | г. Череповец, ул. Красная, д. 12 | 4 | + |
| 41 | г Череповец, проспект Московский, д. 47 | 53 | + |
| 42 | г. Череповец, ул. Любецкая, д. 30 | 50 | + |
| 43 | г. Череповец, ул. Крайняя, д. 16 | 60 | + |
| 44 | г. Череповец, проезд Южный, д. 4 | 40 | + |

Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение.

Приложение

к приказу РЭК

области

от 05.11.2014 № 489

Нормативы потребления

коммунальной услуги по отоплению при отсутствии приборов учета на территории города Череповца Вологодской области

в отопительный период

| № п/п | Количество этажей | Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению при отсутствии приборов учета (Гкал на 1 кв.м общей площади всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме или жилого дома) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | годовой | в месяц потребления из расчета |
|  |  |  | 9 месяцев |
|  |  |  | c 01.12.2014 |
|  | Многоквартирные и жилые дома |  |  |
| 1. | 1 – 2 | 0,2844 | 0,0316 |
| 2. | 3 – 4 | 0,2547 | 0,0283 |
| 3. | 5 – 9 | 0,2187 | 0,0243 |
| 4. | 10 и более | 0,2286 | 0,0254 |

Примечания:

Отопительным периодом считать 9 месяцев, включая следующие: январь, февраль, март, апрель, май, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь.

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению при отсутствии приборов учета в жилых помещениях установлены в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Приложение 1

к приказу РЭК области от 13.12.2012 № 1209

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению при отсутствии приборов учета в жилых помещениях и нормативы потребления коммунальных услуг

по холодному водоснабжению и водоотведению на общедомовые нужды при отсутствии приборов учета на территории Вологодской области.

| № п/п | Вид коммунальной услуги в жилом помещении жилого дома или многоквартирного дома | Водоразборные устройства и оборудование | Нормативы потребления коммунальных услуг в жилых помещениях, куб.метр на 1 человека в месяц |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по горячему водоснабжению | по холодному водоснабжению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение | Ванна с душем, раковина и/или мойка кухонная, унитаз | 3,496 | 4,712 |

от 3.

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ МЭР Г. ЧЕРЕПОВЦА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 ноября 2006 г. N 5162

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВА РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ПОДОГРЕВ ВОДЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА

На основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить норматив расхода тепловой энергии на подогрев воды для населения города в размере 0.059 Гкал на 1 кубический метр воды.

- Постановление ввести в действие с 01.01.2007.

- Считать утратившим силу постановление мэра города от 06.11.2001 N 3925 "О нормативе расхода тепловой энергии на подогрев 1 куб. м воды".

- Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города В.А. Семичева.

- Постановление подлежит опубликованию.

Мэр города М.С.СТАВРОВСКИЙ

Сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии.

| Наименование источника тепловой энергии | Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч. | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч. | Разница между договорной и расчетной тепловыми нагрузками, Гкал/ч | Разница между договорной и расчетной тепловыми нагрузками, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | 168,235 | 139,43 | 28,805 | 17,1 |
| Котельная № 2 | 214,607 | 194 | 20,607 | 9,6 |
| Котельная № 3 | 115,269 | 96 | 19,269 | 16,7 |
| Котельная Северная | 85,083 | 75,9 | 9,183 | 10,8 |
| Котельная Южная | 246,548 | 211,77 | 34,778 | 14,1 |
| Источники теплоты ПАО «Северсталь» | 258,426 | 235,13 | 23,296 | 9,0 |
| Котельная Тепличная | 3,416 | 3,54 | -0,12 | 0 |

Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

В связи с вводом в эксплуатацию новых объектов капитального строительства увеличились тепловые нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

Тепловой баланс системы теплоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, Гкал/ч.

| Источники тепловой энергии | Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | Установленная тепловая мощность | 170,17 | 170,17 | 170,17 | 170,17 | 169 |
|  | Располагаемая тепловая мощность станции | 151,2 | 151,2 | 151,2 | 147,5 | 150,8 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
|  | Тепловая мощность нетто | 150 | 150 | 150 | 146,3 | 149,6 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 136,2 | 136,2 | 136,6 | 137,83 | 139,43 |
|  | отопление | 110,8 | 110,8 | 111,1 | 112,3 | 113,9 |
|  | вентиляция | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
|  | горячее водоснабжение | 15,9 | 15,9 | 16 | 16,03 | 16,03 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 3,5 | 3,5 | 3,1 | -1,83 | -0,13 |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Котельная №2 | Установленная тепловая мощность | 218,3 | 218,3 | 218,3 | 241,9 | 238,4 |
|  | Располагаемая тепловая мощность станции | 200,3 | 200,3 | 200,3 | 202 | 204,8 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
|  | Тепловая мощность нетто | 198 | 198 | 198 | 199,7 | 202,5 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 192,86 | 192,9 | 193,22 | 193,22 | 194 |
|  | отопление | 161,4 | 161,44 | 161,76 | 161,76 | 162,39 |
|  | вентиляция | 12,16 | 12,16 | 12,16 | 12,16 | 12,16 |
|  | горячее водоснабжение | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,45 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -13,26 | -13,3 | -13,62 | -11,92 | -9,9 |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Котельная №3 | Установленная тепловая мощность | 102 | 102 | 102 | 102,78 | 102,78 |
|  | Располагаемая тепловая мощность станции | 90 | 90 | 90 | 94,18 | 93 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|  | Тепловая мощность нетто | 89,4 | 89,4 | 89,4 | 93,58 | 92,4 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 93,1 | 93,3 | 93,67 | 95,96 | 96 |
|  | отопление | 74,3 | 74,5 | 74,77 | 76,73 | 76,77 |
|  | вентиляция | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
|  | горячее водоснабжение | 9 | 9 | 9,1 | 9,43 | 9,43 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -10,9 | -11,1 | -11,47 | -9,58 | -10,8 |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,3724 | 0,3732 | 0,37468 | 0,38384 | 0,384 |
| Котельная Северная | Установленная тепловая мощность | 90 | 90 | 90 | 98,42 | 98,06 |
|  | Располагаемая тепловая мощность станции | 90 | 90 | 90 | 78,84 | 78,06 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | Тепловая мощность нетто | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 78,14 | 77,36 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 75,7 | 75,6 | 75,6 | 75,6 | 75,9 |
|  | отопление | 64,65 | 64,65 | 64,65 | 64,65 | 64,95 |
|  | вентиляция | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
|  | горячее водоснабжение | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 6,3 | 6,4 | 6,4 | -4,76 | -5,84 |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Котельная Южная | Установленная тепловая мощность | 201,9 | 201,9 | 201,9 | 231,38 | 228 |
|  | Располагаемая тепловая мощность станции | 201,9 | 201,9 | 201,9 | 178,95 | 178,95 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
|  | Тепловая мощность нетто | 196,8 | 196,8 | 196,8 | 173,85 | 173,85 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 192,8 | 195,25 | 199,8 | 201,1 | 211,77 |
|  | отопление | 140,2 | 142,06 | 145,6 | 146,3 | 156,6 |
|  | вентиляция | 27,8 | 27,8 | 28,2 | 28,6 | 27,67 |
|  | горячее водоснабжение | 24,8 | 25,39 | 26 | 26,2 | 27,5 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -5,6 | -8,05 | -12,6 | -36,85 | -47,52 |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 662 | 662 | 662,5 | 663 | 663 |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,29 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,32 |
| Источники теплоты ПАО «Северсталь» | Установленная тепловая мощность |  |  |  |  |  |
|  | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |
|  | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |
|  | Тепловая мощность нетто | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 234,4 | 234,4 | 234,4 | 234,4 | 235,13 |
|  | отопление | 194,1 | 194,1 | 194,1 | 194,1 | 194,83 |
|  | вентиляция | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 |
|  | горячее водоснабжение | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 47,9 | 47,9 | 47,9 | 47,9 | 47,17 |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| Котельная Тепличная | Установленная тепловая мощность | 20 | 20 | 20 | 21,16 | 21,16 |
|  | Располагаемая тепловая мощность станции | 20 | 20 | 20 | 10,71 | 8,42 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  | Тепловая мощность нетто | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 10,41 | 8,12 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 3,54 |
|  | отопление | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,81 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | горячее водоснабжение | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,73 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 15,92 | 15,92 | 15,92 | 6,63 | 3,88 |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,24 |

Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии.

По состоянию на 31 декабря 2025 года резерв/дефицит (+/-) тепловой мощности нетто по источникам тепловой энергии города Череповца составляет:

Котельная №1: -0,13 Гкал/ч;

Котельная №2: -9,9 Гкал/ч;

Котельная №3: -10,8 Гкал/ч;

Котельная Северная: -5,84 Гкал/ч;

Котельная Южная: -47,5 Гкал/ч;

Источники тепловой энергии ПАО Северсталь: +47,17 Гкал/ч;

Котельная Тепличная: +3,88 Гкал/ч.

Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя.

Расчет гидравлических режимов произведен в электронной модели города Череповца согласно нормативным температурным графикам для каждого источника тепловой энергии и фактическим тепловым нагрузкам подключенных потребителей.

По результатам расчета гидравлических режимов работы систем теплоснабжения г, Череповца от Котельных №№ 1, 2, 3 Северной, Южной, Тепличной, а также источников теплоты ПАО «Северсталь» трубопроводы тепловых сетей при существующих тепловых нагрузках и нормативных расходах сетевой воды не имеют дефицита по пропускной способности в нормальных режимах отопительного периода.

Результаты расчетов гидравлических режимов работы систем теплоснабжения г, Череповца от Котельных №№ 1, 2, 3 Северной, Южной, Тепличной, а также источников теплоты ПАО «Северсталь» представлены в Книга 1, Приложение 1.

Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения в зонах действия источников тепловой энергии.

Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения в зонах действия источников теплоты представлены в Таблице 6.4.1.

Таблица 6.4.1

| п/п | Наименование | Резерв (+), дефицит (-) тепловой мощности источника теплоты, Гкал/ч | Имеющиеся ограничения установленной мощности, Гкал/ч | Техническая сущность ограничений | Причина возникновения дефицита | Последствия влияния дефицитов на качество теплоснабжения в зонах действия источников теплоты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная №1 | -0,13 | 10,42 | Котлоагрегаты ПТВМ-50 №№2,3 работают ниже номинальной тепловой мощности, не работают котлы ДКВР-10/13-150ГМ №№1,2. | Нет данных | Отсутствует возможность подключения новых потребителей |
| 1 | Котельная №2 | -9,9 | 15,1 | Котлоагрегаты КВГМ-100 №№1,2 и ДКВР-20/13 (водогрейный режим) работают ниже номинальной тепловой мощности (по режимным картам). | Нет данных | Обеспечение потребителей качественным теплоснабжением при снижении температуры наружного воздух ниже -28 0С невозможно, отсутствует возможность подключения новых потребителей |
| 3 | Котельная № 3 | -10,8 | 12,78 | Котлоагрегаты ДКВР-4/13 ст, №№ 1, 2 выведены из эксплуатации, ГПУ не работает. | Нет данных | Обеспечение потребителей качественным теплоснабжением при снижении температуры наружного воздух ниже -28 0С невозможно, отсутствует возможность подключения новых потребителей |
| 4 | Котельная Северная | -5,84 | 12,72 | Котлоагрегаты КВГМ-30 №№3,4,5 работают ниже номинальной мощности (по режимной карте). | Нет данных | Обеспечение потребителей качественным теплоснабжением при снижении температуры наружного воздуха ниже -28 0С невозможно, отсутствует возможность подключения новых потребителей |
| 5 | Котельная Южная | -47,5 | 34,49 | Котлоагрегаты КВГМ-100 №№1,2 работают ниже номинальной мощности (по режимной карте). Не работает сетевой подогреватель. | Нет данных | Обеспечение потребителей качественным теплоснабжением при снижении температуры наружного воздуха ниже -22 0С невозможно, отсутствует возможность подключения новых потребителей |

Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможности расширения технологической зоны действия источников с резервом тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности.

Резерв тепловой мощности и оценка возможности расширения технологической зоны действия источников с резервом тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности нетто представлены в Таблице 6.5.1.

Таблица 6.5.1

| № п/п | Наименование | Резерв (+), дефицит (-) тепловой мощности источника теплоты, Гкал/ч | Оценка возможности расширения технологической зоны действия источников с резервом тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности нетто |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источники теплоты ПАО «Северсталь» г, Череповец | 47,17 | Имеется, в систему теплоснабжения Котельной № 3. |
| 2 | Котельная Тепличная | 3,88 | Отсутствует, из-за месторасположения котельной |

Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

В 2025 году теплоснабжающей организацией предоставлена более полная информация о работе источников тепловой энергии, что позволило уточнить балансы тепловой мощности каждой системы теплоснабжения.

Мероприятия по доведению фактической тепловой мощности котлов до номинальной на котельных №№ 1,2, Северная, Южная не выполнены.

Мероприятие по вводу в работу пароводяного подогревателя мощностью 7,8 Гкал/ч на котельной "Южная" не выполнено.

Балансы теплоносителя.

Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть.

Ретроспективные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и подпитки тепловых сетей в каждой зоне действия источников тепловой энергии (систем теплоснабжения).

Таблица 7.1.1. Годовой расход теплоносителя котельных №2 и Северная в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, тыс. м3.

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 1297,0 | 1623,298 | 1806,000 | 1972,320 | 1038,68 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 465,360 | 465,360 | 465,360 | 467,040 | 467,040 |
| сверхнормативный расход воды | 831,64 | 1157,94 | 1340,640 | 1505,280 | 571,648 |
| Расход воды на ГВС | - | - | - | - | - |

Таблица 7.1.2. Годовой расход теплоносителя котельной Южная в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, тыс. м3.

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 467,756 | 433,24 | 385,783 | 551,122 | 349,678 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 199,75 | 200,24 | 203,280 | 206,85 | 216,972 |
| сверхнормативный расход воды | 0 | 0 | 0 | 186,66 | 0 |
| Расход воды на ГВС | 268,0 | 233 | 182,5 | 157,61 | 132,71 |

Таблица 7.1.3. Годовой расход теплоносителя источников тепловой энергии ПАО «Северсталь» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, тыс. м3.

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 2141,582 | 1233,889 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 277,2 | 277,2 |
| сверхнормативный расход воды | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 1864,382 | 956,689 |
| Расход воды на ГВС | - | - | - | - | - |

Баланс производительности водоподготовительных установок (далее - ВПУ) в системе теплоснабжения на базе котельных №2, Северная в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации за 2025 год.

| Параметр | Единицы измерения | 2025 год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Котельная №2 | Котельная Северная |
| Производительность ВПУ | т/ч | 200 | 50 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед, | 2 | - |
| Общая емкость баков- аккумуляторов | м3 | 2000 | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения (с учетом технологических потерь теплоносителя) | т/ч | 205,6 |  |
| Всего подпитка тепловой сети (фактическая), в том числе: | т/ч | 118,6 |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 55,9 |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 62,7 |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 442 |  |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 44,4 |  |
| Доля резерва | % | 17,8 |  |

Баланс производительности водоподготовительных установок (далее - ВПУ) в системе теплоснабжения на базе котельной Южная в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации за 2025 год.

| Параметр | Единицы измерения | 2025 |
| --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 900 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед, | 2 |
| Общая емкость баков- аккумуляторов | м3 | 6000 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения (с учетом технологических потерь теплоносителя) | т/ч | 323,8 |
| Всего подпитка тепловой сети (фактическая), в том числе: | т/ч | 39,9 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 25,8 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | -1,7 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 15,8 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 190,4 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 576,2 |
| Доля резерва | % | 64 |

Баланс производительности водоподготовительных установок (далее - ВПУ) в системе теплоснабжения на базе котельной Тепличная в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации за 2025 год.

| Параметр | Единицы измерения | 2025 |
| --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 25 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед, | 0 |
| Общая емкость баков- аккумуляторов | м3 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения (с учетом технологических потерь теплоносителя) | т/ч | 25 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 1,0 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1,0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 6,55 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0 |
| Доля резерва | % | 0 |

Баланс производительности водоподготовительных установок (далее - ВПУ) в системе теплоснабжения на базе источников тепловой энергии ПАО «Северсталь» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации за 2025 год.

| Параметр | Единицы измерения | 2025 |
| --- | --- | --- |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения (с учетом технологических потерь теплоносителя) | т/ч | 200 |
| Всего подпитка тепловой сети (фактическая), в том числе: | т/ч | 145,64 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 33 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 112,64 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 272 |

Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

В 2025 году уменьшились сверхнормативные утечки теплоносителя в зоне деятельности котельных №№1,2,3, Северная, источников тепловой энергии ПАО «Северсталь».

Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Топливные балансы источников тепловой энергии.

Преобладающим топливом в совокупности всех систем теплоснабжения в городе Череповце является природный газ. Приоритетное направление развития топливного баланса города – природный газ. Расходы натурального топлива в 2025 году:

| Наименование показателя, единицы измерения | Котельная №1 | Котельная №2 | Котельная №3 | Котельная Северная | Котельная Южная | Котельная Тепличная | Котельная №10 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество сожженного газа: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - в натуральном исчислении, млн., нм³ | 48,057 | 75,604 | 29,758 | 28,581 | 74,984 | 1,987 | 0,506 | 259,477 |
| Удельный расход условного топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - на выработку тепловой энергии, кг/Гкал | 155,65 | 153,78 | 152,74 | 153,58 | 151,87 | 158,28 | 158 | 154,3 |
| Нормативный запас резервного топлива, т.н.т | нет | 163 | 239 | 54 | 175 | нет | 0 | 631 |
| Фактический запас резервного топлива, т.н.т | нет | 1 419,231 | 676,250 | 109,858 | 1939,426 | нет | 0 | 4144,765 |

Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

Существенных изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения не произошло.

Надежность теплоснабжения.

Описание и значения показателей надежности.

- Показатели повреждаемости системы теплоснабжения города Череповца в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации.

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 1,144 | 1,831 | 2,166 | 3,52 | 2,34 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения, час | 5,13 | 4,4 | 4,8 | 5,53 | 6,68 |

Показатели повреждаемости систем теплоснабжения города Череповца в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации.

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год | 0,03 | 0,043 | 0,125 | 0,107 | 0,06 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год | 1,114 | 1,788 | 2,041 | 3,413 | 2,28 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 1,144 | 1,831 | 2,166 | 3,52 | 2,34 |

Показатели восстановления в системе теплоснабжения города Череповца в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации.

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 26,4 | 25,8 | 26,3 | 26,3 | 18 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 5,4 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 6,68 |

Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в системах теплоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации.

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО, Гкал/отказ | 41,6 | 38,6 | 37,2 | 37,3 | 37,1 |

Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности)

Расчет надежности произведен в электронной модели системы теплоснабжения города. По результатам расчета показателей надежности теплоснабжения разработана карта зон с ненормативной надежностью теплоснабжения потребителей.

Котельная №1.

Расчетный уровень теплоснабжения (Kj>=0.97) соблюдается

Пониженный уровень теплоснабжения потребителей (Pj>=0.9) котельной №1 соблюдается в 16,38,39 микрорайонах. В остальных микрорайонах не соблюдается.

Котельная №2.

Расчетный уровень теплоснабжения (Kj>=0.97) потребителей котельной №2 соблюдается.

Пониженный уровень теплоснабжения потребителей (Pj>=0.9) котельной№2 не соблюдается в 17,18,19,28 микрорайонах.

Котельная №3.

Расчетный уровень теплоснабжения (Kj>=0.97) потребителей котельной №3 соблюдается.

Пониженный уровень теплоснабжения потребителей (Pj>=0.9) котельной№ 3 соблюдается

Котельная Северная.

Расчетный уровень теплоснабжения (Kj>=0.97) потребителей котельной Северная соблюдается.

Пониженный уровень теплоснабжения потребителей (Pj>=0.9) котельной Северная не соблюдается во всех микрорайонах.

Котельная Южная.

Расчетный уровень теплоснабжения (Kj>=0.97) соблюдается во всех микрорайонах.

Пониженный уровень теплоснабжения потребителей (Pj>=0.9) котельной Южная не соблюдается в 100,102,103,104,105,106,114 микрорайонах.

Котельная Тепличная.

Расчетный уровень теплоснабжения (Kj>=0.97) во всех микрорайонах и кварталах котельной Тепличная соблюдается.

Пониженный уровень теплоснабжения потребителей (Pj>=0.9) во всех микрорайонах и кварталах котельной Тепличная соблюдается.

Источники тепла ПАО Северсталь.

Расчетный уровень теплоснабжения (Kj>=0.97) потребителей соблюдается во всех микрорайонах.

Пониженный уровень теплоснабжения потребителей (Pj>=0.9) источников тепла ПАО Северсталь не соблюдается во всех микрорайонах.

| № п/п | Наименование котельной | Расчетная надежность. | Пониженная надежность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | Соблюдается во всех микрорайонах. | Соблюдается в 16,38,39 микрорайонах. В остальных микрорайонах не соблюдается. |
| 2 | Котельная №2 | Соблюдается во всех микрорайонах. | Не соблюдается в 17,18,19,28 микрорайонах. |
| 3 | Котельная №3 | Соблюдается во всех микрорайонах. | Не соблюдается во всех микрорайонах. |
| 4 | Котельная Северная | Соблюдается во всех микрорайонах. | Не соблюдается во всех микрорайонах |
| 5 | Котельная Южная | Соблюдается во всех микрорайонах. | Не соблюдается в 100,102,103,104,105,106,114 микрорайонах |
| 6 | Котельная Тепличная | Соблюдается во всех микрорайонах | Соблюдается во всех микрорайонах |
| 7 | ПАО «Северсталь» | Соблюдается во всех микрорайонах. | Не соблюдается во всех микрорайонах. |

Мероприятия по соблюдению пониженного уровня теплоснабжения во всех районах города.

Для обеспечения безотказной работы тепловых сетей необходимо определять:

предельно допустимую длину нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

места размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

достаточность диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей и теплопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку;

очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.

Мероприятия по соблюдению расчетного уровня теплоснабжения города.

Готовность СЦТ к отопительному периоду;

достаточность установленной тепловой мощности источника теплоты для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

способность тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

организационные и технические меры, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности.

Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2022 г. N 1014 "О расследовании причин аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения".

Аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в теплоснабжающей организации не происходило.

Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

Расчетный уровень теплоснабжения во всех системах теплоснабжения повысился.

Технико-экономические показатели работы теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Технико-экономические показатели в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации за 2025 год.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии, всего | тыс. Гкал | 2189,121 | 2175,261 | 2071,599 | 2091,669 | 1947,466 |
| 2 | Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 817,604 | 782,661 | 756,730 | 767,854 | 708,997 |
| 3 | Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 3,752 | 3,693 | 3,352 | 3,755 | 4,689 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей | тыс. Гкал | 3002,973 | 2954,229 | 2824,977 | 2855,768 | 2651,774 |
| 5 | Потери тепловой энергии в сети (нормативные) | тыс. Гкал | 406,986 | 404,186 | 401,229 | 396,029 | 399,702 |
| 6 | тоже в % | % | 13,54 | 13,66 | 14,19 | 13,85 | 15,05 |
| 7 | Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) | тыс. Гкал | 2595,987 | 2550,043 | 2423,748 | 2459,739 | 2252,072 |
| 8 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. |  |  |  | 943 789,8 | 999 950,9 |
| 9 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. |  |  |  | 442 748,9 | 618 850,0 |
| 10 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. |  |  |  | 2 743 756,2 | 3 221 858,4 |
| 11 | Прибыль | тыс. руб. |  |  |  | 336 769,5 | 2 708,4 |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. руб. |  |  |  | 4 467 064,4 | 4 843 367,7 |

Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающей организации для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

Изменений не произошло.

Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

Динамика роста тарифов на тепловую энергию, поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям города Череповца.

| Наименование поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тариф, руб./Гкал |  | Тариф, руб./Гкал |  | Тариф, руб./Гкал |  |
| Городской округ город Череповец | 1792 | 2035 | 2035 | 2223 | 2032 | 2078 |

Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения.

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Операционные расходы | тыс. руб. | 999 950,89 | 1039441,73 | 1 063 611,74 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 618 850,02 | 581974,76 | 775 031,37 |
| 3 | Расходы на приобретение энегоресурсов | тыс. руб. | 3 221 858,41 | 3560733,98 | 3 584 138,28 |
| 4 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 2 708,40 | 2846,52 | 2 937,85 |
| 5 | Предпринимательская прибыль | тыс. руб. | - | - | - |
| 6 | Корректировка НВВ | тыс. руб. | - | 10718,0 | - |
| 7 | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 4 843 367,72 | 5195715 | 5 425 719,24 |
| 8 | Объем полезного отпуска тепловой энергии | тыс.Гкал | 2 530,96 | 2480,19 | 2 640,46 |
| 9 | Объем технологических потерь при передаче тепловой энергии | тыс.Гкал | 406,54 | 406,54 | 406,54 |

Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступления денежных средств от осуществления указанной деятельности.

Плата за подключение к системе теплоснабжения на территории города Череповца на 2025 год.

| № п\п | Наименование расходов | Плата за подключение на единицу мощности подключаемой нагрузки, без учета НДС, тыс. руб./Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 1. | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей | 109,707 |
| 2. | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, в том числе: |  |
| 2.1. | Надземная (наземная) прокладка до 250 мм | - |
| 2.2. | Подземная прокладка, в том числе: |  |
| 2.2.1 | канальная прокладка до 250 мм | 13531,78 |
| 2.2.2 | бесканальная прокладка до 250 мм | 8164,62 |
| 3. | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей | - |
| 4. | Налог на прибыль | - |

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности. в том числе для социально значимых категорий потребителей.

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Период 2024 | Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч (без учета НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | для потребителей городского округа города Череповца Вологодской области. | 2025 | 235,62004 |
|  |  | 2026 | 300,5349 |
|  |  | 2027 | 260,62394 |

Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых исполнительными органами субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

Тарифы изменились в сторону увеличения.

Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения города Череповца.

Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения в соответствии с разработанной картой зон систем теплоснабжения с ненормативной надежностью теплоснабжения потребителей:

Причины. приводящие к ненормативному состоянию надежности теплоснабжения потребителей:

- 79% тепловых сетей, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс;

- Наружная и внутренняя коррозия металла труб тепловых сетей.

Причины. приводящие к ненормативному состоянию качества теплоснабжения потребителей:

- отсутствует регулировка потребителей системы теплоснабжения;

- в температурный график отпуска тепловой энергии от котельных введена необоснованная срезка температуры воды в подающем трубопроводе на 1100С;

- котельная №1 - дефицит тепловой мощности -0,13 Гкал/ч при расчетной температуре наружного воздуха;

- котельная №2 - дефицит тепловой мощности -9,9 Гкал/ч при расчетной температуре наружного воздуха;

- котельная №3 - дефицит тепловой мощности -10,8 Гкал/ч при расчетной температуре наружного воздуха;

- котельная Северная - дефицит тепловой мощности -5,84 Гкал/ч при расчетной температуре наружного воздуха;

- котельная Южная – дефицит тепловой мощности -47,5 Гкал/ч при расчетной температуре наружного воздуха.

Главными причинами появления дефицита тепловой мощности на котельных являются: котлоагрегаты работают ниже паспортной мощности (по режимной карте). Не работают газо-поршневые установки на котельных № 3, Северная, сетевой подогреватель на Южной.

Причины, препятствующие дальнейшему развитию систем теплоснабжения при росте или переключении тепловых нагрузок:

- дефицит тепловой мощности на котельных №№1,2,3, Северная, Южная.

Причины, препятствующие обеспечению нормативной надежности функционирования источников тепловой энергии при отсутствии запасов резервного или аварийного топлива на источниках тепловой энергии:

- запасы резервного топлива на источниках тепловой энергии соответствуют    нормативным.

Причины, препятствующие обеспечению нормативной надежности функционирования источников тепловой энергии при отсутствии резервных вводов электроснабжения:

- для обеспечения первой категории надежности электроснабжения на котельных №№1,2, Южная необходима установка резервных источников электроснабжения.

В 2024 году ГПУ на котельных №№ 3, Северная, остановлены.

Недостатком газо-поршневых установок является их недостаточная электрическая мощность для обеспечения 100% загрузки теплового оборудования котельных при отключении внешнего электроснабжения.

Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения, городского округа, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

Изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения не произошло.