Обосновывающие материалы

Актуализированная на 2027 год

Схема теплоснабжения городского округа

город Череповец Вологодской области на 2025-2045 гг.

Книга 11.

Оценка надежности теплоснабжения.

Приложение 2.2

Состав документов.

Актуализированная на 2027 год Схема теплоснабжения городского округа город Череповец Вологодской области на 2025-2045 гг.

Обосновывающие материалы к актуализированной на 2027 год Схема теплоснабжения городского округа город Череповец Вологодской области на 2025-2045 гг.:

Книга 1. "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения";

Приложение 1. Существующие гидравлические режимы

тепловых сетей;

Книга 2. "Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения";

Книга 3 "Электронная модель системы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения";

Книга 4 "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей";

Приложение 1 Перспективные гидравлические режимы

тепловых сетей;

Книга 5 "Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа";

Книга 6 "Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах";

Книга 7 "Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии";

Книга 8 "Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей";

Приложение 1. Реконструкция (капитальный ремонт) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

Приложение 2. Реконструкция (капитальный ремонт) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

Приложение 3. Реконструкция (капитальный ремонт) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

Приложение 4; Реконструкция (капитальный ремонт) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

Книга 9 "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения";

Книга 10 "Перспективные топливные балансы";

Книга 11 "Оценка надежности теплоснабжения";

Приложение 1.1;

Приложение 1.2;

Приложение 2.1;

Приложение 2.2;

Приложение 3. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения.

Книга 12 "Обоснование инвестиций в строительство, техническое перевооружение и (или) модернизацию";

Книга 13 "Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа";

Книга 14 "Ценовые (тарифные) последствия";

Книга 15 "Реестр единых теплоснабжающих организаций";

Книга 16 "Реестр мероприятий схемы теплоснабжения";

Книга 17 "Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения";

Книга 18 "Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения".

Содержание

6. Таблица 6. Результаты оценки вероятности отказа, коэффициентов готовности, недоотпуска тепловой энергии работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам после реконструкции капитального ремонта) тепловых сетей (с годом ввода в эксплуатацию после 1990 включительно) в срок до 2045 года включительно.	5

# Таблица 6. Результаты оценки вероятности отказа, коэффициентов готовности, недоотпуска тепловой энергии работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам после реконструкции капитального ремонта) тепловых сетей (с годом ввода в эксплуатацию после 1990 включительно) в срок до 2045 года включительно.

| Адрес узла ввода | Наименование узла | Номер источника | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период | Путь, пройденный от источника, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОРТОВАЯ Ж/Д №1 | 3ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996421 | 3,8858 | 1671,2 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 15 МАГАЗИН СТРОЙМАТЕРИАЛЫ | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996406 | 0,1587 | 1422,4 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 2 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996411 | 7,2872 | 2008,1 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 5 ИП ТРИФОНЕНКОВ Д. Г. | 1ТП | Котельная №1 | 0,993139 | 0,996416 | 0,9308 | 1431,7 |
| БОРШОДСКАЯ 6 СКЛАД 11А | 1ТП | Котельная №1 | 0,993471 | 0,996452 | 1,6827 | 1152,5 |
| БОРШОДСКАЯ 8 ОПС | 1ТП | Котельная №1 | 0,993471 | 0,996448 | 1,1436 | 1011,5 |
| ГОГОЛЯ 49А ПИЛОРАМА | 1ТП | Котельная №1 | 0,988108 | 0,996419 | 0,3829 | 1298 |
| БЕЛИНСКОГО 1/3 ЗДАНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА |  | Котельная №1 | 0,976512 | 0,996426 | 3,0852 | 1623 |
| ГОГОЛЯ 35 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996403 | 4,3294 | 823,1 |
| здание прежней котельной | здание прежней котельной | Котельная №1 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| Детский сад | ТП1 | Котельная №1 | 0 | 0 | 0 | 327 |
| Юбилейная 3б 18-ти кв ж/д№2 | ТП1 | Котельная №1 | 0 | 0 | 0 | 215 |
| Адм. здание | ТП1 | Котельная №1 | 0 | 0 | 0 | 223 |
| Дом культуры | ТП1 | Котельная №1 | 0 | 0 | 0 | 320 |
| Сельская администрация | ТП1 | Котельная №1 | 0 | 0 | 0 | 280 |
| Юбилейная 1а 18-ти кв ж/д№1 | ТП1 | Котельная №1 | 0 | 0 | 0 | 171 |
| МАГАЗИН | ТП1 | Котельная №1 | 0 | 0 | 0 | 216 |
| ФАП | ТП1 | Котельная №1 | 0 | 0 | 0 | 191 |
| Юбилейная 3а 4-х кв ж/д | ТП1 | Котельная №1 | 0 | 0 | 0 | 155 |
| ПОБЕДЫ 134 | 1ТП | Котельная №1 | 0,975225 | 0,996412 | 3,6369 | 2904,9 |
| ПОБЕДЫ 132 | 1ТП | Котельная №1 | 0,975225 | 0,996405 | 4,276 | 2818,9 |
| ПОБЕДЫ 130 | 1ТП | Котельная №1 | 0,975225 | 0,996401 | 3,6417 | 2806,9 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 17Б | 1ТП | Котельная №1 | 0,975225 | 0,996399 | 4,646 | 2656,9 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 17Б | 3ТП | Котельная №1 | 0,975225 | 0,996399 | 4,2667 | 2723,9 |
| ПОБЕДЫ 126 | 1ТП | Котельная №1 | 0,975225 | 0,996399 | 4,0381 | 2439,9 |
| ПОБЕДЫ 126 | 2ТП | Котельная №1 | 0,975225 | 0,996399 | 3,5618 | 2469,9 |
| ПОБЕДЫ 133/19 | 2ТП | Котельная №1 | 0,993714 | 0,996405 | 3,6694 | 2150,7 |
| ПОБЕДЫ 133/19 | 1ТП | Котельная №1 | 0,993714 | 0,996405 | 5,9467 | 2147,7 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 18 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996406 | 3,0485 | 2154,9 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 22 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996424 | 2,7698 | 1936,3 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 22 | 3ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996424 | 2,7698 | 1926,3 |
| ГОГОЛЯ 17 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996408 | 3,8043 | 1280 |
| ГОГОЛЯ 17 | 2ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996411 | 3,3743 | 1331 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 32 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996411 | 4,8887 | 1686,3 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 26 | 1ТП | Котельная №1 | 0,975225 | 0,996407 | 6,0519 | 2298,9 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 26 | 3ТП | Котельная №1 | 0,975225 | 0,996417 | 4,9465 | 2398,9 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 26 | 4ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996408 | 7,804 | 1753,3 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 26 | 5ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996404 | 3,711 | 1676,3 |
| ПОБЕДЫ 120 | 1ТП | Котельная №1 | 0,975225 | 0,9964 | 3,6706 | 2612,9 |
| ПОБЕДЫ 112 | 1ТП | Котельная №1 | 0,975225 | 0,996409 | 4,1516 | 2680,9 |
| ПОБЕДЫ 118 | 1ТП | Котельная №1 | 0,975225 | 0,996401 | 4,3236 | 2542,9 |
| ПОБЕДЫ 118 | 2ТП | Котельная №1 | 0,975225 | 0,996404 | 4,0594 | 2587,9 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 15 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996401 | 2,4223 | 1365,5 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 38 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996403 | 5,0367 | 1617,3 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 36 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996406 | 3,7291 | 1652,3 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 46 | 4ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996401 | 0,9879 | 1486,3 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 46 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996403 | 0,8468 | 1522,3 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 52 | 3ТП | Котельная №1 | 0,977211 | 0,996404 | 1,8091 | 1621 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 52 | 4ТП | Котельная №1 | 0,977201 | 0,996402 | 1,8091 | 1672 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 52 | 5ТП | Котельная №1 | 0,977201 | 0,9964 | 2,1049 | 1648 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 52 | 6ТП | Котельная №1 | 0,977199 | 0,996399 | 1,7321 | 1655 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 54 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977206 | 0,996403 | 1,446 | 1637 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 15 | 2ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996408 | 2,8417 | 1438,5 |
| ПОБЕДЫ 102 отключен | 1ТП | Котельная №1 | 0,977175 | 0,996402 | 2,6559 | 1897 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 15 | 4ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996412 | 3,0171 | 1489,5 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 15 | 5ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996413 | 2,4249 | 1515,5 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 56 | 1ТП | Котельная №1 | 0,97718 | 0,996402 | 3,4489 | 1874 |
| ПОБЕДЫ 108 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977168 | 0,996418 | 5,07 | 2119 |
| ПОБЕДЫ 110 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977168 | 0,996423 | 6,822 | 2177 |
| ПОБЕДЫ 114 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977168 | 0,996426 | 4,5578 | 2222 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 46 | 1ТП | Котельная №1 | 0,993722 | 0,996418 | 3,8616 | 1416,3 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 50 | 1ТП | Котельная №1 | 0,993722 | 0,996405 | 5,2729 | 1251,2 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 41 | 1ТП | Котельная №1 | 0,993722 | 0,996413 | 3,1291 | 1352,2 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 33 | 1ТП | Котельная №1 | 0,993722 | 0,996421 | 2,8133 | 1452,2 |
| БЕЛИНСКОГО 27 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977201 | 0,996428 | 1,7706 | 2052,4 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 39 | 1ТП | Котельная №1 | 0,993722 | 0,996423 | 2,976 | 1464,2 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 37 | 1ТП | Котельная №1 | 0,993722 | 0,996429 | 2,976 | 1559,2 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 35 | 1ТП | Котельная №1 | 0,993722 | 0,996434 | 3,1692 | 1649,2 |
| БЕЛИНСКОГО 27 | 2ТП | Котельная №1 | 0,977201 | 0,996425 | 2,1446 | 2017,4 |
| ТИМОХИНА 10 | 1ТП | Котельная №1 | 0,993722 | 0,996401 | 1,9063 | 1340,5 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 34 | 1ТП | Котельная №1 | 0,993722 | 0,996411 | 3,8352 | 1094,5 |
| ТИМОХИНА 16 | 1ТП | Котельная №1 | 0,993722 | 0,996409 | 3,4524 | 1462,5 |
| ТИМОХИНА 14 | 1ТП | Котельная №1 | 0,993722 | 0,996409 | 7,1321 | 1462,5 |
| ТИМОХИНА 12 | 1ТП | Котельная №1 | 0,993722 | 0,996403 | 3,5651 | 1373,5 |
| БЕЛИНСКОГО 27 | 3ТП | Котельная №1 | 0,977201 | 0,996429 | 1,7706 | 2068,4 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 42 | 1ТП | Котельная №1 | 0,993722 | 0,996399 | 3,2209 | 1255,5 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 44 | 1ТП | Котельная №1 | 0,993722 | 0,996399 | 4,3794 | 990,5 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 44А | 1ТП | Котельная №1 | 0,993722 | 0,9964 | 4,1569 | 1092,5 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 37А | 2ТП | Котельная №1 | 0,993722 | 0,9964 | 3,1264 | 1203,5 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 42А | 1ТП | Котельная №1 | 0,993722 | 0,996406 | 3,9323 | 1366,5 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 37Б | 1ТП | Котельная №1 | 0,993722 | 0,996401 | 4,1825 | 1366,5 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 37Б | 2ТП | Котельная №1 | 0,993722 | 0,9964 | 3,7464 | 1405,5 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 64 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996402 | 1,1675 | 1005 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 31 | 1ТП | Котельная №1 | 0,993722 | 0,996404 | 2,4499 | 1633,2 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 29 | 1ТП | Котельная №1 | 0,993722 | 0,99641 | 5,1399 | 1713,2 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 27 | 1ТП | Котельная №1 | 0,993722 | 0,996413 | 2,4499 | 1739,2 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 25 | 1ТП | Котельная №1 | 0,993722 | 0,996413 | 5,1399 | 1735,2 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 23 | 1ТП | Котельная №1 | 0,993722 | 0,996414 | 2,4499 | 1762,2 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 21 | 1ТП | Котельная №1 | 0,993722 | 0,996416 | 5,1399 | 1782,2 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 21А | 1ТП | Котельная №1 | 0,993722 | 0,996402 | 3,9323 | 2147,7 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 21Б | 1ТП | Котельная №1 | 0,993722 | 0,996399 | 3,9004 | 2040,7 |
| ПОБЕДЫ 129 | 1ТП | Котельная №1 | 0,993722 | 0,996405 | 3,6063 | 2106,7 |
| ПОБЕДЫ 131 | 1ТП | Котельная №1 | 0,993714 | 0,996415 | 4,5895 | 2241,7 |
| ПОБЕДЫ 125 | 1ТП | Котельная №1 | 0,993714 | 0,996431 | 4,5034 | 2396,7 |
| ПОБЕДЫ 117 | 1ТП | Котельная №1 | 0,99371 | 0,996399 | 4,0636 | 1425,5 |
| ПОБЕДЫ 123 | 1ТП | Котельная №1 | 0,993706 | 0,996408 | 4,9345 | 1613,5 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 64 | 2ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996401 | 1,3537 | 985 |
| ПОБЕДЫ 119 | 1ТП | Котельная №1 | 0,993719 | 0,996399 | 3,9977 | 1229,5 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 64 | 3ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996402 | 1,2189 | 1012 |
| ТИМОХИНА 4 | 1ТП | Котельная №1 | 0,993713 | 0,996414 | 3,9336 | 1582,5 |
| ПОБЕДЫ 113 | 1ТП | Котельная №1 | 0,993706 | 0,996416 | 5,7049 | 1702,5 |
| ПОБЕДЫ 115 | 1ТП | Котельная №1 | 0,993706 | 0,996406 | 4,3278 | 1578,5 |
| ПОБЕДЫ 111 | 1ТП | Котельная №1 | 0,993706 | 0,996428 | 6,9543 | 1814,5 |
| ПОБЕДЫ 109 | 1ТП | Котельная №1 | 0,993706 | 0,996427 | 7,6466 | 1798,5 |
| ПОБЕДЫ 102 | 2ТП | Котельная №1 | 0,977175 | 0,996403 | 6,3131 | 1916 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 24 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996425 | 8,2794 | 1934,3 |
| КРАСНАЯ 20 | 2ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996426 | 1,9424 | 1990,5 |
| КРАСНАЯ 20 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996427 | 1,7706 | 2017,5 |
| БЕЛИНСКОГО 23 | 4ТП | Котельная №1 | 0,977201 | 0,996425 | 1,8732 | 2019,5 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 26 | 2ТП | Котельная №1 | 0,975225 | 0,996411 | 1,8414 | 2342,9 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 20 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996406 | 1,7706 | 1736,3 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 20 | 2ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996405 | 1,5223 | 1725,3 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 20 | 3ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996406 | 1,6423 | 1736,3 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 20 | 4ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996407 | 1,7706 | 1762,3 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 20 | 5ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996408 | 2,3987 | 1758,3 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 20 | 6ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996409 | 3,0664 | 1778,3 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 22 | 2ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996422 | 2,5498 | 1895,3 |
| БЕЛИНСКОГО 23 | 5ТП | Котельная №1 | 0,977201 | 0,996424 | 1,8732 | 1998,5 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 13Б | 2ТП | Котельная №1 | 0,975225 | 0,996415 | 1,7577 | 2626,9 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 13Б | 1ТП | Котельная №1 | 0,975225 | 0,996417 | 4,7949 | 2649,9 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 17Б | 2ТП | Котельная №1 | 0,975225 | 0,996399 | 2,407 | 2679,9 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 11 | 2ТП | Котельная №1 | 0,975225 | 0,996403 | 2,2981 | 2397,9 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 11 | 3ТП | Котельная №1 | 0,975225 | 0,996406 | 4,5071 | 2436,9 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 13 | 2ТП | Котельная №1 | 0,975225 | 0,996401 | 4,6036 | 2407,9 |
| БЕЛИНСКОГО 23 | 6ТП | Котельная №1 | 0,977201 | 0,996421 | 2,3326 | 1945,5 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 46 | 3ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,9964 | 1,7888 | 1459,3 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 46 | 2ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996401 | 1,5011 | 1480,3 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 52 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977211 | 0,996403 | 1,8091 | 1602 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 52 | 2ТП | Котельная №1 | 0,977211 | 0,996403 | 2,1049 | 1597 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 52 | 7ТП | Котельная №1 | 0,977194 | 0,996399 | 2,1895 | 1699 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 52 | 8ТП | Котельная №1 | 0,977189 | 0,996399 | 2,1952 | 1743 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 52 | 9ТП | Котельная №1 | 0,97719 | 0,996401 | 1,8732 | 1773 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 54 | 2ТП | Котельная №1 | 0,977206 | 0,996403 | 1,669 | 1651 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 54 | 3ТП | Котельная №1 | 0,977206 | 0,996405 | 1,446 | 1675 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 17 | 2ТП | Котельная №1 | 0,975225 | 0,996407 | 5,6722 | 2712,9 |
| ПОБЕДЫ 104 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977168 | 0,996408 | 7,668 | 2016 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 50 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977217 | 0,996412 | 5,7182 | 1641 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 50 | 2ТП | Котельная №1 | 0,977217 | 0,996406 | 2,1279 | 1574 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 50 | 3ТП | Котельная №1 | 0,977217 | 0,996407 | 1,886 | 1594 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 50 | 4ТП | Котельная №1 | 0,977221 | 0,996401 | 4,0926 | 1477 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 50 | 5ТП | Котельная №1 | 0,977221 | 0,996401 | 4,388 | 1492 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 37А | 1ТП | Котельная №1 | 0,993722 | 0,9964 | 2,7457 | 1258,5 |
| ПОБЕДЫ 119 | 2ТП | Котельная №1 | 0,993716 | 0,996399 | 3,9832 | 1294,5 |
| ПОБЕДЫ 119 | 3ТП | Котельная №1 | 0,993713 | 0,996399 | 3,986 | 1364,5 |
| ПОБЕДЫ 129 | 2ТП | Котельная №1 | 0,993722 | 0,996408 | 5,018 | 2148,7 |
| ПОБЕДЫ 131 | 2ТП | Котельная №1 | 0,993714 | 0,99642 | 4,7135 | 2290,7 |
| ПОБЕДЫ 127 | 1ТП | Котельная №1 | 0,993714 | 0,996429 | 4,2328 | 2377,7 |
| ПОБЕДЫ 127 | 2ТП | Котельная №1 | 0,993714 | 0,996432 | 3,9404 | 2423,7 |
| ПОБЕДЫ 125 | 2ТП | Котельная №1 | 0,993714 | 0,996434 | 3,989 | 2431,7 |
| ПОБЕДЫ 125 | 3ТП | Котельная №1 | 0,993714 | 0,99644 | 3,7227 | 2512,7 |
| ПОБЕДЫ 104 | 2ТП | Котельная №1 | 0,977168 | 0,996413 | 7,5758 | 2069 |
| ПОБЕДЫ 117 | 2ТП | Котельная №1 | 0,993707 | 0,996399 | 4,0636 | 1484,5 |
| ПОБЕДЫ 115 | 2ТП | Котельная №1 | 0,993706 | 0,99641 | 3,8234 | 1620,5 |
| ПОБЕДЫ 115 | 3ТП | Котельная №1 | 0,993706 | 0,996414 | 4,3278 | 1663,5 |
| ПОБЕДЫ 115 | 4ТП | Котельная №1 | 0,993706 | 0,996419 | 3,8234 | 1705,5 |
| ТИМОХИНА 12А | 3ТП | Котельная №1 | 0,993722 | 0,996406 | 5,8485 | 984,5 |
| ТИМОХИНА 12А | 2ТП | Котельная №1 | 0,993722 | 0,996405 | 2,9904 | 997,5 |
| ТИМОХИНА 12А | 1ТП | Котельная №1 | 0,993722 | 0,996406 | 2,7198 | 1017,5 |
| ТИМОХИНА 14А | 1ТП | Котельная №1 | 0,993722 | 0,996413 | 2,4059 | 1081,5 |
| ТИМОХИНА 14А | 2ТП | Котельная №1 | 0,993722 | 0,996413 | 2,1189 | 1069,5 |
| ТИМОХИНА 10 | 2ТП | Котельная №1 | 0,993722 | 0,996402 | 2,5011 | 1360,5 |
| ТИМОХИНА 10 | 3ТП | Котельная №1 | 0,993722 | 0,996404 | 2,8588 | 1388,5 |
| ТИМОХИНА 10 | 4ТП | Котельная №1 | 0,993722 | 0,996407 | 2,2453 | 1428,5 |
| ТИМОХИНА 18/32 | 2ТП | Котельная №1 | 0,993722 | 0,996422 | 3,3719 | 1223,5 |
| ТИМОХИНА 18/32 | 1ТП | Котельная №1 | 0,993722 | 0,996427 | 4,0946 | 1287,5 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 34 | 2ТП | Котельная №1 | 0,993722 | 0,996418 | 3,3743 | 1174,5 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 38 | 1ТП | Котельная №1 | 0,993722 | 0,9964 | 3,869 | 971,5 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 38 | 2ТП | Котельная №1 | 0,993722 | 0,996406 | 3,3743 | 1036,5 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 42 | 2ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996425 | 5,509 | 1755,8 |
| БЕЛИНСКОГО 25 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977201 | 0,996425 | 3,2281 | 1990,9 |
| ГОГОЛЯ 44 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996405 | 5,9365 | 765 |
| ГОГОЛЯ 46 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996406 | 5,9993 | 795 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 64 | 5ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996406 | 1,9246 | 957 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 64 | 4ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996405 | 1,5807 | 954 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 60 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996415 | 5,5453 | 1299 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 26А | 1ТП | Котельная №1 | 0,993722 | 0,996406 | 6,9803 | 526,5 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 37 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996401 | 5,934 | 992 |
| ТИМОХИНА 7 | 2ТП | Котельная №1 | 0,993722 | 0,99641 | 4,3679 | 561,5 |
| ТИМОХИНА 7 | 1ТП | Котельная №1 | 0,993722 | 0,996418 | 4,0593 | 664,5 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 64 | 6ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996411 | 9,6417 | 1022 |
| ПОБЕДЫ 102 | 3ТП | Котельная №1 | 0,977168 | 0,996401 | 2,4803 | 1958 |
| ПОБЕДЫ 102 | 4ТП | Котельная №1 | 0,977168 | 0,996404 | 6,9323 | 1981 |
| ПОБЕДЫ 97 | 1ТП | Котельная №1 | 0,99598 | 0,996408 | 2,3052 | 244,5 |
| ПОБЕДЫ 103 Торгово выставочный центр | 1ТП | Котельная №1 | 0,99598 | 0,996411 | 0,8161 | 306,5 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 42 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996427 | 5,5527 | 1774,8 |
| БЕЛИНСКОГО 29 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996411 | 2,3387 | 2085 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 41 | 3ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996399 | 6,883 | 934 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 41 | 2ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996404 | 4,6607 | 989 |
| КРАСНАЯ 12 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996405 | 0,714 | 1770,5 |
| КРАСНАЯ 12А | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996404 | 0,5786 | 1872,5 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 35 | 3ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996403 | 3,3521 | 1001,5 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 35 | 2ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996408 | 3,3577 | 1052,5 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 35 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996412 | 3,5853 | 1095,5 |
| ГОГОЛЯ 19 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996405 | 3,1409 | 1006 |
| ГОГОЛЯ 19 | 2ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996407 | 3,0581 | 1039 |
| ГОГОЛЯ 19 | 3ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996409 | 1,7701 | 1076 |
| ГОГОЛЯ 19 | 4ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996411 | 1,7756 | 1102 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 3 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996407 | 12,3879 | 1675,5 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 7 | 2ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996404 | 7,7382 | 1517,5 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 7 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996409 | 8,3987 | 1583,5 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 9 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996407 | 4,2466 | 1474,5 |
| ГОГОЛЯ 12 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996399 | 6,1924 | 1145 |
| ХИМИКОВ 30 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,99642 | 2,6099 | 840 |
| ХИМИКОВ 30 | 2ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,99642 | 2,597 | 840 |
| ХИМИКОВ 28 | 2ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996416 | 2,1832 | 782 |
| ХИМИКОВ 28 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996416 | 3,1764 | 782 |
| ХИМИКОВ 20 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,9964 | 4,6411 | 1165 |
| КРАСНАЯ 1Б | 1ТП | Котельная №1 | 0,977221 | 0,996403 | 1,8237 | 1466 |
| КРАСНАЯ 1Б | 2ТП | Котельная №1 | 0,977221 | 0,996404 | 2,2952 | 1482 |
| ХИМИКОВ 22 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,9964 | 3,7693 | 1044 |
| БЕЛИНСКОГО 15 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977201 | 0,996404 | 2,8615 | 1648 |
| КРАСНАЯ 24 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996407 | 2,1298 | 1779,5 |
| КРАСНАЯ 24 | 2ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996408 | 3,0382 | 1798,5 |
| КРАСНАЯ 24 | 3ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,99641 | 2,1298 | 1825,5 |
| КРАСНАЯ 24 ЖСК | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996411 | 2,9381 | 1849,5 |
| КРАСНАЯ 18 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996414 | 3,5431 | 1838,5 |
| ГОГОЛЯ 29 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996404 | 4,856 | 651 |
| ГОГОЛЯ 25 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996406 | 2,0158 | 695 |
| ГОГОЛЯ 23 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996406 | 2,4414 | 706 |
| ГОГОЛЯ 33 | 2ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996399 | 10,4181 | 666,9 |
| ГОГОЛЯ 33 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,9964 | 6,6491 | 757 |
| ГОГОЛЯ 33А | 3ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996406 | 2,4269 | 812 |
| ГОГОЛЯ 33А | 2ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996407 | 2,1811 | 825 |
| ГОГОЛЯ 33А | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996413 | 8,9042 | 902 |
| КРАСНАЯ 14 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996404 | 0,5786 | 1874,5 |
| КРАСНАЯ 16 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996401 | 0,714 | 1805,5 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 41 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996408 | 5,075 | 1039 |
| ГОГОЛЯ 28 | 2ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996406 | 4,566 | 1031 |
| ГОГОЛЯ 28 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996409 | 3,7464 | 1083 |
| ГОГОЛЯ 18 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,9964 | 4,225 | 1138 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 29 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996418 | 2,366 | 1620 |
| ГОГОЛЯ 30 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977216 | 0,996421 | 4,3239 | 1101 |
| ГОГОЛЯ 32 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977216 | 0,996408 | 3,9096 | 930 |
| ГОГОЛЯ 32 | 2ТП | Котельная №1 | 0,977216 | 0,996411 | 2,1169 | 975 |
| ГОГОЛЯ 32 | 3ТП | Котельная №1 | 0,977216 | 0,996416 | 1,2317 | 1034 |
| ХИМИКОВ 26А | 2ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,9964 | 4,5459 | 1200 |
| ХИМИКОВ 26А | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,9964 | 4,5459 | 1229 |
| ГОГОЛЯ 8 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977137 | 0,996399 | 6,6755 | 1264 |
| ГОГОЛЯ 6 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996402 | 6,8159 | 1338 |
| ГОГОЛЯ 10 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996403 | 6,5938 | 1351 |
| ГОГОЛЯ 38 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977216 | 0,996401 | 3,9339 | 873 |
| ГОГОЛЯ 38 | 2ТП | Котельная №1 | 0,977216 | 0,996406 | 3,8873 | 958 |
| ГОГОЛЯ 22 | 2ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996402 | 3,4336 | 1231 |
| ГОГОЛЯ 22 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996405 | 4,4198 | 1281 |
| КРАСНАЯ 22 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996418 | 3,3664 | 1904,5 |
| КРАСНАЯ 20 ЖСК | 3ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996419 | 2,536 | 1900,5 |
| КРАСНАЯ 20 ЖСК | 2ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996422 | 1,7706 | 1928,5 |
| КРАСНАЯ 20 ЖСК | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996424 | 1,7706 | 1962,5 |
| КРАСНАЯ 26 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996414 | 3,6406 | 2021 |
| КРАСНАЯ 1А | 1ТП | Котельная №1 | 0,977222 | 0,996399 | 7,6723 | 1302 |
| КРАСНАЯ 1 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977193 | 0,996409 | 4,848 | 1706 |
| КРАСНАЯ 10 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977193 | 0,996404 | 5,5209 | 1679,7 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 31 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996417 | 2,6797 | 1177,5 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 23 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996403 | 3,3628 | 1432 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 33 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996429 | 4,2988 | 1780 |
| ХИМИКОВ 32 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996406 | 4,9419 | 1113 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 62А | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996414 | 5,9195 | 1296 |
| ХИМИКОВ 24 | 2ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996413 | 1,9497 | 1256 |
| ХИМИКОВ 24 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996415 | 1,7706 | 1285 |
| ХИМИКОВ 24А | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996408 | 1,9497 | 1176 |
| ХИМИКОВ 24А | 2ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,99641 | 1,7706 | 1207 |
| ХИМИКОВ 24Б | 2ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996412 | 1,7706 | 1241 |
| ХИМИКОВ 24Б | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,99641 | 1,9497 | 1204 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 21 | 2ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996401 | 2,6839 | 1370,5 |
| ХИМИКОВ 14 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,9964 | 2,3632 | 1453 |
| ХИМИКОВ 14 | 2ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996399 | 2,5801 | 1421 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 21 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996404 | 2,9795 | 1407,5 |
| КРАСНАЯ 28а | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996411 | 2,3977 | 2091 |
| БЕЛИНСКОГО 25А | 1ТП | Котельная №1 | 0,977201 | 0,996424 | 3,0997 | 1969,9 |
| КРАСНАЯ 28 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996406 | 3,3659 | 2013 |
| ГОГОЛЯ 20 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,9964 | 4,3239 | 1060 |
| КРАСНАЯ 28 | 2ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996406 | 0,7938 | 2019 |
| ГОГОЛЯ 13 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996406 | 7,0422 | 1296 |
| ГОГОЛЯ 24 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996405 | 4,3236 | 1350 |
| ГОГОЛЯ 24 | 2ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996404 | 4,3287 | 1339 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 34 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996421 | 3,4312 | 1690,8 |
| ГОГОЛЯ 15А | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996405 | 8,4213 | 1241 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 21 ПРИСТРОЙКА | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996406 | 1,8423 | 1442,5 |
| ПОБЕДЫ 94 | 3ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996399 | 3,3987 | 917 |
| ПОБЕДЫ 94 | 2ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996399 | 5,7365 | 989 |
| ПОБЕДЫ 94 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996402 | 6,1698 | 1057 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 39 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,9964 | 3,9175 | 848,5 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 39 | 2ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996402 | 3,9175 | 881,5 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 39 | 3ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996406 | 3,9175 | 944,5 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 27 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996423 | 2,4178 | 1700 |
| ХИМИКОВ 12 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,9964 | 3,3743 | 1321 |
| ХИМИКОВ 12 | 2ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,9964 | 3,9725 | 1386 |
| ХИМИКОВ 12 | 3ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996399 | 7,021 | 1447 |
| ХИМИКОВ 18 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996401 | 5,488 | 1229 |
| ХИМИКОВ 18 | 2ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,9964 | 5,488 | 1276 |
| ХИМИКОВ 16 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996399 | 3,1349 | 1334 |
| ХИМИКОВ 16 | 2ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996399 | 3,3487 | 1345 |
| ХИМИКОВ 16 | 3ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996399 | 3,7161 | 1400 |
| ХИМИКОВ 16 | 4ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996399 | 4,1009 | 1455 |
| ХИМИКОВ 16 | 5ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996399 | 3,9962 | 1363 |
| ХИМИКОВ 26 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996401 | 4,5829 | 1330 |
| ХИМИКОВ 26 | 2ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996401 | 4,5829 | 1295 |
| КРАСНАЯ 30 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977201 | 0,99642 | 1,8283 | 1934,4 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 38А | 3ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996413 | 1,7181 | 1753 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 38А | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996409 | 1,3859 | 1689 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 38А | 2ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,99641 | 1,2386 | 1713,7 |
| ТИМОХИНА 8 | 1ТП | Котельная №1 | 0,993722 | 0,9964 | 4,0876 | 592,5 |
| ТИМОХИНА 8 | 2ТП | Котельная №1 | 0,993722 | 0,996403 | 3,7464 | 644,5 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 19 | 5ТП | Котельная №1 | 0,993722 | 0,996416 | 2,0528 | 2124,7 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 19 | 6ТП | Котельная №1 | 0,993722 | 0,996418 | 2,0528 | 2158,7 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 19 | 7ТП | Котельная №1 | 0,993722 | 0,996419 | 2,0528 | 2177,7 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 19 | 8ТП | Котельная №1 | 0,993722 | 0,996421 | 2,0528 | 2203,7 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 19 | 9ТП | Котельная №1 | 0,993722 | 0,996423 | 2,1732 | 2241,7 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 19 | 4ТП | Котельная №1 | 0,993722 | 0,996414 | 1,7706 | 2098,7 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 19 | 3ТП | Котельная №1 | 0,993722 | 0,996411 | 1,7706 | 2072,7 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 19 | 2ТП | Котельная №1 | 0,993722 | 0,996409 | 1,99 | 2046,7 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 19 | 1ТП | Котельная №1 | 0,993722 | 0,996409 | 2,0979 | 2041,7 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 19 | 10ТП | Котельная №1 | 0 | 0 | 0 | 2016,7 |
| ГОГОЛЯ 42А | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996401 | 3,5172 | 809,5 |
| ГОГОЛЯ 42А | 2ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996403 | 3,2732 | 842,5 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 45 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996403 | 3,694 | 845 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 38Б | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996416 | 0,9378 | 1810 |
| ХИМИКОВ 22А | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996409 | 4,5082 | 1187 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 10А | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,9964 | 1,1664 | 1352,5 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 45 | 2ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996409 | 3,4044 | 919 |
| КРАСНАЯ 5 | 2ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996402 | 9,0788 | 1733,5 |
| КРАСНАЯ 5 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996404 | 11,8997 | 1842,5 |
| КРАСНАЯ 32/1 | 6ТП | Котельная №1 | 0,977201 | 0,996413 | 2,212 | 1850,5 |
| КРАСНАЯ 32/1 | 5ТП | Котельная №1 | 0,977201 | 0,996402 | 2,0311 | 1747,5 |
| КРАСНАЯ 32/1 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977201 | 0,996404 | 1,8899 | 1759,5 |
| КРАСНАЯ 32/1 | 2ТП | Котельная №1 | 0,977201 | 0,996412 | 1,7192 | 1833,5 |
| КРАСНАЯ 32/1 | 4ТП | Котельная №1 | 0,977201 | 0,996417 | 1,7462 | 1891,5 |
| БЕЛИНСКОГО 23/1 | 3ТП | Котельная №1 | 0,977201 | 0,996423 | 2,9769 | 1975,5 |
| КРАСНАЯ 32/1 | 3ТП | Котельная №1 | 0,977201 | 0,996414 | 2,1268 | 1861,5 |
| КРАСНАЯ 32/1 | 7ТП | Котельная №1 | 0,977201 | 0,996415 | 1,8258 | 1868,5 |
| БЕЛИНСКОГО 23/1 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977201 | 0,996417 | 2,1658 | 1891,5 |
| БЕЛИНСКОГО 23/1 | 2ТП | Котельная №1 | 0,977201 | 0,996422 | 1,927 | 1966,5 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 3А | 2ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,9964 | 7,6802 | 1575,5 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 3А | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996409 | 5,0647 | 1687,5 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 25 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996406 | 2,3626 | 1245,5 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 25 | 2ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996404 | 1,6936 | 1223,5 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 25 | 3ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996403 | 1,6936 | 1209,5 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 25 | 4ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996401 | 2,3337 | 1187,5 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 25 | 5ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996402 | 1,7577 | 1207,5 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 45 | 3ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996412 | 4,4031 | 962,6 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 38А | 5ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996411 | 0,7793 | 1728,2 |
| КРАСНАЯ 3Б | 1ТП | Котельная №1 | 0,977222 | 0,996406 | 3,4329 | 1485,5 |
| ГОГОЛЯ 16 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996405 | 4,3583 | 1253 |
| ГОГОЛЯ 16 | 2ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,99641 | 4,5951 | 1324 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 28А | 1ТП | Котельная №1 | 0,993722 | 0,996411 | 8,4446 | 642,5 |
| КРАСНАЯ 3В | 2ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996404 | 4,1146 | 1443 |
| КРАСНАЯ 3В | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996409 | 2,9443 | 1518 |
| ПОРТОВАЯ 60 КОРПУС 1 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996426 | 4,141 | 1732,3 |
| ПОРТОВАЯ 60 | 2ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996429 | 5,0381 | 1774,3 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 15А | 2ТП | Котельная №1 | 0,975225 | 0,9964 | 4,3437 | 2519,9 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 15А | 1ТП | Котельная №1 | 0,975225 | 0,9964 | 5,4837 | 2560,9 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 19 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996413 | 6,8701 | 1562 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 15 | 1ТП | Котельная №1 | 0,975225 | 0,996403 | 6,2235 | 2646,9 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 13А | 1ТП | Котельная №1 | 0,975225 | 0,996404 | 4,3231 | 2481,9 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 13А | 2ТП | Котельная №1 | 0,975225 | 0,996406 | 4,3204 | 2507,9 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 13Б | 3ТП | Котельная №1 | 0,975225 | 0,996412 | 4,0257 | 2576,9 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 11 | 1ТП | Котельная №1 | 0,975225 | 0,996401 | 4,4431 | 2372,9 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 13 | 1ТП | Котельная №1 | 0,975225 | 0,996404 | 2,5623 | 2455,9 |
| ПОБЕДЫ 122 | 1ТП | Котельная №1 | 0,975225 | 0,996411 | 3,9917 | 2686,9 |
| ГОГОЛЯ_14 ПЕРСПЕКТИВА | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996408 | 8,0877 | 1310 |
| ПОБЕДЫ 122 | 2ТП | Котельная №1 | 0,975225 | 0,996415 | 3,8437 | 2739,9 |
| ПОБЕДЫ 122 | 3ТП | Котельная №1 | 0,975225 | 0,996418 | 5,4178 | 2790,9 |
| ПОБЕДЫ 124 | 1ТП | Котельная №1 | 0,975225 | 0,996402 | 3,398 | 2596,9 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 17А | 1ТП | Котельная №1 | 0,975225 | 0,996403 | 0,5893 | 2677,9 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 17 | 1ТП | Котельная №1 | 0,975225 | 0,99641 | 2,801 | 2761,9 |
| ПОБЕДЫ 134 | 2ТП | Котельная №1 | 0,975225 | 0,996412 | 3,2717 | 2914,9 |
| ПОРТОВАЯ 52 К2 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996411 | 2,9414 | 1567,6 |
| ПОРТОВАЯ 52 К1 | 2ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996412 | 7,1298 | 1567,8 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 30А | 1ТП | Котельная №1 | 0,993722 | 0,996403 | 4,2497 | 685,9 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 30 | 1ТП | Котельная №1 | 0,993722 | 0,996409 | 2,6112 | 633,5 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 24 | 1ТП | Котельная №1 | 0,993722 | 0,996409 | 5,2483 | 551,5 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 28 ПРИСТРОЙКА | 1ТП | Котельная №1 | 0,993722 | 0,996403 | 0,3866 | 542,5 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 28 | 1ТП | Котельная №1 | 0,993722 | 0,996403 | 5,1143 | 542,5 |
| ГОГОЛЯ 27 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996414 | 2,3281 | 801 |
| ГОГОЛЯ 36 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977223 | 0,996404 | 3,0251 | 885 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 22 | 1ТП | Котельная №1 | 0,993722 | 0,996403 | 4,5203 | 482,5 |
| КРАСНАЯ 3А | 1ТП | Котельная №1 | 0,977193 | 0,996407 | 1,2063 | 1706,4 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 26 | 1ТП | Котельная №1 | 0,993722 | 0,996412 | 4,8174 | 600,5 |
| ХЛАДОКОМБИНАТ ГО ОТКЛЮЧЕН | 1ТП | Котельная №1 | 0,976512 | 0,996415 | 0,7442 | 1533,5 |
| БЕЛИНСКОГО АДМ ЗДАНИЕ РЫБЦЕХА | 1ТП | Котельная №1 | 0,976512 | 0,996432 | 8,3017 | 1713,4 |
| ПОБЕДЫ 91 управление образования | 1ТП | Котельная №1 | 0,991456 | 0,996402 | 2,8366 | 323 |
| ГОГОЛЯ 42 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996405 | 12,2938 | 822,2 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 25 СБЕРБАНК | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996405 | 2,3288 | 1240,5 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 58 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996409 | 3,7092 | 1440 |
| БЕЛИНСКОГО 3 проходная | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996446 | 0,3231 | 1869,6 |
| СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ 7 РЕЧНОЙ ПОРТ УПРАВЛЕНИЕ ГР-ГО Р-НА | 1ТП | Котельная №1 | 0,976469 | 0,996427 | 1,6473 | 2246,2 |
| ГОГОЛЯ 41 | 2ТП | Котельная №1 | 0,988466 | 0,996405 | 1,5683 | 664,6 |
| ГОГОЛЯ 56 АБК | 1ТП | Котельная №1 | 0,993722 | 0,996408 | 2,0837 | 309,5 |
| ПОБЕДЫ 107/1 | 1ТП | Котельная №1 | 0,99598 | 0,996418 | 2,0811 | 410,5 |
| ПОБЕДЫ 105 | 1ТП | Котельная №1 | 0,99598 | 0,996408 | 4,0785 | 294,5 |
| ГОГОЛЯ_47 СТАРОЕ АБК | 1ТП | Котельная №1 | 0,988108 | 0,9964 | 1,4338 | 1013 |
| ПОБЕДЫ 105 МАСТЕРСКАЯ | 1ТП | Котельная №1 | 0,99598 | 0,996407 | 0,8853 | 284,5 |
| ПОБЕДЫ 93Б ПРИСТРОЙКА | 1ТП | Котельная №1 | 0,999449 | 0,996408 | 1,0195 | 118 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 3_УВД | 1ТП | Котельная №1 | 0,993715 | 0,996405 | 1,7753 | 1037,5 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 1 | 1ТП | Котельная №1 | 0,993471 | 0,996408 | 1,8502 | 528,5 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 3А ООО СПМК1133 | 1ТП | Котельная №1 | 0,993334 | 0,996417 | 1,963 | 1359,7 |
| БЕЛИНСКОГО 3 МАГАЗИН | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996428 | 0,3208 | 1660 |
| ПОБЕДЫ 85 АБК череповецмебель | 1ТП | Котельная №1 | 0 | 0 | 0 | 775 |
| ПОБЕДЫ 93Б | 1ТП | Котельная №1 | 0,999449 | 0,996408 | 1,1421 | 116 |
| ТИМОХИНА 1 | 1ТП | Котельная №1 | 0,993722 | 0,996404 | 0,5698 | 658 |
| ТИМОХИНА 14Б ПРИСТРОЙКА | 1ТП | Котельная №1 | 0,993722 | 0,996416 | 1,0103 | 1114,5 |
| ТИМОХИНА 20 ПРОИЗВОД.БЫТОВОЙ БЛОК | 1ТП | Котельная №1 | 0,993722 | 0,996414 | 1,5147 | 1552,5 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 3Б ООО СЕЛЬСТРОЙ | 1ТП | Котельная №1 | 0,993475 | 0,996401 | 1,4635 | 1169,7 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 5 ПКФ ЛЕВКОМ | 1ТП | Котельная №1 | 0,993139 | 0,996429 | 1,8983 | 1546,7 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 15_ПОЧТА | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996412 | 0,4437 | 1501,5 |
| БОРШОДСКАЯ 6 | 1ТП | Котельная №1 | 0,993471 | 0,996441 | 0,5376 | 925,5 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 42Б | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996425 | 0,8147 | 1759,8 |
| ПОБЕДЫ 131_БАНК | 1ТП | Котельная №1 | 0,993714 | 0,996423 | 0,3849 | 2311,7 |
| БОРШОДСКАЯ 8б МЕРКЕР Е.А. | 1ТП | Котельная №1 | 0,993471 | 0,99646 | 0,4318 | 1260,5 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 3 | 2ТП | Котельная №1 | 0,993715 | 0,996405 | 3,3112 | 1030,5 |
| ПОБЕДЫ 107 АБК | 1ТП | Котельная №1 | 0,99598 | 0,996419 | 1,2998 | 418,5 |
| ГОГОЛЯ 41 | 1ТП | Котельная №1 | 0,988466 | 0,996404 | 1,4112 | 656 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 3 МАСТЕРСКИЕ | 1ТП | Котельная №1 | 0,993715 | 0,996407 | 1,7176 | 1055,5 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 3 АЗС | 1ТП | Котельная №1 | 0,993703 | 0,996403 | 0,1333 | 1131,7 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 3В ПМК793 | 1ТП | Котельная №1 | 0,993475 | 0,996405 | 0,6327 | 1219,7 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 3А ЧУРАНОВ | 1ТП | Котельная №1 | 0,99086 | 0,9964 | 1,4601 | 1274,7 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 47 АБК | 1ТП | Котельная №1 | 0,99367 | 0,996403 | 0,2876 | 1413,8 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 3В ПМК793 ОФИС | 1ТП | Котельная №1 | 0,99339 | 0,996403 | 1,162 | 1214,7 |
| ПОБЕДЫ 99В | 1ТП | Котельная №1 | 0,99598 | 0,996405 | 0,3176 | 197,5 |
| ХИМИКОВ 14_ПРИСТРОЙКА | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996399 | 0,2309 | 1381 |
| ГОГОЛЯ_49А | 1ТП | Котельная №1 | 0,988108 | 0,996413 | 0,8814 | 1186 |
| ПОБЕДЫ 85Г ПРОМЭЛТЕХ отключено на т/с | 1ТП | Котельная №1 | 0,979624 | 0,996406 | 1,3254 | 870 |
| СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ 6 | 1ТП | Котельная №1 | 0,976482 | 0,9964 | 1,2472 | 1790,5 |
| ПОБЕДЫ 95 | 1ТП | Котельная №1 | 0,99598 | 0,996403 | 2,1549 | 206,5 |
| СУВОРОВА 4 | 2ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996408 | 1,5336 | 1984,9 |
| СУВОРОВА 4 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996407 | 5,8043 | 1963,9 |
| ПОБЕДЫ 100 ДК"АММОФОС" | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996412 | 24,9891 | 999 |
| БОРШОДСКАЯ 12 ФОК | 1ТП | Котельная №1 | 0,993664 | 0,996406 | 1,1179 | 1506,5 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 26Б_ДЮСШ | 1ТП | Котельная №1 | 0,993722 | 0,996409 | 0,585 | 569,5 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 17А ДЮСШ | 1ТП | Котельная №1 | 0,975225 | 0,996403 | 2,4898 | 2686,9 |
| БЕЛИНСКОГО 2 | 1ТП | Котельная №1 | 0,976512 | 0,996459 | 0,9492 | 1914,5 |
| СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ 1 | 1ТП | Котельная №1 | 0,976469 | 0,996422 | 1,4107 | 2277,2 |
| БОРШОДСКАЯ 12 АБК | 1ТП | Котельная №1 | 0,993664 | 0,996419 | 1,3136 | 1605,5 |
| ГОГОЛЯ 56 АНИКОР | 1ТП | Котельная №1 | 0,999954 | 0,996402 | 0,8131 | 46 |
| ГОГОЛЯ 54 ПРИСТРОЙКА | 1ТП | Котельная №1 | 0,999954 | 0,996402 | 0,4552 | 46 |
| СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ 1 МЕХ ЦЕХ | 1ТП | Котельная №1 | 0,976469 | 0,996418 | 1,5113 | 2221,2 |
| ТИМОХИНА 7 ФОРТУНА | 1ТП | Котельная №1 | 0,993722 | 0,996418 | 1,1841 | 661,5 |
| ГОГОЛЯ 24 магазин | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996402 | 0,3118 | 1317 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 41_МАГАЗИН | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996407 | 0,5004 | 1029 |
| ГОГОЛЯ 44А | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996407 | 1,3663 | 792 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 18А Магазин | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996406 | 0,5407 | 2169,9 |
| БОРШОДСКАЯ 8Б СКЛАД ВАЖЕНИН | 1ТП | Котельная №1 | 0,993471 | 0,99645 | 1,2491 | 1096,5 |
| ПОБЕДЫ 93_РЫНОК | 1ТП | Котельная №1 | 0,999449 | 0,996408 | 1,0127 | 123 |
| ГОГОЛЯ 58 АБК НОВОЕ | 1ТП | Котельная №1 | 0,993471 | 0,996415 | 0,5997 | 621,5 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 64 МАГАЗИН2 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996418 | 0,5004 | 1132 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 64 МАГАЗИН2 | 2ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996417 | 0,3476 | 1121 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 64 МАГАЗИН2 | 4ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996411 | 0,5902 | 1021 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 22ЛУЧИК | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996425 | 0,834 | 1946,3 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 64 МАГАЗИН2 | 3ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996415 | 0,3592 | 1072 |
| БЕЛИНСКОГО 17Б ПРАЧЕЧНАЯ | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996406 | 0,5185 | 1475 |
| ТИМОХИНА 15 | 1ТП | Котельная №1 | 0,993722 | 0,996417 | 2,7114 | 748,5 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 30 "ТЕРМИНАЛ" | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996404 | 1,2493 | 1421,5 |
| ТИМОХИНА 15_ГАРАЖ | 1ТП | Котельная №1 | 0,993722 | 0,996412 | 0,2207 | 679,5 |
| Боршодская 12А Гараж | 1ТП | Котельная №1 | 0,993665 | 0,996403 | 1,781 | 1441,5 |
| ГОГОЛЯ 3 ЗОНА ГСК-13 | 1ТП | Котельная №1 | 0,988698 | 0,996413 | 0,7075 | 773 |
| ГОГОЛЯ 51А | 1ТП | Котельная №1 | 0,988162 | 0,996408 | 0,2438 | 821 |
| ГОГОЛЯ 43 ПРОФИЛАКТОРИЙ | 1ТП | Котельная №1 | 0,988167 | 0,996412 | 2,357 | 822 |
| ГОГОЛЯ 43 СТОЯНКА | 1ТП | Котельная №1 | 0,988167 | 0,996415 | 3,7545 | 871 |
| ХИМИКОВ ПОДЗЕМ.ГАРАЖ | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996421 | 0,7826 | 853 |
| ПОБЕДЫ 87 ГСК"БАРС" | 1ТП | Котельная №1 | 0,984786 | 0,996404 | 0,3449 | 607 |
| ГОГОЛЯ 62 ГАРАЖ | 1ТП | Котельная №1 | 0,993471 | 0,996433 | 0,5132 | 843,5 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 52_ГАРАЖ | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996411 | 0,3721 | 1255 |
| ГОГОЛЯ 54 электроцех | 1ТП | Котельная №1 | 0,999449 | 0,9964 | 2,0716 | 27 |
| ГОГОЛЯ 54 гараж | 1ТП | Котельная №1 | 0,99598 | 0,996401 | 1,4805 | 151,5 |
| КРАСНАЯ 8 ГАРАЖ | 1ТП | Котельная №1 | 0,977215 | 0,996403 | 0,4588 | 1582 |
| БОРШОДСКАЯ 6 ГАРАЖ | 1ТП | Котельная №1 | 0,993471 | 0,996439 | 0,533 | 895,5 |
| СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ 7 РЕЧНОЙ ГАРАЖ | 1ТП | Котельная №1 | 0,976469 | 0,996423 | 0,9055 | 2206,2 |
| ГОГОЛЯ ГСК_БЫТОВИК-3 | 1ТП | Котельная №1 | 0,988162 | 0,996416 | 0,5843 | 942 |
| ГОГОЛЯ ГСК_БЫТОВИК-2 | 1ТП | Котельная №1 | 0,988108 | 0,996408 | 1,8575 | 1128 |
| ГОГОЛЯ 49 | 2ТП | Котельная №1 | 0,988108 | 0,996404 | 1,065 | 1078 |
| БОРШОДСКАЯ 12 | 1ТП | Котельная №1 | 0,993664 | 0,996419 | 14,2903 | 1583,5 |
| ГОГОЛЯ 49 КУЗОВНОЙ | 1ТП | Котельная №1 | 0,988108 | 0,996409 | 1,2293 | 1146,8 |
| ГОГОЛЯ 49 | 1ТП | Котельная №1 | 0,988108 | 0,996405 | 1,2152 | 1081 |
| СУВОРОВА 4 ПОДЗЕМ.ГАРАЖ | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996407 | 0,8083 | 1968,9 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 3В ИП МАИЛЯН,Мит Сервис | 1ТП | Котельная №1 | 0,993475 | 0,996402 | 1,5922 | 1185,7 |
| СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ 7 РЕЧНОЙ ПОРТ РМЦ | 1ТП | Котельная №1 | 0,976469 | 0,996425 | 2,2284 | 2235,2 |
| ПОБЕДЫ 95 ГСК "ВИХРЬ" | 1ТП | Котельная №1 | 0,99598 | 0,996401 | 0,6536 | 161,5 |
| БОРШОДСКАЯ 12 ЗАКР.СТОЯНКА | 1ТП | Котельная №1 | 0,993664 | 0,996404 | 30,3479 | 1460,5 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 58 ГАРАЖ | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996407 | 0,603 | 1416 |
| СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ 6 АБК С ГАРАЖАМИ | 1ТП | Котельная №1 | 0,976482 | 0,996401 | 1,9438 | 1804,5 |
| ГОГОЛЯ 58 ГАРАЖИ | 1ТП | Котельная №1 | 0,993471 | 0,996417 | 1,2197 | 657,5 |
| ГОГОЛЯ 45А АВТОТРЕК | 1ТП | Котельная №1 | 0,988126 | 0,9964 | 0,4586 | 903 |
| КРАСНОДОНЦЕВ ГСК "ТРИ БАШНИ" | 1ТП | Котельная №1 | 0,993722 | 0,996403 | 0,9926 | 269,5 |
| ХИМИКОВ 8 Д.Е,,Ж | 1ТП | Котельная №1 | 0,976512 | 0,996426 | 0,3473 | 1630,5 |
| БОРШОДСКАЯ 12 ГАРАЖ | 1ТП | Котельная №1 | 0,993664 | 0,996402 | 0,113 | 1433,5 |
| ГОГОЛЯ 43 МОЙКА | 1ТП | Котельная №1 | 0,988167 | 0,996406 | 3,077 | 722 |
| БОРШОДСКАЯ 8б СКЛАД | 1ТП | Котельная №1 | 0,993471 | 0,996457 | 0,9935 | 1197,5 |
| БЕЛИНСКОГО 3 ГАРАЖ | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996444 | 0,5132 | 1848,3 |
| ХИМИКОВ 8 РМЦ | 1ТП | Котельная №1 | 0,976512 | 0,996419 | 1,4883 | 1520,5 |
| КРАСНОДОНЦЕВ_48 | 1ТП | Котельная №1 | 0,993722 | 0,996418 | 3,0832 | 1410,2 |
| БЕЛИНСКОГО_31 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996413 | 1,8227 | 2042 |
| ПОБЕДЫ_121 | 1ТП | Котельная №1 | 0,993716 | 0,996405 | 3,4262 | 1388,5 |
| ХИМИКОВ_14А | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996405 | 6,4967 | 1280 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 28 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996407 | 1,8727 | 1775,3 |
| КРАСНОДОНЦЕВ_36 | 1ТП | Котельная №1 | 0,993722 | 0,996399 | 2,8286 | 1129,5 |
| ГОГОЛЯ 40 | 3ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996406 | 1,3547 | 891,5 |
| ГОГОЛЯ 40 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996401 | 3,3624 | 811,5 |
| ХИМИКОВ_14А | 2ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996409 | 1,4551 | 1354 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 17 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996405 | 3,3464 | 1481,5 |
| ТИМОХИНА_6 | 1ТП | Котельная №1 | 0,993713 | 0,996406 | 4,2648 | 1453,5 |
| КРАСНАЯ 26А | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996405 | 3,4452 | 1938 |
| ПОБЕДЫ_106 | 2ТП | Котельная №1 | 0,977175 | 0,996404 | 0,9529 | 1937 |
| ПОБЕДЫ_106 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977175 | 0,996409 | 2,6146 | 2001 |
| ПОБЕДЫ 128 | 2ТП | Котельная №1 | 0,975225 | 0,996403 | 0,9036 | 2377,9 |
| ГОГОЛЯ 40 | 2ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996404 | 1,4 | 842,5 |
| ПОБЕДЫ 128 | 1ТП | Котельная №1 | 0,975225 | 0,996403 | 3,3161 | 2377,9 |
| ПОБЕДЫ_106 | 3ТП | Котельная №1 | 0,977175 | 0,996405 | 1,3985 | 1955 |
| ПОБЕДЫ 124А | 1ТП | Котельная №1 | 0,975225 | 0,996399 | 3,928 | 2565,9 |
| ПОБЕДЫ 128 | 3ТП | Котельная №1 | 0,975225 | 0,996404 | 0,68 | 2391,9 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 28 | 2ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996406 | 3,4526 | 1746,3 |
| ХИМИКОВ_20А | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996405 | 2,7316 | 1145 |
| БЕЛИНСКОГО 17Б НОВЫЙ КОРПУС | 1ТП | Котельная №1 | 0,976512 | 0,996411 | 2,5198 | 1450,5 |
| БЕЛИНСКОГО 17Б корпус 2 | 2ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996408 | 2,8157 | 1462 |
| БЕЛИНСКОГО 17Б корпус 2 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996413 | 0,6881 | 1505 |
| БЕЛИНСКОГО 17Б НОВЫЙ КОРПУС | 2ТП | Котельная №1 | 0,976512 | 0,996413 | 12,9277 | 1476,5 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 44 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996402 | 0,6843 | 1369 |
| КРАСНАЯ 8 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977215 | 0,996406 | 3,8715 | 1618 |
| КРАСНАЯ 8 БАНЯ | 1ТП | Котельная №1 | 0,977215 | 0,996406 | 0,8432 | 1630 |
| ТРАНСПОРТНАЯ 83 БАНЯ | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996409 | 0,5788 | 1581,3 |
| ГОГОЛЯ 54 САУНА | 1ТП | Котельная №1 | 0,999449 | 0,9964 | 2,3489 | 19 |
| ГОГОЛЯ 34 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977216 | 0,996419 | 6,8239 | 1088 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 15Б | 1ТП | Котельная №1 | 0,975225 | 0,996405 | 0,6218 | 2629,9 |
| СУВОРОВА_5 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996403 | 5,4588 | 2109,9 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 15Б | 2ТП | Котельная №1 | 0,975225 | 0,996403 | 1,9639 | 2609,9 |
| КРАСНОДОНЦЕВ_40А | 1ТП | Котельная №1 | 0,993722 | 0,996399 | 6,4069 | 1256,5 |
| ПОБЕДЫ_116 | 1ТП | Котельная №1 | 0,975225 | 0,996413 | 16,8713 | 2705,9 |
| КРАСНАЯ 5А | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996406 | 10,3088 | 1467 |
| ГОГОЛЯ 21 ГЛАВНЫЙ КОРПУС | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,9964 | 3,0126 | 950 |
| ГОГОЛЯ 21 УЧЕБНЫЙ КОРПУС | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,9964 | 1,2489 | 846 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 48 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996408 | 2,1366 | 1434 |
| СУВОРОВА_6 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,99641 | 1,0121 | 2008,9 |
| ГОГОЛЯ 58 СКЛАД №1 | 1ТП | Котельная №1 | 0,993471 | 0,996419 | 3,3692 | 657,5 |
| ГОГОЛЯ 43 НОВЫЙ СКЛАД | 1ТП | Котельная №1 | 0 | 0 | 0 | 611 |
| БОРШОДСКАЯ 12 МЕХ.МОЙКА | 1ТП | Котельная №1 | 0,993664 | 0,996401 | 3,2139 | 1415,5 |
| БОРШОДСКАЯ 6 ФРУКТОХРАН. | 1ТП | Котельная №1 | 0,993471 | 0,996448 | 5,7953 | 1043,5 |
| ГОГОЛЯ 43 НОВЫЙ СКЛАД | 1ТП | Котельная №1 | 0,988456 | 0,996401 | 0,7261 | 606 |
| ХИМИКОВ 10 | 1ТП | Котельная №1 | 0,976512 | 0,996427 | 0,9203 | 1645,5 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 3 АВТОСЕРВИС | 1ТП | Котельная №1 | 0,993139 | 0,996411 | 2,9325 | 1373,7 |
| КРАСНАЯ 8 МАСТЕРСКАЯ | 1ТП | Котельная №1 | 0,977215 | 0,996405 | 1,6331 | 1609 |
| ПОБЕДЫ 89 АВТОМОЙКА | 1ТП | Котельная №1 | 0,984786 | 0,996403 | 2,3726 | 578,6 |
| СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ 8А ГВС и СВ демонтированы | 1ТП | Котельная №1 | 0,976469 | 0,996408 | 1,1832 | 2109,2 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 1 МЕХ.МОЙКА | 1ТП | Котельная №1 | 0,993471 | 0,996413 | 5,5672 | 585,5 |
| БЕЛИНСКОГО 3 ТАРНАЯ | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996455 | 0,4852 | 1994 |
| ГОГОЛЯ 58 СКЛАД №11 | 1ТП | Котельная №1 | 0,993471 | 0,99641 | 3,8491 | 546,5 |
| ГОГОЛЯ 21 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,9964 | 1,8569 | 994 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 3В ООО"КАНЬОН" | 1ТП Каньон | Котельная №1 | 0,993475 | 0,996405 | 0,6636 | 1223,7 |
| ГОГОЛЯ 58 СКЛАД №14 | 1ТП | Котельная №1 | 0,993471 | 0,996412 | 6,981 | 572,7 |
| СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ 7 КОТЕЛЬНАЯ | 1ТП | Котельная №1 | 0,976469 | 0,996431 | 0,68 | 2289,2 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 47 РСП "Северный мост" | 1ТП | Котельная №1 | 0,99367 | 0,9964 | 0,9923 | 1356,5 |
| ПОБЕДЫ 93В мастерские "Водоканал" | 1ТП | Котельная №1 | 0,999449 | 0,996401 | 0,4459 | 40 |
| ПОБЕДЫ 102_КАФЕ | 1ТП | Котельная №1 | 0,977175 | 0,996402 | 1,2346 | 1901 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 43 КАФЕ | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996407 | 1,1956 | 842 |
| ГОГОЛЯ 43 ПЕКАРНЯ | 1ТП | Котельная №1 | 0,988438 | 0,996399 | 0,3513 | 583 |
| ПОБЕДЫ 93 ООО "Рассвет"ВСПОМ.КОРП. | 1ТП | Котельная №1 | 0,999449 | 0,996407 | 8,9439 | 93 |
| БЕЛИНСКОГО 3 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996439 | 1,9109 | 1775 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 1МЕХАНИЧЕСКИЕ МАСТЕРСИКИЕ | 1ТП | Котельная №1 | 0,993471 | 0,996405 | 12,2164 | 477,5 |
| ПОБЕДЫ МАТ.СКЛАД | 1ТП | Котельная №1 | 0,979598 | 0,996415 | 0,7898 | 1076 |
| ПОБЕДЫ 107 КРАСИЛ.ЦЕХ | 1ТП | Котельная №1 | 0,99598 | 0,996413 | 3,5238 | 346,5 |
| ГОГОЛЯ 43 ГЛ. КОРПУС | 1ТП | Котельная №1 | 0,988167 | 0,996403 | 5,0184 | 697 |
| ГОГОЛЯ 43 АНТИКОР_ОБР | 1ТП | Котельная №1 | 0,988167 | 0,996408 | 0,1499 | 756 |
| ГОГОЛЯ 49А ЗЕРКАЛ ЦЕХ | 1ТП | Котельная №1 | 0,988108 | 0,996406 | 1,0101 | 1096 |
| ПОБЕДЫ 105 ПРОИЗ.КОРПУС | 1ТП | Котельная №1 | 0,99598 | 0,996406 | 6,5177 | 309,5 |
| СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ 7 РЕЧНОЙ ПОРТ ПОРТОБЛОК | 1ТП | Котельная №1 | 0,976469 | 0,996415 | 4,138 | 2143,2 |
| СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ 7 РЕЧНОЙ ПОРТ АВТОЦЕХ | 1ТП | Котельная №1 | 0,976469 | 0,99642 | 0,9749 | 2177,2 |
| СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ 7 РЕЧНОЙ ПОРТ ДЕРЕВОЦЕХ | 1ТП | Котельная №1 | 0,976469 | 0,996435 | 1,1366 | 2351,2 |
| БЕЛИНСКОГО 2 | 2ТП | Котельная №1 | 0,976512 | 0,996459 | 4,546 | 1914,5 |
| БЕЛИНСКОГО 3 МЕЛЬНИЦА1 т/узел демонтирован | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996445 | 0,9815 | 1868,6 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 1 ПРОФИЛАКТОРИЙ "КАМАЗ" | 1ТП | Котельная №1 | 0,993471 | 0,996406 | 14,7294 | 497,5 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 3 МАСТЕРСКИЕ | 2ТП | Котельная №1 | 0,993715 | 0,996406 | 1,2702 | 1045,5 |
| ГОГОЛЯ 51 ПРОИЗВ.КОРПУС | 1ТП | Котельная №1 | 0,988162 | 0,996414 | 2,9266 | 914 |
| ГОГОЛЯ 54 котельная № 1 | 1ТП | Котельная №1 | 0,999954 | 0,9964 | 6,6228 | 7 |
| ПОБЕДЫ 85 СТАНОЧ.ЗАГОТ.ЦЕХ отключено на т/с | 1ТП | Котельная №1 | 0,979598 | 0,996406 | 3,4557 | 966 |
| ГОГОЛЯ 47 АБК | 1ТП | Котельная №1 | 0,988108 | 0,996409 | 1,1913 | 1097 |
| ГОГОЛЯ 47 ЦЕХ СБТ отключен | 1ТП | Котельная №1 | 0,988108 | 0,996409 | 1,5011 | 1104 |
| ГОГОЛЯ 47 РММ отключен | 1ТП | Котельная №1 | 0,988108 | 0,996417 | 1,8475 | 1218 |
| ГОГОЛЯ 47 ЦЕХ РЕМОНТА отключен | 1ТП | Котельная №1 | 0,988108 | 0,996412 | 0,9623 | 1150 |
| ГОГОЛЯ 54 ЦЕХ | 1ТП | Котельная №1 | 0,99598 | 0,9964 | 1,1108 | 151,5 |
| ГОГОЛЯ 47 цех разделки и покраски | 1ТП | Котельная №1 | 0,988108 | 0,996411 | 1,9762 | 1132 |
| ПОБЕДЫ 85 ЦЕХ_МЯГК. МЕБ.2 отключен на т/с | 1ТП | Котельная №1 | 0,979598 | 0,99642 | 4,1281 | 1144 |
| ПОБЕДЫ ЦЕХ_МЯГК.1 | 1ТП | Котельная №1 | 0,979593 | 0,996404 | 4,6039 | 942 |
| ГОГОЛЯ 47 ПРОИЗВ.КОРПУС | 1ТП | Котельная №1 | 0,988108 | 0,996409 | 3,2716 | 1097 |
| ГОГОЛЯ 56 ВСПОМ.КОРП. | 1ТП | Котельная №1 | 0,993722 | 0,996408 | 5,1543 | 299,5 |
| ГОГОЛЯ 49А МЕБЕЛ.ЦЕХ | 1ТП | Котельная №1 | 0,988108 | 0,996416 | 4,015 | 1241 |
| ГОГОЛЯ 56 ГЛ.КОРП. | 1ТП | Котельная №1 | 0,993722 | 0,996406 | 9,8439 | 280,5 |
| БЕЛИНСКОГО 2 БПУ | 1ТП | Котельная №1 | 0,976512 | 0,996471 | 0,4234 | 2091,5 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 3 ШЕКСНАТРАНС | 1ТП | Котельная №1 | 0,993715 | 0,9964 | 0,6478 | 963 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 15А | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996401 | 0,2181 | 1023,5 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 15_МАГАЗИН | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996407 | 0,9416 | 1432,5 |
| ТИМОХИНА 3 | 1ТП | Котельная №1 | 0,99598 | 0,996417 | 0,9117 | 416,8 |
| ПОБЕДЫ 125_МАГАЗИН | 1ТП | Котельная №1 | 0,993714 | 0,996441 | 3,9704 | 2529,7 |
| ПОБЕДЫ 101 | 1ТП | Котельная №1 | 0,99598 | 0,996404 | 3,0064 | 181,5 |
| ГОГОЛЯ 45_НАСОСНАЯ | 1ТП | Котельная №1 | 0,988156 | 0,9964 | 0,0341 | 728 |
| БЕЛИНСКОГО 3 КНС-3 | 1ТП | Котельная №1 | 0,976512 | 0,996446 | 0,9525 | 1802,5 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 34А ЦТП | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996412 | 0,3464 | 1593,6 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 39 ГРП-7 | 1ТП | Котельная №1 | 0 | 0 | 0 | 1478,2 |
| КРАСНАЯ 34_КОТТ.4 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977201 | 0,996409 | 0,1435 | 1842,5 |
| КРАСНАЯ 34_КОТТ.13 котел | 1ТП | Котельная №1 | 0,977201 | 0,996405 | 0,2091 | 1782,5 |
| КРАСНАЯ 34_КОТТ.12 котел | 1ТП | Котельная №1 | 0,977201 | 0,996405 | 0,2031 | 1776,5 |
| КРАСНАЯ 34_КОТТ.11 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977201 | 0,996406 | 0,2031 | 1795,5 |
| КРАСНАЯ 34_КОТТ.10 котел | 1ТП | Котельная №1 | 0,977201 | 0,996406 | 0,1653 | 1795,5 |
| КРАСНАЯ 34_КОТТ.9 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977201 | 0,996407 | 0,1725 | 1812,5 |
| КРАСНАЯ 34_КОТТ.8 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977201 | 0,996407 | 0,1431 | 1812,5 |
| КРАСНАЯ 34_КОТТ.6 котел | 1ТП | Котельная №1 | 0,977201 | 0,996407 | 0,1677 | 1819,5 |
| КРАСНАЯ 34_КОТТ.14 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977201 | 0,996405 | 0,1998 | 1782,5 |
| КРАСНАЯ 32_КОТТ.3 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977201 | 0,996409 | 0,9964 | 1842,5 |
| КРАСНАЯ 34_КОТТ.1 котел | 1ТП | Котельная №1 | 0,977201 | 0,99641 | 0,1109 | 1866,5 |
| ТИМОХИНА 12Б КОТТЕДЖ | 1ТП | Котельная №1 | 0,993722 | 0,996409 | 0,759 | 1040,5 |
| КРАСНАЯ 34_КОТТ.5 котел | 1ТП | Котельная №1 | 0,977201 | 0,996408 | 0,2261 | 1836,5 |
| КРАСНАЯ 34_КОТТ.2 котел | 1ТП | Котельная №1 | 0,977201 | 0,99641 | 0,1372 | 1860,5 |
| ПЕРВОМАЙСКАЯ 62 | 1ТП | Котельная №1 | 0,977224 | 0,996418 | 1,0994 | 1349 |
| ГОГОЛЯ 62 СЕВЕР САХАР | 1ТП | Котельная №1 | 0,993471 | 0,996429 | 0,5707 | 774,5 |
| ГОГОЛЯ 58 СКЛАД_20 | 1ТП | Котельная №1 | 0,993471 | 0,996438 | 0,4342 | 878,5 |
| БОРШОДСКАЯ 6 СКЛАД(1-7) | 1ТП | Котельная №1 | 0,993471 | 0,996431 | 1,7192 | 783,5 |
| ГОГОЛЯ 60 ВЫСТАВОЧНЫЙ | 1ТП | Котельная №1 | 0,993471 | 0,996438 | 0,3796 | 866,5 |
| БОРШОДСКАЯ 6 СКЛАД 11 | 1ТП | Котельная №1 | 0,993471 | 0,996445 | 2,7137 | 1027,5 |
| БЕЛИНСКОГО 1/3 | 1ТП | Котельная №1 | 0,976512 | 0,996422 | 15,0962 | 1560,5 |
| ГОГОЛЯ 60 СКЛАД 21 | 1ТП | Котельная №1 | 0,993471 | 0,996429 | 1,6936 | 778,5 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 3Б ООО "ЭЛЬКОМ" | 1ТП Эльком | Котельная №1 | 0,993559 | 0,996402 | 1,6006 | 1144,7 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 3Б АБК ПРОИЗВОДСТ ОТКЛЮЧЕН | 1ТП | Котельная №1 | 0,993559 | 0,996402 | 1,7378 | 1141,7 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 7/43 СЕВЕРНЫЙ ГРАДУС | 1ТП | Котельная №1 | 0,993421 | 0,9964 | 0,7313 | 1168,7 |
| ГОГОЛЯ 58 ПРОМТОВАРЫ СКЛАД_25 | 1ТП | Котельная №1 | 0,993471 | 0,996439 | 1,9171 | 898,6 |
| СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ 2А | 1ТП | Котельная №1 | 0,976469 | 0,996402 | 0,7891 | 2032,2 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 3Г ИП КИРАСИРОВ | 1ТП | Котельная №1 | 0,993616 | 0,996401 | 1,2262 | 1114,7 |
| БОРШОДСКАЯ 6 СКЛАД 11 | 1ТП | Котельная №1 | 0 | 0 | 0 | 956,5 |
| КРАСНАЯ 8 СКЛАД | 1ТП | Котельная №1 | 0,977215 | 0,996404 | 0,6209 | 1600 |
| БОРШОДСКАЯ 8 АБК+ГАРАЖ | 1ТП | Котельная №1 | 0,993471 | 0,996456 | 1,1433 | 1124,5 |
| ГОГОЛЯ 58 СКЛАД КОРОНА | 1ТП | Котельная №1 | 0,993471 | 0,996401 | 1,3326 | 459,5 |
| ХИМИКОВ 8 СКЛАД ОТКЛЮЧЕН | 1ТП | Котельная №1 | 0,976512 | 0,996432 | 0,4106 | 1684,5 |
| БОРШОДСКАЯ 8Б СКЛАД ИСАЯН | 1ТП | Котельная №1 | 0,993471 | 0,996461 | 1,2959 | 1272,5 |
| ГОГОЛЯ 62 СКЛАД АБК | 1ТП | Котельная №1 | 0,993471 | 0,996437 | 1,1239 | 923,5 |
| БОРШОДСКАЯ 8Б СКЛАД_ЗАВОДЧИКОВА | 1ТП | Котельная №1 | 0,993471 | 0,996454 | 2,0122 | 1140,5 |

| Адрес узла ввода | Наименование узла | Номер источника | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период | Путь, пройденный от источника, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОЛИМПИЙСКАЯ 2 МАСТЕРСКИЕ | 1ТП | Котельная №2 | 0,990539 | 0,994909 | 3,178 | 1277 |
| 24 КПП И ПЕСКОСУШИЛКА | 1ТП КПП И ПЕСКОСУШИЛКА ТРАМВ.П | Котельная №2 | 0,997972 | 0,99491 | 0,4147 | 1802,5 |
| ЮЖНАЯ 12 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997966 | 0,994916 | 2,0749 | 2503,9 |
| ОЛИМПИЙСКАЯ 30 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994912 | 5,9079 | 1292,6 |
| БОРШОДСКАЯ 48 | 1ТП | Котельная №2 | 0,992682 | 0,994917 | 0,7451 | 1467 |
| ОЛИМПИЙСКАЯ 30А | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994915 | 0,6088 | 1349,1 |
| ОЛИМПИЙСКАЯ 25 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994899 | 10,8985 | 1653,5 |
| ЮБИЛЕЙНАЯ 19 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997957 | 0,994906 | 6,8351 | 3363,9 |
| ЛЕДНЕВА 23 | 2ТП | Котельная №2 | 0,996748 | 0,99492 | 3,56 | 1637 |
| ПОБЕДЫ 158 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994902 | 4,1234 | 3160,9 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 66 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994902 | 4,2935 | 2789,9 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 62 | 2ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994902 | 10,8575 | 2837,9 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 58 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994903 | 3,9486 | 2947,9 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 50 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994902 | 7,6725 | 3477,3 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 52 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994907 | 7,9184 | 3561,3 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 62 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994905 | 11,7219 | 3459,3 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 64 | 2ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994902 | 4,2982 | 2831,9 |
| ПОБЕДЫ 138 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997786 | 0,994899 | 6,7766 | 2948,9 |
| ЛЕДНЕВА 23 | 1ТП | Котельная №2 | 0,996748 | 0,994926 | 4,2702 | 1694 |
| ПОБЕДЫ 136 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997962 | 0,994908 | 11,3573 | 3067,9 |
| ПОБЕДЫ 144 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997948 | 0,994913 | 12,3057 | 3141,9 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 64 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994901 | 5,3129 | 2893,9 |
| ЛЕДНЕВА 19 | 1ТП | Котельная №2 | 0,996748 | 0,994917 | 3,7858 | 1589 |
| ПОБЕДЫ 168 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997945 | 0,994895 | 11,913 | 3516,9 |
| ЮБИЛЕЙНАЯ 15 | 2ТП | Котельная №2 | 0,997962 | 0,994933 | 6,66 | 3641,9 |
| ЮБИЛЕЙНАЯ 13 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,99491 | 6,8409 | 3415,9 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 25 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997943 | 0,994904 | 3,7856 | 1426 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 25 | 2ТП | Котельная №2 | 0,997943 | 0,994909 | 3,7854 | 1490 |
| ЛЕДНЕВА 1 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997941 | 0,994907 | 3,7465 | 1085 |
| БЕЛОВА 17 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994904 | 6,1191 | 2280,8 |
| ЮБИЛЕЙНАЯ 3 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994904 | 6,9078 | 2223,8 |
| БЕЛОВА 11 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994911 | 7,3357 | 2435,8 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 102 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997425 | 0,994899 | 3,7843 | 1654 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 46 | 2ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994931 | 6,306 | 3651,3 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 46А | 3ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994943 | 5,9336 | 3809,3 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 60 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994899 | 7,7436 | 2868,9 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 42 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,99491 | 6,1573 | 3459,3 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 40 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994912 | 6,2106 | 3479,3 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 102 | 2ТП | Котельная №2 | 0,997247 | 0,994899 | 3,7842 | 1704 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 36 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994918 | 6,2044 | 3557,3 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 44 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994903 | 5,299 | 3372,3 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 44 | 2ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994909 | 4,4351 | 3436,3 |
| ПОБЕДЫ 142 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997969 | 0,994909 | 6,8395 | 3018,9 |
| ПОБЕДЫ 152 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,9949 | 8,6662 | 3006,9 |
| ПОБЕДЫ 146 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997754 | 0,99487 | 7,6066 | 3019,9 |
| ПОБЕДЫ 150 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997954 | 0,994903 | 5,8136 | 3125,9 |
| ПОБЕДЫ 148 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994922 | 6,7932 | 3200,9 |
| ПОБЕДЫ 164 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997952 | 0,9949 | 6,9861 | 3295,9 |
| ПОБЕДЫ 166 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997952 | 0,99491 | 6,8343 | 3412,9 |
| ЮБИЛЕЙНАЯ 23 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997952 | 0,994911 | 7,7402 | 3421,9 |
| ЮБИЛЕЙНАЯ 17А | 2ТП | Котельная №2 | 0,997962 | 0,9949 | 7,1355 | 3265,9 |
| ЮБИЛЕЙНАЯ 15А | 2ТП | Котельная №2 | 0,997962 | 0,994927 | 7,1365 | 3553,9 |
| ПОБЕДЫ 153 | 2ТП | Котельная №2 | 0,997296 | 0,994913 | 6,4409 | 2209,5 |
| ЮБИЛЕЙНАЯ 5 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994907 | 6,8338 | 2548,8 |
| БЕЛОВА 15 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994905 | 7,3363 | 2355,8 |
| БЕЛОВА 19 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,9949 | 6,2462 | 2154,8 |
| ЮБИЛЕЙНАЯ 12 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994905 | 10,3775 | 2049,8 |
| БЕЛОВА 23 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994903 | 10,3777 | 2020,8 |
| БЕЛОВА 27 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994907 | 10,377 | 2090,8 |
| ПОБЕДЫ 145 | 2ТП | Котельная №2 | 0,997654 | 0,994913 | 5,9768 | 1983,5 |
| ПОБЕДЫ 149 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997654 | 0,994917 | 6,1944 | 2016,5 |
| БЕЛЯЕВА 18 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997345 | 0,9949 | 3,7819 | 1762,5 |
| БЕЛОВА 25 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994906 | 6,7162 | 1869,8 |
| ЮБИЛЕЙНАЯ 14 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994915 | 10,3771 | 1998,8 |
| БЕЛОВА 41 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997615 | 0,994907 | 8,1701 | 1974,8 |
| БЕЛОВА 39 | 2ТП | Котельная №2 | 0,997615 | 0,994899 | 7,684 | 1888,8 |
| БЕЛОВА 43 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997615 | 0,994899 | 6,8392 | 1975,8 |
| БЕЛЯЕВА 18 | 2ТП | Котельная №2 | 0,997344 | 0,994906 | 3,7799 | 1833,5 |
| БЕЛОВА 47 | 3ТП | Котельная №2 | 0,997615 | 0,994906 | 5,3888 | 2047,8 |
| БЕЛОВА 49 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997615 | 0,994916 | 4,2255 | 2171,8 |
| БЕЛОВА 33 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997554 | 0,994899 | 10,1549 | 1856,8 |
| БЕЛОВА 31 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997554 | 0,994897 | 10,3778 | 1825,8 |
| БЕЛОВА 35Б | 1ТП | Котельная №2 | 0,997412 | 0,994899 | 7,2761 | 1872,8 |
| БЕЛОВА 45 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997065 | 0,994905 | 6,8387 | 2086,3 |
| БЕЛЯЕВА 26 | 2ТП | Котельная №2 | 0,997346 | 0,994921 | 4,0964 | 2003,5 |
| ОЛИМПИЙСКАЯ 7 | 1ТП | Котельная №2 | 0,996942 | 0,994901 | 6,7744 | 2306,2 |
| ОЛИМПИЙСКАЯ 9 | 1ТП | Котельная №2 | 0,996934 | 0,994899 | 6,4931 | 2408,8 |
| БЕЛЯЕВА 30 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997346 | 0,994924 | 4,3568 | 2040,5 |
| ОЛИМПИЙСКАЯ 9 | 2ТП | Котельная №2 | 0,996936 | 0,994896 | 6,492 | 2371,8 |
| ОЛИМПИЙСКАЯ 3 | 1ТП | Котельная №2 | 0,996934 | 0,994926 | 6,2955 | 2641,4 |
| ПОБЕДЫ 155 | 2ТП | Котельная №2 | 0,997296 | 0,994909 | 5,8058 | 2127,5 |
| ЮБИЛЕЙНАЯ 20 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994916 | 6,7893 | 1739,8 |
| ЮБИЛЕЙНАЯ 18 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994919 | 6,7884 | 1784,8 |
| ЮБИЛЕЙНАЯ 16 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994924 | 6,8469 | 1871,8 |
| ЮБИЛЕЙНАЯ 22 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994908 | 7,7203 | 1682,8 |
| ПОБЕДЫ 155 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997296 | 0,994913 | 6,013 | 2177,5 |
| ЮБИЛЕЙНАЯ 30 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,9949 | 6,8409 | 1478,8 |
| ЮБИЛЕЙНАЯ 32 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994899 | 6,7956 | 1431,8 |
| ЮБИЛЕЙНАЯ 28 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994906 | 5,998 | 1535,8 |
| ПОБЕДЫ 170 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994914 | 10,3174 | 1548,8 |
| ПОБЕДЫ 176 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994906 | 6,7901 | 1438,8 |
| ПОБЕДЫ 178 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994914 | 5,1094 | 1531,8 |
| ПОБЕДЫ 182 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994922 | 9,8085 | 1629,8 |
| ПОБЕДЫ 184 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994912 | 6,8262 | 1493,8 |
| ПОБЕДЫ 180 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994915 | 6,6894 | 1544,8 |
| ПОБЕДЫ 186Б | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994924 | 8,4016 | 1664,8 |
| ПОБЕДЫ 174 | 2ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,9949 | 5,9355 | 1452,8 |
| ПОБЕДЫ 174 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,9949 | 9,0808 | 1527,8 |
| ПОБЕДЫ 188 | 3ТП | Котельная №2 | 0,997928 | 0,9949 | 6,1231 | 1795,8 |
| ПОБЕДЫ 192 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997928 | 0,994904 | 4,886 | 1912,8 |
| ПОБЕДЫ 188 | 2ТП | Котельная №2 | 0,997928 | 0,9949 | 6,1275 | 1849,8 |
| ПОБЕДЫ 188 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997928 | 0,9949 | 6,1224 | 1891,8 |
| ОЛИМПИЙСКАЯ 3 | 2ТП | Котельная №2 | 0,996934 | 0,994924 | 6,6412 | 2596,4 |
| ОЛИМПИЙСКАЯ 3 | 3ТП | Котельная №2 | 0,996934 | 0,994919 | 4,5369 | 2538,4 |
| ПОБЕДЫ 194 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997928 | 0,994899 | 5,3975 | 2126,8 |
| ПОБЕДЫ 194 | 2ТП | Котельная №2 | 0,997928 | 0,994899 | 3,6518 | 2073,8 |
| ПОБЕДЫ 194 | 3ТП | Котельная №2 | 0,997928 | 0,994899 | 7,6522 | 2018,8 |
| ПОБЕДЫ 190 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997928 | 0,994899 | 7,4369 | 1913,8 |
| ПОБЕДЫ 190 | 2ТП | Котельная №2 | 0,997928 | 0,994899 | 7,0397 | 1827,8 |
| ПОБЕДЫ 208 | 2ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994901 | 6,2499 | 2104,5 |
| ПОБЕДЫ 208 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994901 | 6,2563 | 2048,5 |
| ПОБЕДЫ 208А | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994906 | 4,5456 | 2167,5 |
| ПОБЕДЫ 202 | 2ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994905 | 4,4874 | 2202,5 |
| ПОБЕДЫ 202 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994907 | 9,4762 | 2232,5 |
| ПОБЕДЫ 206 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,9949 | 6,8387 | 2182,5 |
| ПОБЕДЫ 210 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994901 | 9,7095 | 2062,5 |
| ОЛИМПИЙСКАЯ 23/210 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994906 | 10,5203 | 2135,5 |
| БЕЛОВА 53 | 4ТП | Котельная №2 | 0,996934 | 0,99491 | 7,0663 | 2434,8 |
| ПОБЕДЫ 204 | 2ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994902 | 4,6896 | 2259,5 |
| ПОБЕДЫ 204 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994899 | 4,6907 | 2225,5 |
| ОЛИМПИЙСКАЯ 23 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994906 | 3,2149 | 2135,5 |
| ОЛИМПИЙСКАЯ 21 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994899 | 6,8493 | 2112,5 |
| ОЛИМПИЙСКАЯ 19 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994899 | 5,2376 | 2188,5 |
| ОЛИМПИЙСКАЯ 13А | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994903 | 10,4457 | 2209,5 |
| БЕЛОВА 53 | 3ТП | Котельная №2 | 0,996934 | 0,994911 | 4,773 | 2450,8 |
| БЕЛОВА 53 | 2ТП | Котельная №2 | 0,996934 | 0,994914 | 3,9622 | 2476,4 |
| БЕЛОВА 53 | 1ТП | Котельная №2 | 0,996934 | 0,994916 | 4,4689 | 2503,4 |
| ОЛИМПИЙСКАЯ 11 | 2ТП | Котельная №2 | 0,996934 | 0,994902 | 3,6233 | 2339 |
| ОЛИМПИЙСКАЯ 11 | 1ТП | Котельная №2 | 0,996935 | 0,994903 | 5,5364 | 2350 |
| ОЛИМПИЙСКАЯ 11 | 3ТП | Котельная №2 | 0,996935 | 0,994902 | 4,3447 | 2338 |
| ОЛИМПИЙСКАЯ 11 | 4ТП | Котельная №2 | 0,996935 | 0,994904 | 4,6427 | 2368,1 |
| ОЛИМПИЙСКАЯ 11 | 5ТП | Котельная №2 | 0,996934 | 0,994904 | 3,5209 | 2369,1 |
| ПОБЕДЫ 167 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997968 | 0,99491 | 6,9178 | 1045,4 |
| БЕЛЯЕВА 38 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997968 | 0,994905 | 5,7821 | 984,4 |
| ЮБИЛЕЙНАЯ 46 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997968 | 0,994916 | 5,703 | 1117,4 |
| ОЛИМПИЙСКАЯ 11 | 6ТП | Котельная №2 | 0,996935 | 0,994906 | 4,3944 | 2396,1 |
| БЕЛЯЕВА 40 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997592 | 0,994902 | 5,4655 | 1037,4 |
| БЕЛЯЕВА 44 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997573 | 0,994915 | 5,3945 | 1218,4 |
| БЕЛЯЕВА 44А | 1ТП | Котельная №2 | 0,997573 | 0,994925 | 7,3289 | 1332,4 |
| БЕЛЯЕВА 46 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997573 | 0,99493 | 5,0675 | 1416,4 |
| ЮБИЛЕЙНАЯ 44 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,99491 | 6,8496 | 1204,8 |
| ЮБИЛЕЙНАЯ 42 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994915 | 6,8487 | 1277,8 |
| ЮБИЛЕЙНАЯ 40 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994919 | 6,848 | 1355,8 |
| ЮБИЛЕЙНАЯ 36 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994919 | 7,4892 | 1323,8 |
| ПОБЕДЫ 165 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994909 | 6,7907 | 1182,8 |
| ЮБИЛЕЙНАЯ 38 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994917 | 6,752 | 1282,8 |
| ПОБЕДЫ 171 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994906 | 7,9829 | 1212,8 |
| ПОБЕДЫ 169 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994907 | 3,895 | 1229,8 |
| ПОБЕДЫ 163А | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994901 | 12,5369 | 1185,8 |
| ПОБЕДЫ 163 | 2ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,9949 | 6,2067 | 1222,8 |
| ПОБЕДЫ 163 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,9949 | 5,1766 | 1266,8 |
| ПОБЕДЫ 175 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994907 | 7,0504 | 1217,8 |
| ПОБЕДЫ 173 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994916 | 6,9929 | 1345,8 |
| БЕЛОВА 49А | 1ТП | Котельная №2 | 0,996978 | 0,994899 | 4,8866 | 2095,9 |
| ПОБЕДЫ 177 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,9949 | 16,2649 | 1417,8 |
| ПОБЕДЫ 189 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994903 | 8,8534 | 2036 |
| БЕЛОВА 49А | 2ТП | Котельная №2 | 0,996979 | 0,994904 | 4,8921 | 2169,9 |
| БЕЛОВА 47 | 2ТП | Котельная №2 | 0,997615 | 0,994911 | 6,2563 | 2107,8 |
| ПОБЕДЫ 185 | 2ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994911 | 7,1736 | 2270 |
| ПОБЕДЫ 195 | 3ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,9949 | 6,0366 | 1873,5 |
| ПОБЕДЫ 195 | 2ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,9949 | 5,4338 | 1820,5 |
| ПОБЕДЫ 195 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,9949 | 6,2067 | 1771,5 |
| ОЛИМПИЙСКАЯ 25 | 2ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994899 | 6,2067 | 1714,5 |
| ОЛИМПИЙСКАЯ 33 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994899 | 6,3584 | 1542,5 |
| БЕЛОВА 47 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997615 | 0,994913 | 5,417 | 2136,8 |
| БЕЛОВА 35 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997091 | 0,994899 | 8,4686 | 1989,8 |
| ОЛИМПИЙСКАЯ 37 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994901 | 6,3036 | 1542,5 |
| БЕЛЯЕВА 50/37 | 2ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,99491 | 4,0671 | 1635,5 |
| ОЛИМПИЙСКАЯ 13 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,9949 | 5,6863 | 2142,5 |
| ОЛИМПИЙСКАЯ 31А | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994899 | 5,3424 | 1776,5 |
| БЕЛЯЕВА 41 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997965 | 0,994907 | 6,8907 | 828,4 |
| ЮБИЛЕЙНАЯ 54 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997965 | 0,994924 | 6,7896 | 1080,4 |
| ЮБИЛЕЙНАЯ 48 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997965 | 0,994916 | 6,8501 | 955,4 |
| БЕЛЯЕВА 39 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997965 | 0,994909 | 7,1399 | 841,4 |
| БЕЛЯЕВА 51 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997937 | 0,994911 | 2,4827 | 1030,4 |
| БЕЛЯЕВА 51 | 2ТП | Котельная №2 | 0,997937 | 0,99491 | 4,5611 | 1000,4 |
| БЕЛЯЕВА 55 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997937 | 0,994917 | 6,3292 | 1052,4 |
| ОЛИМПИЙСКАЯ 13 | 2ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994904 | 6,1066 | 2182,5 |
| БЕЛЯЕВА 45 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997957 | 0,994902 | 3,4085 | 818,4 |
| ОЛИМПИЙСКАЯ 13 | 3ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994911 | 6,1061 | 2273,5 |
| БЕЛЯЕВА 53Б | 1ТП | Котельная №2 | 0,997937 | 0,994923 | 2,2841 | 1155,4 |
| ЮБИЛЕЙНАЯ 52 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994905 | 8,5642 | 670,4 |
| ЮБИЛЕЙНАЯ 50 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994911 | 3,2931 | 773,4 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 92А | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994902 | 3,3273 | 476,4 |
| ЮБИЛЕЙНАЯ 56 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994911 | 6,7928 | 565,4 |
| ЮБИЛЕЙНАЯ 60 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994917 | 11,2602 | 655,4 |
| ЮБИЛЕЙНАЯ 58 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994916 | 7,3634 | 632,4 |
| ОЛИМПИЙСКАЯ 13 | 4ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994916 | 8,9914 | 2340,5 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 72 | 1ТП | Котельная №2 | 0 | 0 | 0 | 2165 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 74 | 1ТП | Котельная №2 | 0 | 0 | 0 | 2194 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 76 | 1ТП | Котельная №2 | 0 | 0 | 0 | 2276 |
| ПОБЕДЫ 139 | 1ТП | Котельная №2 | 0 | 0 | 0 | 2382 |
| ПОБЕДЫ 137 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,9949 | 0,2432 | 2400 |
| ПОБЕДЫ 141 | 2ТП | Котельная №2 | 0,997654 | 0,994924 | 8,8156 | 2115,5 |
| ПОБЕДЫ 141 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997654 | 0,994921 | 8,7518 | 2078,5 |
| ПОБЕДЫ 208 | 3ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994904 | 6,1838 | 2150,5 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 92 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994901 | 5,8985 | 539,4 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 108 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994904 | 3,8329 | 391 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 106 | 2ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994909 | 3,0785 | 465 |
| ПОБЕДЫ 172 | 2ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994908 | 6,1055 | 1454,8 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 116 | 4ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994902 | 3,8707 | 514 |
| ОЛИМПИЙСКАЯ 67 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994907 | 4,3609 | 595 |
| ОЛИМПИЙСКАЯ 63А | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994909 | 7,0366 | 882 |
| ОЛИМПИЙСКАЯ 61 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994901 | 3,6576 | 859 |
| ОЛИМПИЙСКАЯ 61 | 2ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994903 | 2,2681 | 881 |
| ПОБЕДЫ 172 | 3ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,99491 | 2,6729 | 1489,8 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 112 | 4ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994912 | 6,2087 | 864 |
| ОЛИМПИЙСКАЯ 67 | 2ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994907 | 2,9295 | 803 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 114 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994906 | 6,8471 | 755 |
| ОЛИМПИЙСКАЯ 53 | 3ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994914 | 7,0323 | 974,5 |
| ОЛИМПИЙСКАЯ 55 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,99492 | 3,4916 | 1060,5 |
| ОЛИМПИЙСКАЯ 45 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994903 | 7,2925 | 1275,5 |
| ОЛИМПИЙСКАЯ 49 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994909 | 4,0751 | 1363,5 |
| ПОБЕДЫ 186 | 2ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994918 | 6,4265 | 1573,8 |
| БЕЛЯЕВА 75 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994912 | 7,5981 | 1410,5 |
| ОЛИМПИЙСКАЯ 39 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994906 | 7,6916 | 1321,5 |
| ОЛИМПИЙСКАЯ 41 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994909 | 6,8443 | 1370,5 |
| ОЛИМПИЙСКАЯ 43 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,9949 | 6,7817 | 1356,5 |
| ПОБЕДЫ 186 | 3ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994921 | 6,4273 | 1623,8 |
| БЕЛЯЕВА 71 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994913 | 8,667 | 1598,5 |
| БЕЛЯЕВА 73 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994913 | 2,4607 | 1580,5 |
| БЕЛЯЕВА 71А | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994909 | 5,6806 | 1504,5 |
| БЕЛЯЕВА 67 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994931 | 3,719 | 1779,5 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 80 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994904 | 9,6708 | 2065,4 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 80 | 2ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994906 | 9,562 | 2093,4 |
| БЕЛЯЕВА 2 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,9949 | 15,5697 | 2062,9 |
| БЕЛЯЕВА 2А | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994903 | 4,3041 | 2168,9 |
| БЕЛЯЕВА 2Б | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994907 | 7,7846 | 2219,9 |
| ПОБЕДЫ 186 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994918 | 6,6808 | 1574,8 |
| БЕЛЯЕВА 6 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997809 | 0,994899 | 7,03 | 1540,5 |
| БЕЛЯЕВА 8 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997687 | 0,994902 | 6,1579 | 1719,5 |
| БЕЛЯЕВА 10 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997686 | 0,994899 | 6,0226 | 1676,5 |
| БЕЛЯЕВА 4А | 1ТП | Котельная №2 | 0,997935 | 0,994913 | 7,4877 | 1680,5 |
| БЕЛОВА 39 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997615 | 0,994904 | 7,6838 | 1934,8 |
| БЕЛЯЕВА 2/82 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994902 | 5,6504 | 2003,9 |
| БЕЛЯЕВА 12 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997504 | 0,994899 | 6,9921 | 1654,5 |
| БЕЛЯЕВА 36 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997968 | 0,994908 | 7,0141 | 1004,4 |
| БЕЛЯЕВА 34 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997968 | 0,994914 | 7,0138 | 1070,4 |
| ПОБЕДЫ 153 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997296 | 0,994908 | 6,4416 | 2124,5 |
| ПОБЕДЫ 151 | 2ТП | Котельная №2 | 0,997654 | 0,994923 | 6,0206 | 2086,5 |
| ПОБЕДЫ 151 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997654 | 0,994926 | 6,5971 | 2129,5 |
| ПОБЕДЫ 149 | 2ТП | Котельная №2 | 0,997654 | 0,994911 | 6,1969 | 1941,5 |
| ПОБЕДЫ 145 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997654 | 0,994909 | 5,9747 | 1930,5 |
| ПОБЕДЫ 143 | 2ТП | Котельная №2 | 0,997654 | 0,994917 | 6,2947 | 2025,5 |
| ПОБЕДЫ 143 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997654 | 0,99492 | 3,5454 | 2065,5 |
| ОЛИМПИЙСКАЯ 73 | 1ТП | Котельная №2 | 0,994838 | 0,994901 | 3,873 | 634 |
| ОЛИМПИЙСКАЯ 71 | 1ТП | Котельная №2 | 0,994838 | 0,994901 | 4,6823 | 614 |
| ПОБЕДЫ 193 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,9949 | 6,1098 | 1962 |
| ОЛИМПИЙСКАЯ 29 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994899 | 7,7574 | 2146 |
| БЕЛЯЕВА 26 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997346 | 0,994917 | 3,2691 | 1939,5 |
| ОЛИМПИЙСКАЯ 9А | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994901 | 5,5183 | 2138,5 |
| БЕЛЯЕВА 30 | 2ТП | Котельная №2 | 0,997346 | 0,994921 | 5,5339 | 1985,5 |
| БЕЛЯЕВА 28 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997346 | 0,994922 | 4,123 | 1980,5 |
| ЮБИЛЕЙНАЯ 37 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997346 | 0,994926 | 4,1228 | 2025,5 |
| ЮБИЛЕЙНАЯ 39 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997346 | 0,994928 | 7,4943 | 2066,5 |
| ЮБИЛЕЙНАЯ 35 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997346 | 0,994929 | 5,6478 | 2069,5 |
| ЮБИЛЕЙНАЯ 31 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997013 | 0,994894 | 6,1739 | 2163,5 |
| ЮБИЛЕЙНАЯ 33 | 1ТП | Котельная №2 | 0,99726 | 0,99489 | 8,6782 | 2106,5 |
| ОЛИМПИЙСКАЯ 9А | 2ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994904 | 6,1322 | 2176,5 |
| ЮБИЛЕЙНАЯ 27 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997296 | 0,994926 | 6,0158 | 2321,5 |
| ЮБИЛЕЙНАЯ 29 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997296 | 0,994934 | 5,2355 | 2433,5 |
| ЮБИЛЕЙНАЯ 29 | 2ТП | Котельная №2 | 0,997296 | 0,994931 | 5,2855 | 2401,5 |
| ПОБЕДЫ 159 | 2ТП | Котельная №2 | 0,997296 | 0,994925 | 7,0705 | 2317,5 |
| ПОБЕДЫ 159 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997296 | 0,994922 | 5,9546 | 2282,5 |
| ОЛИМПИЙСКАЯ 75 | 1ТП | Котельная №2 | 0,994838 | 0,994905 | 3,8466 | 752 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 55 | 2ТП | Котельная №2 | 0,994838 | 0,994906 | 2,1279 | 815 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 55 | 1ТП | Котельная №2 | 0,994838 | 0,994905 | 2,1945 | 909 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 46 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994934 | 2,1847 | 3691,3 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 46А | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994935 | 5,9336 | 3688,3 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 46А | 2ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994939 | 4,6816 | 3745,3 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 59 | 3ТП | Котельная №2 | 0,994838 | 0,994901 | 3,4261 | 874 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 57 | 2ТП | Котельная №2 | 0,994838 | 0,994901 | 2,3337 | 792 |
| ЮБИЛЕЙНАЯ 21 | 2ТП | Котельная №2 | 0,997717 | 0,994881 | 1,8377 | 3535,9 |
| БЕЛОВА 32 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994956 | 2,53 | 2676,1 |
| БЕЛЯЕВА 32 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997968 | 0,994915 | 3,0996 | 1120,4 |
| БЕЛЯЕВА 32 | 2ТП | Котельная №2 | 0,997968 | 0,994914 | 2,5747 | 1093,4 |
| БОРШОДСКАЯ 14 | 1ТП | Котельная №2 | 0,996903 | 0,994915 | 8,1256 | 2295 |
| БОРШОДСКАЯ 16 | 1ТП | Котельная №2 | 0,996903 | 0,994911 | 6,1592 | 2228 |
| БОРШОДСКАЯ 18 | 1ТП | Котельная №2 | 0,996903 | 0,994906 | 7,1253 | 2160 |
| БОРШОДСКАЯ 22 | 1ТП | Котельная №2 | 0,996903 | 0,994901 | 6,1608 | 2101 |
| БОРШОДСКАЯ 24 | 1ТП | Котельная №2 | 0,996903 | 0,994904 | 6,1608 | 2121 |
| БОРШОДСКАЯ 28 | 1ТП | Котельная №2 | 0,996903 | 0,99491 | 6,1606 | 2179 |
| БОРШОДСКАЯ 26 | 1ТП | Котельная №2 | 0,996919 | 0,994906 | 4,0666 | 2097 |
| ОЛИМПИЙСКАЯ 53А | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994903 | 7,2536 | 987,5 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 118 | 1ТП | Котельная №2 | 0,996918 | 0,994905 | 4,4666 | 2093 |
| БОРШОДСКАЯ 20 | 1ТП | Котельная №2 | 0,996918 | 0,994899 | 6,9906 | 1994 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 110 | 1ТП | Котельная №2 | 0,996944 | 0,994902 | 6,1616 | 1893 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 114 | 1ТП | Котельная №2 | 0,996935 | 0,994899 | 5,2324 | 1901 |
| БОРШОДСКАЯ 30 | 1ТП | Котельная №2 | 0,996903 | 0,994916 | 4,9065 | 2247 |
| БОРШОДСКАЯ 32 | 1ТП | Котельная №2 | 0,996903 | 0,994921 | 4,8422 | 2305 |
| ПОБЕДЫ 172 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994906 | 3,2188 | 1428,8 |
| БОРШОДСКАЯ 36 | 1ТП | Котельная №2 | 0,996748 | 0,994924 | 6,2502 | 1710 |
| БОРШОДСКАЯ 38 | 1ТП | Котельная №2 | 0,996748 | 0,99493 | 6,2506 | 1749 |
| ЛЕДНЕВА 21 | 1ТП | Котельная №2 | 0,996748 | 0,994918 | 4,8489 | 1640 |
| ЛЕДНЕВА 17 | 1ТП | Котельная №2 | 0,996748 | 0,994911 | 5,26 | 1544 |
| ПОБЕДЫ 195/25 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994901 | 5,3563 | 1721,5 |
| ПОБЕДЫ 183 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994907 | 9,7777 | 1548,8 |
| ЛЕДНЕВА 15 | 1ТП | Котельная №2 | 0,996748 | 0,994906 | 5,0839 | 1502 |
| ЮБИЛЕЙНАЯ 68 | 3ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,99491 | 2,5323 | 343,8 |
| ЛЕДНЕВА 19 | 2ТП | Котельная №2 | 0,996748 | 0,994908 | 3,7858 | 1509 |
| ЛЕДНЕВА 13 | 1ТП | Котельная №2 | 0,996748 | 0,994901 | 5,3456 | 1438 |
| ЮБИЛЕЙНАЯ 66 | 3ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994914 | 2,222 | 415,8 |
| НОВАЯ 16 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997936 | 0,994911 | 0,7678 | 5722,5 |
| ЛЕДНЕВА 5 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997943 | 0,994916 | 6,0269 | 1598 |
| ЛЕДНЕВА 3 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997943 | 0,994922 | 5,4078 | 1626 |
| ЛЕДНЕВА 1 | 2ТП | Котельная №2 | 0,997941 | 0,994902 | 3,8186 | 1006 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 31 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997943 | 0,994916 | 5,4085 | 1537 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 27 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997943 | 0,994912 | 5,4086 | 1490 |
| НОВАЯ 14 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997936 | 0,994913 | 0,8591 | 5747,5 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 15 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997943 | 0,994913 | 4,7742 | 1514 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 19 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997943 | 0,994908 | 4,0682 | 1458 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 17 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997943 | 0,994907 | 7,8527 | 1465 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 29 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997943 | 0,99491 | 6,7052 | 1478 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 23 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997943 | 0,994902 | 4,9466 | 1383 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 13 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997592 | 0,994914 | 8,2752 | 1785 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 11 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997332 | 0,994908 | 5,4078 | 1792 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 106 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997066 | 0,994901 | 4,8045 | 1779 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 108 | 1ТП | Котельная №2 | 0,99695 | 0,994899 | 6,9964 | 1819 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 112 | 1ТП | Котельная №2 | 0,99695 | 0,994905 | 5,2326 | 1900 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 104 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997332 | 0,994906 | 5,4082 | 1750 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 9 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997592 | 0,994905 | 10,7703 | 1670 |
| НОВАЯ 11 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997936 | 0,994914 | 1,5492 | 5784,5 |
| НОВАЯ 9 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997936 | 0,994914 | 1,5492 | 5774,5 |
| НОВАЯ 12 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997936 | 0,994905 | 3,0644 | 5663,5 |
| НОВАЯ 10 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997936 | 0,994904 | 3,9786 | 5646,5 |
| КРАСНАЯ 33 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997174 | 0,994932 | 0,985 | 3584,3 |
| КРАСНАЯ 35 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997174 | 0,994932 | 0,985 | 3583,3 |
| КРАСНАЯ 41 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997174 | 0,994939 | 0,979 | 3671,3 |
| КРАСНАЯ 43 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997174 | 0,99494 | 0,7808 | 3699,3 |
| НОВАЯ 3 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997936 | 0,994911 | 4,7875 | 5748,5 |
| НОВАЯ 5 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997936 | 0,994908 | 3,4162 | 5699,5 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 9 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997587 | 0,99491 | 10,297 | 3252,3 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 9А | 1ТП | Котельная №2 | 0,997587 | 0,994905 | 9,9273 | 3183,3 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 7 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997587 | 0,994904 | 11,4369 | 3166,3 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 7А | 1ТП | Котельная №2 | 0,997587 | 0,994909 | 9,1454 | 3238,3 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 3 | 1ТП | Котельная №2 | 0,99685 | 0,9949 | 10,6107 | 3292,1 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 3А | 1ТП | Котельная №2 | 0,996637 | 0,9949 | 8,2002 | 3354,3 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 5 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997587 | 0,994907 | 6,9057 | 3361,3 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 5А | 1ТП | Котельная №2 | 0,997587 | 0,99491 | 6,8647 | 3467,3 |
| БЕЛИНСКОГО 45 | 1ТП | Котельная №2 | 0,996631 | 0,99491 | 7,3367 | 3482,3 |
| БЕЛИНСКОГО 43 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997587 | 0,994917 | 6,8315 | 3560,3 |
| БЕЛИНСКОГО 41 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997587 | 0,994923 | 6,3356 | 3641,3 |
| БЕЛИНСКОГО 39 | 2ТП | Котельная №2 | 0,997587 | 0,994931 | 7,3166 | 3773,3 |
| НОВАЯ 7 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997936 | 0,99491 | 4,454 | 5721,5 |
| НОВАЯ 8 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997936 | 0,994901 | 4,686 | 5543,5 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 68 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994902 | 12,3073 | 2784,9 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 68 | 2ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994906 | 12,4272 | 2856,9 |
| НОВАЯ 6 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997936 | 0,994901 | 7,7286 | 5541,5 |
| БЕЛОВА 19 | 2ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,9949 | 6,0053 | 2206,8 |
| БЕЛОВА 3 | 2ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994915 | 5,2585 | 3520,3 |
| БЕЛОВА 3 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994918 | 4,4053 | 3577,3 |
| БЕЛОВА 1 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,9949 | 5,7035 | 2778,8 |
| БЕЛОВА 1 | 2ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994905 | 6,3804 | 2838,8 |
| БЕЛОВА 1 | 3ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994909 | 5,4312 | 2896,8 |
| ЮБИЛЕЙНАЯ 17 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997962 | 0,994915 | 7,1336 | 3416,9 |
| ЮБИЛЕЙНАЯ 17А | 1ТП | Котельная №2 | 0,997962 | 0,994905 | 7,1342 | 3322,9 |
| ЮБИЛЕЙНАЯ 17 | 2ТП | Котельная №2 | 0,997962 | 0,994909 | 7,1349 | 3360,9 |
| ЮБИЛЕЙНАЯ 15А | 1ТП | Котельная №2 | 0,997962 | 0,994922 | 7,133 | 3493,9 |
| ЮБИЛЕЙНАЯ 15 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997962 | 0,99493 | 7,1323 | 3585,9 |
| БЕЛОВА 29 | 3ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,9949 | 1,6452 | 1849 |
| БЕЛОВА 29 | 2ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994904 | 3,1317 | 1898 |
| БЕЛОВА 29 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994908 | 2,6924 | 1970 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 76 | 2ТП | Котельная №2 | 0 | 0 | 0 | 2316 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 61 | 1ТП | Котельная №2 | 0,994838 | 0,994907 | 5,6004 | 792 |
| БЕЛЯЕВА 88 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997963 | 0,994924 | 1,2942 | 2734,5 |
| БЕЛЯЕВА 84 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997963 | 0,994927 | 1,2942 | 2781,5 |
| БЕЛЯЕВА 80 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997963 | 0,99493 | 2,2027 | 2829,5 |
| БЕЛЯЕВА 90 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997963 | 0,99493 | 1,2942 | 2821,5 |
| БЕЛЯЕВА 86 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997963 | 0,994932 | 1,2942 | 2852,5 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 52 | 2ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994911 | 6,8218 | 1489 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 52 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994916 | 3,1847 | 1559 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 100 | 2ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994921 | 10,5277 | 1612 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 100 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994921 | 6,4813 | 1616 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 100Б | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994929 | 5,4569 | 1672 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 100Б | 2ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,99493 | 1,6778 | 1693 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 100Б | 3ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,99493 | 1,2128 | 1689 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 96 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994917 | 6,0268 | 1531 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 94 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994917 | 3,6603 | 1551 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 92 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994925 | 3,2853 | 1639 |
| БЕЛЯЕВА 82 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997963 | 0,994933 | 2,5952 | 2871,5 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 88 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994934 | 3,9512 | 1746 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 86 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994937 | 4,4964 | 1791 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 56 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994913 | 10,5588 | 1306,5 |
| БЕЛОВА 29А | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994904 | 3,0002 | 1767,8 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 58 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,99491 | 6,1617 | 1266,5 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 60 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994906 | 6,804 | 1214,5 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 62 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994909 | 4,0674 | 1258,5 |
| БЕЛЯЕВА 7 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994912 | 3,9505 | 1297,5 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 64 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994901 | 5,7371 | 1262,5 |
| БЕЛЯЕВА 9 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994906 | 6,7239 | 1355 |
| БЕЛЯЕВА 3 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994914 | 8,6564 | 1467 |
| БЕЛЯЕВА 1/84 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994922 | 7,3487 | 1565 |
| БЕЛЯЕВА 13 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994903 | 2,954 | 1405 |
| БЕЛЯЕВА 11 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994908 | 10,1681 | 1462 |
| БЕЛОВА 29А | 2ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994902 | 2,4091 | 1736,8 |
| ОЛИМПИЙСКАЯ 57б | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994904 | 5,067 | 829,4 |
| БЕЛЯЕВА 19 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994907 | 4,0998 | 1359 |
| БЕЛЯЕВА 19 | 2ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994913 | 4,2838 | 1417 |
| БЕЛЯЕВА 17 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994904 | 4,0994 | 1415 |
| БЕЛЯЕВА 17 | 2ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994907 | 4,2838 | 1451 |
| БЕЛЯЕВА 15 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994908 | 6,2098 | 1476 |
| БЕЛЯЕВА 23 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,99492 | 6,8042 | 1489 |
| БЕЛЯЕВА 21 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994919 | 8,6344 | 1575 |
| ОЛИМПИЙСКАЯ 57А | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994904 | 5,067 | 865,4 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 70 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997935 | 0,994912 | 3,6962 | 1418,5 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 74 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997935 | 0,994916 | 4,4226 | 1448,5 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 74 | 2ТП | Котельная №2 | 0,997935 | 0,994924 | 5,3129 | 1520,5 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 80 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997935 | 0,99493 | 3,2812 | 1609,5 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 82 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997935 | 0,994936 | 6,8101 | 1661,5 |
| ЮБИЛЕЙНАЯ 49 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997935 | 0,994946 | 7,1806 | 1810,5 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 78 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997935 | 0,994932 | 6,159 | 1613,5 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 72 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997935 | 0,99491 | 6,7792 | 1387,5 |
| ОЛИМПИЙСКАЯ 57 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,99491 | 5,0668 | 942,4 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 78 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994901 | 1,2969 | 2149,4 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 78 | 2ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994901 | 2,3146 | 2151,4 |
| БЕЛОВА 29А | 3ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994906 | 1,7031 | 1794,8 |
| БЕЛОВА 29А | 4ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994908 | 2,4768 | 1810,8 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 100 | 3ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994921 | 2,959 | 1603 |
| БЕЛЯЕВА 29 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994928 | 18,4722 | 1694 |
| БЕЛЯЕВА 35 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,99495 | 6,9922 | 1810 |
| ЮБИЛЕЙНАЯ 45 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,99496 | 5,1768 | 1942 |
| ЮБИЛЕЙНАЯ 45А | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,99496 | 5,8856 | 1942 |
| ЮБИЛЕЙНАЯ 43 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994954 | 4,7069 | 1851 |
| ЮБИЛЕЙНАЯ 43А | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994947 | 5,5707 | 1765 |
| ОЛИМПИЙСКАЯ 73 | 2ТП | Котельная №2 | 0,994838 | 0,994901 | 3,0904 | 617 |
| ОЛИМПИЙСКАЯ 73 | 3ТП | Котельная №2 | 0,994838 | 0,994901 | 3,873 | 603 |
| ОЛИМПИЙСКАЯ 71 | 2ТП | Котельная №2 | 0,994838 | 0,994901 | 4,0358 | 644 |
| ОЛИМПИЙСКАЯ 71 | 3ТП | Котельная №2 | 0,994838 | 0,994901 | 4,5234 | 674 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 65 | 1ТП | Котельная №2 | 0,994838 | 0,994901 | 3,9276 | 731 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 65 | 2ТП | Котельная №2 | 0,994838 | 0,994901 | 3,3111 | 755 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 65 | 3ТП | Котельная №2 | 0,994838 | 0,994901 | 3,873 | 785 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 63 | 1ТП | Котельная №2 | 0,994838 | 0,994901 | 3,8879 | 808 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 63 | 2ТП | Котельная №2 | 0,994838 | 0,994901 | 2,8647 | 848 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 63 | 3ТП | Котельная №2 | 0,994838 | 0,994901 | 3,873 | 869 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 59 | 1ТП | Котельная №2 | 0,994838 | 0,994901 | 3,4261 | 928 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 59 | 2ТП | Котельная №2 | 0,994838 | 0,994901 | 2,6954 | 900 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 57 А | 3ТП | Котельная №2 | 0,994838 | 0,994901 | 1,8041 | 753 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 57 | 1ТП | Котельная №2 | 0,994838 | 0,994901 | 1,8127 | 817 |
| БЕЛОВА 29Б | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994912 | 2,7738 | 1889,8 |
| НОВАЯ 1 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997954 | 0,994902 | 1,291 | 3574,5 |
| БЕЛЯЕВА 53А | 1ТП | Котельная №2 | 0,997937 | 0,994919 | 2,6139 | 1087,4 |
| БЕЛЯЕВА 53Б | 2ТП | Котельная №2 | 0,997937 | 0,994923 | 1,5326 | 1150,4 |
| БЕЛЯЕВА 53 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997937 | 0,994913 | 5,6662 | 998,4 |
| БЕЛЯЕВА 53А | 2ТП | Котельная №2 | 0,997937 | 0,994915 | 1,6398 | 1036,4 |
| БЕЛЯЕВА 51 | 3ТП | Котельная №2 | 0,997937 | 0,994907 | 2,1847 | 959,4 |
| БЕЛЯЕВА 51 | 4ТП | Котельная №2 | 0,997937 | 0,994906 | 2,6813 | 941,4 |
| БЕЛЯЕВА 51 | 5ТП | Котельная №2 | 0,997937 | 0,994905 | 2,5748 | 916,4 |
| БЕЛЯЕВА 51 | 6ТП | Котельная №2 | 0,997937 | 0,994903 | 2,7342 | 894,4 |
| БЕЛЯЕВА 51 | 7ТП | Котельная №2 | 0,997937 | 0,994904 | 3,4542 | 920,4 |
| Беляева 45 | 2ТП | Котельная №2 | 0,997957 | 0,994903 | 4,1002 | 836,2 |
| БЕЛЯЕВА 67 | 2ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994932 | 5,9939 | 1792,5 |
| БЕЛЯЕВА 73 | 2ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,99491 | 4,4171 | 1543,5 |
| БЕЛЯЕВА 73 | 3ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994907 | 2,4611 | 1495,5 |
| ОЛИМПИЙСКАЯ 55 | 2ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,99492 | 3,6247 | 1065,5 |
| БЕЛЯЕВА 71 | 2ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994907 | 6,4151 | 1500,5 |
| БЕЛЯЕВА 43 | 2ТП | Котельная №2 | 0,997965 | 0,994899 | 3,0266 | 735,4 |
| БЕЛЯЕВА 43 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997968 | 0,994903 | 1,7626 | 783,4 |
| ОЛИМПИЙСКАЯ 53 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994902 | 3,1416 | 856,5 |
| ОЛИМПИЙСКАЯ 53 | 2ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994909 | 2,7806 | 929,5 |
| ОЛИМПИЙСКАЯ 63 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994902 | 2,8394 | 766 |
| ОЛИМПИЙСКАЯ 63 | 2ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994906 | 3,3764 | 835 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 112 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994903 | 24,3301 | 729 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 112 | 2ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994906 | 2,5016 | 764 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 112 | 3ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994908 | 2,6558 | 802 |
| ЮБИЛЕЙНАЯ 21 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997952 | 0,994916 | 6,0911 | 3506,9 |
| ПРОЕЗД НОВОСЕЛОВ 11 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,99492 | 4,2131 | 1344,5 |
| ОЛИМПИЙСКАЯ 67 | 3ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994903 | 4,2747 | 735 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 116 | 3ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994905 | 2,6807 | 551 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 116 | 2ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994908 | 3,5466 | 593 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 116/69 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994908 | 4,1311 | 606 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 110 | 4ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994906 | 3,6247 | 517 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 110 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994904 | 3,4563 | 481 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 110 | 2ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994903 | 1,3884 | 473 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 110 | 3ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994905 | 3,4261 | 503 |
| КРАЙНЯЯ 12 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,99492 | 4,2131 | 1347,5 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 46 | 3ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994932 | 2,1507 | 3671,3 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 98 | 2ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994901 | 3,1983 | 442 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 98 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,9949 | 3,2224 | 437 |
| БЕЛОВА 46А | 1ТП | Котельная №2 | 0,997947 | 0,994894 | 11,5761 | 2911,6 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 96 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,9949 | 3,1113 | 524 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 96 | 2ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994901 | 3,1201 | 548 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 104 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994901 | 3,4001 | 346 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 104 | 2ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994903 | 2,7706 | 372 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 104 | 4ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994904 | 3,4261 | 393 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 104 | 3ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994907 | 3,3254 | 433 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 106 | 6ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994908 | 3,4261 | 453 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 106 | 5ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,99491 | 2,3772 | 478 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 106 | 4ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,99491 | 3,4261 | 489 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 106 | 3ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,99491 | 3,1033 | 489 |
| ЮБИЛЕЙНАЯ 62 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994909 | 4,7246 | 356,8 |
| ЮБИЛЕЙНАЯ 62 | 2ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994911 | 4,6361 | 399,8 |
| ЮБИЛЕЙНАЯ 64 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994909 | 6,9638 | 360,8 |
| ОЛИМПИЙСКАЯ 34 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994908 | 5,9081 | 1218,5 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 84 | 2ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994904 | 3,2771 | 284,8 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 84 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994909 | 3,1405 | 337,8 |
| ЮБИЛЕЙНАЯ 68 | 2ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,99491 | 3,2892 | 353,8 |
| ЮБИЛЕЙНАЯ 68 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994912 | 3,4261 | 375,8 |
| ЮБИЛЕЙНАЯ 66 | 2ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994916 | 3,2948 | 438,8 |
| ЮБИЛЕЙНАЯ 66 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994917 | 3,4261 | 469,8 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 86 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994901 | 4,6931 | 596 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 86 | 2ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994903 | 3,8673 | 629 |
| ОЛИМПИЙСКАЯ 32 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994907 | 5,9081 | 1211,5 |
| ОЛИМПИЙСКАЯ ЖД | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994921 | 1,1371 | 1370,5 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 88 | 7ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994905 | 3,5406 | 676 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 88 | 6ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994907 | 3,4261 | 696 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 88 | 5ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994909 | 3,3335 | 726 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 88 | 4ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994911 | 3,4261 | 747 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 88 | 3ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994912 | 3,4261 | 762 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 88 | 2ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994914 | 3,3609 | 793 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 88 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994915 | 3,4261 | 812 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 94 | 8ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994899 | 3,4261 | 593,4 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 94 | 7ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994899 | 3,2777 | 619,4 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 94 | 6ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994899 | 3,4261 | 645,4 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 94 | 5ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994901 | 3,4261 | 671,4 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 94 | 4ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994904 | 3,648 | 706,4 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 94 | 3ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994906 | 3,2757 | 734,4 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 94 | 2ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,99491 | 6,8521 | 792,4 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 94 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994911 | 6,402 | 817,4 |
| БЕЛЯЕВА 32 | 3ТП | Котельная №2 | 0,997968 | 0,994921 | 2,7969 | 1177,4 |
| ПОБЕДЫ 156 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994921 | 6,1773 | 3205,9 |
| ЮБИЛЕЙНАЯ 44А | 1ТП | Котельная №2 | 0,997968 | 0,994907 | 2,9402 | 985,4 |
| ЮБИЛЕЙНАЯ 44А | 2ТП | Котельная №2 | 0,997968 | 0,994911 | 3,4261 | 1031,4 |
| БЕЛОВА 46 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997947 | 0,994899 | 11,9668 | 2982,3 |
| БЕЛЯЕВА 42 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997573 | 0,994903 | 3,8501 | 1120,4 |
| ПОБЕДЫ 169 | 2ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994909 | 3,0568 | 1269,8 |
| ПОБЕДЫ 169 | 3ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994912 | 3,2026 | 1324,8 |
| ПОБЕДЫ 161 | 2ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994917 | 5,5658 | 1288,8 |
| ПОБЕДЫ 161 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994921 | 6,7178 | 1337,8 |
| ПОБЕДЫ 181А | 1ТП | Котельная №2 | 0,997573 | 0,994933 | 3,1068 | 1447,4 |
| ПОБЕДЫ 181 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997573 | 0,994939 | 11,3435 | 1532,4 |
| БЕЛЯЕВА 46 А | 3ТП | Котельная №2 | 0,997573 | 0,994928 | 3,5956 | 1385,4 |
| БЕЛЯЕВА 46А | 2ТП | Котельная №2 | 0,997573 | 0,994929 | 5,1372 | 1404,4 |
| БЕЛЯЕВА 46А | 1ТП | Котельная №2 | 0,997573 | 0,994933 | 5,1146 | 1456,4 |
| ПОБЕДЫ 185 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994906 | 6,0187 | 2179 |
| БЕЛОВА 46Б | 1ТП | Котельная №2 | 0,997947 | 0,994896 | 11,8821 | 2934,7 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 3 | 2ТП | Котельная №2 | 0,99685 | 0,9949 | 0,6231 | 3292,8 |
| ПОБЕДЫ 162 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997952 | 0,994901 | 12,8952 | 3473,9 |
| БЕЛЯЕВА 50/37 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994905 | 1,6386 | 1589,5 |
| ПОБЕДЫ 187 | 5ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994902 | 2,6022 | 1545,8 |
| ПОБЕДЫ 187 | 4ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994904 | 3,3547 | 1570,8 |
| ПОБЕДЫ 187 | 3ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994905 | 3,6455 | 1596,8 |
| ПОБЕДЫ 187 | 2ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994907 | 2,6546 | 1626,8 |
| ПОБЕДЫ 187 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994908 | 3,153 | 1637,8 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 35 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994906 | 7,0154 | 774 |
| БЕЛЯЕВА 31 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994939 | 6,8582 | 1678 |
| БЕЛЯЕВА 104 | 1ТП | Котельная №2 | 0 | 0 | 0 | 2967,5 |
| БЕЛЯЕВА 92 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997963 | 0,994923 | 2,138 | 2734,5 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 43 | 2ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,99491 | 4,1164 | 559 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 39А | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994908 | 4,5187 | 543 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 39Б пристройка | 3ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994908 | 0,4733 | 535 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 41 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994907 | 8,6685 | 518 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 43 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994909 | 4,1766 | 545 |
| БЕЛЯЕВА 27 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994929 | 5,055 | 1575 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 118 ВОЕНКОМАТ | 1ТП | Котельная №2 | 0,997959 | 0,994912 | 6,7743 | 596 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 37 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994907 | 7,9079 | 787 |
| БЕЛЯЕВА 33 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997935 | 0,994941 | 4,6799 | 1750,5 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 47 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997022 | 0,994908 | 12,6766 | 531 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 39 | 2ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994909 | 5,8769 | 556 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 49 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997022 | 0,994899 | 8,4151 | 420 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 51 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997037 | 0,994903 | 6,5225 | 419 |
| БЕЛЯЕВА 104 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997963 | 0,994941 | 1,0232 | 2967,5 |
| БЕЛЯЕВА 25 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994926 | 4,2515 | 1558 |
| БОРШОДСКАЯ 48 АБК ДУЭТ | 1ТП | Котельная №2 | 0,992682 | 0,99491 | 3,0734 | 1377 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 96 КОНТОРА | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994903 | 3,7987 | 582 |
| БЕЛЯЕВА 51 ПРИСТРОЙКА | 1ТП | Котельная №2 | 0,997937 | 0,994905 | 2,9184 | 937,4 |
| ЮБИЛЕЙНАЯ 64_МЕД.ЦЕНТР | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994912 | 1,6634 | 407,8 |
| ОЛИМПИЙСКАЯ 81 АБК | 1ТП | Котельная №2 | 0,993332 | 0,99491 | 3,8507 | 878 |
| КВОС ВОС-3 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997913 | 0,994899 | 37,7859 | 2901,3 |
| ОЛИМПИЙСКАЯ 79 ГОРСТРОЙЗАКАЗЧИК | 2ТП | Котельная №2 | 0,993332 | 0,994918 | 9,8613 | 962 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 72А | 1ТП | Котельная №2 | 0,997935 | 0,994917 | 0,3892 | 1513,5 |
| ВЕТКА-ЧОЛА 2 ИП ТУЕЗОВ | 1ТП | Котельная №2 | 0,997174 | 0,994929 | 1,6797 | 3548,6 |
| ВЕТКА - ЧОЛА 2 ТЕХ ЛЕС СЕРВИС | 1ТП | Котельная №2 | 0,997174 | 0,99494 | 2,7256 | 3717,6 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 61 МАГАЗИН | 1ТП | Котельная №2 | 0,994838 | 0,994908 | 0,8046 | 806 |
| БЕЛОВА 36 ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994902 | 4,4436 | 2306,8 |
| БЕЛОВА 29 | 4ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994904 | 1,7431 | 1902 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 21А | 1ТП | Котельная №2 | 0,99695 | 0,994911 | 3,4175 | 1978 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 53А | 1ТП | Котельная №2 | 0,994721 | 0,994906 | 2,7907 | 829 |
| БОРШОДСКАЯ 50 ОООГюйс | 1ТП | Котельная №2 | 0,992043 | 0,994914 | 2,8849 | 1497 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 86 КОНТОРА | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994906 | 1,9015 | 676 |
| БЕЗЫМЯННАЯ 2 | 1ТП | Котельная №2 | 0,994721 | 0,994907 | 0,627 | 877 |
| БЕЛЯЕВА_4 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997935 | 0,994906 | 8,1298 | 1571,5 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 3А | 3ТП | Котельная №2 | 0,996637 | 0,9949 | 1,6604 | 3353,3 |
| БОРШОДСКАЯ 32А | 1ТП | Котельная №2 | 0,996903 | 0,994919 | 2,5424 | 2296 |
| БОРШОДСКАЯ 50А | 1ТП | Котельная №2 | 0,994721 | 0,994905 | 1,0785 | 853,9 |
| БЕЛЯЕВА 24 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997346 | 0,994911 | 11,4221 | 1869,5 |
| БЕЛЯЕВА 20 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997346 | 0,994912 | 11,0145 | 1889,5 |
| ЮБИЛЕЙНАЯ 50_ПОЛИК-КА | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994912 | 1,6445 | 793,4 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 3А | 2ТП | Котельная №2 | 0,996637 | 0,994903 | 3,8488 | 3417,3 |
| БЕЛЯЕВА 42 ДЮСШ | 1ТП | Котельная №2 | 0,997573 | 0,994905 | 6,7799 | 1154,4 |
| БОРШОДСКАЯ_40 | 1ТП | Котельная №2 | 0,996324 | 0,994917 | 2,1419 | 1749 |
| БЕЗЫМЯННАЯ 10 ПРОИЗ.КОРПУС | 1ТП | Котельная №2 | 0,992094 | 0,994901 | 2,8225 | 1001 |
| БОРШОДСКАЯ 36А | 1ТП | Котельная №2 | 0,996903 | 0,994918 | 1,4139 | 2286 |
| КРАСНАЯ 54/64 АБК | 1ТП | Котельная №2 | 0,997174 | 0,994949 | 2,2761 | 3731,6 |
| БОРШОДСКАЯ 46 ГВС демонтировано | 1ТП | Котельная №2 | 0,992088 | 0,994919 | 2,8376 | 1261 |
| ОЛИМПИЙСКАЯ 77 | 1ТП | Котельная №2 | 0,994221 | 0,994901 | 2,5323 | 676 |
| БЕЗЫМЯННАЯ 3 | 1ТП | Котельная №2 | 0,993332 | 0,994918 | 2,6696 | 936 |
| ОЛИМПИЙСКАЯ 2 | 1ТП | Котельная №2 | 0,990539 | 0,994901 | 5,6248 | 1151 |
| ПОБЕДЫ 186 МАГАЗИН | 1ТП | Котельная №2 | 0,997962 | 0,9949 | 0,5143 | 1631,8 |
| НОВАЯ 5 ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР | 1ТП | Котельная №2 | 0,997936 | 0,994911 | 2,1599 | 5771,5 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 82 ПАВИЛЬОН | 1ТП | Котельная №2 | 0,997935 | 0,994942 | 0,5187 | 1741 |
| Победы 177 "Мир продуктов" | 2ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994901 | 3,2537 | 1437,8 |
| ЛЕДНЕВА 13_МАГАЗИН | 1ТП | Котельная №2 | 0,996748 | 0,994904 | 0,6654 | 1477 |
| БЕЛЯЕВА 32 | 4ТП | Котельная №2 | 0,997968 | 0,994922 | 5,4408 | 1197,4 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 98 МАГАЗИН | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994902 | 1,6116 | 470 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ,70Б | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994906 | 4,524 | 2510,9 |
| ЮБИЛЕЙНАЯ 7 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994902 | 0,6696 | 2379,8 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 70 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994904 | 4,1669 | 2481,9 |
| БЕЛОВА 44 АРХИВ | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994878 | 0,149 | 2836,1 |
| ВЕТКА-ЧОЛА 2 ГАРАЖ МАКСИМОВ | 1ТП | Котельная №2 | 0,997174 | 0,994925 | 0,3503 | 3478,6 |
| БЕЗЫМЯННАЯ 5 | 1ТП | Котельная №2 | 0,992068 | 0,994901 | 2,7052 | 1157 |
| ОЛИМПИЙСКАЯ ГСК_ГРУЗОВИК | 1ТП | Котельная №2 | 0,997959 | 0,994943 | 1,4902 | 985 |
| КРАСНАЯ 54/64 ТП РМЦ РЫЖОВА | 1ТП | Котельная №2 | 0,997174 | 0,994938 | 0,7803 | 3571,8 |
| ВЕТКА-ЧОЛА 2_ГСК ФРОЛОВ | 1ТП | Котельная №2 | 0,997174 | 0,99493 | 0,8919 | 3597,6 |
| ОЛИМПИЙСКАЯ, 8 зона ГСК Спрут | 1ТП | Котельная №2 | 0,993332 | 0,994914 | 1,0924 | 900 |
| БОРШОДСКАЯ 46 ГАРАЖ | 1ТП | Котельная №2 | 0,992088 | 0,994921 | 1,8745 | 1267 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 51 ГСК_ТЕПЛОТЕХНИК | 2ТП | Котельная №2 | 1 | 0,994918 | 2,0245 | 194,9 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 118 ГАРАЖИ | 2ТП | Котельная №2 | 0,994838 | 0,994913 | 0,5226 | 807 |
| ОЛИМПИЙСКАЯ 81 ГАРАЖ | 1ТП | Котельная №2 | 0,993332 | 0,994913 | 2,8996 | 933 |
| БЕЛОВА 29 ГАРАЖИ (автостоянка) | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994904 | 3,0284 | 1921,5 |
| БЕЗЫМЯННАЯ 3 ГАРАЖИ | 1ТП | Котельная №2 | 0,993332 | 0,994922 | 3,8233 | 976 |
| БЕЗЫМЯННАЯ 8 ГСК "БЕРЕЗКА" | 1ТП | Котельная №2 | 0,994721 | 0,994901 | 2,6987 | 784 |
| БЕЗЫМЯННАЯ 4В | 1ТП | Котельная №2 | 0,994721 | 0,9949 | 0,7785 | 772,4 |
| БЕЛИНСКОГО ГСК-125 | 1ТП | Котельная №2 | 0,996631 | 0,9949 | 0,8689 | 3369,3 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 71 ГАРАЖ_"ЭЛЕКТРОСВЕТ" | 1ТП | Котельная №2 | 0,997959 | 0,994926 | 1,9836 | 770 |
| ПОБЕДЫ 208 ПОДЗЕМ.ГАРАЖ | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,9949 | 1,2683 | 2036,5 |
| НОВАЯ АВТОГАРАЖ | 1ТП | Котельная №2 | 0,997938 | 0,994915 | 3,7786 | 5541,5 |
| БЕЛЯЕВА 24 ГАРАЖ | 1ТП | Котельная №2 | 0,997346 | 0,994911 | 0,2516 | 1879,5 |
| БЕЗЫМЯННАЯ 4А | 2ТП | Котельная №2 | 0,995103 | 0,994899 | 0,7947 | 638 |
| БЕЗЫМЯННАЯ 2 МАСТЕРСКИЕ | 1ТП | Котельная №2 | 0,994721 | 0,994901 | 1,2056 | 782 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 118 ГАРАЖИ | 1ТП | Котельная №2 | 0,994838 | 0,994906 | 1,4539 | 666 |
| БЕЛЯЕВА 20А ГВС демонтирвано | 1ТП | Котельная №2 | 0,997346 | 0,994914 | 1,3903 | 1918,5 |
| ОЛИМПИЙСКАЯ 79 ГОРСТРОЙЗАКАЗЧИК | 1ТП | Котельная №2 | 0,993332 | 0,994924 | 2,593 | 1047 |
| ОЛИМПИЙСКАЯ ГСК ЛЕСОВИК | ТП1 | Котельная №2 | 0,990539 | 0,9949 | 1,1172 | 1136,1 |
| БОРШОДСКАЯ 48 СЕВЕРРОСС НОВАЯ БАЗА | 1ТП | Котельная №2 | 0,993229 | 0,994899 | 0,595 | 1004 |
| БЕЗЫМЯННАЯ 5 | 1ТП | Котельная №2 | 0,992054 | 0,994904 | 2,5889 | 1298 |
| БОРШОДСКАЯ 40 ГАРАЖ | 1ТП | Котельная №2 | 0,996324 | 0,994913 | 1,9938 | 1671 |
| БЕЗЫМЯННАЯ 10 ГАРАЖ | 1ТП | Котельная №2 | 0,993591 | 0,9949 | 0,5248 | 814 |
| ЮБИЛЕЙНАЯ 47 СТОЯНКА | 1ТП | Котельная №2 | 0,997935 | 0,994927 | 1,2078 | 1573,5 |
| КРАСНОДОНЦЕВ_54 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994914 | 3,5725 | 1353,5 |
| ЮБИЛЕЙНАЯ 47 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997935 | 0,994935 | 4,8816 | 1638,5 |
| ОЛИМПИЙСКАЯ 35 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,9949 | 4,9432 | 1615,5 |
| ЛЕДНЕВА_11 | 1ТП | Котельная №2 | 0,996748 | 0,99492 | 2,795 | 1674 |
| ЮБИЛЕЙНАЯ 47 ПРЕОДОЛЕНИЕ | 1ТП | Котельная №2 | 0,997935 | 0,994939 | 3,0193 | 1703,3 |
| БЕЛОВА 37А | 1ТП | Котельная №2 | 0,997615 | 0,994899 | 8,2455 | 1886,8 |
| ОЛИМПИЙСКАЯ 5 | 1ТП | Котельная №2 | 0,99689 | 0,994897 | 4,986 | 2358,1 |
| ЮБИЛЕЙНАЯ_26 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994906 | 7,5868 | 1627,8 |
| БЕЛЯЕВА 5 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994934 | 2,6127 | 1755 |
| ОЛИМПИЙСКАЯ_27 | 2ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994899 | 3,6048 | 2128 |
| БЕЛЯЕВА 49 | 2ТП | Котельная №2 | 0,997937 | 0,994913 | 0,6066 | 1014,4 |
| ЮБИЛЕЙНАЯ_24 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994899 | 4,4574 | 1579,8 |
| БЕЛЯЕВА_57 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997937 | 0,994923 | 7,2865 | 1143,4 |
| БЕЛЯЕВА 49 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997937 | 0,994913 | 6,7989 | 1023,4 |
| ПОБЕДЫ ПОБЕДЫ_196 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997928 | 0,994899 | 6,11 | 1923,8 |
| КРАСНОДОНЦЕВ_76 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997935 | 0,994915 | 4,5231 | 1459,5 |
| ПОБЕДЫ ПОБЕДЫ_196 | 2ТП | Котельная №2 | 0,997928 | 0,994899 | 2,5423 | 1945,8 |
| ОЛИМПИЙСКАЯ 35 | 2ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994902 | 2,3679 | 1692,5 |
| ПОБЕДЫ 160 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997836 | 0,994887 | 6,2998 | 3264,9 |
| ПОБЕДЫ_157 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997296 | 0,994903 | 4,2234 | 2097,5 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 56 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997678 | 0,994867 | 5,8182 | 2988,9 |
| ПОБЕДЫ ПОБЕДЫ_140 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994909 | 4,8697 | 2920,9 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ АРХАНГЕЛЬСКАЯ_54 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997959 | 0,994883 | 4,8979 | 3142,9 |
| ОЛИМПИЙСКАЯ_17 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994901 | 4,265 | 2293,5 |
| БЕЛЯЕВА_14 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997687 | 0,994903 | 5,9951 | 1728,5 |
| ОЛИМПИЙСКАЯ 47 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994905 | 9,0947 | 1436,5 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ_116 | 1ТП | Котельная №2 | 0,996919 | 0,994907 | 4,3679 | 2114 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ_5Б | 1ТП | Котельная №2 | 0,997587 | 0,994911 | 5,5625 | 3467,3 |
| ОЛИМПИЙСКАЯ_27 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,9949 | 5,6113 | 2085 |
| ОЛИМПИЙСКАЯ 65 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,9949 | 5,5785 | 557 |
| ОЛИМПИЙСКАЯ 65 | 2ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,9949 | 1,0037 | 540 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 54 | 2ТП | Котельная №2 | 0,997916 | 0,994884 | 0,4211 | 3161,9 |
| БОРШОДСКАЯ БОРШОДСКАЯ_34 | 1ТП | Котельная №2 | 0,996903 | 0,994916 | 4,2501 | 2252 |
| БЕЛЯЕВА_22 | 1ТП | Котельная №2 | 0,99732 | 0,994903 | 5,0644 | 1947,5 |
| БЕЛОВА БЕЛОВА_5 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994921 | 4,8299 | 3600,3 |
| ПОБЕДЫ 179 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994918 | 5,2092 | 1368,8 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ 7Б | 1ТП | Котельная №2 | 0,997587 | 0,994908 | 3,4289 | 3285,3 |
| ЛЕДНЕВА_9 нет договора | 1ТП | Котельная №2 | 0,996748 | 0,994918 | 2,5129 | 1651 |
| БЕЛОВА 38 ГАЗОЛЕЧЕБНИЦА | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994917 | 0,1946 | 2137,8 |
| БЕЛОВА 40 КОРПУС Б | 2ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994899 | 15,8458 | 2194,8 |
| БЕЛОВА 48 | 2ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994913 | 4,661 | 2674,7 |
| БЕЛОВА 40 КОРПУС №4 | 3ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994901 | 10,8365 | 2199,8 |
| БЕЛОВА 38 ПРАЧЕЧНАЯ | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994922 | 0,3575 | 2186,7 |
| БЕЛОВА 38 ХОЗКОРПУС | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994921 | 5,5369 | 2155,8 |
| БЕЛОВА 44 | 3ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994876 | 7,5851 | 2689,9 |
| БЕЛОВА 48 "АДОНИС" | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994914 | 21,971 | 2687,7 |
| БЕЛОВА 44 | 4ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994876 | 1,7218 | 2760,9 |
| БЕЛОВА 42 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994884 | 4,5967 | 3035,7 |
| БЕЛОВА 40 КОРПУС А | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994899 | 17,2145 | 2970,6 |
| БЕЛОВА 44 | 2ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994899 | 11,6804 | 2665,9 |
| БЕЛОВА 44 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994899 | 9,9966 | 2625,9 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 53 | 1ТП | Котельная №2 | 1 | 0,994934 | 6,5818 | 347 |
| НОВАЯ БАНЯ | 1ТП | Котельная №2 | 0,997938 | 0,994901 | 0,386 | 5331,5 |
| ПОБЕДЫ_147 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997654 | 0,994904 | 12,3032 | 1891,5 |
| ЛЕДНЕВА_7 | 1ТП | Котельная №2 | 0,996748 | 0,994907 | 8,2066 | 1523 |
| БЕЛЯЕВА 48 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,99493 | 4,4827 | 1864,5 |
| БЕЛОВА БЕЛОВА_51 | 1ТП | Котельная №2 | 0,99698 | 0,994904 | 5,2361 | 2131,5 |
| БЕЛЯЕВА 48 | 3ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994924 | 3,5345 | 1775,5 |
| БЕЛЯЕВА 48 | 2ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994928 | 5,4451 | 1828,5 |
| БЕЛОВА БЕЛОВА_51 | 3ТП | Котельная №2 | 0,99698 | 0,994904 | 5,311 | 2148,5 |
| БЕЛОВА БЕЛОВА_51 | 2ТП | Котельная №2 | 0,99698 | 0,994905 | 5,311 | 2150,5 |
| КРАСНОДОНЦЕВ_66 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997947 | 0,994899 | 9,2289 | 1234,5 |
| ЮБИЛЕЙНАЯ 9 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994899 | 9,7683 | 2427,8 |
| БЕЛОВА БЕЛОВА_9 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994905 | 4,205 | 2506,3 |
| КРАСНОДОНЦЕВ_90 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994905 | 8,0402 | 566,4 |
| БЕЛЯЕВА_16 | 1ТП | Котельная №2 | 0,99732 | 0,994908 | 13,9877 | 2020,5 |
| ЮБИЛЕЙНАЯ 11 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994902 | 12,9788 | 2609,8 |
| КРАСНОДОНЦЕВ_68 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997935 | 0,994902 | 7,7239 | 1329,5 |
| ОЛИМПИЙСКАЯ_59 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994917 | 19,1743 | 1024 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 21 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997943 | 0,994916 | 4,8522 | 1594 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 118 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997959 | 0,994914 | 5,3441 | 621 |
| БЕЛОВА 40 ХОЗ.КОРПУС | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994879 | 7,0088 | 2958,4 |
| БЕЗЫМЯННАЯ 1 МОЙКА | 1ТП | Котельная №2 | 0,993332 | 0,994922 | 1,3555 | 1031 |
| КРАСНОДОНЦЕВ_66 Здание для тренировок | 1ТП | Котельная №2 | 0,997935 | 0,994902 | 0,3332 | 1321,5 |
| ОЛИМПИЙСКАЯ 2 СКЛАДЫ | 1ТП | Котельная №2 | 0,990539 | 0,994901 | 5,8094 | 1142 |
| БЕЗЫМЯННАЯ 3 СКЛАДЫ | 1ТП | Котельная №2 | 0,993332 | 0,994921 | 2,1103 | 984 |
| БОРШОДСКАЯ 50 РММ | 1ТП | Котельная №2 | 0,992042 | 0,994917 | 8,3476 | 1533 |
| ОЛИМПИЙСКАЯ 54 АВТОМАСТЕРСКАЯ | 1ТП | Котельная №2 | 0,993332 | 0,994903 | 2,0779 | 804 |
| БЕЗЫМЯННАЯ 12 МАСТЕРСКАЯ | 1ТП | Котельная №2 | 0,992088 | 0,994914 | 0,4984 | 1188 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 118 ПТО | 1ТП | Котельная №2 | 0,994838 | 0,994909 | 0,3799 | 705 |
| ОЛИМПИЙСКАЯ 50 | 1ТП | Котельная №2 | 0,994838 | 0,994906 | 0,7974 | 674 |
| -Чола 2_Склад_Калюжный | 1ТП Ветка-Чола 2_склад_Калюжны | Котельная №2 | 0,997174 | 0,994939 | 1,6427 | 3736,6 |
| БЕЛЯЕВА 102 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997963 | 0,994944 | 0,5533 | 3027,5 |
| БЕЗЫМЯННАЯ 3 ГСК БЕЗЫМЯННЫЙ | 1ТП | Котельная №2 | 0,993332 | 0,99492 | 0,6554 | 1009 |
| БЕЛОВА 44 ХОЗ.КОРПУС | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994904 | 4,6439 | 2881,5 |
| БОРШОДСКАЯ 50 КОМПРЕС-НАЯ | 1ТП | Котельная №2 | 0,992042 | 0,994913 | 5,0614 | 1474 |
| БЕЛЯЕВА 16А | 1ТП | Котельная №2 | 0,99732 | 0,994905 | 1,6385 | 1989,5 |
| Безымянная,10,стр.3 (2021г) | 1ТП | Котельная №2 | 0,993591 | 0,994912 | 1,9693 | 959 |
| БОРШОДСКАЯ 40 ПРОФ.МАШИН | 1ТП | Котельная №2 | 0,996324 | 0,994918 | 1,3237 | 1782,5 |
| БОРШОДСКАЯ 48 ЧП ВЛАСОВ | 1ТП | Котельная №2 | 0,993591 | 0,994899 | 1,6554 | 795 |
| БЕЛОВА 44 ПИЩЕБЛОК | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994903 | 3,9258 | 2681,9 |
| БЕЛОВА 40 ПИЩЕБЛОК | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,9949 | 1,0559 | 2942,6 |
| БЕЛЯЕВА 112 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997963 | 0,994933 | 1,7617 | 2841,5 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 106 РЕСТОРАН | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,99491 | 2,9155 | 472 |
| БЕЛОВА 35_СТОМАТОЛОГИЯ | 1ТП | Котельная №2 | 0,996992 | 0,9949 | 1,1323 | 2042,7 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 70 ресторан | 2ТП | Котельная №2 | 0,997935 | 0,994914 | 0,3737 | 1448,5 |
| БЕЛОВА 38 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994909 | 6,3189 | 2025,8 |
| БЕЛОВА 38 | 2ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994923 | 7,1415 | 2169,8 |
| БЕЗЫМЯННАЯ 10 СУШИЛКА | 1ТП | Котельная №2 | 0,992094 | 0,994901 | 2,8551 | 1000 |
| БЕЗЫМЯННАЯ 4А | 1ТП | Котельная №2 | 0,995103 | 0,994899 | 1,0894 | 637 |
| НОВАЯ РЫБНЫЙ ЦЕХ | 1ТП | Котельная №2 | 0,997938 | 0,994902 | 1,7131 | 5343,5 |
| БОРШОДСКАЯ 54 ПОКРАСКА | 1ТП | Котельная №2 | 0,988021 | 0,994904 | 12,6463 | 1450 |
| КРАСНАЯ 54/64 ТП ЦЕХ Соколовский | 1ТП | Котельная №2 | 0,997174 | 0,994938 | 14,0304 | 3571,8 |
| Олимпийская 26 МУП "Череповецэлектротранс" | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,99491 | 0,8505 | 1801,5 |
| ТРАМВ.ПАРК ПРОИЗВ.КОРПУС | 2ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994921 | 21,068 | 1931,5 |
| ТРАМВ.ПАРК ПРОИЗВ.КОРПУС | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,99492 | 20,2158 | 1912,5 |
| Олимпийская 26 МУП "Череповецэлектротранс" | 1ТП | Котельная №2 | 0 | 0 | 0 | 1800,5 |
| БОРШОДСКАЯ 46 СТОЛЯРКА | 1ТП | Котельная №2 | 0,992088 | 0,994915 | 2,2229 | 1197 |
| БОРШОДСКАЯ 50А АВТОЦЕХ | 1ТП | Котельная №2 | 0,994721 | 0,994912 | 12,8658 | 945,9 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 51А КОТЕЛЬНАЯ | 1ТП | Котельная №2 | 1 | 0,994899 | 8,2121 | 1 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 51А КОТЕЛЬНАЯ | 2ТП | Котельная №2 | 1 | 0,994899 | 8,9987 | 1 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 51А МАЗУТОНАСОСНАЯ | 2ТП | Котельная №2 | 1 | 0,994904 | 0,1738 | 49 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 51А СТ. ОЧИСТКИ СТ. ВОД | 2ТП | Котельная №2 | 1 | 0,994905 | 2,5252 | 59 |
| ВЕТКА-ЧОЛА 2 МЕБЕЛЬНЫЙ ЦЕХ | 1ТП | Котельная №2 | 0,997174 | 0,994937 | 1,7585 | 3706,6 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 51А БЛОК ВОДОПОДГОТОВКИ | 1ТП | Котельная №2 | 1 | 0,994926 | 5,2177 | 301 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 53А ПРОИЗ.КОРП. | 1ТП | Котельная №2 | 0,994721 | 0,994905 | 40,6368 | 811 |
| БОРШОДСКАЯ 48 Админ.здание | 2ТП | Котельная №2 | 0,992656 | 0,994899 | 3,0678 | 1242 |
| БОРШОДСКАЯ 52 ЧСК-2 РММ | 2ТП | Котельная №2 | 0,992672 | 0,994901 | 1,227 | 1205 |
| БОРШОДСКАЯ 50 ПРОИЗ.КОРП. ГВС демонтировано | 1ТП | Котельная №2 | 0,992036 | 0,994899 | 4,8462 | 1312 |
| КВОС БАРАБАНН. СЕТКИ | 1ТП | Котельная №2 | 0,997926 | 0,994877 | 3,7592 | 2862,6 |
| ПОБЕДЫ 170 МАГАЗИН | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994914 | 0,9974 | 1549,8 |
| ПОБЕДЫ 148 Б | 1ТП | Котельная №2 | 0,997842 | 0,994903 | 3,104 | 3247,9 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 88_МАГАЗИН | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994913 | 0,7787 | 780 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 110 МАГАЗИН | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994904 | 1,0427 | 490 |
| ПОБЕДЫ 174_МАГАЗИН | 1ТП | Котельная №2 | 0,997962 | 0,994901 | 0,6715 | 1650,8 |
| ПОБЕДЫ 141 ЦВЕТЫ | 1ТП | Котельная №2 | 0,997654 | 0,994924 | 6,8719 | 2126,5 |
| ПОБЕДЫ 135 "Новый век" | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994903 | 16,0528 | 2425,9 |
| КРАСНОДОНЦЕВ 45 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994911 | 3,465 | 567 |
| БЕЛЯЕВА 69 ТРЦ"ШТОРМ" | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994912 | 7,9816 | 1550,5 |
| БЕЛЯЕВА 59 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994922 | 4,9478 | 1663,5 |
| БЕЛОВА 1А | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994922 | 0,2028 | 3639,3 |
| БЕЗЫМЯННАЯ 18 | 1ТП | Котельная №2 | 0,992682 | 0,994914 | 0,2911 | 1447 |
| ЮБИЛЕЙНАЯ 11 ТЕПЛИЦА ОТКЛЮЧЕН | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994903 | 1,9365 | 2578,8 |
| ЛЕДНЕВА 7 ТЕПЛИЦА | 1ТП | Котельная №2 | 0,996748 | 0,994904 | 0,3856 | 1485 |
| ТРАМВ.ПАРК ТЯГОВАЯ | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994923 | 0,7374 | 1967,5 |
| ОЛИМПИЙСКАЯ 49 ПНС-4 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,99491 | 0,247 | 1383,5 |
| БЕЛОВА 13 ГРП | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994903 | 0,2483 | 2575,8 |
| БЕЛЯЕВА 19_ГРП | 1ТП | Котельная №2 | 0,997972 | 0,994901 | 2,2096 | 1302 |
| БЕЛЯЕВА 44 ПНС-11 | 1ТП | Котельная №2 | 0,997573 | 0,994908 | 1,0616 | 1145,4 |
| КВОС НАСОСНАЯ 2-ГО ПОДЪЕМА | 1ТП | Котельная №2 | 0,997914 | 0,994885 | 4,7269 | 3082,3 |
| БОРШОДСКАЯ 46 СКЛАД | 1ТП | Котельная №2 | 0,992088 | 0,994923 | 2,334 | 1288 |
| БЕЗЫМЯННАЯ 6 СТРОЙСНАБКОМПЛЕКТ | 1ТП | Котельная №2 | 0,992088 | 0,994902 | 0,2905 | 1066 |
| БОРШОДСКАЯ 50 ЛАБОРАТОРИЯ ГВС демонтировано | 1ТП | Котельная №2 | 0,992042 | 0,994911 | 0,5031 | 1448 |
| БЕЗЫМЯННАЯ 6 АНГАР | 1ТП | Котельная №2 | 0,992088 | 0,994901 | 0,9315 | 1052 |

| Адрес узла ввода | Наименование узла | Номер источника | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период | Путь, пройденный от источника, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СОВЕТСКИЙ 8А | 1ТП | Котельная №3 | 0,998807 | 0,997391 | 4,2216 | 751,9 |
| ПОБЕДЫ 60а | 2ТП | Котельная №3 | 0,995519 | 0,997412 | 0,057 | 1068 |
| ОБЩЕЖИТИЕ НА 400 МЕСТ(Советский,126) | 1ТП | Котельная №3 | 0,973713 | 0,997266 | 3,574 | 1389,5 |
| СОВЕТСКИЙ 16 |  | Котельная №3 | 0,997897 | 0,997391 | 0,9085 | 591 |
| СОВЕТСКИЙ 59 | 1ТП | Котельная №3 | 0,992636 | 0,997403 | 0,2192 | 848 |
| КРАСНЫЙ ПЕР 22 | 1ТП | Котельная №3 | 0,993807 | 0,997392 | 0,5997 | 1140 |
| КОММУНИСТОВ 44 | 1ТП | Котельная №3 | 0,992636 | 0,997391 | 1,579 | 844,6 |
| ПОБЕДЫ 49 | 2ТП | Котельная №3 | 0,967636 | 0,997269 | 1,8189 | 1568,6 |
| ПОБЕДЫ 51 | 1ТП | Котельная №3 | 0,982397 | 0,997377 | 2,0759 | 1629,6 |
| НАБЕРЕЖНАЯ 39 | 6ТП | Котельная №3 | 0,991986 | 0,997271 | 1,2431 | 817 |
| НАБЕРЕЖНАЯ 39 | 5ТП | Котельная №3 | 0,992568 | 0,99727 | 1,0952 | 801 |
| НАБЕРЕЖНАЯ 39 | 4ТП | Котельная №3 | 0,992534 | 0,99727 | 1,3397 | 801 |
| НАБЕРЕЖНАЯ 39 | 3ТП | Котельная №3 | 0,992511 | 0,99727 | 1,0949 | 939 |
| НАБЕРЕЖНАЯ 39 | 2ТП | Котельная №3 | 0,992506 | 0,99727 | 1,0949 | 901 |
| ПОБЕДЫ 92 | 1ТП | Котельная №3 | 0,992562 | 0,99727 | 1,7873 | 800 |
| ПОБЕДЫ 92 | 2ТП | Котельная №3 | 0,992559 | 0,99727 | 1,8366 | 829 |
| НАБЕРЕЖНАЯ 39 | 1ТП | Котельная №3 | 0,992578 | 0,99727 | 2,178 | 858 |
| НАБЕРЕЖНАЯ 37 | 1ТП | Котельная №3 | 0,998822 | 0,99746 | 2,1447 | 722 |
| ПОБЕДЫ 53 | 1ТП | Котельная №3 | 0,973694 | 0,997279 | 2,7741 | 1703,6 |
| НАБЕРЕЖНАЯ 35 | 2ТП | Котельная №3 | 0,993264 | 0,997382 | 2,4102 | 721 |
| НАБЕРЕЖНАЯ 35 | 1ТП | Котельная №3 | 0,993061 | 0,997365 | 2,56 | 761 |
| ПОБЕДЫ 90 | 5ТП | Котельная №3 | 0,990138 | 0,997375 | 1,7196 | 821 |
| ПОБЕДЫ 90 | 4ТП | Котельная №3 | 0,990506 | 0,997374 | 1,0386 | 797 |
| ПОБЕДЫ 90 | 3ТП | Котельная №3 | 0,990505 | 0,997374 | 1,8761 | 795 |
| ПОБЕДЫ 90 | 2ТП | Котельная №3 | 0,990311 | 0,997375 | 1,5323 | 816 |
| ПОБЕДЫ 90 | 1ТП | Котельная №3 | 0,991034 | 0,99737 | 2,6347 | 757 |
| ПОБЕДЫ 55 | 1ТП | Котельная №3 | 0,967636 | 0,997275 | 2,2584 | 1632,6 |
| ПОБЕДЫ 88 | 1ТП | Котельная №3 | 0,993506 | 0,997368 | 2,6098 | 664 |
| ПОБЕДЫ 86 | 1ТП | Котельная №3 | 0,99469 | 0,997374 | 2,1641 | 804 |
| ПОБЕДЫ 82 | 1ТП | Котельная №3 | 0,981173 | 0,997269 | 2,2385 | 779 |
| ПОБЕДЫ 84 | 1ТП | Котельная №3 | 0,981173 | 0,997265 | 2,2315 | 672 |
| НАБЕРЕЖНАЯ 31 | 1ТП | Котельная №3 | 0,998815 | 0,997457 | 1,2184 | 602 |
| НАБЕРЕЖНАЯ 31 | 2ТП | Котельная №3 | 0,983566 | 0,997296 | 2,457 | 650 |
| НАБЕРЕЖНАЯ 35А | 1ТП | Котельная №3 | 0,993203 | 0,997388 | 2,6743 | 808 |
| НАБЕРЕЖНАЯ 35А | 2ТП | Котельная №3 | 0,993092 | 0,99739 | 2,9783 | 835 |
| НАБЕРЕЖНАЯ 33А | 1ТП | Котельная №3 | 0,993402 | 0,997387 | 2,5449 | 802 |
| НАБЕРЕЖНАЯ 33А | 2ТП | Котельная №3 | 0,993264 | 0,99739 | 2,3729 | 842 |
| НАБЕРЕЖНАЯ 33 | 2ТП | Котельная №3 | 0,993318 | 0,997381 | 2,4163 | 705 |
| НАБЕРЕЖНАЯ 33 | 1ТП | Котельная №3 | 0,993127 | 0,997363 | 2,4535 | 749 |
| НАБЕРЕЖНАЯ 27 | 1ТП | Котельная №3 | 0,990705 | 0,997376 | 2,5513 | 433 |
| НАБЕРЕЖНАЯ 19 | 1ТП | Котельная №3 | 0,990705 | 0,997372 | 2,9061 | 355 |
| ПОБЕДЫ 57 | 1ТП | Котельная №3 | 0,969135 | 0,997267 | 3,0033 | 1564,2 |
| НАБЕРЕЖНАЯ 29 | 3ТП | Котельная №3 | 0,993754 | 0,997388 | 1,1357 | 584 |
| НАБЕРЕЖНАЯ 29 | 2ТП | Котельная №3 | 0,993771 | 0,997389 | 1,6831 | 594 |
| НАБЕРЕЖНАЯ 29 | 1ТП | Котельная №3 | 0,993652 | 0,99739 | 0,4115 | 616 |
| НАБЕРЕЖНАЯ 29А | 1ТП | Котельная №3 | 0,993557 | 0,997394 | 2,5432 | 646 |
| НАБЕРЕЖНАЯ 29А | 2ТП | Котельная №3 | 0,993666 | 0,997392 | 2,3453 | 618 |
| НАБЕРЕЖНАЯ 29А | 3ТП | Котельная №3 | 0,993123 | 0,997372 | 2,8495 | 627 |
| СОВЕТСКИЙ 101 | 1ТП | Котельная №3 | 0,979729 | 0,997274 | 1,4621 | 1639,2 |
| НАБЕРЕЖНАЯ 29Б | 4ТП | Котельная №3 | 0,993438 | 0,997402 | 1,0922 | 745 |
| НАБЕРЕЖНАЯ 29Б | 3ТП | Котельная №3 | 0,993665 | 0,997399 | 1,3251 | 707 |
| НАБЕРЕЖНАЯ 29Б | 2ТП | Котельная №3 | 0,993304 | 0,997402 | 1,0922 | 749 |
| НАБЕРЕЖНАЯ 29Б | 1ТП | Котельная №3 | 0,992712 | 0,997404 | 1,0919 | 783 |
| НАБЕРЕЖНАЯ 17 | 1ТП | Котельная №3 | 0,988803 | 0,997357 | 2,6312 | 464 |
| ЛЕНИНА 26 | 1ТП | Котельная №3 | 0,998277 | 0,997441 | 2,4371 | 246 |
| СОВЕТСКИЙ 103 | 1ТП | Котельная №3 | 0,979116 | 0,997279 | 1,4588 | 1693,2 |
| ПРОЛЕТАРСКАЯ 52 | 1ТП | Котельная №3 | 0,996608 | 0,997433 | 0,5413 | 141 |
| СОВЕТСКИЙ 107 | 1ТП | Котельная №3 | 0,978948 | 0,997281 | 1,4632 | 1695,2 |
| ЛЕНИНА 36 | 2ТП | Котельная №3 | 0,998361 | 0,997441 | 1,1955 | 243 |
| ЛЕНИНА 36 | 1ТП | Котельная №3 | 0,998827 | 0,997461 | 1,677 | 189 |
| СОВЕТСКИЙ 119 | 1ТП | Котельная №3 | 0,978014 | 0,997305 | 1,4567 | 1952,2 |
| СОВЕТСКИЙ 117 | 1ТП | Котельная №3 | 0,97815 | 0,997299 | 1,5362 | 1873,2 |
| СОВЕТСКИЙ 64А | 2ТП | Котельная №3 | 0,998779 | 0,997376 | 1,7489 | 975 |
| СОВЕТСКИЙ 64А | 1ТП | Котельная №3 | 0,996551 | 0,997379 | 1,1816 | 1031 |
| СОВЕТСКИЙ 111(6) | 1ТП | Котельная №3 | 0,984311 | 0,997395 | 0,8081 | 1829,2 |
| СОВЕТСКИЙ 111(6) | 2ТП | Котельная №3 | 0,974374 | 0,997296 | 1,2296 | 1875,2 |
| ПОБЕДЫ 76 | 1ТП | Котельная №3 | 0,990705 | 0,997376 | 2,2388 | 876 |
| ПОБЕДЫ 74 | 1ТП | Котельная №3 | 0,990705 | 0,997372 | 2,222 | 813 |
| ПОБЕДЫ 78 | 2ТП | Котельная №3 | 0,994881 | 0,997385 | 2,2194 | 991 |
| ПОБЕДЫ 78 | 1ТП | Котельная №3 | 0,994781 | 0,997386 | 2,1843 | 1018 |
| ПОБЕДЫ 72 | 1ТП | Котельная №3 | 0,995923 | 0,997387 | 3,0233 | 1000,6 |
| ПОБЕДЫ 72 | 2ТП | Котельная №3 | 0,995722 | 0,997383 | 4,5651 | 960,8 |
| СОВЕТСКИЙ 111(6) | 3ТП | Котельная №3 | 0,980971 | 0,997379 | 0,775 | 1888,2 |
| ПОБЕДЫ 68 | 2ТП | Котельная №3 | 0,993126 | 0,997406 | 2,6532 | 996 |
| СОВЕТСКИЙ 81/68 | 1ТП | Котельная №3 | 0,993135 | 0,99741 | 5,1614 | 1056 |
| СОВЕТСКИЙ 61 | 1ТП | Котельная №3 | 0,993215 | 0,997389 | 2,9136 | 714 |
| СОВЕТСКИЙ 61 | 2ТП | Котельная №3 | 0,993183 | 0,997389 | 2,9191 | 754 |
| СОВЕТСКИЙ 67 | 1ТП | Котельная №3 | 0,994314 | 0,997394 | 2,6571 | 867 |
| СОВЕТСКИЙ 69 | 1ТП | Котельная №3 | 0,993062 | 0,997398 | 2,5663 | 910 |
| ПОБЕДЫ 64 | 1ТП | Котельная №3 | 0,992636 | 0,997389 | 3,7134 | 917 |
| ПОБЕДЫ 58 | 1ТП | Котельная №3 | 0,993081 | 0,997396 | 2,458 | 999 |
| ПОБЕДЫ 58 | 2ТП | Котельная №3 | 0,993084 | 0,997398 | 2,4186 | 1027 |
| ПОБЕДЫ 58А | 1ТП | Котельная №3 | 0,993101 | 0,997406 | 2,0922 | 1109 |
| ПОБЕДЫ 58А нет ГВС | 2ТП | Котельная №3 | 0,99338 | 0,997405 | 0,8578 | 1100 |
| ЛУНАЧАРСКОГО 30 | 1ТП | Котельная №3 | 0,992932 | 0,997393 | 3,6237 | 1252 |
| ЛУНАЧАРСКОГО 32 | 2ТП | Котельная №3 | 0,992922 | 0,997389 | 2,8905 | 1309 |
| ЛУНАЧАРСКОГО 32 | 1ТП | Котельная №3 | 0,992931 | 0,997389 | 2,8764 | 1257 |
| ЛУНАЧАРСКОГО 30А | 1ТП | Котельная №3 | 0,993086 | 0,997391 | 3,1885 | 1090 |
| ЛУНАЧАРСКОГО 20 | 1ТП | Котельная №3 | 0,993259 | 0,997389 | 2,7697 | 959 |
| ЛУНАЧАРСКОГО 32А | 2ТП | Котельная №3 | 0,993723 | 0,997392 | 1,7103 | 1257 |
| ЛУНАЧАРСКОГО 32А (кап.ремонт 2018) | 1ТП | Котельная №3 | 0,994466 | 0,997395 | 1,77 | 1294 |
| ЛУНАЧАРСКОГО 16 | 2ТП | Котельная №3 | 0,998827 | 0,997409 | 2,8961 | 1029 |
| ЛУНАЧАРСКОГО 16 | 1ТП | Котельная №3 | 0,998827 | 0,997405 | 2,9002 | 977 |
| ЛУНАЧАРСКОГО 24 | 1ТП | Котельная №3 | 0,998827 | 0,997413 | 3,7511 | 1085 |
| ЛУНАЧАРСКОГО 14/68 | 1ТП | Котельная №3 | 0,998827 | 0,9974 | 3,4963 | 913 |
| ЛЕНИНА 52 | 2ТП | Котельная №3 | 0,993282 | 0,9974 | 3,2837 | 1155 |
| ЛЕНИНА 35 | 1ТП | Котельная №3 | 0,992636 | 0,997392 | 0,443 | 326,5 |
| ЛЕНИНА 52 | 1ТП | Котельная №3 | 0,993275 | 0,997395 | 3,2274 | 1077 |
| ЛЕНИНА 60 | 1ТП | Котельная №3 | 0,998827 | 0,997461 | 0,8347 | 866 |
| СОВЕТСКИЙ 57 | 3ТП | Котельная №3 | 0,993336 | 0,997389 | 2,7603 | 654 |
| СОВЕТСКИЙ 57 | 2ТП | Котельная №3 | 0,993691 | 0,997389 | 2,8596 | 614 |
| СОВЕТСКИЙ 57 | 1ТП | Котельная №3 | 0,993365 | 0,997393 | 3,2292 | 638 |
| ПОБЕДЫ 66 | 1ТП | Котельная №3 | 0,993118 | 0,997394 | 2,9569 | 869 |
| СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ 31 ОТКЛЮЧЕН | 1ТП | Котельная №3 | 0,993963 | 0,997399 | 0,2878 | 489 |
| ПОБЕДЫ 66 | 2ТП | Котельная №3 | 0,993114 | 0,9974 | 2,9538 | 929 |
| ПОБЕДЫ 68 | 1ТП | Котельная №3 | 0,993109 | 0,997411 | 3,7443 | 1045 |
| ЛЕНИНА 59 | 1ТП | Котельная №3 | 0,993314 | 0,997392 | 1,738 | 973 |
| ЛЕНИНА 61 | 1ТП | Котельная №3 | 0,993325 | 0,997396 | 2,1793 | 1029 |
| ЛЕНИНА 63 | 1ТП | Котельная №3 | 0,993346 | 0,997399 | 2,2528 | 1084 |
| ТРУДА 48 | 1ТП | Котельная №3 | 0,993321 | 0,997391 | 0,4717 | 917,3 |
| ЛУНАЧАРСКОГО 12 | 1ТП | Котельная №3 | 0,998515 | 0,997396 | 1,9734 | 915 |
| ЛУНАЧАРСКОГО 10 | 1ТП | Котельная №3 | 0,993217 | 0,997403 | 2,8546 | 989 |
| ЛУНАЧАРСКОГО 10 | 2ТП | Котельная №3 | 0,993224 | 0,997404 | 2,6111 | 1006 |
| СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ 23 | 1ТП | Котельная №3 | 0,995167 | 0,997395 | 0,3979 | 605 |
| ЛУНАЧАРСКОГО 6 | 1ТП | Котельная №3 | 0,994622 | 0,997414 | 2,8332 | 1135,7 |
| ЛУНАЧАРСКОГО 6 | 2ТП | Котельная №3 | 0,994663 | 0,997411 | 2,5548 | 1096 |
| КОММУНИСТОВ 32 | 1ТП | Котельная №3 | 0,99375 | 0,997398 | 0,7672 | 676 |
| ТРУДА 33 ОТКЛЮЧЕН | 1ТП | Котельная №3 | 0,992803 | 0,997392 | 0,2846 | 994,3 |
| ЛУНАЧАРСКОГО 8 | 1ТП | Котельная №3 | 0,992721 | 0,997391 | 1,5665 | 963,3 |
| КОММУНИСТОВ 31 | 1ТП | Котельная №3 | 0,99369 | 0,997389 | 1,4242 | 593 |
| КОММУНИСТОВ 33 | 1ТП | Котельная №3 | 0,992633 | 0,997394 | 1,344 | 673 |
| ЛИБКНЕХТА 36 | 6ТП | Котельная №3 | 0,995041 | 0,997392 | 0,8475 | 1039,3 |
| ЛИБКНЕХТА 36 | 5ТП | Котельная №3 | 0,995006 | 0,997394 | 0,7692 | 1061,3 |
| ЛИБКНЕХТА 36 АПТЕКА | 1ТП | Котельная №3 | 0,993373 | 0,997395 | 0,726 | 1071,3 |
| ЛИБКНЕХТА 36 | 4ТП | Котельная №3 | 0,994992 | 0,997397 | 1,1354 | 1087,3 |
| ЛИБКНЕХТА 36 | 3ТП | Котельная №3 | 0,994978 | 0,997399 | 0,8227 | 1115,3 |
| ЛИБКНЕХТА 36 | 2ТП | Котельная №3 | 0,994971 | 0,997401 | 0,5041 | 1148,3 |
| ЛИБКНЕХТА 36 | 1ТП | Котельная №3 | 0,994953 | 0,997403 | 0,4899 | 1184,3 |
| ТРУДА 13 | 1ТП | Котельная №3 | 0,998744 | 0,997411 | 2,4498 | 1317,3 |
| ЛУНАЧАРСКОГО 18 | 1ТП | Котельная №3 | 0,993164 | 0,997393 | 2,5142 | 942 |
| СОВЕТСКИЙ 43А | 1ТП | Котельная №3 | 0,995568 | 0,997393 | 0,9466 | 533 |
| ЛЕНИНА 58А | 1ТП | Котельная №3 | 0,993286 | 0,997393 | 2,7847 | 875 |
| СОВЕТСКИЙ 90 | 1ТП | Котельная №3 | 0,995353 | 0,997386 | 1,7595 | 904,5 |
| СОВЕТСКИЙ 64 | 1ТП | Котельная №3 | 0,990705 | 0,997368 | 2,0483 | 739,6 |
| СОВЕТСКИЙ 90 | 2ТП | Котельная №3 | 0,992232 | 0,997389 | 3,1049 | 943,5 |
| ЛУНАЧАРСКОГО 32Б | 1ТП | Котельная №3 | 0,997463 | 0,99739 | 3,2101 | 1142 |
| НАБЕРЕЖНАЯ 61 | 1ТП | Котельная №3 | 0,983371 | 0,997371 | 1,9204 | 1275,5 |
| НАБЕРЕЖНАЯ 59 | 1ТП | Котельная №3 | 0,984429 | 0,997317 | 3,6916 | 1503 |
| НАБЕРЕЖНАЯ 57 | 1ТП | Котельная №3 | 0,984511 | 0,997316 | 3,6943 | 1480 |
| НАБЕРЕЖНАЯ 45 | 2ТП | Котельная №3 | 0,984766 | 0,997356 | 2,8074 | 1295 |
| НАБЕРЕЖНАЯ 45 | 1ТП | Котельная №3 | 0,984741 | 0,997361 | 2,6628 | 1339 |
| СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ 21Б | 1ТП | Котельная №3 | 0,998827 | 0,997394 | 0,2812 | 678 |
| СОВЕТСКИЙ 88 | 1ТП | Котельная №3 | 0,992766 | 0,99739 | 2,3218 | 960,5 |
| НАБЕРЕЖНАЯ 47 | 1ТП | Котельная №3 | 0,973058 | 0,997267 | 3,5353 | 1243 |
| ПОБЕДЫ 81 | 3ТП | Котельная №3 | 0,984892 | 0,997353 | 1,9315 | 1146 |
| ПОБЕДЫ 81 | 2ТП | Котельная №3 | 0,984901 | 0,997353 | 1,9119 | 1135 |
| ПОБЕДЫ 81 | 1ТП | Котельная №3 | 0,984886 | 0,997354 | 1,8859 | 1159 |
| ПОБЕДЫ 79 | 1ТП | Котельная №3 | 0,973088 | 0,997268 | 3,0016 | 1106 |
| ПОБЕДЫ 77 | 1ТП | Котельная №3 | 0,973088 | 0,997272 | 3,2022 | 1173 |
| СОВЕТСКИЙ 110 | 1ТП | Котельная №3 | 0,969155 | 0,997268 | 3,0942 | 1434 |
| СОВЕТСКИЙ 106 | 1ТП | Котельная №3 | 0,979667 | 0,997274 | 3,9336 | 1430 |
| СОВЕТСКИЙ 116 | 1ТП | Котельная №3 | 0,979539 | 0,997284 | 4,0675 | 1536 |
| СОВЕТСКИЙ 54 | 2ТП | Котельная №3 | 0,99281 | 0,997393 | 0,5925 | 380 |
| СОВЕТСКИЙ 104 | 1ТП | Котельная №3 | 0,969463 | 0,997272 | 3,0016 | 1402 |
| СОВЕТСКИЙ 108 | 1ТП | Котельная №3 | 0,969375 | 0,997266 | 2,6589 | 1342 |
| СОВЕТСКИЙ 102 | 1ТП | Котельная №3 | 0,969176 | 0,997283 | 3,0016 | 1310 |
| СОВЕТСКИЙ 98 | 1ТП | Котельная №3 | 0,976514 | 0,997291 | 5,644 | 1368 |
| ПОБЕДЫ 61 | 1ТП | Котельная №3 | 0,980563 | 0,99729 | 5,1493 | 1356 |
| ПОБЕДЫ 63 | 1ТП | Котельная №3 | 0,969176 | 0,997279 | 2,0701 | 1245 |
| ПОБЕДЫ 67 | 1ТП | Котельная №3 | 0,973839 | 0,997283 | 2,1812 | 1301 |
| ПОБЕДЫ 69 | 1ТП | Котельная №3 | 0,98736 | 0,997455 | 1,5022 | 1171 |
| ПОБЕДЫ 69 | 2ТП | Котельная №3 | 0,987505 | 0,997455 | 1,6843 | 1129 |
| ПОБЕДЫ 65 | 1ТП | Котельная №3 | 0,969176 | 0,997267 | 3,0061 | 1132 |
| ПОБЕДЫ 49 | 1ТП | Котельная №3 | 0,967636 | 0,997269 | 1,8766 | 1576,6 |
| НАБЕРЕЖНАЯ 49 | 1ТП | Котельная №3 | 0,969375 | 0,997282 | 2,9346 | 1528 |
| ПОБЕДЫ 75 | 1ТП | Котельная №3 | 0,973109 | 0,997265 | 3,0569 | 982 |
| СОВЕТСКИЙ 81 | 1ТП | Котельная №3 | 0,993416 | 0,997408 | 1,348 | 1030 |
| ПОБЕДЫ 73 | 1ТП | Котельная №3 | 0,984044 | 0,997349 | 3,1529 | 987 |
| НАБЕРЕЖНАЯ 53 | 1ТП | Котельная №3 | 0,980001 | 0,997284 | 2,1691 | 1557 |
| НАБЕРЕЖНАЯ 53 | 2ТП | Котельная №3 | 0,98019 | 0,99728 | 2,1706 | 1496 |
| НАБЕРЕЖНАЯ 53 | 3ТП | Котельная №3 | 0,980364 | 0,997275 | 2,1784 | 1432 |
| НАБЕРЕЖНАЯ 51 | 1ТП | Котельная №3 | 0,979665 | 0,997287 | 2,1676 | 1596 |
| НАБЕРЕЖНАЯ 51 | 2ТП | Котельная №3 | 0,979852 | 0,997284 | 2,1689 | 1545 |
| НАБЕРЕЖНАЯ 51 | 3ТП | Котельная №3 | 0,980047 | 0,997279 | 2,1765 | 1485 |
| ПОБЕДЫ 62 ТСЖ | 1ТП | Котельная №3 | 0,993462 | 0,997412 | 1,7583 | 1061 |
| ПОБЕДЫ 62 | 2ТП | Котельная №3 | 0,992875 | 0,997415 | 0,8045 | 1125 |
| ТРУДА 3 ОТКЛЮЧЕН | 1ТП | Котельная №3 | 0,993929 | 0,997435 | 0,1069 | 1638,3 |
| ПОБЕДЫ 62А | 1ТП | Котельная №3 | 0,994618 | 0,997392 | 1,4789 | 961 |
| ЛЕНИНА 52 ПРИСТРОЙКА | 1ТП | Котельная №3 | 0,995638 | 0,997393 | 0,809 | 1065 |
| ЛИБКНЕХТА 40 | 1ТП | Котельная №3 | 0,993021 | 0,99739 | 5,0383 | 1047,3 |
| СОВЕТСКИЙ 90 | 3ТП | Котельная №3 | 0,998827 | 0,997477 | 0,5606 | 943,5 |
| СОВЕТСКИЙ 114/1 | 1ТП | Котельная №3 | 0,979369 | 0,997282 | 4,5652 | 1570 |
| СОВЕТСКИЙ 114 | 1ТП | Котельная №3 | 0,979306 | 0,997285 | 4,6016 | 1606 |
| ЧВВИУР 6/55 КАЗАРМА 2 | 1ТП | Котельная №3 | 0,987576 | 0,997269 | 4,1577 | 1597,1 |
| ЧВВИУР 6/50 КАЗАРМА | 1ТП | Котельная №3 | 0,985866 | 0,997283 | 2,2966 | 1854,1 |
| ЛУНАЧАРСКОГО 11 | 1ТП | Котельная №3 | 0,992557 | 0,997394 | 3,0624 | 1128,3 |
| ГОРЬКОГО_12 | 1ТП | Котельная №3 | 0,996818 | 0,997399 | 2,5987 | 1195,3 |
| КОММУНИСТОВ 40 Медцентр | 1ТП | Котельная №3 | 0,995124 | 0,997389 | 0,6657 | 661 |
| ЧВВИУР 6/72 ОБЩЕЖИТИЕ | 1ТП | Котельная №3 | 0,985881 | 0,997267 | 3,4365 | 1495,6 |
| НАБЕРЕЖНАЯ 39А ПРИСТРОЙКА | 1 ТП | Котельная №3 | 0,998532 | 0,997375 | 1,2326 | 823 |
| ДЗЕРЖИНСКОГО 49 | 1ТП | Котельная №3 | 0,998827 | 0,997456 | 0,2878 | 712,1 |
| СОВЕТСКИЙ 105 | 1ТП | Котельная №3 | 0,98553 | 0,997381 | 0,4856 | 1682,3 |
| СОВЕТСКИЙ 16А Административно-деловой | 1ТП | Котельная №3 | 0,994589 | 0,99739 | 0,8025 | 562 |
| ТРУДА 49А | 1ТП | Котельная №3 | 0,992636 | 0,997391 | 0,8917 | 899 |
| ДЗЕРЖИНСКОГО 49 | 2ТП | Котельная №3 | 0,998817 | 0,997391 | 0,4467 | 731,4 |
| ТРУДА 37 | 1ТП | Котельная №3 | 0,998178 | 0,997394 | 2,3773 | 1001,3 |
| СОВЕТСКИЙ 31-33 | 1ТП | Котельная №3 | 0,992636 | 0,997401 | 0,9066 | 701 |
| СОВЕТСКИЙ 115 | 1ТП | Котельная №3 | 0,977876 | 0,997297 | 0,861 | 1883,2 |
| СОВЕТСКИЙ 100 | 1ТП | Котельная №3 | 0,976504 | 0,997277 | 0,2961 | 1484 |
| КАМЕННЫЙ ПЕР 7 | 1ТП | Котельная №3 | 0,984134 | 0,997376 | 0,9749 | 2593,3 |
| ЗАРЕЧНАЯ 5 АБК2 | 1ТП | Котельная №3 | 0,981834 | 0,997304 | 2,5819 | 2304,3 |
| СОВЕТСКИЙ 15 Департамент ЖКХ | 1ТП | Котельная №3 | 0,997969 | 0,997395 | 0,691 | 794 |
| ЛЕНИНА 64 | 1ТП | Котельная №3 | 0,993625 | 0,997391 | 0,455 | 818 |
| СОВЕТСКИЙ 23 | 1ТП | Котельная №3 | 0,996467 | 0,997395 | 0,9815 | 773 |
| СОВЕТСКИЙ 25 Водоканал | 1ТП | Котельная №3 | 0,998794 | 0,997461 | 0,4896 | 777 |
| СОВЕТСКИЙ 27 | 1ТП | Котельная №3 | 0,993785 | 0,997394 | 0,3938 | 670 |
| КОММУНИСТОВ 29 | 1ТП | Котельная №3 | 0,99507 | 0,997394 | 2,7019 | 669 |
| ЛЕНИНА 24 | 1ТП | Котельная №3 | 0,994332 | 0,997388 | 0,8397 | 578 |
| ЛЕНИНА 33А | 1ТП | Котельная №3 | 0,996448 | 0,997392 | 0,3047 | 338,5 |
| СОВЕТСКИЙ 35А | 1ТП | Котельная №3 | 0,992636 | 0,997398 | 1,7255 | 640 |
| ЛИБКНЕХТА 42 | 1ТП | Котельная №3 | 0,994171 | 0,99742 | 0,1352 | 1261,6 |
| СОВЕТСКИЙ 73 | 1ТП | Котельная №3 | 0,995342 | 0,997399 | 1,0394 | 816 |
| СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ 25 | 1ТП | Котельная №3 | 0,993462 | 0,997393 | 0,3848 | 564 |
| ЧВВИУР 6/78 ШТАБ | 1ТП | Котельная №3 | 0,983668 | 0,997279 | 1,7273 | 1700,5 |
| СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ 27 | 1ТП | Котельная №3 | 0,992636 | 0,997395 | 0,4652 | 594,5 |
| ЗАРЕЧНАЯ 10 | 1ТП | Котельная №3 | 0,982776 | 0,997265 | 0,6227 | 1840,8 |
| ЗАРЕЧНАЯ 2 | 1ТП | Котельная №3 | 0,983169 | 0,997265 | 0,6445 | 1951 |
| ТРУДА 26 | 1ТП | Котельная №3 | 0,993254 | 0,9974 | 1,0031 | 1196,3 |
| СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ 29 | 1ТП | Котельная №3 | 0,993633 | 0,997396 | 0,2467 | 622 |
| СОВЕТСКИЙ 61Б ТД "Северсталь-Инвест" | 1ТП | Котельная №3 | 0,993844 | 0,997402 | 0,2337 | 828 |
| СОВЕТСКИЙ 75 | 1ТП | Котельная №3 | 0,99489 | 0,997397 | 0,699 | 908,8 |
| СОВЕТСКИЙ 43 Казначейство | 1ТП | Котельная №3 | 0,997783 | 0,997391 | 1,1669 | 505 |
| ДЗЕРЖИНСКОГО 51 | 1ТП | Котельная №3 | 0,998821 | 0,99739 | 1,7194 | 608,3 |
| СОВЕТСКИЙ 18 | 1ТП | Котельная №3 | 0,993247 | 0,997392 | 0,2792 | 601 |
| ЛЕНИНА 24 ПРОИЗ.КОРПУС | 1ТП | Котельная №3 | 0,994658 | 0,997396 | 2,1319 | 269 |
| ПОБЕДЫ 83_БИЗНЕС-ЦЕНТР | 1ТП | Котельная №3 | 0,991733 | 0,997374 | 0,5115 | 1032,5 |
| СОВЕТСКИЙ 20 | 1ТП | Котельная №3 | 0,993774 | 0,997391 | 0,3947 | 486,5 |
| СОВЕТСКИЙ 22 "стелс" | 1ТП | Котельная №3 | 0,995787 | 0,99739 | 0,2645 | 464 |
| ЛЕНИНА 29 | 1ТП | Котельная №3 | 0,993494 | 0,997402 | 0,3089 | 720,4 |
| СОЦИАЛИСИТЧЕСКАЯ 48/33 ГАРАЖ | 1ТП | Котельная №3 | 0,998827 | 0,997466 | 0,8443 | 440 |
| ЧВВИУР 6/2 АВТОМАСТЕРСКИЕ | 1ТП | Котельная №3 | 0,981802 | 0,997272 | 0,8799 | 1574,7 |
| КОММУНИСТОВ 37 | 1ТП | Котельная №3 | 0,992633 | 0,997398 | 0,2551 | 760 |
| СОВЕТСКИЙ 67А Комитет по управл. имущ. | 1ТП | Котельная №3 | 0,998827 | 0,997467 | 0,3132 | 814 |
| ЛЕНИНА 24 ДИСПЕТЧЕР_СТАР | 1ТП | Котельная №3 | 0,994631 | 0,997396 | 0,732 | 273 |
| СОВЕТСКИЙ 99А | 1ТП | Котельная №3 | 0,984432 | 0,997371 | 1,975 | 1545,2 |
| ЛЕНИНА 47 | 1ТП | Котельная №3 | 0,995617 | 0,997397 | 0,9448 | 982 |
| СОВЕТСКИЙ 34А | 1ТП | Котельная №3 | 0,993653 | 0,997395 | 0,6829 | 386 |
| ЛЕНИНА 73 | 1ТП | Котельная №3 | 0,992241 | 0,997403 | 0,907 | 1253,3 |
| НАБЕРЕЖНАЯ 29Д ПРИСТРОЙКА | 1ТП | Котельная №3 | 0,987351 | 0,997348 | 0,5087 | 504 |
| ДЗЕРЖИНСКОГО АБК 20 | 1ТП | Котельная №3 | 0,993672 | 0,997391 | 1,5138 | 717 |
| СОВЕТСКИЙ 64А ПРИСТРОЙКА | 1ТП | Котельная №3 | 0,991894 | 0,997375 | 0,463 | 956 |
| ЛЕНИНА 54 | 1ТП | Котельная №3 | 0,994052 | 0,997395 | 0,597 | 687 |
| СОВЕТСКИЙ 12 | 1ТП | Котельная №3 | 0,998563 | 0,997392 | 2,1442 | 727 |
| ПРОЛЕТАРСКАЯ 59 АБК | 1ТП | Котельная №3 | 0,998091 | 0,997434 | 1,5253 | 156 |
| ЧВВИУР 6/1 УЧ.КОРПУС №3 | 1ТП | Котельная №3 | 0,987732 | 0,997271 | 1,5226 | 1628,1 |
| ЛИБКНЕХТА 19 | 1ТП | Котельная №3 | 0,993251 | 0,997391 | 0,2671 | 1224,3 |
| ЧВВИУР 6/78 ШТАБ КЭО | 1ТП | Котельная №3 | 0,987581 | 0,99728 | 0,4386 | 1722,3 |
| ЛУНАЧАРСКОГО 45 | 1ТП | Котельная №3 | 0,9928 | 0,997404 | 0,6748 | 1517 |
| МИЛЮТИНА 3 | 1ТП | Котельная №3 | 0,997938 | 0,997396 | 2,4992 | 278 |
| ЛИБКНЕХТА 26 | 1ТП | Котельная №3 | 0,998688 | 0,997397 | 0,8545 | 810 |
| СОВЕТСКИЙ 31-33 | 2ТП | Котельная №3 | 0,994879 | 0,997401 | 0,8696 | 710 |
| СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ 52 банк | 1ТП | Котельная №3 | 0,998827 | 0,997456 | 0,4028 | 123 |
| ЛЕНИНА 46 | 1ТП | Котельная №3 | 0,998827 | 0,997456 | 0,2007 | 260 |
| СОВЕТСКИЙ 30Б | 1ТП | Котельная №3 | 0,99861 | 0,997393 | 2,6864 | 393 |
| СОВЕТСКИЙ 4 ГАРАЖ | 1ТП | Котельная №3 | 0,998827 | 0,99739 | 0,2791 | 834 |
| КОММУНИСТОВ 1 | 1ТП | Котельная №3 | 0,99327 | 0,997429 | 0,4454 | 1044,2 |
| ЗАРЕЧНАЯ 4 АБК | 1ТП | Котельная №3 | 0,983063 | 0,997273 | 0,6264 | 1970,8 |
| СОВЕТСКИЙ 53 | 1ТП | Котельная №3 | 0,998827 | 0,997459 | 0,3127 | 507 |
| ЗАРЕЧНАЯ 2 | 2ТП | Котельная №3 | 0,983225 | 0,997266 | 0,8099 | 1966 |
| ЛУНАЧАРСКОГО 22 | 1ТП | Котельная №3 | 0,998796 | 0,997391 | 1,5764 | 973 |
| СОВЕТСКИЙ 47 "Северные Афины" | 1ТП | Котельная №3 | 0,992636 | 0,997389 | 0,3334 | 460 |
| СОВЕТСКИЙ 58 | 1ТП | Котельная №3 | 0,994309 | 0,997382 | 0,5376 | 729 |
| СОВЕТСКИЙ 83 | 1ТП | Котельная №3 | 0,993479 | 0,99741 | 0,6578 | 1072 |
| СОВЕТСКИЙ 60 | 1ТП | Котельная №3 | 0,992374 | 0,997381 | 0,4853 | 702 |
| СОВЕТСКИЙ 57Б | 1ТП | Котельная №3 | 0,992636 | 0,997395 | 0,2474 | 550 |
| СОВЕТСКИЙ 80 | 1ТП | Котельная №3 | 0,991035 | 0,997376 | 0,2777 | 857 |
| МАРКСА 11 | 1ТП | Котельная №3 | 0,991258 | 0,997294 | 1,9052 | 588 |
| ТРУДА 44 | 1ТП | Котельная №3 | 0,99759 | 0,997391 | 1,2223 | 985 |
| ЛУНАЧАРСКОГО 43 | 1ТП | Котельная №3 | 0,995258 | 0,997403 | 1,2214 | 1478 |
| ТРУДА 49 | 1ТП | Котельная №3 | 0,992814 | 0,997394 | 0,7127 | 959 |
| НАБЕРЕЖНАЯ 39А севергазбанк | 1ТП | Котельная №3 | 0,987804 | 0,997273 | 0,8326 | 840 |
| ТРУДА 58 | 1ТП | Котельная №3 | 0,993768 | 0,997391 | 0,3881 | 900 |
| ЛЕНИНА 39А | 1ТП | Котельная №3 | 0,993813 | 0,997395 | 0,8938 | 607 |
| СОВЕТСКИЙ 71 | 1ТП | Котельная №3 | 0,993884 | 0,997404 | 0,3043 | 869 |
| ЗАРЕЧНАЯ 2А | 1ТП | Котельная №3 | 0,984027 | 0,997393 | 0,5468 | 2125,8 |
| ДЗЕРЖИНСКОГО 17 | 1ТП | Котельная №3 | 0,997628 | 0,997408 | 1,0928 | 1267,4 |
| ПОБЕДЫ 56 | 1ТП | Котельная №3 | 0,993677 | 0,99739 | 1,8143 | 1427 |
| КРАСНЫЙ ПЕР 18 | 1ТП | Котельная №3 | 0,998827 | 0,997392 | 0,1891 | 875 |
| КРАСНЫЙ ПЕР 18Б | 1ТП | Котельная №3 | 0,998827 | 0,997391 | 0,353 | 848 |
| СОВЕТСКИЙ_66 | 1ТП | Котельная №3 | 0,997111 | 0,997387 | 1,1675 | 761 |
| СОВЕТСКИЙ 72 | 1ТП | Котельная №3 | 0,998116 | 0,997392 | 0,4026 | 835 |
| КОММУНИСТОВ 22 | 1ТП | Котельная №3 | 0,995952 | 0,997397 | 0,944 | 463 |
| СОВЕТСКИЙ 26 | 1ТП | Котельная №3 | 0,998827 | 0,997456 | 0,456 | 439 |
| НАБЕРЕЖНАЯ 37А | 1ТП | Котельная №3 | 0,989739 | 0,997271 | 0,8608 | 731 |
| СОВЕТСКИЙ 28 | 1ТП | Котельная №3 | 0,99385 | 0,99739 | 0,4834 | 387 |
| СОВЕТСКИЙ 32 ГОСТИНИЦА | 1ТП | Котельная №3 | 0,998827 | 0,997461 | 1,0216 | 439 |
| СОВЕТСКИЙ 34 | 1ТП | Котельная №3 | 0,996318 | 0,99739 | 0,3412 | 322 |
| ЛУНАЧАРСКОГО_26 МУП "Водоканал" АБК новый | 1ТП | Котельная №3 | 0,998826 | 0,997465 | 1,3304 | 1305 |
| ЗАРЕЧНАЯ 5 | 1ТП | Котельная №3 | 0,982789 | 0,9973 | 0,2395 | 2229,3 |
| СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ 40 | 1ТП | Котельная №3 | 0,998787 | 0,997459 | 0,7446 | 609,4 |
| МИЛЮТИНА 6 | 2ТП | Котельная №3 | 0,998827 | 0,997463 | 3,8826 | 1077 |
| МИЛЮТИНА 6 | 1ТП | Котельная №3 | 0,998827 | 0,997459 | 10,1291 | 1023 |
| ЛИБКНЕХТА 15 | 1ТП | Котельная №3 | 0,998486 | 0,997417 | 1,2473 | 1373,3 |
| СОВЕТСКИЙ 35Б Камерный театр | 1ТП | Котельная №3 | 0,998826 | 0,997394 | 4,3773 | 583,1 |
| ЛЕНИНА 58 | 1ТП | Котельная №3 | 0,99876 | 0,997394 | 3,1681 | 847 |
| ЛЕНИНА 58 | 2ТП | Котельная №3 | 0,998827 | 0,997394 | 0,1155 | 847 |
| ТРУДА_33А | 1ТП | Котельная №3 | 0,994303 | 0,997393 | 0,1997 | 1011,3 |
| СОБОР КЕЛЬИ | 1ТП | Котельная №3 | 0,998827 | 0,997395 | 0,2673 | 995 |
| ЧВВИУР 6/42 ОРКЕСТРОВАЯ | 1ТП | Котельная №3 | 0,983737 | 0,997369 | 0,0934 | 1459,6 |
| ПОБЕДЫ 92 МАГАЗИН | 1ТП | Котельная №3 | 0,992583 | 0,997296 | 0,0684 | 800 |
| ПОБЕДЫ 90_МАГАЗИН | 1ТП | Котельная №3 | 0,988511 | 0,997268 | 0,2024 | 761 |
| ПОБЕДЫ 62Б БАНК | 2ТП | Котельная №3 | 0,998827 | 0,997478 | 0,2227 | 1063 |
| СОВЕТСКИЙ 84 | 1ТП | Котельная №3 | 0,993512 | 0,997381 | 0,288 | 940 |
| ЛЕНИНА 53 | 1ТП | Котельная №3 | 0,992914 | 0,99739 | 0,4683 | 947 |
| НАБЕРЕЖНАЯ 29Б ТЦ "НАТАША" | 1ТП | Котельная №3 | 0,991903 | 0,997383 | 0,1559 | 779 |
| ПОБЕДЫ 52/28 ПРАЧЕЧНАЯ (котельная № 6) | 1ТП | Котельная №3 | 0,992963 | 0,997402 | 0,1114 | 1467 |
| КОММУНИСТОВ 35 | 1ТП | Котельная №3 | 0,997721 | 0,997394 | 0,6935 | 683 |
| МИЛЮТИНА 7 | 1ТП | Котельная №3 | 0,993937 | 0,99739 | 0,7305 | 544 |
| РЕВОЛЮЦИИ1 | 1ТП_РЕВОЛ1/8А | Котельная №3 | 0,988829 | 0,997389 | 0,3902 | 1241,5 |
| ЛУНАЧАРСКОГО 32_МУЗЕЙ | 1ТП | Котельная №3 | 0,993102 | 0,99739 | 1,0065 | 1345 |
| СОВЕТСКИЙ 30А | 1ТП | Котельная №3 | 0,998705 | 0,997393 | 1,6606 | 349 |
| ЛУНАЧАРСКОГО 41 | 1ТП | Котельная №3 | 0,998824 | 0,997393 | 0,9411 | 1356 |
| СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ 28 | 1ТП | Котельная №3 | 0,998827 | 0,997401 | 0,2877 | 780 |
| ЛУНАЧАРСКОГО 39 | 1ТП | Котельная №3 | 0,99285 | 0,997398 | 1,9104 | 1431 |
| СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ 22 | 1ТП | Котельная №3 | 0,998827 | 0,9974 | 0,2935 | 745 |
| ПОБЕДЫ 73_АРХИВ | 1ТП | Котельная №3 | 0,981085 | 0,997267 | 0,7821 | 997 |
| ЧВВИУР 6/53 БИБЛИОТЕКА ОТКЛЮЧЕН | 1ТП | Котельная №3 | 0,987654 | 0,997268 | 0,8257 | 1598,9 |
| ЗАРЕЧНАЯ 5 ГАРАЖИ_НОВЫЕ | 1ТП | Котельная №3 | 0,9841 | 0,997409 | 1,1181 | 2343,3 |
| СОВЕТСКИЙ 16б_ГАРАЖ | 1ТП | Котельная №3 | 0,993206 | 0,997391 | 0,592 | 578 |
| ЧВВИУР 6/77 ГАРАЖ | 1ТП | Котельная №3 | 0,987617 | 0,99728 | 1,2714 | 1675,1 |
| ЗАРЕЧНАЯ 4 ГАРАЖ | 1ТП | Котельная №3 | 0,983815 | 0,997283 | 0,738 | 2127,8 |
| ЧВВИУР 6/57 ГАРАЖ | 1ТП | Котельная №3 | 0,987525 | 0,99728 | 2,5198 | 1650,2 |
| ЧВВИУР 6/56 ХРАНИЛИЩЕ | 1ТП | Котельная №3 | 0,9875 | 0,997272 | 1,3092 | 1515,1 |
| ЗАРЕЧНАЯ 5 ГАРАЖИ_СТАР. | 1ТП | Котельная №3 | 0,984654 | 0,997403 | 0,2879 | 2243,3 |
| ЛЕНИНА 24 ГАРАЖ | 1ТП | Котельная №3 | 0,994336 | 0,997388 | 1,0702 | 586 |
| ПОБЕДЫ 52/28 ГАРАЖ | 1ТП | Котельная №3 | 0,992808 | 0,997401 | 0,5755 | 1457 |
| ЛЕНИНА 39_ГАРАЖ | 1ТП | Котельная №3 | 0,993872 | 0,997396 | 0,5175 | 622 |
| СОВЕТСКИЙ 25А ЧГУ | 1ТП | Котельная №3 | 0,995872 | 0,997392 | 1,3385 | 650 |
| ЗАРЕЧНАЯ 2А ГАРАЖ | 1ТП | Котельная №3 | 0,98293 | 0,99729 | 0,304 | 2125,8 |
| ЗАРЕЧНАЯ 3 | 1ТП | Котельная №3 | 0,98293 | 0,99727 | 1,3285 | 1909,8 |
| ЧВВИУР 6/67 ТЕПЛИЦА | 1ТП | Котельная №3 | 0,987827 | 0,997272 | 0,4157 | 1523,8 |
| ЛУНАЧАРСКОГО 26 токарные мастерские | 1ТП | Котельная №3 | 0,99811 | 0,997404 | 1,137 | 1357 |
| СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ 33 | 1ТП | Котельная №3 | 0,995075 | 0,997398 | 0,1099 | 475 |
| ЛУНАЧАРСКОГО 26 гаражи новые | 1ТП | Котельная №3 | 0,992908 | 0,997404 | 1,1539 | 1362 |
| СОВЕТСКИЙ 12_ГАРАЖ | 1ТП | Котельная №3 | 0,998827 | 0,997392 | 0,1726 | 731 |
| СОВЕТСКИЙ 30Б_ГАРАЖ | 1ТП | Котельная №3 | 0,998377 | 0,997392 | 0,2375 | 372 |
| СОВЕТСКИЙ 30А_ГАРАЖ | 1ТП | Котельная №3 | 0,994753 | 0,99739 | 0,1538 | 324 |
| СОВЕТСКИЙ 49А ГАРАЖ | 1ТП | Котельная №3 | 0,998825 | 0,997391 | 0,0401 | 475 |
| ЗАРЕЧНАЯ 10 ГАРАЖ | 1ТП | Котельная №3 | 0,982973 | 0,997282 | 0,6702 | 2063,8 |
| МИЛЮТИНА 1 | 1ТП | Котельная №3 | 0,99777 | 0,997379 | 0,2152 | 494 |
| ПОБЕДЫ 80 | 2ТП | Котельная №3 | 0,998827 | 0,997456 | 0,8622 | 832 |
| ПОБЕДЫ 80 | 1ТП | Котельная №3 | 0,983578 | 0,997291 | 1,8944 | 823 |
| ПОБЕДЫ 71 | 1ТП | Котельная №3 | 0,969943 | 0,997269 | 1,7462 | 1219 |
| ЛЕНИНА ЛЕНИНА_54А | 1ТП | Котельная №3 | 0,992636 | 0,997397 | 0,8317 | 937 |
| СОВЕТСКИЙ_121 | 1ТП | Котельная №3 | 0,980537 | 0,997408 | 1,6009 | 1977,2 |
| ЛУНАЧАРСКОГО_46 | 1ТП | Котельная №3 | 0,969135 | 0,997312 | 1,444 | 2054,2 |
| ТРУДА 56 | 1ТП | Котельная №3 | 0,993633 | 0,997398 | 0,927 | 990 |
| ДЗЕРЖИНСКОГО 54А | 1ТП | Котельная №3 | 0,993252 | 0,997399 | 1,1595 | 816 |
| ЛЕНИНА ЛЕНИНА_66 | 1ТП | Котельная №3 | 0,998827 | 0,997398 | 0,8346 | 890 |
| ЛЕНИНА_7 | 2ТП | Котельная №3 | 0,99835 | 0,997422 | 2,4686 | 900,2 |
| ЛЕНИНА_7 | 1ТП | Котельная №3 | 0,998787 | 0,99742 | 0,8385 | 876,2 |
| СОВЕТСКИЙ 54А | 3ТП | Котельная №3 | 0,998827 | 0,997456 | 0,8533 | 333 |
| СОВЕТСКИЙ 54А | 2ТП | Котельная №3 | 0,998827 | 0,997455 | 1,4239 | 375 |
| СОВЕТСКИЙ 54А | 1ТП | Котельная №3 | 0,998827 | 0,997458 | 1,8414 | 448 |
| КОММУНИСТОВ 25 ремонт | 1ТП | Котельная №3 | 0,995703 | 0,997391 | 0,8176 | 490 |
| СОВЕТСКИЙ 21 | 1ТП | Котельная №3 | 0,995539 | 0,997393 | 0,5321 | 752 |
| ЧВВИУР 6/60 ЛАЗАРЕТ | 1ТП | Котельная №3 | 0,987736 | 0,997265 | 0,5734 | 1473,6 |
| ПОБЕДЫ 52/28 Лечебный корпус | 1ТП | Котельная №3 | 0,994226 | 0,997407 | 1,8276 | 1540 |
| МИЛЮТИНА 1 | 1ТП | Котельная №3 | 0,998827 | 0,997457 | 0,9366 | 247 |
| СОВЕТСКИЙ 60А | 1ТП | Котельная №3 | 0,998827 | 0,997458 | 8,216 | 426 |
| ЛУНАЧАРСКОГО_44 | 1ТП | Котельная №3 | 0,976387 | 0,997314 | 0,8723 | 2063,2 |
| НАБЕРЕЖНАЯ_55 | 1ТП | Котельная №3 | 0,979785 | 0,99728 | 3,1469 | 1413 |
| СОВЕТСКИЙ 1 Воскрксная школа | 1ТП | Котельная №3 | 0,998827 | 0,99739 | 0,2708 | 970 |
| СОВЕТСКИЙ 3 ПРАВОСЛАВНАЯ ГИМНАЗИЯ | 1ТП | Котельная №3 | 0,998827 | 0,997392 | 0,6076 | 1021 |
| ЛУНАЧАРСКОГО 46 ФИЛИАЛ | 1ТП | Котельная №3 | 0,969863 | 0,99731 | 0,8172 | 2033,2 |
| СОВЕТСКИЙ 39/38 ДВОРЕЦ БРАКОСОЧЕТАНИЙ | 1ТП | Котельная №3 | 0,998757 | 0,997397 | 1,4843 | 624,3 |
| ТРУДА 1 ЗАОЧНОЕ | 1ТП | Котельная №3 | 0,993322 | 0,997436 | 0,2631 | 1661,3 |
| ДЗЕРЖИНСКОГО 30 ЧГУ | 1ТП | Котельная №3 | 0,998603 | 0,997395 | 2,0443 | 661,4 |
| ДЗЕРЖИНСКОГО_2 | 1ТП | Котельная №3 | 0,992663 | 0,997391 | 1,0144 | 1048 |
| ТРУДА 6 | 1ТП | Котельная №3 | 0,99328 | 0,997431 | 0,296 | 1581,3 |
| ЧВВИУР 6/76 УЧ.КОРПУС 2 | 2ТП | Котельная №3 | 0,987225 | 0,997278 | 4,1355 | 1704,9 |
| СОВЕТСКИЙ 126 ЧВВИУР УЧЕБНЫЙ КОРПУС№1 | 2ТП | Котельная №3 | 0,987149 | 0,997297 | 1,8593 | 1903,2 |
| ЧВВИУР 6/76 УЧ.КОРПУС 2 | 1ТП | Котельная №3 | 0,987471 | 0,997288 | 5,8587 | 1803,4 |
| ГОРЬКОГО_14 ЧГУ | 1ТП | Котельная №3 | 0,99368 | 0,997401 | 1,6836 | 1211,3 |
| СОВЕТСКИЙ_10 | 1ТП | Котельная №3 | 0,998827 | 0,997389 | 1,9648 | 734 |
| СОВЕТСКИЙ 8 | 2ТП | Котельная №3 | 0,998827 | 0,997397 | 19,6271 | 822 |
| ЛУНАЧАРСКОГО_5 ЧГУ | 1ТП | Котельная №3 | 0,994363 | 0,997396 | 1,7191 | 1149,3 |
| ЧВВИУР 6/62 УЧ. КОРПУС 1 | 1ТП | Котельная №3 | 0,984576 | 0,997295 | 5,2694 | 1884,2 |
| МИЛЮТИНА 5 | 1ТП | Котельная №3 | 0,998827 | 0,99747 | 1,0598 | 736 |
| ЛУНАЧАРСКОГО_5А ЧГУ | 1ТП | Котельная №3 | 0,993429 | 0,997401 | 1,1002 | 1229,3 |
| НАБЕРЕЖНАЯ 29А МОЙКА | 1ТП | Котельная №3 | 0,990982 | 0,997373 | 0,0908 | 684,2 |
| ЧВВИУР 6/66 СКЛАД | 1ТП | Котельная №3 | 0,980453 | 0,997271 | 1,0422 | 1434,2 |
| ТРУДА 1 ЗДАНИЕ ЭЛЕКТРИКОВ | 1ТП | Котельная №3 | 0,993017 | 0,99744 | 5,22 | 1688,3 |
| ЗАРЕЧНАЯ 5 ПРОИЗ.КОРП. | 1ТП | Котельная №3 | 0,982357 | 0,997302 | 0,6184 | 2269,3 |
| ЛУНАЧАРСКОГО 26 АБК старый | 1ТП | Котельная №3 | 0,996192 | 0,997403 | 0,6797 | 1347 |
| ЛУНАЧАРСКОГО 26 ГАРАЖИ СТАРЫЕ | 1ТП | Котельная №3 | 0,992907 | 0,997404 | 0,5945 | 1357 |
| ЧВВИУР 6/59 АРТСКЛАД | 1ТП | Котельная №3 | 0,981717 | 0,99727 | 0,7695 | 1548,9 |
| ЧВВИУР 6/58 СКЛАД | 1ТП | Котельная №3 | 0,981818 | 0,997268 | 1,0601 | 1501,4 |
| ЧВВИУР 6/44 КУРСАНТСКОЕ КАФЕ ОТКЛЮЧЕН | 1ТП | Котельная №3 | 0,987677 | 0,997268 | 0,9496 | 1592,6 |
| ЧВВИУР 6/70 СТОЛОВАЯ | 1ТП | Котельная №3 | 0,98903 | 0,997481 | 8,1002 | 1774,3 |
| ПОБЕДЫ 52/28 КУХНЯ | 1ТП | Котельная №3 | 0,994558 | 0,9974 | 0,0447 | 1442 |
| СОВЕТСКИЙ 74 | 1ТП | Котельная №3 | 0,998802 | 0,997381 | 1,3884 | 825 |
| СОВЕТСКИЙ 82 | 1ТП | Котельная №3 | 0,998827 | 0,997465 | 0,573 | 881 |
| СОВЕТСКИЙ 30А КАФЕ | 1ТП | Котельная №3 | 0,993774 | 0,997392 | 0,2008 | 324 |
| ЛЕНИНА 48 КАФЕ | 1ТП | Котельная №3 | 0,998827 | 0,997458 | 2,0391 | 553,8 |
| ЛЕНИНА 26_ПРИСТРОЙКА | 1ТП | Котельная №3 | 0,992213 | 0,99737 | 0,255 | 618 |
| ПОБЕДЫ 60а | 1ТП | Котельная №3 | 0,993136 | 0,997413 | 0,6314 | 1078 |
| ЛИБКНЕХТА 36 ХИМЧИСТКА | 1ТП | Котельная №3 | 0,993396 | 0,997403 | 0,4294 | 1183,3 |
| СОВЕТСКИЙ 64Б пекарня | 1ТП | Котельная №3 | 0,991351 | 0,997384 | 0,3428 | 724 |
| МАРКСА 25 ПРОИЗВ ЗДАНИЕ | 1ТП | Котельная №3 | 0,998396 | 0,997371 | 9,7422 | 628 |
| ДЗЕРЖИНСКОГО 4 | 1ТП | Котельная №3 | 0,998827 | 0,997479 | 1,2346 | 1299,3 |
| МАРКСА 25 АБК | 2ТП | Котельная №3 | 0,994221 | 0,997375 | 1,1764 | 663 |
| МАРКСА 25 ПОДСОБНЫЙ КОРПУС | 1ТП | Котельная №3 | 0,993865 | 0,997375 | 1,014 | 708 |
| МАРКСА 25 ПРОИЗВ.КОРПУС | 1ТП | Котельная №3 | 0,993933 | 0,997374 | 2,6273 | 700,5 |
| ЗАРЕЧНАЯ 10 ПРОИЗВ. КОРПУС | 1ТП | Котельная №3 | 0,984805 | 0,997376 | 0,0642 | 1918,8 |
| ЗАРЕЧНАЯ 10 ПРОИЗВ. КОРПУС | 3ТП | Котельная №3 | 0,982969 | 0,997273 | 0,7241 | 1917,8 |
| ЗАРЕЧНАЯ 10 ПРОИЗВ. КОРПУС | 2ТП | Котельная №3 | 0,982962 | 0,997273 | 2,364 | 1917,8 |
| ГРП Котельная 3 | 1ТП | Котельная №3 | 0,999967 | 0,997459 | 0,1315 | 74 |
| Котельная 3 | 1ТП | Котельная №3 | 0,999967 | 0,997455 | 5,9706 | 4 |
| ЛЕНИНА 68 | 1ТП | Котельная №3 | 0,998827 | 0,997462 | 2,8872 | 860,4 |
| СОВЕТСКИЙ 49 ГВС демонтировано | 2ТП | Котельная №3 | 0,998827 | 0,997456 | 0,1499 | 457,4 |
| СОВЕТСКИЙ 55 "Рубин" | 1ТП | Котельная №3 | 0,994887 | 0,997395 | 0,0816 | 545 |
| СОВЕТСКИЙ 51 "Дарья" | 1ТП | Котельная №3 | 0,992636 | 0,997393 | 0,6416 | 513 |
| ЛЕНИНА 41 | 1ТП | Котельная №3 | 0,993836 | 0,997396 | 0,8347 | 808 |
| СОВЕТСКИЙ 49 | 1ТП | Котельная №3 | 0,996348 | 0,99739 | 0,662 | 447 |
| СОВЕТСКИЙ 111 тц "Суоми" | 1ТП | Котельная №3 | 0,97243 | 0,997289 | 0,4115 | 1784,2 |
| СОВЕТСКИЙ 98 | 2ТП | Котельная №3 | 0,986614 | 0,997481 | 0,2446 | 1374,4 |
| СОВЕТСКИЙ 69А | 1ТП | Котельная №3 | 0,993865 | 0,997404 | 0,1657 | 861 |
| СОВЕТСКИЙ 65 | 1ТП | Котельная №3 | 0,994018 | 0,9974 | 0,1718 | 797 |
| СЕРОВ ПЕР ТОРГ.ПАВИЛЬОН | 1ТП | Котельная №3 | 0,983249 | 0,997266 | 0,3144 | 2253,8 |
| СОВЕТСКИЙ 62 | 1ТП | Котельная №3 | 0,998827 | 0,997468 | 0,2795 | 689 |
| СОВЕТСКИЙ 88_ПРИСТРОЙКА | 1ТП | Котельная №3 | 0,994453 | 0,99739 | 2,6415 | 965,5 |
| ПОБЕДЫ 58Б | 1ТП | Котельная №3 | 0,992718 | 0,997392 | 1,7517 | 1444 |
| ЛЕНИНА 5_МАГАЗИН | 1ТП | Котельная №3 | 0,993186 | 0,997411 | 0,3369 | 791,2 |
| СОВЕТСКИЙ 35 | 1ТП | Котельная №3 | 0,998827 | 0,997467 | 0,3562 | 698 |
| ЛЕНИНА 51 | 1ТП | Котельная №3 | 0,998272 | 0,997395 | 0,7298 | 960,2 |
| ЛЕНИНА 43 | 1ТП | Котельная №3 | 0,995587 | 0,9974 | 0,2539 | 1026,8 |
| СОВЕТСКИЙ 113 тц "Океан" | 1ТП | Котельная №3 | 0,969135 | 0,997288 | 1,4551 | 1766,2 |
| СОВЕТСКИЙ 86 | 1ТП | Котельная №3 | 0,997258 | 0,997383 | 0,0577 | 969 |
| ПОБЕДЫ 73_КНИГИ | 1ТП | Котельная №3 | 0,981504 | 0,997271 | 0,6197 | 1088 |
| ПОБЕДЫ 60 "Кижи" | 1ТП | Котельная №3 | 0,994439 | 0,997406 | 0,6077 | 1123 |
| СОВЕТСКИЙ 30 | 1ТП | Котельная №3 | 0,994467 | 0,997391 | 0,169 | 394 |
| СОВЕТСКИЙ 54 ДОД ГВС демонтировано | 1ТП | Котельная №3 | 0,998827 | 0,997458 | 1,3884 | 370 |
| НАБЕРЕЖНАЯ 55 ТЕПЛИЦА | 1ТП | Котельная №3 | 0,984892 | 0,99738 | 0,0958 | 1388 |
| ЛУНАЧАРСКОГО 28А тяговая подстанция | 1ТП | Котельная №3 | 0,993744 | 0,997392 | 0,163 | 1115 |
| ЛУНАЧАРСКОГО 26 ПНС-1 | 1ТП | Котельная №3 | 0,993397 | 0,99739 | 0,7977 | 987 |
| КРАСНЫЙ ПЕР 13 | 1ТП | Котельная №3 | 0,994457 | 0,997419 | 0,1255 | 1444,3 |
| ТРУДА 20 | 1ТП | Котельная №3 | 0,994182 | 0,997394 | 0,2226 | 1273 |
| КРАСНЫЙ ПЕР 9 | 1ТП | Котельная №3 | 0,994423 | 0,997422 | 0,125 | 1498,3 |
| ТРУДА 16 | 1ТП | Котельная №3 | 0,994104 | 0,997395 | 0,2226 | 1291 |
| ТРУДА 24 | 1ТП | Котельная №3 | 0,994079 | 0,997394 | 0,2056 | 1271 |
| КРАСНЫЙ ПЕР 24 | 1ТП | Котельная №3 | 0,99403 | 0,997394 | 0,2386 | 1184 |
| КРАСНЫЙ ПЕР 11 | 1ТП | Котельная №3 | 0,994434 | 0,997421 | 0,1255 | 1472,3 |
| ДЗЕРЖИНСКОГО 5 | 1ТП | Котельная №3 | 0,992636 | 0,997392 | 0,3275 | 1142 |
| ТРУДА 26А | 1ТП | Котельная №3 | 0,994374 | 0,99739 | 0,6771 | 1255,8 |
| ТРУДА 8 | 1ТП | Котельная №3 | 0,992636 | 0,997424 | 0,638 | 1484,3 |
| общественное здание Пришеп С.В. | 1ТП | Котельная №3 | 0,998827 | 0,997394 | 1,2867 | 891 |
| ЛИБКНЕХТА 25 | 1ТП | Котельная №3 | 0,994416 | 0,997391 | 0,2875 | 1249,3 |
| ЛИБКНЕХТА 23 | 1ТП | Котельная №3 | 0,994497 | 0,997389 | 0,4194 | 1194,3 |
| ТРУДА 18а | 1ТП | Котельная №3 | 0,993191 | 0,997393 | 0,2679 | 1259 |
| ДЗЕРЖИНСКОГО 15 | 1ТП | Котельная №3 | 0,994283 | 0,997394 | 0,2226 | 1318,3 |
| ТРУДА 18Б | 1ТП | Котельная №3 | 0,994216 | 0,997393 | 0,2309 | 1260 |
| ТРУДА 18 | 1ТП | Котельная №3 | 0,993201 | 0,997394 | 0,3484 | 1271 |
| ТРУДА 12 | 1ТП | Котельная №3 | 0,993063 | 0,997416 | 0,2963 | 1387,3 |
| ТРУДА 28 | 1ТП | Котельная №3 | 0,992636 | 0,997397 | 0,2113 | 1175,3 |
| КРАСНЫЙ ПЕР 26 | 1ТП | Котельная №3 | 0,993956 | 0,997396 | 0,3685 | 1217 |
| ДЗЕРЖИНСКОГО 11А | 1ТП | Котельная №3 | 0,992751 | 0,997392 | 0,2238 | 1281,3 |
| КРАСНЫЙ ПЕР 28 | 1ТП | Котельная №3 | 0,993868 | 0,997398 | 0,3858 | 1250 |
| ТРУДА 14 | 1ТП | Котельная №3 | 0,99353 | 0,997397 | 0,3898 | 1238 |
| ЛУНАЧАРСКОГО 20А воскресная школа | 1ТП | Котельная №3 | 0,992636 | 0,997422 | 0,205 | 1297,6 |
| ЛИБКНЕХТА 21 | 1ТП | Котельная №3 | 0,994493 | 0,99739 | 0,2226 | 1202,3 |
| ДЗЕРЖИНСКОГО 11 | 1ТП | Котельная №3 | 0,994295 | 0,997392 | 0,4378 | 1291,3 |
| ТРУДА 24А | 1ТП | Котельная №3 | 0,994211 | 0,997392 | 0,7656 | 1229 |
| ТРУДА 22 | 1ТП | Котельная №3 | 0,994118 | 0,997393 | 0,2912 | 1255 |
| ДЗЕРЖИНСКОГО 13 | 1ТП | Котельная №3 | 0,994369 | 0,997393 | 0,2139 | 1295,3 |
| ЗАРЕЧНАЯ 1 СКЛАД | 1ТП | Котельная №3 | 0,983872 | 0,997281 | 0,1687 | 2067,8 |
| ДЗЕРЖИНСКОГО 20_СКЛАД | 1ТП | Котельная №3 | 0,993726 | 0,997391 | 0,3236 | 723 |
| ЗАРЕЧНАЯ 4 КОНД.СКЛАД | 1ТП | Котельная №3 | 0,983017 | 0,997275 | 1,0999 | 1988,8 |
| ЗАРЕЧНАЯ 4 | 1ТП | Котельная №3 | 0,982992 | 0,997272 | 0,3315 | 1951,8 |
| ЧВВИУР 6/73 КПП-2 | 1ТП | Котельная №3 | 0,980467 | 0,997269 | 0,4384 | 1385,4 |
| СОБОР ЦЕРКОВЬ | 1ТП | Котельная №3 | 0,998827 | 0,997393 | 0,6749 | 943 |
| СОВЕТСКИЙ 2 | 1ТП | Котельная №3 | 0,998827 | 0,99739 | 0,0865 | 836 |
| ГОРЬКОГО 26 | 1ТП | Котельная №3 | 0,998277 | 0,997393 | 1,1177 | 1302 |
| ГОРЬКОГО 26 | 2ТП | Котельная №3 | 0,998455 | 0,997397 | 1,1357 | 1353,5 |
| ЧВВИУР 6/54 КЛУБ | 1ТП | Котельная №3 | 0,988041 | 0,997304 | 0,891 | 2060,7 |
| ПОБЕДЫ 61 | 2ТП | Котельная №3 | 0,986614 | 0,99748 | 0,4311 | 1363,5 |
| ЛЕНИНА 5 | 2ТП | Котельная №3 | 0,99396 | 0,997413 | 1,6292 | 825,2 |
| ЛЕНИНА 11 | 1ТП | Котельная №3 | 0,994668 | 0,997403 | 1,1353 | 740,4 |
| ЛЕНИНА 11 | 2ТП | Котельная №3 | 0,994875 | 0,997402 | 0,8491 | 723,4 |
| НАБЕРЕЖНАЯ 41 | 1ТП | Котельная №3 | 0,986794 | 0,997381 | 4,4099 | 1082,5 |
| ЛЕНИНА 11 | 3ТП | Котельная №3 | 0,995028 | 0,9974 | 1,1437 | 690,4 |
| НАБЕРЕЖНАЯ 43 | 1ТП | Котельная №3 | 0,986831 | 0,99738 | 4,4099 | 1072,5 |
| ЛЕНИНА 11 | 4ТП | Котельная №3 | 0,995096 | 0,9974 | 1,1423 | 678,4 |
| ЛЕНИНА 11 | 5ТП | Котельная №3 | 0,99499 | 0,997402 | 1,0471 | 711,4 |
| ЛЕНИНА 11 | 6ТП | Котельная №3 | 0,994962 | 0,997402 | 1,37 | 723,4 |
| ЛЕНИНА 5 | 1ТП | Котельная №3 | 0,994352 | 0,997415 | 1,2091 | 849,2 |
| ЛЕНИНА 3 | 1ТП | Котельная №3 | 0,994203 | 0,997422 | 1,0446 | 897,2 |
| КОММУНИСТОВ 16 | 1ТП | Котельная №3 | 0,994448 | 0,997403 | 1,5499 | 729,4 |
| КОММУНИСТОВ 16 | 2ТП | Котельная №3 | 0,994398 | 0,997404 | 1,4268 | 747,4 |
| ЛЕНИНА 5 | 3ТП | Котельная №3 | 0,994491 | 0,997412 | 1,2092 | 801,2 |
| ЛЕНИНА 3 | 6ТП | Котельная №3 | 0,993655 | 0,997431 | 1,7183 | 1032,2 |
| ЛЕНИНА 3 | 5ТП | Котельная №3 | 0,993657 | 0,997428 | 1,3326 | 989,2 |
| ЛЕНИНА 3 | 4ТП | Котельная №3 | 0,993779 | 0,997427 | 1,0444 | 965,2 |
| ЛЕНИНА 3 | 3ТП | Котельная №3 | 0,993862 | 0,997425 | 1,3273 | 941,2 |
| ЛЕНИНА 3 | 2ТП | Котельная №3 | 0,99399 | 0,997424 | 1,1349 | 923,2 |

| Адрес узла ввода | Наименование узла | Номер источника | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период | Путь, пройденный от источника, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пионерская,5 | 1ТП | Северная | 0,982438 | 0,997677 | 0,77 | 1967,8 |
| СЕВЕРНОЕ Ш УМВД РФ | 1ТП | Северная | 0,982438 | 0,997666 | 2,8724 | 1644,9 |
| Кирилловское шоссе,26А |  | Северная | 0,982135 | 0,997681 | 3,2652 | 1635,6 |
| ОКИНИНА, 13, ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР |  | Северная | 0,981489 | 0,997622 | 0,3971 | 1239,8 |
| МОЧЕНКОВА 2 | 4ТП | Северная | 0,980652 | 0,997535 | 1,7429 | 2633 |
| СЕВЕРНОЕ Ш 31 | 2ТП | Северная | 0,966978 | 0,997487 | 0,9652 | 1864,5 |
| СЕВЕРНОЕ Ш 31 | 4ТП | Северная | 0,966978 | 0,997484 | 1,3212 | 1810,5 |
| СЕВЕРНОЕ Ш 31 | 1ТП | Северная | 0,978263 | 0,997535 | 1,2741 | 1896,5 |
| СЕВЕРНОЕ Ш 3 | 5ТП | Северная | 0,978849 | 0,997533 | 2,3815 | 2635,1 |
| СЕВЕРНОЕ Ш 3 | 4ТП | Северная | 0,980395 | 0,997534 | 2,5995 | 2642,1 |
| СЕВЕРНОЕ Ш 3 | 3ТП | Северная | 0,980327 | 0,997535 | 1,5558 | 2660,1 |
| СЕВЕРНОЕ Ш 3 | 2ТП | Северная | 0,978563 | 0,997509 | 1,9614 | 2672,1 |
| СЕВЕРНОЕ Ш 31 | 3ТП | Северная | 0,982438 | 0,997667 | 1,3892 | 1840,5 |
| МОЧЕНКОВА 2 | 3ТП | Северная | 0,978885 | 0,997538 | 2,1472 | 2665 |
| МОЧЕНКОВА 2 | 2ТП | Северная | 0,978642 | 0,997512 | 2,1502 | 2683 |
| МОЧЕНКОВА 2 | 1ТП | Северная | 0,979394 | 0,997541 | 1,7497 | 2727 |
| СЕВЕРНОЕ Ш 39 | 2ТП | Северная | 0,976342 | 0,997519 | 3,0579 | 1924,6 |
| ОСТИНСКАЯ 7 | 2ТП | Северная | 0,982438 | 0,997668 | 1,6578 | 1472,4 |
| ОСТИНСКАЯ 9 | 2ТП | Северная | 0,982438 | 0,997662 | 2,0147 | 1491,4 |
| ВЕТЕРАНОВ 11 | 3ТП | Северная | 0,982438 | 0,997665 | 0,8799 | 1786,9 |
| ВЕТЕРАНОВ 11 | 2ТП | Северная | 0,982438 | 0,997666 | 1,1114 | 1811,9 |
| СЕВЕРНОЕ Ш 31 | 5ТП | Северная | 0,982438 | 0,997663 | 0,602 | 1791,5 |
| СЕВЕРНОЕ Ш 31 | 6ТП | Северная | 0,966978 | 0,997484 | 1,4466 | 1815,5 |
| СЕВЕРНОЕ Ш 31 | 7ТП | Северная | 0,982438 | 0,997667 | 1,2688 | 1845,5 |
| ОКИНИНА 8/31 | 1ТП | Северная | 0,969935 | 0,997546 | 2,127 | 1402,4 |
| ОКИНИНА 8/31 | 3ТП | Северная | 0,982438 | 0,99768 | 0,6946 | 1393,9 |
| ОКИНИНА 8/31 | 4ТП | Северная | 0,969935 | 0,997544 | 1,1152 | 1364,9 |
| ОКИНИНА 8/31 | 6ТП | Северная | 0,981688 | 0,997546 | 1,4024 | 1392,9 |
| ОСТИНСКАЯ 48 | 2ТП | Северная | 0,982438 | 0,997667 | 1,4557 | 1363,9 |
| ОКИНИНА 12 | 4ТП | Северная | 0,978503 | 0,99761 | 1,3347 | 1149,7 |
| ОСТИНСКАЯ 40 | 4ТП | Северная | 0,982436 | 0,997665 | 1,1762 | 1582,8 |
| ОКИНИНА 12 | 6ТП | Северная | 0,978604 | 0,997605 | 1,3343 | 1083,7 |
| ОКИНИНА 12 | 5ТП | Северная | 0,978369 | 0,997608 | 1,9198 | 1118,7 |
| ОКИНИНА 14 | 2ТП | Северная | 0,977575 | 0,997616 | 3,1533 | 1202,2 |
| ОКИНИНА 14 | 3ТП | Северная | 0,982429 | 0,997621 | 2,897 | 1269,2 |
| ОКИНИНА 14 | 4ТП | Северная | 0,982429 | 0,997622 | 3,3789 | 1289,2 |
| ОКИНИНА 12 | 1ТП | Северная | 0,979686 | 0,997614 | 1,8455 | 1220,7 |
| МОЧЕНКОВА 14 | 2ТП | Северная | 0,980593 | 0,997541 | 1,7801 | 2682,1 |
| ВЕТЕРАНОВ 9 | 2ТП | Северная | 0,982438 | 0,997667 | 1,0452 | 1867,1 |
| ВЕТЕРАНОВ 9 | 3ТП | Северная | 0,982438 | 0,997666 | 1,0452 | 1842,1 |
| СЕВЕРНОЕ Ш 29 | 2ТП | Северная | 0,975712 | 0,997489 | 1,3767 | 1965,7 |
| СЕВЕРНОЕ Ш 29 | 3ТП | Северная | 0,976257 | 0,997506 | 1,1105 | 1930,7 |
| СЕВЕРНОЕ Ш 29 | 4ТП | Северная | 0,973887 | 0,997486 | 1,3006 | 1919,7 |
| СЕВЕРНОЕ Ш 29 | 5ТП | Северная | 0,975427 | 0,997483 | 1,3392 | 1871,7 |
| ОСТИНСКАЯ 17 | 2ТП | Северная | 0,982438 | 0,997674 | 1,5938 | 1095,3 |
| ПИОНЕРСКАЯ 28 | 2ТП | Северная | 0,982438 | 0,997668 | 1,3707 | 1387,5 |
| ПИОНЕРСКАЯ 28 | 3ТП | Северная | 0,982436 | 0,997607 | 1,4999 | 1422,5 |
| ПИОНЕРСКАЯ 28 | 4ТП | Северная | 0,978566 | 0,997538 | 1,4698 | 1452,5 |
| СЕВЕРНОЕ Ш 33 | 2ТП | Северная | 0,982438 | 0,997666 | 0,8335 | 1651,1 |
| СЕВЕРНОЕ Ш 33 | 3ТП | Северная | 0,966978 | 0,997487 | 1,233 | 1670,1 |
| СЕВЕРНОЕ Ш 33 | 4ТП | Северная | 0,982438 | 0,997669 | 0,8335 | 1689,1 |
| ПИОНЕРСКАЯ 19Б | 1ТП | Северная | 0,982438 | 0,997667 | 2,1873 | 1330,1 |
| ПИОНЕРСКАЯ 19В | 1ТП | Северная | 0,982438 | 0,997666 | 1,223 | 1210,1 |
| СЕВЕРНОЕ Ш 23 | 3ТП | Северная | 0,98002 | 0,997537 | 0,6289 | 2088,8 |
| МОЧЕНКОВА 14 | 3ТП | Северная | 0,979009 | 0,997544 | 2,085 | 2713,1 |
| МОЧЕНКОВА 14А | 4ТП | Северная | 0,979714 | 0,997553 | 1,3965 | 2834,1 |
| МОЧЕНКОВА 14А | 3ТП | Северная | 0,978388 | 0,997524 | 0,8206 | 2802,1 |
| МОЧЕНКОВА 14А | 2ТП | Северная | 0,98025 | 0,997549 | 1,3973 | 2780,1 |
| МОЧЕНКОВА 14А | 1ТП | Северная | 0,980401 | 0,997547 | 1,3976 | 2748,1 |
| ОСТИНСКАЯ 50 | 1ТП | Северная | 0,982438 | 0,997669 | 2,5714 | 1124,3 |
| ОСТИНСКАЯ 50 | 3ТП | Северная | 0,982438 | 0,997663 | 0,5237 | 1050,3 |
| ОСТИНСКАЯ 52 | 2ТП | Северная | 0,982438 | 0,997666 | 2,4977 | 1138,7 |
| ОСТИНСКАЯ 52 | 1ТП | Северная | 0,982438 | 0,99767 | 3,0162 | 1201,7 |
| ОСТИНСКАЯ 40 | 1ТП | Северная | 0,982436 | 0,99767 | 1,2688 | 1663,8 |
| ОСТИНСКАЯ 40 | 2ТП | Северная | 0,982436 | 0,997668 | 1,1762 | 1627,8 |
| ОСТИНСКАЯ 40 | 3ТП | Северная | 0,982436 | 0,997667 | 1,4268 | 1607,8 |
| ОСТИНСКАЯ 40 | 6ТП | Северная | 0,982437 | 0,997666 | 1,2688 | 1558,8 |
| ОСТИНСКАЯ 40 | 7ТП | Северная | 0,982437 | 0,997663 | 1,5663 | 1505,8 |
| СЕВЕРНОЕ Ш 23 | 2ТП | Северная | 0,966978 | 0,997488 | 0,9401 | 2035,8 |
| ОСТИНСКАЯ 3 | 2ТП | Северная | 0,982438 | 0,997676 | 4,4085 | 1484,1 |
| СПОРТИВНАЯ 10 | 1ТП | Северная | 0,982438 | 0,997665 | 2,2528 | 2168,9 |
| ОСТИНСКАЯ 5А | 2ТП | Северная | 0,982438 | 0,997669 | 2,2043 | 1321 |
| МОЛОДЕЖНАЯ 1А | 3ТП | Северная | 0,982437 | 0,997671 | 1,9115 | 2471,7 |
| МОЛОДЕЖНАЯ 1А | 4ТП | Северная | 0,982437 | 0,997667 | 1,6949 | 2411,4 |
| МОЛОДЕЖНАЯ 1А | 5ТП | Северная | 0,982437 | 0,997667 | 1,8969 | 2422,4 |
| МОЛОДЕЖНАЯ 1А | 6ТП | Северная | 0,982437 | 0,997668 | 1,6949 | 2441,4 |
| СПОРТИВНАЯ 2 | 2ТП | Северная | 0,982438 | 0,997663 | 1,6552 | 2328,7 |
| СПОРТИВНАЯ 2 | 3ТП | Северная | 0,982438 | 0,997664 | 1,4727 | 2347,7 |
| СПОРТИВНАЯ 4 | 1ТП | Северная | 0,982438 | 0,997664 | 1,0722 | 2298,9 |
| МОЛОДЕЖНАЯ 7 | 1ТП | Северная | 0,982438 | 0,997663 | 1,2133 | 2171,4 |
| ПИОНЕРСКАЯ 14Б | 1ТП | Северная | 0,982438 | 0,997669 | 1,4209 | 1855,4 |
| СПОРТИВНАЯ 6 | 2ТП | Северная | 0,982438 | 0,997667 | 1,1486 | 2276,8 |
| СПОРТИВНАЯ 8 | 1ТП | Северная | 0,982438 | 0,997668 | 1,7378 | 2302,8 |
| КИРИЛЛОВСКОЕ Ш. 30 | 1ТП | Северная | 0,980478 | 0,997668 | 1,5117 | 1547,9 |
| ОСТИНСКАЯ 13 | 1ТП | Северная | 0,982438 | 0,997674 | 2,1379 | 1088,4 |
| ОСТИНСКАЯ 13 | 2ТП | Северная | 0,982438 | 0,997677 | 1,5087 | 1153,5 |
| ОСТИНСКАЯ 11 | 1ТП | Северная | 0,982438 | 0,997667 | 2,6362 | 1378,3 |
| ОСТИНСКАЯ 19 | 6ТП | Северная | 0,982438 | 0,997674 | 2,8529 | 1081,4 |
| ОСТИНСКАЯ 19 | 5ТП | Северная | 0,982438 | 0,997671 | 2,3046 | 1035,9 |
| ОСТИНСКАЯ 19 | 4ТП | Северная | 0,982438 | 0,997668 | 2,1743 | 1001,9 |
| ОСТИНСКАЯ 19 | 3ТП | Северная | 0,982438 | 0,997665 | 2,1776 | 962,9 |
| ОСТИНСКАЯ 19 | 2ТП | Северная | 0,982438 | 0,997666 | 2,7554 | 982,9 |
| КИРИЛЛОВСКОЕ Ш. 28 | 1ТП | Северная | 0,982135 | 0,997668 | 2,1177 | 1501,6 |
| КИРИЛЛОВСКОЕ Ш. 28 | 2ТП | Северная | 0,982135 | 0,997673 | 2,1066 | 1562,6 |
| МОЛОДЕЖНАЯ 1 | 2ТП | Северная | 0,982438 | 0,997664 | 2,0274 | 2249,2 |
| КИРИЛЛОВСКОЕ Ш. 28 | 3ТП | Северная | 0,982135 | 0,997676 | 2,1066 | 1615,6 |
| ОСТИНСКАЯ 19 | 1ТП | Северная | 0,982438 | 0,997672 | 1,4877 | 1071,9 |
| КИРИЛЛОВСКОЕ Ш. 30 | 2ТП | Северная | 0,980478 | 0,997672 | 2,4761 | 1615,9 |
| МОЛОДЕЖНАЯ 16 ПОЧТА | 1ТП | Северная | 0,982438 | 0,997685 | 0,1176 | 1574,6 |
| КИРИЛЛОВСКОЕ Ш. 22 | 1ТП | Северная | 0,982135 | 0,997679 | 5,0831 | 1609,6 |
| КИРИЛЛОВСКОЕ Ш 26 | 1ТП | Северная | 0,982133 | 0,997669 | 4,8448 | 1524 |
| КИРИЛЛОВСКОЕ Ш 26 | 2ТП | Северная | 0,982133 | 0,997665 | 3,9534 | 1472,8 |
| ОКИНИНА 12 | 2ТП | Северная | 0,980378 | 0,997615 | 2,0218 | 1244,7 |
| СПОРТИВНАЯ 18 | 1ТП | Северная | 0,982438 | 0,997662 | 1,324 | 1902,7 |
| ПИОНЕРСКАЯ 10 | 1ТП | Северная | 0,982438 | 0,997663 | 1,1455 | 1789,7 |
| ПИОНЕРСКАЯ 12 | 1ТП | Северная | 0,982438 | 0,997663 | 1,1389 | 1760,7 |
| ПИОНЕРСКАЯ 13 | 1ТП | Северная | 0,982438 | 0,997663 | 2,3014 | 1636,1 |
| МОЛОДЕЖНАЯ 1 | 1ТП | Северная | 0,982438 | 0,997663 | 2,9792 | 2229,2 |
| МОЛОДЕЖНАЯ 5 | 1ТП | Северная | 0,982438 | 0,997665 | 2,4869 | 2253,6 |
| МОЛОДЕЖНАЯ 7 | 2ТП | Северная | 0,982438 | 0,997667 | 1,3624 | 2230,4 |
| МОЛОДЕЖНАЯ 11 | 1ТП | Северная | 0,982438 | 0,997667 | 0,3398 | 2156,3 |
| МОЛОДЕЖНАЯ 13 | 1ТП | Северная | 0,982438 | 0,997664 | 0,3848 | 2098,3 |
| МОЛОДЕЖНАЯ 17 | 1ТП | Северная | 0,982438 | 0,997666 | 1,4344 | 2075,9 |
| МОЛОДЕЖНАЯ 19 | 1ТП | Северная | 0,982438 | 0,997665 | 1,7051 | 1944,9 |
| МОЛОДЕЖНАЯ 21 | 1ТП | Северная | 0,982438 | 0,997663 | 1,1476 | 1857 |
| МОЛОДЕЖНАЯ 23 | 1ТП | Северная | 0,982438 | 0,997663 | 1,8128 | 1811,3 |
| СПОРТИВНАЯ 14 | 1ТП | Северная | 0,982438 | 0,997664 | 2,3122 | 2031,1 |
| СПОРТИВНАЯ 16 | 1ТП | Северная | 0,982438 | 0,997665 | 2,4548 | 1994 |
| ОКИНИНА 12 | 7ТП | Северная | 0,978483 | 0,997604 | 2,22 | 1069,7 |
| СПОРТИВНАЯ 20 | 1ТП | Северная | 0,982438 | 0,997663 | 3,3071 | 1809,7 |
| МОЛОДЕЖНАЯ 1А | 2ТП | Северная | 0,982437 | 0,997673 | 1,6949 | 2491,7 |
| МОЛОДЕЖНАЯ 1А | 1ТП | Северная | 0,982437 | 0,997674 | 2,0432 | 2510,7 |
| МОЛОДЕЖНАЯ 2 | 1ТП | Северная | 0,982438 | 0,997669 | 4,4283 | 2276,7 |
| МОЛОДЕЖНАЯ 4 | 1ТП | Северная | 0,982438 | 0,997672 | 4,0155 | 2320,1 |
| ВЕТЕРАНОВ 1 | 1ТП | Северная | 0,969935 | 0,99754 | 3,3725 | 2361,8 |
| МОЛОДЕЖНАЯ 3 | 1ТП | Северная | 0,982438 | 0,997665 | 2,8125 | 2295,6 |
| СПОРТИВНАЯ 6 | 1ТП | Северная | 0,982438 | 0,997665 | 1,0095 | 2255,8 |
| СПОРТИВНАЯ 4 | 2ТП | Северная | 0,982438 | 0,997665 | 1,1998 | 2317,9 |
| СПОРТИВНАЯ 2 | 1ТП | Северная | 0,982438 | 0,997663 | 1,417 | 2327,7 |
| ОСТИНСКАЯ 5А | 1ТП | Северная | 0,982438 | 0,997668 | 2,3705 | 1319 |
| ВЕТЕРАНОВ 6 | 4ТП | Северная | 0,968196 | 0,997504 | 2,0622 | 1827,4 |
| ВЕТЕРАНОВ 6 | 3ТП | Северная | 0,982438 | 0,997664 | 1,6467 | 1803,4 |
| ВЕТЕРАНОВ 6 | 2ТП | Северная | 0,982438 | 0,997666 | 1,6467 | 1830,4 |
| ВЕТЕРАНОВ 6 | 1ТП | Северная | 0,968196 | 0,997505 | 2,0568 | 1841,4 |
| ОКИНИНА 16 | 2ТП | Северная | 0,978081 | 0,997624 | 1,8029 | 1300,9 |
| ОКИНИНА 4 | 1ТП | Северная | 0,982438 | 0,997669 | 2,1623 | 1486,7 |
| ВЕТЕРАНОВ 24 | 1ТП | Северная | 0,966978 | 0,997491 | 2,5774 | 1536,6 |
| ВЕТЕРАНОВ 20 | 1ТП | Северная | 0,966978 | 0,997482 | 2,6959 | 1518,4 |
| ВЕТЕРАНОВ 22 | 1ТП | Северная | 0,966978 | 0,997486 | 2,7382 | 1609,4 |
| ВЕТЕРАНОВ 26 | 1ТП | Северная | 0,966978 | 0,997498 | 3,1462 | 1630,6 |
| ВЕТЕРАНОВ 18 | 1ТП | Северная | 0,966978 | 0,997482 | 2,4495 | 1654,4 |
| ВЕТЕРАНОВ 14 | 3ТП | Северная | 0,982438 | 0,997664 | 0,9447 | 1638,6 |
| СЕВЕРНОЕ Ш 33 | 1ТП | Северная | 0,977554 | 0,997503 | 0,8379 | 1632,1 |
| СЕВЕРНОЕ Ш 33 | 5ТП | Северная | 0,971285 | 0,997489 | 1,0948 | 1720,1 |
| СЕВЕРНОЕ Ш 39 | 1ТП | Северная | 0,97637 | 0,997518 | 3,058 | 1902,6 |
| СЕВЕРНОЕ Ш 37 | 1ТП | Северная | 0,979591 | 0,997542 | 2,8392 | 1860,9 |
| СЕВЕРНОЕ Ш 37 | 2ТП | Северная | 0,9764 | 0,997517 | 3,3014 | 1895,9 |
| СЕВЕРНОЕ Ш 35 | 1ТП | Северная | 0,977211 | 0,997508 | 3,06 | 1785,4 |
| СЕВЕРНОЕ Ш 35 | 2ТП | Северная | 0,975612 | 0,99749 | 3,0595 | 1809,5 |
| ОКИНИНА 1 | 1ТП | Северная | 0,968196 | 0,997501 | 4,0058 | 1418,2 |
| СЕВЕРНОЕ Ш 29 | 1ТП | Северная | 0,975613 | 0,99749 | 0,7348 | 1995,7 |
| СЕВЕРНОЕ Ш 23 | 1ТП | Северная | 0,977523 | 0,997509 | 0,6237 | 2056,8 |
| СЕВЕРНОЕ Ш 19 | 1ТП | Северная | 0,977818 | 0,997516 | 4,2341 | 2115,9 |
| СЕВЕРНОЕ Ш 21 | 1ТП | Северная | 0,966978 | 0,997484 | 1,7873 | 2206 |
| СЕВЕРНОЕ Ш 17 | 1ТП | Северная | 0,966978 | 0,997484 | 1,7873 | 2270,5 |
| СЕВЕРНОЕ Ш 15 | 1ТП | Северная | 0,977657 | 0,997522 | 4,2335 | 2196,7 |
| СЕВЕРНОЕ Ш 11 | 1ТП | Северная | 0,976338 | 0,997527 | 4,1968 | 2270,1 |
| СЕВЕРНОЕ Ш 9 | 1ТП | Северная | 0,966978 | 0,99749 | 2,4689 | 2471,7 |
| СЕВЕРНОЕ Ш 13 | 1ТП | Северная | 0,976148 | 0,997484 | 2,5407 | 2325,3 |
| СЕВЕРНОЕ Ш 7 | 1ТП | Северная | 0,966978 | 0,997484 | 2,551 | 2374,7 |
| СЕВЕРНОЕ Ш 3 | 1ТП | Северная | 0,980164 | 0,997538 | 1,5555 | 2700,1 |
| МОЧЕНКОВА 4 | 1ТП | Северная | 0,982438 | 0,997663 | 2,3944 | 2569 |
| МОЧЕНКОВА 8 | 1ТП | Северная | 0,968196 | 0,997501 | 2,9324 | 2456 |
| МОЧЕНКОВА 12 | 1ТП | Северная | 0,982438 | 0,997663 | 2,3749 | 2377 |
| ОСТИНСКАЯ 3 | 1ТП | Северная | 0,982438 | 0,997676 | 0,5236 | 1484,1 |
| ПИОНЕРСКАЯ 19В | 2ТП | Северная | 0,982438 | 0,997666 | 1,0966 | 1218,1 |
| ОСТИНСКАЯ 52 | 3ТП | Северная | 0,982438 | 0,997664 | 0,7872 | 1107,7 |
| ОСТИНСКАЯ 48 | 1ТП | Северная | 0,982438 | 0,997669 | 1,417 | 1381,9 |
| ОСТИНСКАЯ 50 | 2ТП | Северная | 0,982438 | 0,997665 | 1,1873 | 1066,3 |
| ПИОНЕРСКАЯ 23В | 1ТП | Северная | 0,970062 | 0,997557 | 2,0852 | 1719,6 |
| ОСТИНСКАЯ 17 | 1ТП | Северная | 0,982438 | 0,99767 | 1,6045 | 1035,3 |
| МОЛОДЕЖНАЯ 33/46 | 1ТП | Северная | 0,982438 | 0,997664 | 1,6012 | 1321,7 |
| ПИОНЕРСКАЯ 25 | 1ТП | Северная | 0,971238 | 0,997534 | 2,8263 | 1426 |
| ОСТИНСКАЯ 44 | 1ТП | Северная | 0,982438 | 0,997662 | 1,6879 | 1328,7 |
| ОСТИНСКАЯ 42 | 2ТП | Северная | 0,982438 | 0,997662 | 1,4734 | 1389,2 |
| МОЛОДЕЖНАЯ 31 | 1ТП | Северная | 0,982438 | 0,997668 | 1,2874 | 1381,3 |
| ОСТИНСКАЯ 40 | 5ТП | Северная | 0,982437 | 0,997665 | 1,2022 | 1536,8 |
| ОКИНИНА 3 | 1ТП | Северная | 0,968195 | 0,997502 | 2,6857 | 1326,9 |
| ОСТИНСКАЯ 9 | 1ТП | Северная | 0,982438 | 0,997662 | 1,9915 | 1255,6 |
| ОСТИНСКАЯ 7 | 1ТП | Северная | 0,982438 | 0,997663 | 1,7229 | 1388,4 |
| ОСТИНСКАЯ 5 Б ПРИСТРОЙКА | 1ТП | Северная | 0,982438 | 0,997669 | 0,5219 | 1392,9 |
| ОКИНИНА 8/31 | 7ТП | Северная | 0,978013 | 0,997547 | 3,5475 | 1419,9 |
| ПИОНЕРСКАЯ 21 | 1ТП | Северная | 0,982438 | 0,997663 | 4,2203 | 1583,1 |
| ОКИНИНА 12 | 3ТП | Северная | 0,978464 | 0,997611 | 1,1771 | 1170,7 |
| МОЛОДЕЖНАЯ 16 | 1ТП | Северная | 0,982438 | 0,997685 | 1,6884 | 1578,6 |
| ПИОНЕРСКАЯ 17 | 1ТП | Северная | 0,982438 | 0,997663 | 2,5632 | 1483,3 |
| ПИОНЕРСКАЯ 15 | 1ТП | Северная | 0,982438 | 0,997666 | 2,9856 | 1558,5 |
| ПИОНЕРСКАЯ 17А | 1ТП | Северная | 0,982438 | 0,997665 | 1,7822 | 1296,1 |
| ОКИНИНА 14 | 1ТП | Северная | 0,9787 | 0,997613 | 2,8835 | 1164,2 |
| ПИОНЕРСКАЯ 19Б | 2ТП | Северная | 0,982438 | 0,997666 | 0,7131 | 1305,1 |
| ПИОНЕРСКАЯ 22 | 1ТП | Северная | 0,968195 | 0,997514 | 2,9239 | 1446,9 |
| МОЛОДЕЖНАЯ 18 | 2ТП | Северная | 0,982438 | 0,997676 | 1,5891 | 1465,4 |
| МОЛОДЕЖНАЯ 16 | 4ТП | Северная | 0,982438 | 0,997687 | 2,7155 | 1604,6 |
| ВЕТЕРАНОВ 3 | 3ТП | Северная | 0,982438 | 0,997663 | 1,3059 | 1891,5 |
| ВЕТЕРАНОВ 9 | 1ТП | Северная | 0,982438 | 0,997669 | 1,1845 | 1891,1 |
| ВЕТЕРАНОВ 11 | 1ТП | Северная | 0,982438 | 0,997668 | 1,2606 | 1837,9 |
| СЕВЕРНОЕ Ш 27 | 3ТП | Северная | 0,982438 | 0,997664 | 1,2503 | 1943,9 |
| ВЕТЕРАНОВ 3 | 4ТП | Северная | 0,982438 | 0,997665 | 1,7683 | 1924,5 |
| СЕВЕРНОЕ Ш 27 | 2ТП | Северная | 0,968196 | 0,997501 | 1,6057 | 1924,9 |
| ОСТИНСКАЯ 15 | 2ТП | Северная | 0,982438 | 0,99767 | 1,8891 | 1108,4 |
| ОКИНИНА 8/31 | 2ТП | Северная | 0,97932 | 0,997546 | 1,376 | 1403,9 |
| ОКИНИНА 8/31 | 5ТП | Северная | 0,982438 | 0,997679 | 0,9262 | 1366,9 |
| МОЛОДЕЖНАЯ 16 | 3ТП | Северная | 0,982438 | 0,997686 | 1,6093 | 1582,6 |
| ВЕТЕРАНОВ 7 | 1ТП | Северная | 0,969935 | 0,997532 | 3,011 | 1923,4 |
| МОЛОДЕЖНАЯ 16 | 2ТП | Северная | 0,982438 | 0,997684 | 0,4353 | 1559,6 |
| ВЕТЕРАНОВ 14 | 5ТП | Северная | 0,982431 | 0,997603 | 0,9504 | 1704,6 |
| ВЕТЕРАНОВ 14 | 4ТП | Северная | 0,968196 | 0,997504 | 1,2282 | 1678,6 |
| ВЕТЕРАНОВ 14 | 2ТП | Северная | 0,968196 | 0,997501 | 1,2294 | 1586,6 |
| ВЕТЕРАНОВ 14 | 1ТП | Северная | 0,977114 | 0,997501 | 0,9491 | 1576,6 |
| ВЕТЕРАНОВ 3 | 5ТП | Северная | 0,982438 | 0,997665 | 1,4935 | 1938,5 |
| ОСТИНСКАЯ 15 | 1ТП | Северная | 0,982438 | 0,997665 | 1,46 | 1026,4 |
| ОСТИНСКАЯ 44 | 2ТП | Северная | 0,982438 | 0,997664 | 1,2781 | 1353,7 |
| ОСТИНСКАЯ 42 | 1ТП | Северная | 0,982438 | 0,997664 | 1,8871 | 1418,2 |
| ОСТИНСКАЯ 40 | 8ТП | Северная | 0,982437 | 0,997665 | 1,4126 | 1531,8 |
| МОЛОДЕЖНАЯ 18 | 1ТП | Северная | 0,982438 | 0,997681 | 1,5582 | 1516,8 |
| МОЧЕНКОВА 18 | 1ТП | Северная | 0,982438 | 0,997665 | 6,3136 | 2255,8 |
| МОЧЕНКОВА 14А | 5ТП | Северная | 0,979095 | 0,997554 | 1,6468 | 2865,1 |
| ОСТИНСКАЯ 5 | 2ТП | Северная | 0,982438 | 0,997669 | 1,4906 | 1400,9 |
| ОСТИНСКАЯ 5 | 1ТП | Северная | 0,982438 | 0,997668 | 5,3347 | 1390,9 |
| ПИОНЕРСКАЯ 28 | 1ТП | Северная | 0,982438 | 0,997666 | 1,3059 | 1365,5 |
| МОЧЕНКОВА 14 | 1ТП | Северная | 0,980665 | 0,997537 | 1,7523 | 2646,1 |
| МОЧЕНКОВА 24 | 1ТП | Северная | 0,982438 | 0,997663 | 3,315 | 2132,1 |
| ОКИНИНА 16 | 3ТП | Северная | 0,97869 | 0,997625 | 1,4645 | 1316,9 |
| МОЧЕНКОВА 20 | 1ТП | Северная | 0,982438 | 0,997663 | 3,315 | 2255,4 |
| МОЧЕНКОВА 22 | 1ТП | Северная | 0,981192 | 0,997533 | 3,134 | 2282,3 |
| ОКИНИНА 16 | 1ТП | Северная | 0,979964 | 0,997615 | 1,4655 | 1179,9 |
| СЕВЕРНОЕ Ш 27 | 1ТП | Северная | 0,982438 | 0,997664 | 0,6205 | 1942,9 |
| МОЧЕНКОВА 26 | 1ТП | Северная | 0,982438 | 0,997663 | 4,0775 | 2020 |
| ВЕТЕРАНОВ 4 | 1ТП | Северная | 0,968196 | 0,997518 | 3,3725 | 2400,9 |
| ВЕТЕРАНОВ 2 | 1ТП | Северная | 0,969935 | 0,997528 | 3,9228 | 1921 |
| ПИОНЕРСКАЯ 28 | 5ТП | Северная | 0,968196 | 0,997513 | 0,8435 | 1492,5 |
| МОЛОДЕЖНАЯ 33/46 | 2ТП | Северная | 0,982438 | 0,997666 | 1,2781 | 1340,7 |
| МОЛОДЕЖНАЯ 31 | 2ТП | Северная | 0,982438 | 0,997667 | 1,8384 | 1352,3 |
| МОЛОДЕЖНАЯ 31 | 3ТП | Северная | 0,982438 | 0,997668 | 1,8671 | 1375,3 |
| ВЕТЕРАНОВ 3 | 1ТП | Северная | 0,982438 | 0,997665 | 1,3059 | 2029,9 |
| ВЕТЕРАНОВ 3 | 2ТП | Северная | 0,982438 | 0,997664 | 1,2842 | 2003,9 |
| ВЕТЕРАНОВ 5 | 1ТП | Северная | 0,969935 | 0,99753 | 3,011 | 1958,3 |
| ОСТИНСКАЯ 36 | 1ТП | Северная | 0,982436 | 0,997671 | 5,5913 | 1737,2 |
| ПИОНЕРСКАЯ 23А | 1ТП | Северная | 0,969894 | 0,99755 | 2,438 | 1616,3 |
| ПИОНЕРСКАЯ 23 | 1ТП | Северная | 0,970791 | 0,997543 | 1,4995 | 1522,5 |
| ПИОНЕРСКАЯ 27 | 1ТП | Северная | 0,982384 | 0,997613 | 3,0971 | 1526,5 |
| ОСТИНСКАЯ 54В | 1ТП | Северная | 0,978599 | 0,997635 | 2,5494 | 1369,5 |
| ПИОНЕРСКАЯ 14А | 1ТП | Северная | 0,982438 | 0,997668 | 1,801 | 1727,4 |
| ПИОНЕРСКАЯ 23Б | 1ТП | Северная | 0,969894 | 0,997555 | 2,5629 | 1691,6 |
| ПИОНЕРСКАЯ 19А | 1ТП | Северная | 0,982438 | 0,997665 | 3,3275 | 1383,2 |
| ОСТИНСКАЯ 54А | 1ТП | Северная | 0,976502 | 0,997628 | 2,2495 | 1281,8 |
| ОСТИНСКАЯ 54Б | 1ТП | Северная | 0,978558 | 0,99762 | 2,3456 | 1200,8 |
| ОКИНИНА 11 | 1ТП | Северная | 0,981494 | 0,997614 | 3,5756 | 1143,8 |
| ОСТИНСКАЯ 34 | 1ТП | Северная | 0,982436 | 0,997665 | 5,2384 | 1657,4 |
| ПИОНЕРСКАЯ 19 | 1ТП | Северная | 0,982438 | 0,997663 | 3,5506 | 1711,1 |
| ОКИНИНА 7 | 1ТП | Северная | 0,977436 | 0,997578 | 5,6648 | 1116,6 |
| ОКИНИНА 9 | 1ТП | Северная | 0,981491 | 0,997606 | 3,2145 | 1065,1 |
| КИРИЛЛОВСКОЕ Ш 61 ООО "МИК" | 1ТП | Северная | 0,977827 | 0,99767 | 1,1898 | 1778,9 |
| КИРИЛЛОВСКОЕ Ш 86 СДТУ | 1ТП | Северная | 0,977907 | 0,997672 | 0,2878 | 1132,7 |
| МОЛОДЕЖНАЯ 6 | 1ТП | Северная | 0,982438 | 0,99768 | 1,204 | 2104,9 |
| КИРИЛЛОВСКОЕ Ш 52 | 1ТП | Северная | 0,981589 | 0,997664 | 1,6963 | 824 |
| КИРИЛЛОВСКОЕ Ш 50 САХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ | 1ТП | Северная | 0,977324 | 0,99767 | 4,7936 | 1422,2 |
| КИРИЛЛОВСКОЕ Ш 96 | 1ТП | Северная | 0,977888 | 0,997723 | 0,4427 | 1922,4 |
| КОТЕЛЬНАЯ_СЕВЕРНАЯ АБК | 1ТП | Северная | 1 | 0,997663 | 0,769 | 6 |
| КИРИЛЛОВСКОЕ Ш 86 | 1ТП | Северная | 0,977907 | 0,997676 | 1,1716 | 1190,7 |
| КИРИЛЛОВСКОЕ Ш 88В ООО СОЮЗ-ТЕХНО | 1ТП | Северная | 0,977899 | 0,997667 | 0,4964 | 1172,6 |
| КИРИЛЛОВСКОЕ Ш 57 ПРОХОДНАЯ | 1ТП | Северная | 0,977827 | 0,997668 | 0,1525 | 1739,9 |
| ОКИНИНА 4А | 1ТП | Северная | 0,96898 | 0,99749 | 0,3058 | 1727,1 |
| КИРИЛЛОВСКОЕ Ш 94 ООО ЧДС АБК | 1ТП | Северная | 0,977888 | 0,997714 | 0,8706 | 1814,2 |
| КИРИЛЛОВСКОЕ Ш 86Б ООО "ФОРУМ" | 1ТП | Северная | 0,977903 | 0,997663 | 0,5503 | 1079 |
| КИРИЛЛОВСКОЕ Ш 92 | 1ТП | Северная | 0,977883 | 0,997669 | 1,6023 | 1454,9 |
| КИРИЛЛОВСКОЕ Ш 70Б ГАРАЖ | 1ТП | Северная | 0,995138 | 0,997672 | 0,4103 | 316 |
| КИРИЛЛОВСКОЕ Ш88 ООО "УНИКРОМ" АБК | 1ТП | Северная | 0,977888 | 0,997667 | 0,8578 | 1360 |
| КИРИЛЛОВСКОЕ Ш 70Б | 1ТП | Северная | 0,995138 | 0,997678 | 0,7797 | 399,2 |
| КИРИЛЛОВСКОЕ Ш 86Е АВТОСПЕЦМАШ АБК | 1ТП | Северная | 0,977339 | 0,997666 | 1,4219 | 1529,1 |
| КИРИЛЛОВСКОЕ Ш 86Д АБК | 1ТП | Северная | 0,977903 | 0,997668 | 2,7558 | 1142,1 |
| МОЛОДЕЖНАЯ 8 | 1ТП | Северная | 0,982438 | 0,997675 | 0,6212 | 2023,7 |
| СПОРТИВНАЯ 13 | 1ТП | Северная | 0,982437 | 0,997678 | 4,6114 | 2597,2 |
| ОСТИНСКАЯ 54В_АДОНИС | 1ТП | Северная | 0,980047 | 0,997639 | 0,2452 | 1421,5 |
| ОКИНИНА 16 ЛОЦ | 1ТП | Северная | 0,982429 | 0,99768 | 0,5747 | 1190,9 |
| МОЛОДЕЖНАЯ 19Б | 1ТП | Северная | 0,982438 | 0,997663 | 0,4253 | 2010,7 |
| ОКИНИНА 6 | 1ТП | Северная | 0,968656 | 0,997507 | 0,5579 | 1407,5 |
| ОСТИНСКАЯ 40_МАГАЗИН ОСТИНСКИЙ | 1ТП | Северная | 0,982437 | 0,997667 | 0,6069 | 1560,8 |
| ОСТИНСКАЯ 48_МАГАЗИН | 1ТП | Северная | 0,982438 | 0,997671 | 0,2469 | 1442,9 |
| ОСТИНСКАЯ 40_МАГАЗИН ОСТИНСКИЙ | 2ТП | Северная | 0,982437 | 0,997666 | 0,1593 | 1546,8 |
| ОСТИНСКАЯ 48_ПАВИЛЬОН | 1ТП | Северная | 0,982438 | 0,997665 | 0,2501 | 1308,4 |
| ПИОНЕРСКАЯ 14В | 1ТП | Северная | 0,982337 | 0,997603 | 0,5451 | 1709,4 |
| ПИОНЕРСКАЯ 14Г торговый центр (2019) | 1ТП | Северная | 0,982438 | 0,997663 | 0,4379 | 1662 |
| ПИОНЕРСКАЯ 14Г ПРАЧЕЧНАЯ СКЛАД | СКЛАД ПИОНЕРСКАЯ 14Г ПРАЧЕЧНАЯ | Северная | 0,982438 | 0,997663 | 0,6777 | 1655,5 |
| МОЧЕНКОВА 19 | 1ТП | Северная | 0,982434 | 0,997603 | 1,6583 | 2210,2 |
| МОЛОДЕЖНАЯ 6 ГАРАЖ | 1ТП | Северная | 0,982438 | 0,997675 | 0,4698 | 2035,9 |
| КИРИЛЛОВСКОЕ Ш 50 САХ ГАРАЖИ НОВЫЕ | 1ТП | Северная | 0,978111 | 0,997663 | 2,0578 | 1261,1 |
| КИРИЛЛОВСКОЕ Ш. 92, ГСК ДОРСТРОЕВЕЦ | 1ТП | Северная | 0,97788 | 0,997663 | 0,389 | 1414,6 |
| КИРИЛЛОВСКОЕ Ш. 92 ГСК ДОРСТРОЕВЕЦ | 2ТП | Северная | 0,97788 | 0,997663 | 0,254 | 1399,5 |
| СЕВЕРНОЕ Ш 10 МАСТЕРСКИЕ | 1ТП | Северная | 0,998223 | 0,997689 | 0,4446 | 423,9 |
| КИРЛЛОВСКОЕ ШОССЕ 76Д | 1ТП | Северная | 0,992214 | 0,997676 | 0,3834 | 467,6 |
| КИРИЛЛОВСКОЕ Ш 86Д КОЗЛОВА ГАРАЖ | 1ТП | Северная | 0,977902 | 0,997664 | 1,0654 | 789,8 |
| СЕВЕРНОЕ Ш ГСК_КЕДР | 1ТП | Северная | 0,992214 | 0,997663 | 2,0454 | 283,6 |
| КИРИЛЛОВСКОЕ Ш 86 ГАРАЖ | 1ТП | Северная | 0,977907 | 0,997677 | 1,2464 | 1132,7 |
| ОКИНИНА 5 ГАРАЖ | 1ТП | Северная | 0,974155 | 0,997533 | 0,3761 | 1316,2 |
| КИРИЛЛОВСКОЕ Ш 57 СКЛАД МАТЕРИАЛОВ | 1ТП | Северная | 0,977827 | 0,99767 | 0,7598 | 1771,9 |
| КИРИЛЛОВСКОЕ Ш 94 ООО ЧДС ГАРАЖ | 1ТП | Северная | 0,977888 | 0,997715 | 1,555 | 1824,8 |
| КИРИЛЛОВСКОЕ Ш 92 ГАРАЖ БОЛ | 1ТП | Северная | 0,977883 | 0,997669 | 1,6393 | 1444,9 |
| КИРИЛЛОВСКОЕ Ш ГАРАЖИ 88 АБРОСИМОВ | 1ТП | Северная | 0,977888 | 0,997669 | 0,5748 | 1378,4 |
| СЕВЕРНОЕ Ш. 8 ФГУП"ПОЧТА РОСИИ" | 1ТП | Северная | 0,998274 | 0,997668 | 4,5561 | 122,3 |
| КИРИЛЛОВСКОЕ Ш 88 АМИНВЕСТ | 1ТП | Северная | 0,977331 | 0,997668 | 1,5217 | 1765,1 |
| КИРИЛЛОВСКОЕ Ш 86Д КОЗЛОВА СКЛАД | 1ТП | Северная | 0,977908 | 0,997663 | 0,809 | 983,2 |
| Пионерская,7 | 1ТП | Северная | 0,982438 | 0,997672 | 2,2313 | 1869,8 |
| ОКИНИНА ОКИНИНА_10 | 3ТП | Северная | 0,97677 | 0,997543 | 1,7326 | 1360,5 |
| МОЛОДЕЖНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ_20 | 1ТП | Северная | 0,982438 | 0,997683 | 1,041 | 1555,6 |
| ОСТИНСКАЯ 38 | 1ТП | Северная | 0,982438 | 0,997669 | 1,0254 | 1506,1 |
| ОКИНИНА ОКИНИНА_10 | 1ТП | Северная | 0,981727 | 0,997551 | 1,758 | 1475,5 |
| ОКИНИНА ОКИНИНА_10 | 2ТП | Северная | 0,969935 | 0,997545 | 0,9099 | 1392,5 |
| СЕВЕРНОЕ Ш СЕВЕРНОЕ_Ш5 | 1ТП | Северная | 0,975879 | 0,997486 | 2,1877 | 2470,5 |
| СЕВЕРНОЕ Ш 25 | 1ТП | Северная | 0,971854 | 0,997501 | 2,2063 | 2098,5 |
| ВЕТЕРАНОВ ВЕТЕРАНОВ_16 | 1ТП | Северная | 0,982438 | 0,997662 | 1,7795 | 1692,1 |
| МОЛОДЕЖНАЯ _21А | 1ТП | Северная | 0,982438 | 0,997664 | 0,5723 | 1825,3 |
| ОКИНИНА ОКИНИНА_10 | 4ТП | Северная | 0,969935 | 0,997548 | 0,1938 | 1424,5 |
| ВЕТЕРАНОВ 12 | 1ТП | Северная | 0,982339 | 0,997613 | 6,0368 | 2121 |
| ВЕТЕРАНОВ 12 СПАЛЬНЫЙ КОРПУС | 1ТП | Северная | 0,973184 | 0,997501 | 2,6189 | 2040,7 |
| ПИОНЕРСКАЯ 14 ПРИСТРОЙКА | 1ТП | Северная | 0,982438 | 0,997675 | 2,937 | 1820 |
| ПИОНЕРСКАЯ 14 | 1ТП | Северная | 0,982438 | 0,997679 | 3,1166 | 1872 |
| ПИОНЕРСКАЯ 11 | 1ТП | Северная | 0,982438 | 0,997666 | 3,8969 | 1726,8 |
| МОЧЕНКОВА МОЧЕНКОВА_10 | 1ТП | Северная | 0,981926 | 0,997533 | 4,5573 | 2468,6 |
| ОКИНИНА 5 ОБК | 1ТП | Северная | 0,978829 | 0,997531 | 2,1968 | 1281,2 |
| ОКИНИНА 5 | 1ТП | Северная | 0,982428 | 0,997663 | 1,5585 | 1243,2 |
| ОСТИНСКАЯ 36 А ПРИСТРОЙКА | 1ТП | Северная | 0,982436 | 0,99767 | 0,6558 | 1727,2 |
| СЕВЕРНОЕ Ш 47 АВТОМОЙКА | 1ТП | Северная | 0,990118 | 0,997671 | 1,7382 | 453,5 |
| КИРИЛЛОВСКОЕ Ш 86 КУЗНИЦА | 1ТП | Северная | 0,977907 | 0,997676 | 0,0656 | 1124,7 |
| КИРИЛЛОВСКОЕ Ш 86 СМА | 1ТП | Северная | 0,977907 | 0,997684 | 2,1902 | 1234,7 |
| КИРИЛЛОВСКОЕ Ш 86И МАСТЕРСКАЯ С НАВЕСОМ | 1ТП | Северная | 0,977331 | 0,99769 | 3,8991 | 2134,6 |
| КИРИЛЛОВСКОЕ Ш 57 МЕБЕЛЬНЫЙ СКЛАД | 1ТП | Северная | 0,977827 | 0,997672 | 1,3899 | 1799,9 |
| СЕВЕРНОЕ Ш 14 | 1ТП | Северная | 0,99213 | 0,997665 | 1,1114 | 321,5 |
| СЕВЕРНОЕ Ш 47Б АВТОКОМПЛЕКС | 1ТП | Северная | 0,990118 | 0,997683 | 1,8957 | 617,5 |
| КИРИЛЛОВСКОЕ Ш 86 ЦРЭО | 1ТП | Северная | 0,977907 | 0,99767 | 0,9679 | 1091,7 |
| КИРИЛЛОВСКОЕ Ш 80Ж | 1ТП | Северная | 0,977364 | 0,99769 | 4,0939 | 1278,9 |
| КИРИЛЛОВСКОЕ Ш 94 ООО ЧДС РММ | 1ТП | Северная | 0,977888 | 0,997687 | 1,8153 | 1537 |
| КИРЛЛОВСКОЕ Ш 76 ФРУКТОХРАНИЛИЩЕ ГВС и СВ демонтированы | 1ТП | Северная | 0,984362 | 0,997668 | 1,8857 | 612,5 |
| СЕВЕРНОЕ Ш АВТОМАГАЗИН | 1ТП | Северная | 0,990118 | 0,997678 | 1,3246 | 545,5 |
| СЕВЕРНОЕ Ш 10 ООО "ВАЛДИС" СКЛАД 2 | 1ТП | Северная | 0,998223 | 0,997682 | 0,155 | 315,9 |
| КИРИЛЛОВСКОЕ Ш 86Г ООО ЗАВОД КЛЕЕНОГО БРУСА | 1ТП | Северная | 0,977354 | 0,997671 | 1,4314 | 1263,4 |
| ОКИНИНА 5 МАСТЕРСКИЕ | 1ТП | Северная | 0,980118 | 0,997531 | 1,6113 | 1287,2 |
| СЕВЕРНОЕ Ш 31 БАР | 8ТП | Северная | 0,970386 | 0,997487 | 0,6185 | 1867,5 |
| ПИОНЕРСКАЯ 21 КАФЕ | 1ТП | Северная | 0,982438 | 0,997664 | 0,0509 | 1612,1 |
| ОСТИНСКАЯ 3А | 1ТП | Северная | 0,982438 | 0,997676 | 1,437 | 1493,1 |
| ОСТИНСКАЯ 15 КАФЕ | 1ТП | Северная | 0,982438 | 0,997666 | 0,602 | 1051,4 |
| КИРИЛЛОВСКОЕ Ш 86Е АВТОСПЕЦМАШ КРЦ | 1ТП | Северная | 0,977339 | 0,997671 | 6,4244 | 1585,1 |
| КИРИЛЛОВСКОЕ Ш 88Б СМИРНОВ ИИ | 1ТП | Северная | 0,977899 | 0,997669 | 3,6816 | 1202,6 |
| СЕВЕРНОЕ Ш 8 ФГУП"ПОЧТА РОССИИ"РММ | 1ТП | Северная | 0,998274 | 0,997674 | 2,5164 | 187,3 |
| КИРИЛЛОВСКОЕ Ш 86 ЛАБОРАТОРНЫЙ КОРПУС | 1ТП | Северная | 0,977907 | 0,997678 | 1,0251 | 1245,7 |
| КОТЕЛЬНАЯ СЕВЕРНАЯ ЦЕХ | 1ТП | Северная | 1 | 0,997663 | 3,0471 | 15 |
| ВЕТЕРАНОВ 12 КОТЕЛЬНАЯ №11 | 1ТП | Северная | 0,982415 | 0,997599 | 5,7011 | 1968,7 |
| КИРИЛЛОВСКОЕ Ш 50 | 1ТП | Северная | 0,977381 | 0,997662 | 0,2757 | 1346 |
| КИРИЛЛОВСКОЕ Ш 50 САХ МАСТЕРСКИЕ | 1ТП | Северная | 0,977324 | 0,997667 | 0,3243 | 1405,2 |
| СЕВЕРНОЕ Ш 43 АВТОМАГАЗИН | 1ТП | Северная | 0,977964 | 0,997632 | 0,9366 | 1457,9 |
| ПИОНЕРСКАЯ 22 | 2ТП | Северная | 0,982437 | 0,997678 | 0,2038 | 1466,9 |
| СЕВЕРНОЕ Ш 45 АВТОДОМ | 1ТП | Северная | 0,990118 | 0,997675 | 0,3705 | 543,5 |
| ПИОНЕРСКАЯ 16 ПАВИЛЬОН №1 | 1ТП ПИОНЕРСКАЯ 16 ПАВИЛЬОН №1 | Северная | 0,982438 | 0,997663 | 1,641 | 1646 |
| ПИОНЕРСКАЯ ПАВИЛЬОН | 1ТП | Северная | 0,982438 | 0,997663 | 2,4636 | 1662 |
| ПИОНЕРСКАЯ 16Б, ТЦ "РАДУГА" | 1ТП | Северная | 0,982438 | 0,997665 | 0,5693 | 1702,7 |
| КИРИЛЛОВСКОЕ Ш 52 ПРОИЗВ. ЗДАНИЕ | 1ТП | Северная | 0,981589 | 0,997664 | 1,8729 | 819 |
| КИРИЛЛОВСКОЕ Ш 76 ПИЩЕТОРГ | 1ТП | Северная | 0,977364 | 0,997694 | 0,7965 | 1341,9 |
| КИРИЛЛОВСКОЕ Ш 80Д СКЛАД | 1ТП | Северная | 0,977364 | 0,997667 | 0,2964 | 987,9 |
| КИРИЛЛОВСКОЕ Ш 88 СКЛАД | 1ТП | Северная | 0,977883 | 0,997669 | 0,3866 | 1450,7 |
| МОЛОДЕЖНАЯ 37 | 1ТП | Северная | 0,982438 | 0,997664 | 1,0026 | 1086,8 |
| КИРИЛЛОВСКОЕ Ш 86В ООО "ВИНКОР" | 1ТП | Северная | 0,977354 | 0,997674 | 0,1945 | 1302,9 |
| КИРИЛЛОВСКОЕ 50А | 1ТП | Северная | 0,980406 | 0,997665 | 10,0387 | 995,5 |
| КОТЕЛЬНАЯ СЕВЕРНАЯ МАЗУТОНАСОСНАЯ | 1ТП | Северная | 1 | 0,997665 | 0,106 | 35 |
| КИРИЛЛОВСКОЕ Ш 76 ИП НОСКОВ | 1ТП | Северная | 0,992214 | 0,997672 | 0,9394 | 416,6 |
| КИРИЛЛОВСКОЕ Ш 80В ЧП МИТЕЛЬКОВ | 1ТП | Северная | 0,977364 | 0,997671 | 0,5464 | 1048,4 |
| СЕВЕРНОЕ Ш 10 СКЛАД | 1ТП | Северная | 0,998223 | 0,997686 | 1,0481 | 381,9 |
| СЕВЕРНОЕ Ш АВТОСЕРВИС | 1ТП | Северная | 0,982429 | 0,997692 | 2,143 | 1398,2 |
| КИРИЛЛОВСКОЕ Ш 86 ХОЗ ОТДЕЛ | 1ТП | Северная | 0,977907 | 0,997683 | 0,9598 | 1214,7 |
| КИРИЛЛОВСКОЕ Ш. 61 СКЛАД | 1ТП | Северная | 0,977827 | 0,997673 | 0,8032 | 1828,1 |
| СЕВЕРНОЕ Ш., 43А | 1ТП | Северная | 0,977879 | 0,997635 | 0,4824 | 1502,1 |
| КИРИЛЛОВСКОЕ Ш 86 АНГАР | 1ТП | Северная | 0,977907 | 0,997678 | 0,8956 | 1158,7 |
| СЕВЕРНОЕ Ш 10 ООО"Валдис"ТВ+ | 1ТП | Северная | 0,998223 | 0,99768 | 0,3427 | 300,9 |
| КИРИЛЛОВСКОЕ Ш 59 СКЛАД | 1ТП | Северная | 0,977827 | 0,997668 | 0,2388 | 1753,5 |
| КИРИЛЛОВСКОЕ Ш 50 САХ СКЛАД | 1ТП | Северная | 0,977381 | 0,997666 | 0,4631 | 1388 |
| КИРИЛЛОВСКОЕ Ш 57 СКЛАД ЛИТ А | 1ТП | Северная | 0,977827 | 0,997664 | 0,9836 | 1688,4 |
| КИРИЛЛОВСКОЕ Ш 86В ООО "РЯБИНУШКА" | 1ТП | Северная | 0,977354 | 0,997667 | 0,0883 | 1201,4 |
| СЕВЕРНОЕ Ш 10 СКЛАД | 1ТП | Северная | 0,998223 | 0,997686 | 0,3846 | 371,9 |
| КИРИЛЛОВСКОЕ Ш СКЛАД ТЕПЛЫЙ | 1ТП | Северная | 0,977907 | 0,997668 | 1,0063 | 1064,7 |

| Адрес узла ввода | Наименование узла | Номер источника | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период | Путь, пройденный от источника, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РААХЕ 48А | 3ТП | Южная | 0,982038 | 0,994539 | 6,0232 | 3643,8 |
| ЛЕСНАЯ 12 | 1ТП | Южная | 0,998807 | 0,995082 | 4,5669 | 1759,7 |
| 144 ЖД №1 | 1ТП | Южная | 1 | 0,995098 | 15,3198 | 1114,8 |
| 144 ЖД №1 | 2ТП | Южная | 1 | 0,995094 | 5,7729 | 1069,7 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ СТР.58 | 1ТП | Южная | 0,986928 | 0,994836 | 4,4994 | 2859,5 |
| РААХЕ 10 ОЧЕРЕДЬ | 1ТП | Южная | 0,982599 | 0,994537 | 7,431 | 3619 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ 8 | 3ТП | Южная | 0,995097 | 0,994838 | 2,9834 | 3078,3 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ 8 | 2ТП | Южная | 0,990326 | 0,994838 | 6,7941 | 3078,3 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ 8 | 1ТП | Южная | 0,999868 | 0,994882 | 9,0529 | 3015,8 |
| РЫБИНСКАЯ 59 оптовая база | 1ТП | Южная | 1 | 0,995099 | 36,7144 | 112,6 |
| РААХЕ, 33А | 1ТП | Южная | 0,998816 | 0,994835 | 1,5958 | 3483,6 |
| РААХЕ, 33А | 2ТП | Южная | 0,998816 | 0,99483 | 5,4174 | 3411,4 |
| РААХЕ ТОРГОВОЕ ЗДАНИЕ 11Б | 1ТП | Южная | 0,988963 | 0,994829 | 0,994 | 3414,6 |
| РААХЕ 48А | 2ТП | Южная | 0,982587 | 0,994535 | 1,9706 | 3580,1 |
| РААХЕ 48А | 1ТП | Южная | 0,982719 | 0,994534 | 10,2066 | 3571,9 |
|  | Конюшня | Южная | 0,981384 | 0,994861 | 1,9995 | 4082,4 |
| ГОДОВИКОВА 26 | ГВС | Южная | 0 | 0 | 0 | 2487,7 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ 60 | 1ТП | Южная | 0,994537 | 0,994839 | 5,817 | 3426,8 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ 60 | 3ТП | Южная | 0,993187 | 0,994835 | 4,2382 | 3364,3 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ 60 | 5ТП | Южная | 0,995552 | 0,994831 | 3,4869 | 3315,7 |
| РААХЕ 56 к.1 | 1ТП | Южная | 0,997883 | 0,994837 | 7,4195 | 3267,7 |
| НАСЕДКИНА 12 ГВС | ГВС | Южная | 0 | 0 | 0 | 2548,8 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ 2 | 2ТП | Южная | 0,998579 | 0,995059 | 11,4138 | 3222,7 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ 2 | 1ТП | Южная | 0,998579 | 0,995059 | 5,88 | 3222,7 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 83 | 1ТП | Южная | 1 | 0,995101 | 11,4696 | 520,8 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 89 | 1ТП | Южная | 1 | 0,995093 | 6,7662 | 299,1 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 87 | 1ТП | Южная | 1 | 0,995093 | 3,0064 | 360,2 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 85 | 1ТП | Южная | 1 | 0,995099 | 5,2875 | 496,5 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ 43 | 1ТП | Южная | 0,990344 | 0,994831 | 4,9328 | 3177,4 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 71 | 1ТП | Южная | 0,999421 | 0,995062 | 8,3872 | 1243,2 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 69 | 1ТП | Южная | 0,998555 | 0,995067 | 1,993 | 1480,3 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 69 | 2ТП | Южная | 0,998493 | 0,995069 | 1,993 | 1498,3 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 69 | 3ТП | Южная | 0,999176 | 0,995072 | 2,0196 | 1321,8 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 69 | 8ТП | Южная | 0,999897 | 0,995071 | 2,4389 | 1305,5 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 69 | 9ТП | Южная | 0,998716 | 0,995073 | 2,4228 | 1344,5 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 65 | 1ТП | Южная | 0,998727 | 0,995064 | 5,4202 | 1345,7 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 58 | 1ТП | Южная | 0,997687 | 0,994991 | 7,5929 | 2457,9 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ 43 | 2ТП | Южная | 1 | 0,995094 | 0,8818 | 3177,4 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 54 | 1ТП | Южная | 1 | 0,995054 | 7,6407 | 2549,6 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 52 | 1ТП | Южная | 1 | 0,995062 | 8,844 | 2556,3 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 52 | 2ТП | Южная | 1 | 0,995067 | 5,8587 | 2606,7 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 50 | 1ТП | Южная | 1 | 0,995057 | 6,3254 | 2617,8 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 50 | 2ТП | Южная | 1 | 0,99506 | 7,1086 | 2676,8 |
| МОНТ-КЛЕР 14 | 1ТП | Южная | 1 | 0,995104 | 4,322 | 1285,9 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 48 | 2ТП | Южная | 1 | 0,995057 | 5,4933 | 2658,1 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 48 | 1ТП | Южная | 0,987422 | 0,99454 | 7,9686 | 2724,1 |
| БАТЮШКОВА 3 | 1ТП | Южная | 0,997927 | 0,994864 | 1,1785 | 4163,8 |
| БАТЮШКОВА 3 | 2ТП | Южная | 0,997698 | 0,994568 | 6,0427 | 4189,7 |
| БАТЮШКОВА 3 | 3ТП | Южная | 0,997814 | 0,994571 | 5,1339 | 4231,6 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 45 | 1ТП | Южная | 0,993718 | 0,995092 | 5,6409 | 2645 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 45 | 2ТП | Южная | 0,990226 | 0,994581 | 6,252 | 2698 |
| РААХЕ 4 | 9ТП | Южная | 0,993464 | 0,994504 | 13,4667 | 4062 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 43 | 1ТП | Южная | 0,993749 | 0,995092 | 3,5323 | 2561,9 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 43 | 2ТП | Южная | 0,993749 | 0,995092 | 3,5323 | 2605,6 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 43 | 3ТП | Южная | 0,993749 | 0,995093 | 3,5323 | 2645,4 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 42 | 1ТП | Южная | 1 | 0,995076 | 15,8614 | 2686,8 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 42 | 2ТП | Южная | 1 | 0,995079 | 10,8325 | 2718,8 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 42 | 3ТП | Южная | 1 | 0,995087 | 10,2617 | 2798,8 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 42 | 4ТП | Южная | 0,994841 | 0,994773 | 10,2623 | 2823,8 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 42 | 5ТП | Южная | 0,978181 | 0,994528 | 10,0996 | 2906,8 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 42 | 6ТП | Южная | 0,970047 | 0,994517 | 10,0966 | 2930,8 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 40 | 1ТП | Южная | 0,997694 | 0,994856 | 10,0608 | 3381,6 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 40 | 2ТП | Южная | 0,999677 | 0,994896 | 14,841 | 3289,6 |
| НАСЕДКИНА 9 | 1ТП | Южная | 0,98024 | 0,994555 | 2,766 | 2527,8 |
| НАСЕДКИНА 9 | 2ТП | Южная | 0,993371 | 0,9948 | 2,6079 | 2505,8 |
| НАСЕДКИНА 9 | 3ТП | Южная | 0,993749 | 0,995096 | 2,7181 | 2484,8 |
| НАСЕДКИНА 9 | 4ТП | Южная | 0,993749 | 0,995095 | 1,6424 | 2462,8 |
| НАСЕДКИНА 9 | 5ТП | Южная | 0,993749 | 0,995094 | 2,4655 | 2441,8 |
| НАСЕДКИНА 9 | 6ТП | Южная | 0,993749 | 0,995095 | 2,7162 | 2462,8 |
| НАСЕДКИНА 7 | 9ТП | Южная | 0,993749 | 0,9951 | 3,0313 | 2554,8 |
| НАСЕДКИНА 7 | 8ТП | Южная | 0,993749 | 0,995098 | 2,8967 | 2527,8 |
| НАСЕДКИНА 7 | 7ТП | Южная | 0,993749 | 0,995098 | 3,3696 | 2527,8 |
| НАСЕДКИНА 7 | 6ТП | Южная | 0,993749 | 0,9951 | 3,1603 | 2554,8 |
| НАСЕДКИНА 7 | 5ТП | Южная | 0,993749 | 0,995101 | 2,513 | 2577,6 |
| НАСЕДКИНА 7 | 4ТП | Южная | 0,991816 | 0,994752 | 4,5764 | 2598,6 |
| НАСЕДКИНА 7 | 3ТП | Южная | 0,988596 | 0,994531 | 4,2951 | 2618,6 |
| НАСЕДКИНА 7 | 2ТП | Южная | 0,9818 | 0,994114 | 4,4376 | 2639,6 |
| НАСЕДКИНА 7 | 1ТП | Южная | 0,979345 | 0,994116 | 3,7954 | 2661,6 |
| НАСЕДКИНА 5 | 1ТП | Южная | 0,993749 | 0,995094 | 8,5903 | 2446,8 |
| НАСЕДКИНА 4 | 1ТП | Южная | 0,993506 | 0,994877 | 8,5209 | 2658,5 |
| НАСЕДКИНА 3 | 1ТП | Южная | 0,993749 | 0,995097 | 12,9003 | 2527,4 |
| НАСЕДКИНА 29 | 1ТП | Южная | 0,993153 | 0,995091 | 5,4435 | 2903,5 |
| НАСЕДКИНА 27 | 1ТП | Южная | 0,987816 | 0,994498 | 5,7431 | 3107,1 |
| НАСЕДКИНА 27 | 2ТП | Южная | 0,992862 | 0,994881 | 6,4776 | 2952,8 |
| НАСЕДКИНА 22 | 6ТП | Южная | 0,979683 | 0,994043 | 5,1853 | 3049,4 |
| НАСЕДКИНА 22 | 5ТП | Южная | 0,938867 | 0,994036 | 4,2909 | 3084,4 |
| НАСЕДКИНА 22 | 4ТП | Южная | 0,98559 | 0,99404 | 4,4369 | 2963 |
| НАСЕДКИНА 22 | 3ТП | Южная | 0,993375 | 0,994836 | 3,7127 | 2939 |
| НАСЕДКИНА 22 | 2ТП | Южная | 0,992345 | 0,994539 | 3,7022 | 2951 |
| НАСЕДКИНА 22 | 1ТП | Южная | 0,979504 | 0,994039 | 10,0779 | 2949,8 |
| РААХЕ 4 | 8ТП | Южная | 0,996223 | 0,994504 | 1,1278 | 4062 |
| НАСЕДКИНА 21 | 1ТП | Южная | 0,993287 | 0,995053 | 8,7926 | 2878,8 |
| НАСЕДКИНА 21 | 2ТП | Южная | 0,985071 | 0,994039 | 8,7012 | 2923,8 |
| НАСЕДКИНА 21 | 3ТП | Южная | 0,911111 | 0,994074 | 3,9706 | 3380,7 |
| НАСЕДКИНА 21 | 4ТП | Южная | 0,912442 | 0,994073 | 5,514 | 3356,7 |
| НАСЕДКИНА 21 | 5ТП | Южная | 0,927172 | 0,994072 | 5,2366 | 3334,7 |
| НАСЕДКИНА 21 | 6ТП | Южная | 0,969229 | 0,99407 | 3,6823 | 3303,7 |
| НАСЕДКИНА 21 | 7ТП | Южная | 0,983302 | 0,994066 | 4,4735 | 3263,7 |
| НАСЕДКИНА 21 | 9ТП | Южная | 0,988592 | 0,994545 | 2,9049 | 3224,7 |
| РААХЕ 4 | 3ТП | Южная | 0,99775 | 0,99455 | 10,5557 | 3976,4 |
| РААХЕ 4 | 2ТП | Южная | 0,997492 | 0,994551 | 0,5536 | 3984,3 |
| НАСЕДКИНА 2 | 2ТП | Южная | 0,993749 | 0,995094 | 6,2857 | 2416,7 |
| НАСЕДКИНА 2 | 1ТП | Южная | 0,993737 | 0,995091 | 15,7296 | 2416,7 |
| НАСЕДКИНА 14 | 2ТП | Южная | 0,993749 | 0,9949 | 5,1842 | 2788 |
| НАСЕДКИНА 14 | 1ТП | Южная | 0,983307 | 0,994105 | 7,077 | 2836 |
| НАСЕДКИНА 12 | 16ТП | Южная | 0,987306 | 0,994487 | 5,6674 | 2830,8 |
| НАСЕДКИНА 12 | 15ТП | Южная | 0,993748 | 0,99495 | 4,6779 | 2812,8 |
| НАСЕДКИНА 12 | 14ТП | Южная | 0,993749 | 0,995094 | 4,639 | 2788,8 |
| НАСЕДКИНА 12 | 13ТП | Южная | 0,993722 | 0,994951 | 4,6537 | 2816,8 |
| НАСЕДКИНА 12 | 12ТП | Южная | 0,990999 | 0,99454 | 4,5255 | 2838,8 |
| НАСЕДКИНА 12 | 11ТП | Южная | 0,990718 | 0,994568 | 4,6232 | 2684,3 |
| НАСЕДКИНА 12 | 10ТП | Южная | 0,99337 | 0,994913 | 4,4204 | 2658,3 |
| НАСЕДКИНА 12 | 9ТП | Южная | 0,993749 | 0,995096 | 3,9387 | 2631,3 |
| НАСЕДКИНА 12 | 8ТП | Южная | 0,993749 | 0,995092 | 4,5706 | 2578,3 |
| НАСЕДКИНА 12 | 7ТП | Южная | 0,993749 | 0,995094 | 4,708 | 2599,3 |
| НАСЕДКИНА 12 | 6ТП | Южная | 0,993749 | 0,995096 | 3,9158 | 2625,3 |
| НАСЕДКИНА 12 | 5ТП | Южная | 0,993537 | 0,995058 | 4,195 | 2652,3 |
| НАСЕДКИНА 12 ЖСК | 4ТП | Южная | 0,988495 | 0,994603 | 5,1296 | 2607,8 |
| НАСЕДКИНА 12 ЖСК | 3ТП | Южная | 0,988919 | 0,994601 | 4,6227 | 2568,8 |
| НАСЕДКИНА 12 ЖСК | 2ТП | Южная | 0,989226 | 0,9946 | 4,6245 | 2552,8 |
| НАСЕДКИНА 12 ЖСК | 1ТП | Южная | 0,989198 | 0,994601 | 4,1345 | 2566,8 |
| НАСЕДКИНА 11 | 1ТП | Южная | 0,993749 | 0,995093 | 4,016 | 2300,2 |
| НАСЕДКИНА 11 | 2ТП | Южная | 0,993742 | 0,995094 | 7,5609 | 2379,6 |
| БАТЮШКОВА 1 | 3ТП | Южная | 0,997927 | 0,994854 | 7,0361 | 4023,4 |
| МОНТ-КЛЕР 15 | 1ТП | Южная | 1 | 0,995095 | 3,0339 | 1134,5 |
| МОНТ-КЛЕР 15 | 2ТП | Южная | 1 | 0,995094 | 2,8665 | 1175,2 |
| МОНТ-КЛЕР 15 | 3ТП | Южная | 0,999987 | 0,995065 | 4,9346 | 1193,2 |
| МОНТ-КЛЕР 15 | 4ТП | Южная | 1 | 0,995106 | 2,7128 | 751,2 |
| ЛЮБЕЦКАЯ 9 | 1ТП | Южная | 0,993744 | 0,99495 | 4,0491 | 2763,4 |
| ЛЮБЕЦКАЯ 9 | 2ТП | Южная | 0,992633 | 0,994904 | 9,8347 | 2840,4 |
| ЛЮБЕЦКАЯ 9 | 3ТП | Южная | 0,975689 | 0,994074 | 6,8867 | 2945,4 |
| ЛЮБЕЦКАЯ 51 | 1ТП | Южная | 0,993749 | 0,995086 | 6,9074 | 2444,2 |
| ЛЮБЕЦКАЯ 49 | 1ТП | Южная | 0,99287 | 0,994691 | 10,2826 | 2502,8 |
| ЛЮБЕЦКАЯ 49 | 2ТП | Южная | 0,990757 | 0,994696 | 8,9646 | 2577 |
| ЛЮБЕЦКАЯ 47 | 1ТП | Южная | 0,992419 | 0,994699 | 8,1082 | 2617,1 |
| ЛЮБЕЦКАЯ 43 | 1ТП | Южная | 0,977495 | 0,994047 | 8,9411 | 3138 |
| ЛЮБЕЦКАЯ 41 | 1ТП | Южная | 0,991959 | 0,994842 | 11,3504 | 3094,4 |
| ЛЮБЕЦКАЯ 39 | 1ТП | Южная | 0,991452 | 0,994546 | 3,8978 | 3127,8 |
| ЛЮБЕЦКАЯ 39 | 2ТП | Южная | 0,992976 | 0,994979 | 5,2741 | 2997,2 |
| ЛЮБЕЦКАЯ 37 | 1ТП | Южная | 0,98993 | 0,994835 | 14,111 | 3019,2 |
| ЛЮБЕЦКАЯ 37/29 | 1ТП | Южная | 0,991463 | 0,994836 | 11,93 | 3030,6 |
| ЛЮБЕЦКАЯ 35 | 1ТП | Южная | 0,992219 | 0,994834 | 5,9776 | 2927,8 |
| ЛЮБЕЦКАЯ 33 | 1ТП | Южная | 0,993704 | 0,995093 | 5,3138 | 2973,8 |
| ЛЮБЕЦКАЯ 31/22 | 4ТП | Южная | 0,983449 | 0,994042 | 3,7317 | 3037,4 |
| ЛЮБЕЦКАЯ 31/22 | 3ТП | Южная | 0,992226 | 0,994838 | 3,9409 | 3012,4 |
| ЛЮБЕЦКАЯ 31/22 | 2ТП | Южная | 0,9937 | 0,994952 | 3,9412 | 3004,4 |
| ЛЮБЕЦКАЯ 31/22 | 1ТП | Южная | 0,993476 | 0,994865 | 3,9555 | 3018,4 |
| ЛЮБЕЦКАЯ 29 | 1ТП | Южная | 0,992464 | 0,994614 | 5,287 | 3088,8 |
| ЛЮБЕЦКАЯ 27 | 1ТП | Южная | 0,971002 | 0,994053 | 13,1517 | 3142,8 |
| ЛЮБЕЦКАЯ 25 | 1ТП | Южная | 0,981707 | 0,994052 | 10,9089 | 3122,6 |
| ЛЮБЕЦКАЯ 25 | 2ТП | Южная | 0,986067 | 0,994051 | 9,8513 | 3107,6 |
| ЛЮБЕЦКАЯ 25 | 3ТП | Южная | 0,983425 | 0,994045 | 14,6609 | 3055,9 |
| ЛЮБЕЦКАЯ 25 | 4ТП | Южная | 0,988741 | 0,994484 | 14,4182 | 2973,6 |
| БАТЮШКОВА 1 | 1ТП | Южная | 0,997927 | 0,994867 | 4,665 | 4205,4 |
| БАТЮШКОВА 1 | 2ТП | Южная | 0,997927 | 0,994865 | 8,3377 | 4177,4 |
| ЛЮБЕЦКАЯ 15 | 1ТП | Южная | 0,993131 | 0,9949 | 5,3585 | 2949,2 |
| ЛЮБЕЦКАЯ 15 | 2ТП | Южная | 0,983286 | 0,994107 | 5,1936 | 3024,2 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ 4 | 1ТП | Южная | 0,999516 | 0,994892 | 8,8903 | 3246,5 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ 22 | 1ТП | Южная | 0,992236 | 0,994889 | 7,4796 | 2763,4 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ 22 | 2ТП | Южная | 0,986227 | 0,994891 | 8,6668 | 2787,4 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ 20 | 1ТП | Южная | 0,999816 | 0,994876 | 3,3198 | 2617,2 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ 20 | 2ТП | Южная | 0,999165 | 0,994881 | 3,78 | 2656,2 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ 18 | 2ТП | Южная | 0,998547 | 0,994878 | 3,8179 | 2764,6 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ 18 | 1ТП | Южная | 0,997349 | 0,994879 | 3,732 | 2779,6 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ 16 | 1ТП | Южная | 0,984255 | 0,99489 | 3,2372 | 2770,1 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ 16 | 2ТП | Южная | 0,983543 | 0,994893 | 3,2087 | 2812,1 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ 16 | 3ТП | Южная | 0,98248 | 0,994597 | 3,1574 | 2851,1 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ 6 | 1ТП | Южная | 1 | 0,995058 | 8,2895 | 3158,1 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ 19/20 | 1ТП | Южная | 0,993488 | 0,99483 | 6,8479 | 2892,9 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ 19/20 | 2ТП | Южная | 0,983366 | 0,994831 | 8,0878 | 2904,9 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ 19/20 | 3ТП | Южная | 0,96825 | 0,994534 | 4,2744 | 2926,9 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ 17 | 1ТП | Южная | 0,99966 | 0,994876 | 5,5464 | 2750,9 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ 43 | 3ТП | Южная | 0,995939 | 0,994833 | 6,5886 | 3237,3 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ 13 | 1ТП | Южная | 0,990348 | 0,994834 | 6,0879 | 3312,5 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ 13 | 2ТП | Южная | 0,975009 | 0,994473 | 5,2538 | 3384,5 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ 11 | 1ТП | Южная | 0,983528 | 0,994845 | 5,5173 | 3432,8 |
| ГОРОДЕЦКАЯ 8 | 1ТП | Южная | 0,993749 | 0,995092 | 10,1343 | 1989,7 |
| ГОРОДЕЦКАЯ 8 | 2ТП | Южная | 0,993749 | 0,995092 | 11,7443 | 2049,3 |
| ГОРОДЕЦКАЯ 6 | 1ТП | Южная | 0,993749 | 0,995094 | 4,902 | 2081,5 |
| ГОРОДЕЦКАЯ 26 | 1ТП | Южная | 0,993691 | 0,995076 | 4,6489 | 2334,8 |
| ГОРОДЕЦКАЯ 26 | 2ТП | Южная | 0,993749 | 0,995095 | 4,472 | 2307,8 |
| ГОРОДЕЦКАЯ 26 | 3ТП | Южная | 0,993699 | 0,995076 | 4,5891 | 2332,8 |
| ГОРОДЕЦКАЯ 26 | 4ТП | Южная | 0,99276 | 0,994678 | 4,9326 | 2357,8 |
| ГОРОДЕЦКАЯ 26 | 5ТП | Южная | 0,993749 | 0,995092 | 4,511 | 2357,8 |
| ГОРОДЕЦКАЯ 26 | 6ТП | Южная | 0,993749 | 0,995095 | 4,7507 | 2390,8 |
| ГОРОДЕЦКАЯ 26 | 7ТП | Южная | 0,993749 | 0,995096 | 4,5882 | 2405,8 |
| ГОРОДЕЦКАЯ 26 | 8ТП | Южная | 0,991704 | 0,994739 | 4,7398 | 2423,8 |
| ГОРОДЕЦКАЯ 26 | 9ТП | Южная | 0,993632 | 0,994994 | 4,494 | 2565 |
| ГОРОДЕЦКАЯ 26 | 10ТП | Южная | 0,986786 | 0,994698 | 4,5073 | 2606 |
| ГОРОДЕЦКАЯ 26 | 11ТП | Южная | 0,970411 | 0,994633 | 4,3123 | 2646 |
| ГОРОДЕЦКАЯ 16 | 1ТП | Южная | 0,993749 | 0,995092 | 4,3652 | 2046 |
| ГОРОДЕЦКАЯ 16 | 2ТП | Южная | 0,993749 | 0,995093 | 4,4782 | 2063 |
| ГОРОДЕЦКАЯ 16 | 3ТП | Южная | 0,993731 | 0,994799 | 3,9285 | 2126 |
| ГОРОДЕЦКАЯ 16 | 4ТП | Южная | 0,99372 | 0,994798 | 4,3553 | 2201,5 |
| ГОРОДЕЦКАЯ 16 | 5ТП | Южная | 0,993749 | 0,995094 | 4,0809 | 2170,5 |
| ГОРОДЕЦКАЯ 16 | 6ТП | Южная | 0,993749 | 0,995093 | 4,4676 | 2151,5 |
| ГОРОДЕЦКАЯ 16 | 7ТП | Южная | 0,993749 | 0,995095 | 4,4747 | 2185,5 |
| ГОРОДЕЦКАЯ 14 | 1ТП | Южная | 0,993749 | 0,995097 | 7,0114 | 2228,5 |
| ГОРОДЕЦКАЯ 12 | 1ТП | Южная | 0,993749 | 0,995092 | 6,2546 | 1942,7 |
| ГОРОДЕЦКАЯ 12 | 2ТП | Южная | 0,993749 | 0,995095 | 6,0382 | 1941,1 |
| ГОРОДЕЦКАЯ 12 | 3ТП | Южная | 0,993749 | 0,995098 | 3,9337 | 1995,1 |
| ГОРОДЕЦКАЯ 12 | 4ТП | Южная | 0,978142 | 0,994743 | 3,9313 | 2288,5 |
| ГОРОДЕЦКАЯ 12 | 5ТП | Южная | 0,99299 | 0,994742 | 3,9609 | 2272,5 |
| ГОРОДЕЦКАЯ 12 | 6ТП | Южная | 0,993749 | 0,995098 | 3,1145 | 2247,5 |
| ГОРОДЕЦКАЯ 12 | 7ТП | Южная | 0,993749 | 0,995097 | 3,9962 | 2221,5 |
| ГОРОДЕЦКАЯ 12(9) | 8ТП | Южная | 0,993749 | 0,995097 | 2,3657 | 2224,5 |
| ГОДОВИКОВА 8 | 1ТП | Южная | 0,999994 | 0,994983 | 3,5812 | 3067,5 |
| ГОДОВИКОВА 8 | 2ТП | Южная | 0,993518 | 0,994831 | 4,5964 | 3100,5 |
| РААХЕ 54 | 1ТП | Южная | 0,981958 | 0,994833 | 7,0042 | 3121,4 |
| ГОДОВИКОВА 6 | 1ТП | Южная | 0,994177 | 0,994828 | 9,5904 | 3013,5 |
| ГОДОВИКОВА 4 | 1ТП | Южная | 0,994306 | 0,994831 | 6,4405 | 3036,2 |
| ГОДОВИКОВА 4 | 2ТП | Южная | 0,989645 | 0,99483 | 7,2392 | 3655,3 |
| РЫБИНСКАЯ 4 | 1ТП | Южная | 0,999506 | 0,99488 | 3,2557 | 3574 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ 35 | 1ТП | Южная | 0,997373 | 0,994831 | 0,5679 | 3051,9 |
| ГОДОВИКОВА 30 | 1ТП | Южная | 1 | 0,995055 | 3,3819 | 2384,8 |
| ГОДОВИКОВА 30 | 2ТП | Южная | 0,998073 | 0,994992 | 4,3553 | 2456,8 |
| ГОДОВИКОВА 30 | 3ТП | Южная | 0,995294 | 0,994993 | 3,5015 | 2485,8 |
| ГОДОВИКОВА 28 | 3ТП | Южная | 0,999087 | 0,994877 | 6,1502 | 2596,3 |
| ГОДОВИКОВА 28 | 2ТП | Южная | 0,991291 | 0,994881 | 6,2528 | 2656,3 |
| ГОДОВИКОВА 28 | 1ТП | Южная | 0,984567 | 0,994884 | 5,3322 | 2700,3 |
| ГОДОВИКОВА 26 | 1ТП | Южная | 0,990954 | 0,994878 | 11,6307 | 2500,7 |
| ГОДОВИКОВА 26 | 2ТП | Южная | 0,990153 | 0,994881 | 11,5989 | 2540,7 |
| ГОДОВИКОВА 24 | 1ТП | Южная | 1 | 0,995052 | 6,8059 | 2484 |
| ГОДОВИКОВА 24 | 2ТП | Южная | 0,998829 | 0,994879 | 6,4303 | 2505 |
| ГОДОВИКОВА 24 | 3ТП | Южная | 0,990348 | 0,994881 | 7,16 | 2544 |
| ГОДОВИКОВА 18 | 1ТП | Южная | 0,995494 | 0,994828 | 8,1159 | 2897,3 |
| ГОДОВИКОВА 18 | 2ТП | Южная | 0,998422 | 0,994876 | 4,5334 | 2937,3 |
| ГОДОВИКОВА 14 | 2ТП | Южная | 0,993406 | 0,994831 | 5,3412 | 3176,2 |
| ГОДОВИКОВА 14 | 1ТП | Южная | 0,981473 | 0,994828 | 2,4123 | 3133,2 |
| ГОДОВИКОВА 12 | 1ТП | Южная | 0,996349 | 0,994829 | 3,5747 | 3164 |
| ГОДОВИКОВА 12 | 2ТП | Южная | 0,98632 | 0,994831 | 4,6053 | 3201 |
| ГОРОДЕЦКАЯ 5 | 3ТП | Южная | 0,993737 | 0,995083 | 5,7494 | 2081,2 |
| ГОДОВИКОВА 10 | 1ТП | Южная | 0,993025 | 0,994831 | 4,0222 | 3139,2 |
| ГОДОВИКОВА 10 | 2ТП | Южная | 0,985645 | 0,994834 | 4,0118 | 3174,2 |
| БАТЮШКОВА 4 | 1ТП | Южная | 0,983744 | 0,994829 | 11,3854 | 3553,9 |
| ГОРОДЕЦКАЯ 5 | 4ТП | Южная | 0,993749 | 0,995103 | 1,4362 | 2080,2 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ 35 | 2ТП | Южная | 0,996568 | 0,994831 | 4,6132 | 3051,9 |
| РААХЕ 60 | 1ТП | Южная | 1 | 0,995096 | 4,6336 | 3292,2 |
| РААХЕ 60 | 2ТП | Южная | 0,999069 | 0,994884 | 4,6174 | 3328,5 |
| БАТЮШКОВА 2 | 4ТП | Южная | 0,994249 | 0,99488 | 0,8841 | 3440,4 |
| БАТЮШКОВА 2 | 2ТП | Южная | 0,987012 | 0,994832 | 3,9177 | 3439,4 |
| БАТЮШКОВА 2 | 1ТП | Южная | 0,96287 | 0,994457 | 5,7163 | 3470,4 |
| БАТЮШКОВА 2 | 3ТП | Южная | 0,9852 | 0,994833 | 0,9108 | 3463,4 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ 24 | 1ТП | Южная | 1 | 0,995098 | 1,0788 | 2834,6 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ 24 | 2ТП | Южная | 0,996496 | 0,994838 | 5,2799 | 2885,6 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ 24 | 3ТП | Южная | 0,998265 | 0,994841 | 0,808 | 2924,5 |
| ГОРОДЕЦКАЯ 11 | 5ТП | Южная | 0,982086 | 0,994673 | 0,753 | 2278,4 |
| ШЕКСНИНСКИЙ 25 ПРИСТРОЙКА | 8ТП | Южная | 1 | 0,995094 | 2,1617 | 3352,9 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ, 29 | 1ТП | Южная | 0,990409 | 0,994839 | 7,8147 | 3196 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ, 29 | 4ТП | Южная | 1 | 0,995094 | 2,3075 | 3085,8 |
| ГОДОВИКОВА 21 | 6ТП | Южная | 1 | 0,995116 | 8,451 | 3430,6 |
| МОНТ-КЛЕР 16 | 1ТП | Южная | 1 | 0,995105 | 4,7008 | 1302,9 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ 43 | 6ТП | Южная | 1 | 0,995098 | 1,5714 | 3263 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ 43 | 5ТП | Южная | 0,989371 | 0,994835 | 9,6006 | 3263 |
| РААХЕ 60 | 3ТП | Южная | 0,985421 | 0,994842 | 6,6291 | 3398,3 |
| РААХЕ 60 пристройка | 4ТП | Южная | 0,999791 | 0,994844 | 3,1362 | 3422,1 |
| РААХЕ 60 | 5ТП | Южная | 0,987634 | 0,994845 | 3,6104 | 3436,5 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ 43 | 4ТП | Южная | 1 | 0,995096 | 0,9783 | 3237,3 |
| РААХЕ 60Б | 7ТП | Южная | 0,976446 | 0,99485 | 4,2467 | 3508,8 |
| РААХЕ 60Б | 6ТП | Южная | 0,979558 | 0,994848 | 4,2483 | 3473,3 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ 37 | 1ТП | Южная | 0,993196 | 0,994829 | 4,7791 | 3126,8 |
| РЫБИНСКАЯ 4А | 2ТП | Южная | 0,987719 | 0,994838 | 7,8915 | 3664,3 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ 51 | 2ТП | Южная | 0,999783 | 0,994882 | 1,4673 | 3484,2 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ 51 | 1ТП | Южная | 0,987436 | 0,994833 | 7,3989 | 3484,2 |
| БАТЮШКОВА 1 | 4ТП | Южная | 0,997927 | 0,994856 | 2,6558 | 4055,4 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 82 | 1ТП | Южная | 1 | 0,995099 | 7,9204 | 1221,7 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ, 26 | 1ТП | Южная | 0,986521 | 0,994842 | 5,5639 | 2928 |
| ШЕКСНИНСКИЙ 12 | 2ТП | Южная | 1 | 0,995097 | 12,128 | 1920,9 |
| ШЕКСНИНСКИЙ 12 | 1ТП | Южная | 1 | 0,995103 | 11,937 | 1993,9 |
| ШЕКСНИНСКИЙ 10 | 1ТП | Южная | 1 | 0,995092 | 5,8943 | 2753,3 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ 21 | 2ТП | Южная | 1 | 0,995093 | 0,7652 | 2689,8 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ 25 | 1ТП | Южная | 0,99406 | 0,994842 | 5,5927 | 2813,6 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ 25 | 2ТП | Южная | 1 | 0,995105 | 0,7692 | 2813,6 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ, 76 | 2ТП | Южная | 1 | 0,995094 | 4,6567 | 1499,7 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ, 76 | 1ТП | Южная | 1 | 0,995094 | 4,6567 | 1493,7 |
| ГОРОДЕЦКАЯ 5 | 9ТП | Южная | 0,964497 | 0,994744 | 7,8513 | 2333,2 |
| ГОРОДЕЦКАЯ 5 | 8ТП | Южная | 0,988457 | 0,994739 | 2,0153 | 2253,2 |
| ГОРОДЕЦКАЯ 5 | 7ТП | Южная | 0,993194 | 0,995034 | 4,5046 | 2207,2 |
| ГОРОДЕЦКАЯ 5 | 2ТП | Южная | 0,993749 | 0,99511 | 0,7598 | 2154,2 |
| ГОРОДЕЦКАЯ 5 | 1ТП | Южная | 0,993749 | 0,99511 | 3,9423 | 2154,2 |
| РААХЕ 62 | 1ТП | Южная | 0,974858 | 0,994842 | 6,5569 | 3415,7 |
| ГОРОДЕЦКАЯ 11 | 4ТП | Южная | 0,993727 | 0,995093 | 2,7293 | 2274,4 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ 37 | 2ТП | Южная | 1 | 0,995092 | 0,5656 | 3126,8 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 39 | 1ТП | Южная | 0,993494 | 0,994879 | 5,1632 | 2739,6 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 39 | 2ТП | Южная | 0,993045 | 0,994879 | 5,2835 | 2740,6 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 39 | 3ТП | Южная | 0,993495 | 0,994585 | 5,2026 | 2795,6 |
| НАСЕДКИНА 2/47 | 1ТП | Южная | 0,993669 | 0,994945 | 14,9735 | 2817,5 |
| НАСЕДКИНА 21 | 8ТП | Южная | 0,986848 | 0,994509 | 3,7099 | 3213,7 |
| ШЕКСНИНСКИЙ 27 | 1ТП | Южная | 1 | 0,995093 | 6,4007 | 3206,4 |
| РЫБИНСКАЯ 28 | 1ТП | Южная | 1 | 0,995093 | 2,9908 | 3760,7 |
| РЫБИНСКАЯ 30 | 1ТП | Южная | 0,99445 | 0,994834 | 4,6375 | 3833 |
| ШЕКСНИНСКИЙ 45 | 1ТП | Южная | 0,990638 | 0,994547 | 4,6729 | 3673,5 |
| ШЕКСНИНСКИЙ 43А | 1ТП | Южная | 1 | 0,995096 | 4,6031 | 3484 |
| РЫБИНСКАЯ 32 | 1ТП | Южная | 1 | 0,995092 | 4,6031 | 3562,4 |
| ШЕКСНИНСКИЙ 45А | 1ТП | Южная | 1 | 0,995092 | 4,6031 | 3510,4 |
| ШЕКСНИНСКИЙ 35 | 1ТП | Южная | 0,999987 | 0,995091 | 6,8675 | 3309,4 |
| МОНТ-КЛЕР 22 | 1ТП | Южная | 0,999651 | 0,995063 | 7,7317 | 1161,1 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 73 | 1ТП | Южная | 0,999879 | 0,995082 | 2,9106 | 828,1 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 73 | 2ТП | Южная | 0,999978 | 0,995081 | 2,9056 | 821,1 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 73 | 3ТП | Южная | 1 | 0,99511 | 2,8949 | 811,1 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 73 | 4ТП | Южная | 1 | 0,99511 | 2,9168 | 801,1 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 73 | 5ТП | Южная | 1 | 0,995109 | 2,9121 | 791,1 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 77Б | 1ТП | Южная | 1 | 0,995091 | 2,7926 | 539,5 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 77В | 1ТП | Южная | 1 | 0,995091 | 6,6977 | 475,9 |
| БАТЮШКОВА 2 | 5ТП | Южная | 0,982761 | 0,994831 | 6,2033 | 3500 |
| БАТЮШКОВА 2 | 6ТП | Южная | 0,990822 | 0,994832 | 0,9487 | 3506 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ 51 | 5ТП | Южная | 0,990861 | 0,994834 | 1,0507 | 3501,2 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ 12 | 1ТП | Южная | 0,981106 | 0,994776 | 3,9621 | 3062,6 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ 12 | 2ТП | Южная | 0,986837 | 0,994833 | 3,9319 | 3034,6 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ 12 | 3ТП | Южная | 0,995693 | 0,994832 | 3,1252 | 3021,6 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ 12 | 4ТП | Южная | 0,999827 | 0,994878 | 3,9478 | 2996,6 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ 12 | 5ТП | Южная | 1 | 0,995053 | 3,6487 | 2992,6 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ 12 | 6ТП | Южная | 0,992698 | 0,994834 | 4,0025 | 3059,6 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ 12 | 7ТП | Южная | 0,993869 | 0,994834 | 3,6727 | 3059,6 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ 12 | 8ТП | Южная | 0,984497 | 0,994777 | 4,6744 | 3081,6 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ 51 | 3ТП | Южная | 1 | 0,995096 | 0,4586 | 3478,2 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 49/1 | 1ТП | Южная | 0,971673 | 0,994129 | 5,3428 | 2625,6 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 49/1 | 2ТП | Южная | 0,993749 | 0,995118 | 6,9812 | 2586,6 |
| БАТЮШКОВА 12 | 5ТП | Южная | 0,995283 | 0,99483 | 4,4059 | 3259,6 |
| БАТЮШКОВА 12 | 4ТП | Южная | 0,986688 | 0,994831 | 4,7002 | 3286,6 |
| БАТЮШКОВА 12 ЖСК | 3ТП | Южная | 0,981696 | 0,994541 | 4,0559 | 3353,6 |
| БАТЮШКОВА 12 | 2ТП | Южная | 0,993074 | 0,994839 | 4,7199 | 3355,6 |
| БАТЮШКОВА 12 | 1ТП | Южная | 0,976877 | 0,994484 | 4,042 | 3384,6 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ 51 | 4ТП | Южная | 0,983512 | 0,994833 | 2,9836 | 3481,2 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 69 | 4ТП | Южная | 0,999207 | 0,995071 | 2,4247 | 1292,8 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 69 | 5ТП | Южная | 0,999982 | 0,995099 | 2,4244 | 1267,8 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 69 | 6ТП | Южная | 0,999255 | 0,99507 | 2,4247 | 1291,8 |
| ЛЮБЕЦКАЯ 13 | 1ТП | Южная | 0,993749 | 0,995095 | 2,3908 | 2959,4 |
| ЛЮБЕЦКАЯ 13 | 2ТП | Южная | 0,990671 | 0,994606 | 6,8431 | 3003,4 |
| ЛЮБЕЦКАЯ 13 | 3ТП | Южная | 0,951927 | 0,994109 | 4,527 | 3051,4 |
| НАСЕДКИНА 23 | 1ТП | Южная | 0,991211 | 0,994746 | 14,0023 | 2575,2 |
| ШЕКСНИНСКИЙ 16 | 13ТП | Южная | 1 | 0,995095 | 6,4068 | 2564,3 |
| ШЕКСНИНСКИЙ 16 | 10ТП | Южная | 1 | 0,995098 | 5,1285 | 2608,3 |
| ШЕКСНИНСКИЙ 16 | 11ТП | Южная | 1 | 0,995098 | 0,5123 | 2608,3 |
| ГОРОДЕЦКАЯ 11 | 6ТП | Южная | 0,993727 | 0,995093 | 4,9883 | 2262,4 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ 21 | 1ТП | Южная | 0,995601 | 0,99483 | 6,3701 | 2692,8 |
| ГОРОДЕЦКАЯ 11 | 7ТП | Южная | 0,993213 | 0,994978 | 7,1586 | 2373,4 |
| НАСЕДКИНА 19 | 1ТП | Южная | 0,992108 | 0,994807 | 20,8735 | 2500,6 |
| РААХЕ 50 | 4ТП | Южная | 0,986725 | 0,994835 | 6,8449 | 3159,5 |
| РААХЕ 50 | 5ТП | Южная | 0,983047 | 0,994835 | 1,0225 | 3157,5 |
| РААХЕ 50 | 7ТП | Южная | 0,984178 | 0,994833 | 0,6721 | 3124,5 |
| РААХЕ 50 | 6ТП | Южная | 0,984097 | 0,994833 | 3,1627 | 3127,5 |
| ШЕКСНИНСКИЙ, 25 | 10ТП | Южная | 1 | 0,995093 | 1,6206 | 3385 |
| ШЕКСНИНСКИЙ, 25 | 9ТП | Южная | 1 | 0,995093 | 6,8082 | 3375 |
| ШЕКСНИНСКИЙ СТР.5В | 12ТП | Южная | 1 | 0,995094 | 0,6747 | 3437,4 |
| ШЕКСНИНСКИЙ, 25 | 11ТП | Южная | 1 | 0,995094 | 3,8315 | 3436,4 |
| ШЕКСНИНСКИЙ 25А | 1ТП | Южная | 1 | 0,995093 | 2,9684 | 3422,4 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 72 | 1ТП | Южная | 1 | 0,995101 | 8,1316 | 1473,7 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 72 | 2ТП | Южная | 1 | 0,995096 | 8,6372 | 1413,7 |
| ГОРОДЕЦКАЯ 15 | 4ТП | Южная | 0,960454 | 0,994685 | 5,1742 | 2471,4 |
| ГОРОДЕЦКАЯ 5 | 6ТП | Южная | 0,993749 | 0,995102 | 1,4045 | 2063,2 |
| ГОРОДЕЦКАЯ 5 | 5ТП | Южная | 0,993749 | 0,995102 | 4,2901 | 2062,2 |
| ГОДОВИКОВА 21 | 7ТП | Южная | 1 | 0,995118 | 5,8392 | 3473,6 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ 43 | 8ТП | Южная | 0,998848 | 0,994838 | 0,9325 | 3310,8 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ 43 | 7ТП | Южная | 0,984651 | 0,994838 | 4,9275 | 3310,8 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ, 32 | 1ТП | Южная | 1 | 0,995097 | 0,7681 | 2822,3 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ, 32 | 2ТП | Южная | 0,991523 | 0,994837 | 5,2702 | 2870,5 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ, 32 | 3ТП | Южная | 0,975846 | 0,994841 | 1,2305 | 2927,5 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ 38 | 1ТП | Южная | 0,976074 | 0,994841 | 5,556 | 2933,5 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 49 | 4ТП | Южная | 0,982432 | 0,9946 | 5,8177 | 2627,6 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 49 | 3ТП | Южная | 0,993749 | 0,995119 | 6,7199 | 2593,6 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 49 | 5ТП | Южная | 0,993749 | 0,995112 | 5,5951 | 2526,3 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 49 | 6ТП | Южная | 0,985318 | 0,994758 | 6,8392 | 2475,3 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 49 | 7ТП | Южная | 0,993478 | 0,99481 | 5,9783 | 2476,3 |
| РЫБИНСКАЯ, 12А | 1ТП | Южная | 0,996084 | 0,99483 | 5,9159 | 3453,3 |
| БАТЮШКОВА 11 | 5ТП | Южная | 0,984499 | 0,994837 | 1,2781 | 3166,9 |
| БАТЮШКОВА 11 | 1ТП | Южная | 0,986297 | 0,994834 | 6,5101 | 3103,9 |
| БАТЮШКОВА 11 | 3ТП | Южная | 0,986062 | 0,994835 | 4,2165 | 3130,9 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ, 84 | 1ТП | Южная | 1 | 0,995096 | 4,5809 | 1380,7 |
| РААХЕ 64 | 1ТП | Южная | 0,999928 | 0,994984 | 6,3825 | 3475 |
| РААХЕ 64 | 2ТП | Южная | 0,995944 | 0,994831 | 5,5386 | 3500 |
| РЫБИНСКАЯ 52 | 2ТП | Южная | 1 | 0,995093 | 3,0326 | 1711,4 |
| ГОДОВИКОВА 2 | 2ТП | Южная | 0,998488 | 0,99488 | 3,959 | 3077,5 |
| НАСЕДКИНА 19 | 3ТП | Южная | 0,993739 | 0,995106 | 1,2848 | 2509,4 |
| НАСЕДКИНА 19 | 2ТП | Южная | 0,993739 | 0,995106 | 4,8136 | 2508,6 |
| МОНТКЛЕР, 2 | 3ТП | Южная | 0,999988 | 0,995099 | 5,8105 | 1921,4 |
| МОНТКЛЕР, 2 | 4ТП | Южная | 0,999988 | 0,995101 | 6,6048 | 1945,4 |
| МОНТКЛЕР, 2 | 2ТП | Южная | 0,999988 | 0,995099 | 5,8105 | 1919,8 |
| ШЕКСНИНСКИЙ 16 | 7ТП | Южная | 1 | 0,995104 | 6,6149 | 2596,6 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 37 | 3ТП | Южная | 0,949442 | 0,994088 | 5,0459 | 2831,6 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 37 | 2ТП | Южная | 0,924163 | 0,994089 | 5,1721 | 2841,6 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 37 | 1ТП | Южная | 0,924163 | 0,994091 | 4,7648 | 2887,6 |
| ШЕКСНИНСКИЙ 16 | 8ТП | Южная | 1 | 0,995104 | 0,6693 | 2594,6 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ 50 | 4ТП | Южная | 0,99999 | 0,995112 | 2,9815 | 3461,6 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ 50 | 3ТП | Южная | 0,99999 | 0,995112 | 4,8115 | 3460,6 |
| ШЕКСНИНСКИЙ 16 | 9ТП | Южная | 1 | 0,995104 | 0,7669 | 2595,6 |
| ШЕКСНИНСКИЙ 16 | 1ТП | Южная | 1 | 0,995098 | 6,1923 | 2504,3 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ, 84 | 2ТП | Южная | 1 | 0,995098 | 6,1856 | 1421,1 |
| ГОРОДЕЦКАЯ 5 | 10ТП | Южная | 0,993694 | 0,995084 | 5,4885 | 2104,2 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ 43 | 9ТП | Южная | 0,998083 | 0,994829 | 9,1978 | 3338,1 |
| ЛЮБЕЦКАЯ, 5Б | 1ТП | Южная | 0,993749 | 0,995094 | 5,2774 | 2746,3 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 82 | 2ТП | Южная | 1 | 0,995108 | 12,8461 | 1310,7 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 82 | 3ТП | Южная | 1 | 0,995108 | 1,8483 | 1313,7 |
| ГОРОДЕЦКАЯ 18 | 1ТП | Южная | 0,993749 | 0,995106 | 9,9926 | 2224,1 |
| ГОРОДЕЦКАЯ 18 ооо Соло-строй | 2ТП | Южная | 0,978382 | 0,994754 | 6,8707 | 2315,2 |
| ШЕКСНИНСКИЙ, 8 | 3ТП | Южная | 1 | 0,9951 | 5,593 | 2793,3 |
| ШЕКСНИНСКИЙ, 8 | 2ТП | Южная | 1 | 0,995107 | 1,607 | 2865,3 |
| ШЕКСНИНСКИЙ, 8 | 1ТП | Южная | 1 | 0,995107 | 8,1428 | 2865,3 |
| ШЕКСНИНСКИЙ 6А | 1ТП | Южная | 1 | 0,99511 | 6,3309 | 2898,3 |
| ШЕКСНИНСКИЙ 6А | 2ТП | Южная | 1 | 0,99511 | 0,7791 | 2898,3 |
| ШЕКСНИНСКИЙ 6 | 3ТП | Южная | 1 | 0,995115 | 7,31 | 2953,3 |
| ШЕКСНИНСКИЙ 6 | 4ТП | Южная | 1 | 0,995115 | 6,7718 | 2953,3 |
| ШЕКСНИНСКИЙ 6 | 6ТП | Южная | 1 | 0,995118 | 0,7995 | 3009,3 |
| ШЕКСНИНСКИЙ 6 | 5ТП | Южная | 1 | 0,995118 | 7,4176 | 3010,3 |
| ШЕКСНИНСКИЙ 43 | 1ТП | Южная | 1 | 0,995097 | 4,6031 | 3491 |
| ШЕКСНИНСКИЙ 14 | 1ТП | Южная | 1 | 0,995097 | 10,0844 | 1841,7 |
| ШЕКСНИНСКИЙ 14 | 2ТП | Южная | 1 | 0,995094 | 6,7917 | 1805,7 |
| РЫБИНСКАЯ 6 | 1ТП | Южная | 0,985535 | 0,994837 | 17,9586 | 3734,1 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 78 | 1ТП | Южная | 1 | 0,995094 | 15,7139 | 1668,7 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 61 | 2ТП | Южная | 0,998538 | 0,995066 | 9,9467 | 1452,4 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 61 | 1ТП | Южная | 0,998493 | 0,99507 | 9,9826 | 1514,4 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ, 52 | 1ТП | Южная | 0,99999 | 0,995111 | 4,9327 | 3454 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ 10 | 1ТП | Южная | 0,995937 | 0,994833 | 8,4202 | 3140,4 |
| ЛЮБЕЦКАЯ 23 | 1ТП | Южная | 0,993749 | 0,995095 | 3,0512 | 3033,7 |
| ЛЮБЕЦКАЯ 23 | 2ТП | Южная | 0,993747 | 0,994952 | 5,6864 | 3059,7 |
| ЛЮБЕЦКАЯ 23 | 3ТП | Южная | 0,96847 | 0,994043 | 5,0718 | 3104,7 |
| ЛЮБЕЦКАЯ 23 | 4ТП | Южная | 0,993744 | 0,99495 | 2,8625 | 3037,7 |
| ГОРОДЕЦКАЯ 4 | 1ТП | Южная | 0,993749 | 0,995091 | 8,744 | 1961,1 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 77А | 1ТП | Южная | 1 | 0,995099 | 3,034 | 664,6 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 77Г | 1ТП | Южная | 0,999974 | 0,995085 | 3,9198 | 518,3 |
| РЫБИНСКАЯ, 16А | 1ТП | Южная | 0,993353 | 0,994844 | 5,0787 | 3489,7 |
| МОНТ-КЛЕР 18 | 1ТП | Южная | 1 | 0,995101 | 6,5835 | 1273,8 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 74 | 1ТП | Южная | 1 | 0,995095 | 9,8333 | 1419,7 |
| РААХЕ 50 | 8ТП | Южная | 0,987575 | 0,994836 | 5,1905 | 3207,5 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ 45 | 1ТП | Южная | 1 | 0,995092 | 3,3223 | 3143,2 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ 47 | 1ТП | Южная | 0,982052 | 0,994835 | 6,9215 | 3250,2 |
| РААХЕ 50 | 9ТП | Южная | 0,999962 | 0,994884 | 0,6641 | 3207,5 |
| ЛЮБЕЦКАЯ 5 | 1ТП | Южная | 0,993679 | 0,994951 | 4,0516 | 2834,3 |
| ЛЮБЕЦКАЯ 5 | 2ТП | Южная | 0,99371 | 0,994951 | 6,0145 | 2832,3 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ 50 | 2ТП | Южная | 0,984384 | 0,994546 | 4,839 | 3492,6 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ 50 | 1ТП | Южная | 0,984516 | 0,994546 | 3,8678 | 3502,6 |
| РЫБИНСКАЯ 34 | 1ТП | Южная | 0,999624 | 0,99483 | 9,9773 | 3785 |
| РЫБИНСКАЯ 34 | 2ТП | Южная | 0,998705 | 0,99483 | 9,3775 | 3828,1 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 51 | 5ТП | Южная | 0,993749 | 0,995093 | 4,13 | 1886,1 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 51 | 6ТП | Южная | 0,993749 | 0,995095 | 4,13 | 1914,1 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 51 | 4ТП | Южная | 0,993749 | 0,995096 | 6,2758 | 1913,1 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 51 | 3ТП | Южная | 0,993749 | 0,995101 | 6,2752 | 1978,1 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 51 | 2ТП | Южная | 0,992456 | 0,995053 | 5,6117 | 2037,1 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 51 | 1ТП | Южная | 0,98806 | 0,994757 | 3,0358 | 2063,1 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 79 | 1ТП | Южная | 0,999969 | 0,995074 | 7,876 | 724,3 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 79 | 2ТП | Южная | 0,999997 | 0,995077 | 10,8325 | 771,3 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 82 | 4ТП | Южная | 1 | 0,995113 | 5,1867 | 1368,7 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 82 | 5ТП | Южная | 1 | 0,995113 | 10,3928 | 1373,7 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ, 57А | 1ТП | Южная | 0,998496 | 0,995079 | 12,2743 | 1581,7 |
| РААХЕ 58 | 1ТП | Южная | 0,996532 | 0,994833 | 10,9344 | 3228,5 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ, 80 | 1ТП | Южная | 1 | 0,995092 | 4,4406 | 1331,7 |
| БАТЮШКОВА 12а | 3ТП | Южная | 0,996273 | 0,994844 | 3,2284 | 3408,6 |
| БАТЮШКОВА 12а | 2ТП | Южная | 0,983207 | 0,994846 | 3,2187 | 3441,6 |
| БАТЮШКОВА 12а | 1ТП | Южная | 0,974418 | 0,994483 | 3,2152 | 3487,6 |
| ГОРОДЕЦКАЯ 11 | 10ТП | Южная | 0,990026 | 0,994682 | 1,4618 | 2407,4 |
| НАСЕДКИНА 27А | 1ТП | Южная | 0,992499 | 0,994849 | 4,6262 | 3109,6 |
| ГОРОДЕЦКАЯ 22 | 1ТП | Южная | 0,99294 | 0,994736 | 9,2296 | 2510,4 |
| НАСЕДКИНА 25 | 1ТП | Южная | 0,992701 | 0,99474 | 7,0758 | 2475,6 |
| НАСЕДКИНА 27А | 2ТП | Южная | 0,993067 | 0,995109 | 0,4278 | 3116,6 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ, 72А | 1ТП | Южная | 1 | 0,995109 | 17,1143 | 1573,7 |
| ШЕКСНИНСКИЙ 16 | 21ТП | Южная | 1 | 0,995095 | 0,7395 | 2641,3 |
| ГОРОДЕЦКАЯ 4 | 6ТП | Южная | 0,993749 | 0,99509 | 8,7289 | 2035,4 |
| ГОРОДЕЦКАЯ 4 | 5ТП | Южная | 0,963222 | 0,994741 | 8,0222 | 2130,1 |
| ГОРОДЕЦКАЯ 4 | 4ТП | Южная | 0,963222 | 0,99474 | 6,4738 | 2097,1 |
| ГОРОДЕЦКАЯ 4 | 2ТП | Южная | 0,993749 | 0,99509 | 5,2922 | 2013,1 |
| ГОРОДЕЦКАЯ 4 | 3ТП | Южная | 0,993749 | 0,99509 | 4,2814 | 2041,1 |
| ГОРОДЕЦКАЯ 22 | 2ТП | Южная | 0,993195 | 0,994736 | 9,2344 | 2499,4 |
| ШЕКСНИНСКИЙ 16 | 19ТП | Южная | 1 | 0,995095 | 6,1332 | 2641,3 |
| ШЕКСНИНСКИЙ 16 | 20ТП | Южная | 1 | 0,995095 | 0,6038 | 2641,3 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 93 | 1ТП | Южная | 1 | 0,995101 | 10,0566 | 351,7 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 75 | 1ТП | Южная | 1 | 0,995104 | 10,0563 | 713,5 |
| РЫБИНСКАЯ 20 | 2ТП | Южная | 0,999845 | 0,994831 | 7,5666 | 3553,8 |
| МОНТ-КЛЕР 17 | 1ТП | Южная | 0,999047 | 0,995063 | 6,8866 | 1132,8 |
| ШЕКСНИНСКИЙ 16 | 18ТП | Южная | 1 | 0,995097 | 0,4802 | 2673,3 |
| ШЕКСНИНСКИЙ 16 | 16ТП | Южная | 1 | 0,995097 | 4,8704 | 2673,3 |
| ШЕКСНИНСКИЙ 16 | 17ТП | Южная | 1 | 0,995097 | 0,5616 | 2673,3 |
| РЫБИНСКАЯ 14 | 2ТП | Южная | 0,986043 | 0,994833 | 3,3977 | 3919,4 |
| РЫБИНСКАЯ 14 | 1ТП | Южная | 0,988821 | 0,994832 | 23,3603 | 3918,4 |
| ЛЮБЕЦКАЯ 60 | 1ТП | Южная | 0,998949 | 0,995084 | 2,9623 | 1786,4 |
| ШЕКСНИНСКИЙ 16 | 14ТП | Южная | 1 | 0,995095 | 0,6628 | 2564,3 |
| ШЕКСНИНСКИЙ 16 | 15ТП | Южная | 1 | 0,995095 | 0,7509 | 2564,3 |
| РААХЕ 58 | 2ТП | Южная | 0,987884 | 0,994837 | 9,5886 | 3292,4 |
| ГОРОДЕЦКАЯ 11 | 9ТП | Южная | 0,993316 | 0,995075 | 1,3007 | 2309,4 |
| ГОРОДЕЦКАЯ 11 | 8ТП | Южная | 0,993727 | 0,995096 | 5,0502 | 2305,4 |
| ШЕКСНИНСКИЙ 16 | 4ТП | Южная | 1 | 0,995101 | 4,8704 | 2546,2 |
| ШЕКСНИНСКИЙ 16 | 5ТП | Южная | 1 | 0,995101 | 0,5606 | 2546,4 |
| ШЕКСНИНСКИЙ 16 | 6ТП | Южная | 1 | 0,995101 | 0,4802 | 2548,6 |
| РААХЕ, 64А | 1ТП | Южная | 0,998034 | 0,99483 | 6,8289 | 3323,5 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 63 | 1ТП | Южная | 0,998513 | 0,995063 | 6,5356 | 1404,7 |
| РААХЕ, 64А | 2ТП | Южная | 0,997819 | 0,99483 | 6,3617 | 3328,5 |
| РААХЕ 52 | 1ТП | Южная | 0,987496 | 0,994841 | 12,596 | 3086,3 |
| РААХЕ 50 | 10ТП | Южная | 0,986273 | 0,994839 | 9,2497 | 3241,2 |
| ШЕКСНИНСКИЙ 25 | 1ТП | Южная | 1 | 0,995099 | 4,2162 | 3366,6 |
| ШЕКСНИНСКИЙ 25 | 2ТП | Южная | 1 | 0,995097 | 4,3198 | 3340,6 |
| ШЕКСНИНСКИЙ 25 | 3ТП | Южная | 1 | 0,995096 | 3,917 | 3331,6 |
| ШЕКСНИНСКИЙ 25 | 4ТП | Южная | 1 | 0,995095 | 3,715 | 3322,5 |
| ШЕКСНИНСКИЙ 25 | 5ТП | Южная | 1 | 0,995096 | 4,6855 | 3327,6 |
| РААХЕ 50 | 11ТП | Южная | 0,987689 | 0,994541 | 3,0417 | 3249,5 |
| ШЕКСНИНСКИЙ 41 | 1ТП | Южная | 1 | 0,995102 | 4,6768 | 3564 |
| ГОРОДЕЦКАЯ 24 | 1ТП | Южная | 0,99354 | 0,995018 | 10,1698 | 2344,3 |
| стр.№5 (Инвестстройзаказчик) | 1ТП | Южная | 0,989399 | 0,994839 | 11,3267 | 3296,6 |
| ШЕКСНИНСКИЙ 37 | 1ТП | Южная | 0,99999 | 0,995098 | 8,6445 | 3328,3 |
| ШЕКСНИНСКИЙ 33 | 1ТП | Южная | 1 | 0,995093 | 5,3395 | 3382,8 |
| БАТЮШКОВА_7А | 1ТП | Южная | 0,982301 | 0,994489 | 7,3311 | 3383,1 |
| БАТЮШКОВА_7 | 1ТП | Южная | 0,993994 | 0,994843 | 5,3339 | 3213,3 |
| ШЕКСНИНСКИЙ 22 | 1ТП | Южная | 1 | 0,995096 | 6,7821 | 2371,3 |
| ШЕКСНИНСКИЙ 26 | 1ТП | Южная | 1 | 0,995096 | 6,7821 | 2370,9 |
| ШЕКСНИНСКИЙ 20 | 1ТП | Южная | 0,999993 | 0,995092 | 6,7821 | 2420,9 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ 54 | 1ТП | Южная | 0,99999 | 0,995119 | 2,8713 | 3551 |
| БАТЮШКОВА_7А | 3ТП | Южная | 0,983681 | 0,99484 | 7,1094 | 3165,9 |
| БАТЮШКОВА_7А | 2ТП | Южная | 0,98342 | 0,994846 | 6,821 | 3249,4 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ 56 | 1ТП_21/105 | Южная | 0,99999 | 0,995123 | 7,5084 | 3605 |
| БАТЮШКОВА 8 | 1ТП_БАТЮШ8/103 | Южная | 0,983889 | 0,994833 | 5,0311 | 3374,9 |
| ШЕКСНИНСКИЙ 31 | 1ТП | Южная | 1 | 0,995098 | 2,9914 | 3306,9 |
| БАТЮШКОВА 5 | 2ТП | Южная | 0,983952 | 0,994838 | 6,4807 | 3428,7 |
| БАТЮШКОВА 5 | 1ТП | Южная | 0,983353 | 0,994841 | 6,4803 | 3474,7 |
| ШЕКСНИНСКИЙ 29 | 1ТП | Южная | 1 | 0,995094 | 4,6823 | 3242,9 |
| ГОРОДЕЦКАЯ 1 | 1ТП | Южная | 0,993749 | 0,995112 | 9,1466 | 2065 |
| ШЕКСНИНСКИЙ 21 | 1ТП | Южная | 0,999805 | 0,994988 | 7,779 | 2293 |
| ШЕКСНИНСКИЙ 21 | 2ТП | Южная | 0,998222 | 0,994992 | 10,6629 | 2343 |
| РААХЕ 66 | 1ТП | Южная | 0,985301 | 0,994844 | 11,9777 | 3867,6 |
| ШЕКСНИНСКИЙ 21 | 3ТП | Южная | 0,993953 | 0,994987 | 7,8248 | 2443 |
| ГОРОДЕЦКАЯ 15 | 5ТП | Южная | 0,993727 | 0,995104 | 3,4056 | 2424,4 |
| ГОРОДЕЦКАЯ 15 | 3ТП | Южная | 0,993652 | 0,995084 | 2,4447 | 2509,9 |
| ГОРОДЕЦКАЯ 15 | 2ТП | Южная | 0,976254 | 0,994684 | 1,7947 | 2548,9 |
| ГОРОДЕЦКАЯ 15 | 1ТП | Южная | 0,981762 | 0,994684 | 2,3089 | 2508,4 |
| ГОРОДЕЦКАЯ 15 | 7ТП | Южная | 0,993664 | 0,99509 | 2,829 | 2479,2 |
| ШЕКСНИНСКИЙ 21 | 4ТП | Южная | 0,993635 | 0,99499 | 11,3125 | 2491 |
| ШЕКСНИНСКИЙ18А | 1ТП | Южная | 1 | 0,995101 | 8,894 | 2495,5 |
| ШЕКСНИНСКИЙ 18Б | 2ТП | Южная | 1 | 0,995102 | 3,0914 | 2518,5 |
| ШЕКСНИНСКИЙ 18 | 2ТП | Южная | 1 | 0,995102 | 3,0914 | 2517,2 |
| ШЕКСНИНСКИЙ 18 | 1ТП | Южная | 1 | 0,995098 | 6,1275 | 2470,7 |
| ШЕКСНИНСКИЙ 18Б | 1ТП | Южная | 1 | 0,995099 | 6,1243 | 2483,4 |
| ШЕКСНИНСКИЙ 32А | 1ТП | Южная | 1 | 0,9951 | 8,894 | 2294,5 |
| ШЕКСНИНСКИЙ 32Б | 2ТП | Южная | 1 | 0,995102 | 3,0409 | 2338,5 |
| ШЕКСНИНСКИЙ 32 | 2ТП | Южная | 1 | 0,995101 | 6,112 | 2336,6 |
| ШЕКСНИНСКИЙ 32 | 1ТП | Южная | 1 | 0,995098 | 3,0917 | 2273,3 |
| ШЕКСНИНСКИЙ 32Б | 1ТП | Южная | 1 | 0,995099 | 6,1243 | 2291 |
| РЫБИНСКАЯ 40 | 1ТП | Южная | 1 | 0,995093 | 12,1253 | 2493,2 |
| ГОДОВИКОВА 19 | 1ТП | Южная | 1 | 0,995111 | 6,2904 | 3395,8 |
| ГОДОВИКОВА 19 | 2ТП | Южная | 1 | 0,995122 | 6,0542 | 3541,1 |
| ГОДОВИКОВА 19 | 3ТП | Южная | 1 | 0,995119 | 3,2891 | 3491,7 |
| ГОДОВИКОВА 19 | 4ТП | Южная | 1 | 0,995114 | 4,1499 | 3412,8 |
| РЫБИНСКАЯ 24А | 1ТП | Южная | 0,993706 | 0,99483 | 3,5574 | 3640,3 |
| РЫБИНСКАЯ 24 | 1ТП | Южная | 0,992898 | 0,994841 | 4,3567 | 3807 |
| РЫБИНСКАЯ 18А | 1ТП | Южная | 1 | 0,995092 | 4,8978 | 3383,8 |
| РЫБИНСКАЯ 18 | 1ТП | Южная | 0,998194 | 0,994831 | 8,0546 | 3562,8 |
| РЫБИНСКАЯ 18 | 2ТП | Южная | 1 | 0,995093 | 2,498 | 3536,8 |
| РЫБИНСКАЯ 20 | 1ТП | Южная | 0,999973 | 0,994879 | 7,561 | 3546,8 |
| ШЕКСНИНСКИЙ 49 | 6ТП | Южная | 0,983892 | 0,994544 | 5,99 | 3743,2 |
| ШЕКСНИНСКИЙ 49 | 5ТП | Южная | 0,986557 | 0,994541 | 6,0528 | 3694,2 |
| ШЕКСНИНСКИЙ 49 | 4ТП | Южная | 0,987636 | 0,994538 | 5,8467 | 3658,2 |
| ШЕКСНИНСКИЙ 49 | 3ТП | Южная | 0,990137 | 0,994535 | 5,7374 | 3611,8 |
| ШЕКСНИНСКИЙ 49 | 1ТП | Южная | 1 | 0,995094 | 1,973 | 3587,9 |
| ШЕКСНИНСКИЙ 49 | 2ТП | Южная | 1 | 0,995094 | 3,7353 | 3586,8 |
| ШЕКСНИНСКИЙ 19 | 1ТП | Южная | 0,999826 | 0,994985 | 4,0214 | 2317,7 |
| РААХЕ 48 | 1ТП | Южная | 0,984756 | 0,994835 | 10,0383 | 3543,8 |
| РААХЕ 48 | 2ТП | Южная | 0,989659 | 0,994835 | 1,7962 | 3546,8 |
| РЫБИНСКАЯ 16 | 2ТП | Южная | 0,995135 | 0,994832 | 9,6953 | 3325,7 |
| РЫБИНСКАЯ 16 | 1ТП | Южная | 0,994228 | 0,994839 | 3,7993 | 3419,7 |
| НАСЕДКИНА 17 | 4ТП | Южная | 0,993738 | 0,994798 | 10,9544 | 2418,1 |
| НАСЕДКИНА 17 | 3ТП | Южная | 0,993733 | 0,994798 | 6,8129 | 2414,1 |
| НАСЕДКИНА 17 | 2ТП | Южная | 0,99333 | 0,994801 | 6,8025 | 2460,1 |
| НАСЕДКИНА 17А | 1ТП | Южная | 0,993739 | 0,995102 | 7,9548 | 2505,1 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ 43А | 2ТП | Южная | 0,999258 | 0,994829 | 4,1316 | 3100,9 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ 43А | 1ТП | Южная | 1 | 0,995092 | 0,619 | 3100,9 |
| ШЕКСНИНСКИЙ 19 | 2ТП | Южная | 0,998122 | 0,994986 | 3,4632 | 2339,7 |
| РЫБИНСКАЯ 12 | 3ТП | Южная | 0,999823 | 0,994879 | 4,1972 | 3352,2 |
| ЛЮБЕЦКАЯ 17 | 1ТП | Южная | 0,982014 | 0,994103 | 9,9785 | 3164,2 |
| БАТЮШКОВА 9 | 2ТП | Южная | 0,983976 | 0,994845 | 10,5137 | 3247,9 |
| БАТЮШКОВА 9 | 1ТП | Южная | 0,985246 | 0,99484 | 9,0195 | 3166,9 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ 36 | 1ТП | Южная | 0,999977 | 0,99509 | 3,8747 | 3141,1 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ 49 | 1ТП | Южная | 0,996471 | 0,994829 | 7,502 | 3264,6 |
| ГОДОВИКОВА 2 | 3ТП | Южная | 0,983769 | 0,994834 | 7,714 | 3109,5 |
| ГОДОВИКОВА 2 | 1ТП | Южная | 0,979255 | 0,994537 | 5,1997 | 3133,5 |
| НАСЕДКИНА 8А | 2ТП | Южная | 0,993749 | 0,995071 | 5,4668 | 2552,3 |
| НАСЕДКИНА 8А | 1ТП | Южная | 0,989477 | 0,994079 | 15,5098 | 2552,3 |
| НАСЕДКИНА 8 | 2ТП | Южная | 0,992351 | 0,994302 | 5,1507 | 2619,3 |
| НАСЕДКИНА 8 | 1ТП | Южная | 0,954515 | 0,994084 | 14,4062 | 2618,3 |
| ГОДОВИКОВА 19А | 1ТП | Южная | 1 | 0,995106 | 5,2121 | 3329,3 |
| ГОДОВИКОВА 19А | 2ТП | Южная | 1 | 0,995108 | 3,0188 | 3366,3 |
| РЫБИНСКАЯ 12 | 2ТП | Южная | 0,996205 | 0,994833 | 4,1876 | 3388,2 |
| ЛЮБЕЦКАЯ 3 | 3ТП | Южная | 0,989799 | 0,994536 | 4,4482 | 2835,3 |
| ШЕКСНИНСКИЙ 34 | 1ТП | Южная | 1 | 0,995092 | 6,7821 | 2200,9 |
| ЛЮБЕЦКАЯ 23А | 1ТП | Южная | 0,983766 | 0,994038 | 7,453 | 2954 |
| ЛЮБЕЦКАЯ 23А | 2ТП | Южная | 0,98319 | 0,994042 | 11,2924 | 3000 |
| ГОДОВИКОВА 33 | 1ТП | Южная | 1 | 0,995094 | 7,7819 | 3211,2 |
| НОВОСЕЛЬСКАЯ 32/34 | 1ТП | Южная | 0,9981 | 0,995087 | 0,4278 | 1795,7 |
| ШЕКСНИНСКИЙ 36 | 1ТП | Южная | 1 | 0,995092 | 6,7821 | 2129,5 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ 58 | 1ТП | Южная | 0,999241 | 0,994824 | 5,9602 | 3695 |
| РЫБИНСКАЯ 12 | 1ТП | Южная | 0,990865 | 0,994835 | 4,1798 | 3431,2 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ 23 | 1ТП | Южная | 0,997673 | 0,994838 | 6,3785 | 2770,8 |
| ГОРОДЕЦКАЯ 1 | 4ТП | Южная | 0,993749 | 0,99511 | 0,7157 | 2043,6 |
| ГОРОДЕЦКАЯ 1 | 5ТП | Южная | 0,993749 | 0,995114 | 0,7157 | 2083,4 |
| ГОДОВИКОВА 21 | 3ТП | Южная | 1 | 0,995122 | 1,2278 | 3518,5 |
| ГОДОВИКОВА 21 | 1ТП | Южная | 1 | 0,995122 | 1,4006 | 3530,5 |
| ГОДОВИКОВА 21 | 2ТП | Южная | 1 | 0,995118 | 3,885 | 3462,5 |
| ШЕКСНИНСКИЙ 25А | 2ТП | Южная | 1 | 0,995095 | 5,1878 | 3538,8 |
| ГОДОВИКОВА 11 | 1ТП | Южная | 0,990075 | 0,994847 | 6,3582 | 2882,1 |
| ГОДОВИКОВА 9 | 1ТП | Южная | 0,993015 | 0,994851 | 6,3634 | 2916,1 |
| ШЕКСНИНСКИЙ 15 | 1ТП | Южная | 1 | 0,995052 | 7,5881 | 2382,3 |
| ГОДОВИКОВА 7 | 1ТП | Южная | 0,984867 | 0,994857 | 6,3516 | 3006,1 |
| ГОДОВИКОВА 5 | 1ТП | Южная | 0,983616 | 0,994858 | 6,3504 | 3022,1 |
| ШЕКСНИНСКИЙ 13 | 1ТП | Южная | 1 | 0,995052 | 3,9872 | 2303,1 |
| ГОРОДЕЦКАЯ 1А | 1ТП | Южная | 0,993749 | 0,995116 | 4,5026 | 2100 |
| ШЕКСНИНСКИЙ 11 | 1ТП | Южная | 1 | 0,995066 | 6,3401 | 2372,6 |
| РЫБИНСКАЯ 42 | 1ТП | Южная | 1 | 0,995094 | 12,1253 | 2022,6 |
| Ленинградская 27 | 2 ТП | Южная | 0,998107 | 0,994841 | 6,7461 | 3077,3 |
| Ленинградская 27 | 1ТП | Южная | 0,994992 | 0,994831 | 8,6131 | 2917,6 |
| РЫБИНСКАЯ 24 | 2ТП | Южная | 0,997387 | 0,994839 | 4,6424 | 3772 |
| ГОДОВИКОВА 31 | 1ТП | Южная | 1 | 0,995097 | 6,809 | 3252,7 |
| ШЕКСНИНСКИЙ 11 | 2ТП | Южная | 1 | 0,99507 | 6,538 | 2450,2 |
| РЫБИНСКАЯ 64 | 1ТП | Южная | 1 | 0,995098 | 4,2997 | 326,2 |
| РЫБИНСКАЯ 48 | 1ТП | Южная | 1 | 0,995095 | 9,5385 | 1947 |
| РЫБИНСКАЯ 64 | 2ТП | Южная | 1 | 0,995097 | 4,077 | 314,2 |
| РЫБИНСКАЯ 24А | 2ТП | Южная | 0,993384 | 0,994831 | 3,533 | 3663,3 |
| РЫБИНСКАЯ 64 | 3ТП | Южная | 1 | 0,995096 | 4,077 | 286,2 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 91 | 1ТП | Южная | 1 | 0,995108 | 6,7347 | 614,1 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 91 | 2ТП | Южная | 1 | 0,995105 | 6,7347 | 570,1 |
| ГОДОВИКОВА 29 | 1ТП | Южная | 1 | 0,995103 | 7,7833 | 3347,7 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 57Б | 2ТП | Южная | 0,998522 | 0,995078 | 10,1643 | 1561,7 |
| РЫБИНСКАЯ 50 | 1ТП | Южная | 1 | 0,995099 | 4,6469 | 1995,8 |
| РЫБИНСКАЯ 50А | 1ТП | Южная | 1 | 0,995101 | 6,7821 | 2037,8 |
| РЫБИНСКАЯ 50 | 2ТП | Южная | 1 | 0,9951 | 3,0418 | 2019,8 |
| РЫБИНСКАЯ 52 | 1ТП | Южная | 1 | 0,995096 | 6,1275 | 1757,4 |
| ШЕКСНИНСКИЙ 30 | 5ТП | Южная | 1 | 0,995098 | 7,5537 | 2489,1 |
| ШЕКСНИНСКИЙ 30 | 6ТП | Южная | 1 | 0,995098 | 5,0197 | 2488,1 |
| ШЕКСНИНСКИЙ 30 | 2ТП | Южная | 1 | 0,9951 | 7,5696 | 2524,1 |
| ШЕКСНИНСКИЙ 30 | 4ТП | Южная | 1 | 0,995097 | 0,2581 | 2470,1 |
| ШЕКСНИНСКИЙ 30 | 3ТП | Южная | 1 | 0,995096 | 7,0784 | 2468,1 |
| РЫБИНСКАЯ 64 | 4ТП | Южная | 1 | 0,995095 | 4,1487 | 280,2 |
| РЫБИНСКАЯ 4А | 1ТП | Южная | 0,986301 | 0,994832 | 5,1966 | 3564,3 |
| ГОРОДЕЦКАЯ 15 | 6АТП | Южная | 0,993727 | 0,995108 | 0,6248 | 2447,2 |
| ГОРОДЕЦКАЯ 15 | 6ТП | Южная | 0,980776 | 0,994688 | 4,2321 | 2446,2 |
| ГОРОДЕЦКАЯ 11 | 3ТП | Южная | 0,991444 | 0,994683 | 3,3532 | 2403,4 |
| ГОРОДЕЦКАЯ 11 | 2ТП | Южная | 0,993726 | 0,995086 | 2,5847 | 2457,4 |
| ГОРОДЕЦКАЯ 11 | 1ТП | Южная | 0,982409 | 0,994689 | 3,3963 | 2503,4 |
| РААХЕ 4 | 7ТП | Южная | 0,997927 | 0,994848 | 9,5404 | 3966,9 |
| РААХЕ 4 | 4ТП | Южная | 0,997927 | 0,994842 | 0,6946 | 3897,9 |
| РААХЕ 4 | 5ТП | Южная | 0,997927 | 0,994842 | 9,8583 | 3896,9 |
| РААХЕ 4 | 6ТП | Южная | 0,997927 | 0,994848 | 1,1405 | 3965,9 |
| РЫБИНСКАЯ 52А | 1ТП | Южная | 1 | 0,995094 | 9,5466 | 1722,4 |
| ШЕКСНИНСКИЙ 23 | 1ТП | Южная | 1 | 0,995095 | 7,5765 | 2949,1 |
| ШЕКСНИНСКИЙ 23 | 2ТП | Южная | 1 | 0,995095 | 3,7077 | 2949,1 |
| ЛЮБЕЦКАЯ 7 | 1ТП | Южная | 0,988514 | 0,99455 | 5,3151 | 2844,7 |
| ШЕКСНИНСКИЙ 25 | 6ТП | Южная | 1 | 0,995094 | 4,2983 | 3362,4 |
| ШЕКСНИНСКИЙ 25 | 7ТП | Южная | 1 | 0,994985 | 4,1627 | 3348,4 |
| ГОДОВИКОВА 3 | 1ТП | Южная | 0,99512 | 0,994831 | 25,0418 | 3072,3 |
| ГОРОДЕЦКАЯ 1А | 2ТП | Южная | 0,998493 | 0,995084 | 10,1163 | 1647,9 |
| РЫБИНСКАЯ 22 | 1ТП | Южная | 0,993949 | 0,994829 | 5,1247 | 3630,8 |
| ШЕКСНИНСКИЙ 25А | 4ТП | Южная | 1 | 0,995096 | 2,8981 | 3565,8 |
| ШЕКСНИНСКИЙ 25А | 3ТП | Южная | 1 | 0,995094 | 2,9634 | 3530,8 |
| ГОДОВИКОВА 21 | 5ТП | Южная | 1 | 0,995111 | 0,6843 | 3380 |
| ГОДОВИКОВА 21 | 4ТП | Южная | 1 | 0,995112 | 6,2987 | 3381 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ 28 | 1ТП | Южная | 0,999977 | 0,9951 | 3,8015 | 3275 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ 30 | 1ТП | Южная | 0,999977 | 0,9951 | 3,971 | 3275,8 |
| МОНТ-КЛЕР 17А | 1ТП | Южная | 1 | 0,995098 | 16,7056 | 1215,8 |
| МОНТ-КЛЕР БАССЕЙН | 1ТП | Южная | 1 | 0,995069 | 0,7415 | 1248 |
| БАТЮШКОВА 8 | 2ТП_БАТЮШ8/103 | Южная | 0,98398 | 0,994831 | 5,0312 | 3351,9 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 75 ПРИСТРОЙКА | 2ТП | Южная | 0,998542 | 0,995072 | 1,5942 | 721 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 75 ПРИСТРОЙКА | 1ТП | Южная | 1 | 0,995101 | 0,9221 | 705 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 83А | ТП1 | Южная | 1 | 0,995101 | 1,1234 | 515,6 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 83А | ТП2 | Южная | 0,999919 | 0,995086 | 2,2084 | 547,4 |
| ШЕКСНИНСКИЙ 17 | 1ТП | Южная | 1 | 0,995051 | 4,9167 | 2363,8 |
| НАСЕДКИНА 6_СЕРВИС | 1ТП | Южная | 0,99219 | 0,994579 | 2,426 | 2631,3 |
| ЛЮБЕЦКАЯ 29А | 1ТП | Южная | 0,947455 | 0,994032 | 3,0154 | 3102,8 |
| МОНТ-КЛЕР 24 | 1ТП | Южная | 0,999264 | 0,995061 | 2,2582 | 1116,7 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 56 | 1ТП | Южная | 1 | 0,995065 | 2,9333 | 2582,5 |
| ГОДОВИКОВА 12_КОНТОРА | 1ТП | Южная | 0,966899 | 0,994534 | 4,2219 | 3224 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 36 | 1ТП | Южная | 0,998485 | 0,994839 | 19,1114 | 3262,2 |
| ГОРОДЕЦКАЯ 1 | 3ТП | Южная | 0,993749 | 0,995114 | 6,422 | 2082,4 |
| ГОРОДЕЦКАЯ 1 | 2ТП | Южная | 0,993749 | 0,99511 | 6,422 | 2043,6 |
| ЛЮБЕЦКАЯ 41 СБЕРБАНК | 1ТП | Южная | 0,94572 | 0,994046 | 2,2525 | 3128,4 |
| ЛЮБЕЦКАЯ 5 ПРИСТРОЙКА | 1ТП | Южная | 0,993749 | 0,995097 | 7,3717 | 2852,3 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ, 72А | 2ТП | Южная | 1 | 0,995109 | 5,3225 | 1572,7 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 45 ПОЛИКЛИНИКА | 1ТП | Южная | 0,982751 | 0,994106 | 3,9055 | 2742 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ 16 ПОЛИКЛИНИКА | 1ТП | Южная | 0,993486 | 0,994591 | 2,689 | 2764,1 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 38 | 1ТП | Южная | 0,998579 | 0,994886 | 16,5432 | 3219,7 |
| РААХЕ 4 | 1ТП | Южная | 0,997927 | 0,99485 | 5,8441 | 4003,5 |
| НАСЕДКИНА 14_АТЛАНТ | 1ТП | Южная | 0,982 | 0,994103 | 3,7658 | 2792 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ 14 А | 1ТП | Южная | 0,985252 | 0,994838 | 1,029 | 2949,5 |
| ГОДОВИКОВА 8 ПРИСТРОЙКА | 1ТП | Южная | 0,979278 | 0,994832 | 0,9686 | 3123,5 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 70 | 1ТП | Южная | 0,999942 | 0,995091 | 117,0329 | 1855,3 |
| ШЕКСНИНСКИЙ 4 | 2ТП | Южная | 0 | 0 | 0 | 1954,5 |
| ШЕКСНИНСКИЙ 4 | 1ТП | Южная | 1 | 0,995101 | 23,9337 | 1945,5 |
| РААХЕ 54 | 3ТП | Южная | 0,999975 | 0,994881 | 1,8738 | 3121,4 |
| РААХЕ 54 | 2ТП | Южная | 1 | 0,995056 | 1,644 | 3124,4 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ, 57 | 1ТП | Южная | 0,996383 | 0,995096 | 19,9771 | 1585,1 |
| НАСЕДКИНА 22_МАГАЗИН | 1ТП | Южная | 0,913219 | 0,994037 | 1,6925 | 3097,4 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 49 МАГАЗИН-3 | 1ТП | Южная | 0,98741 | 0,994597 | 1,02 | 2584,6 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 49_МАГАЗИН-2 | 1ТП | Южная | 0,982546 | 0,994599 | 0,4018 | 2621,6 |
| ШЕКСНИНСКИЙ 13 МАГАЗИН | 1ТП | Южная | 1 | 0,995052 | 1,0129 | 2305,1 |
| НАСЕДКИНА 25 А | 1ТП | Южная | 0,986126 | 0,994738 | 1,1372 | 2447,2 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ 17 А +левое крыло (вент) | 1ТП | Южная | 1 | 0,995052 | 3,269 | 2773,6 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 69 МАГАЗИН | 1ТП | Южная | 0,999703 | 0,995069 | 1,2711 | 1274,8 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 49 МАГАЗИН-1 | 1ТП | Южная | 0,982539 | 0,994599 | 1,348 | 2621,6 |
| ШЕКСНИНСКИЙ 27 МАГАЗИН | 1ТП | Южная | 1 | 0,995094 | 2,7657 | 3234,4 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 39 МАГАЗИН | 1ТП | Южная | 0,993646 | 0,995082 | 0,9205 | 2741,6 |
| НАСЕДКИНА 21А МЕРКУРИЙ | 1ТП | Южная | 0,987294 | 0,994481 | 0,1608 | 2860,3 |
| РЫБИНСКАЯ 37 | 1ТП | Южная | 1 | 0,995107 | 39,0257 | 2587,1 |
| МАТУРИНСКАЯ 28 БАРСКИЙ ДОМ | 1ТП | Южная | 0,982245 | 0,994869 | 1,1751 | 4189,6 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 31 | ТП2 | Южная | 0,993749 | 0,995125 | 5,844 | 3077,1 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 31 | ТП1 | Южная | 0,992713 | 0,994323 | 16,2779 | 3017,3 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 31 | 3ТП | Южная | 0,993749 | 0,995126 | 10,8844 | 3085,4 |
| ГОДОВИКОВА 10 | 1ТП | Южная | 0,981638 | 0,994833 | 3,2884 | 3171,2 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ 66 | 1ТП | Южная | 1 | 0,995091 | 0,2102 | 3424,6 |
| ЛЮБЕЦКАЯ 51 ПОДЗЕМ.ГАРАЖ | 1ТП | Южная | 0,993749 | 0,995104 | 6,244 | 2430,5 |
| БАТЮШКОВА ГСК-542 | 1ТП | Южная | 0,977898 | 0,99453 | 1,5718 | 3561,9 |
| ГОДОВИКОВА ГСК-547 | 1ТП | Южная | 0,98201 | 0,994828 | 1,853 | 3059 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ ГСК-658 | 1ТП | Южная | 0,992643 | 0,99488 | 2,7673 | 2654,2 |
| ШЕКСНИНСКИЙ 9 | 1ТП | Южная | 1 | 0,995053 | 6,5322 | 2433,9 |
| ЛЮБЕЦКАЯ 11 | 1ТП | Южная | 0,993749 | 0,995092 | 3,2856 | 2859,7 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 59 | 2ТП | Южная | 0,999961 | 0,995102 | 4,4172 | 1473,7 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 59 | 1ТП | Южная | 0,999918 | 0,995074 | 8,2759 | 1511,7 |
| НАСЕДКИНА НАСЕДКИНА_20 | 2ТП | Южная | 0,993728 | 0,994949 | 4,2228 | 2975,2 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ_46 | 1ТП | Южная | 0,999804 | 0,994757 | 8,1818 | 3192,6 |
| ШЕКСНИНСКИЙ 9 | 2ТП | Южная | 1 | 0,995056 | 2,6758 | 2480,9 |
| РЫБИНСКАЯ 46 | 1ТП | Южная | 1 | 0,995097 | 11,2425 | 2076,4 |
| ЛЮБЕЦКАЯ 11 | 2ТП | Южная | 0,94183 | 0,994046 | 2,7128 | 2877,7 |
| РЫБИНСКАЯ 26 | 1ТП | Южная | 0,999983 | 0,995099 | 7,2947 | 3425,3 |
| РЫБИНСКАЯ 26 | 2ТП | Южная | 0,99999 | 0,995103 | 5,18 | 3379,3 |
| НАСЕДКИНА_20 | 1ТП | Южная | 0,981099 | 0,994105 | 8,9395 | 3019,2 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 51А ДЕТ САД №27 | 1ТП | Южная | 0,993746 | 0,9951 | 12,6954 | 2389,8 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ_46 | 2ТП | Южная | 1 | 0,995057 | 2,5543 | 3235,6 |
| ГОДОВИКОВА ГОДОВИКОВА_34 | 2ТП | Южная | 0,99859 | 0,994991 | 2,6432 | 2406,4 |
| ГОДОВИКОВА_34 | 1ТП | Южная | 0,997964 | 0,994988 | 9,2251 | 2337,4 |
| ЛЮБЕЦКАЯ 40 | 2ТП | Южная | 0,9781 | 0,994114 | 6,1384 | 3172,5 |
| ЛЮБЕЦКАЯ 40 | 1ТП | Южная | 0,970538 | 0,994048 | 5,9885 | 3160,5 |
| ГОРОДЕЦКАЯ_20 | 1ТП | Южная | 0,993749 | 0,995093 | 27,1699 | 2239,1 |
| ЛЮБЕЦКАЯ ЛЮБЕЦКАЯ_19А | 1ТП | Южная | 0,988333 | 0,994606 | 10,9927 | 3283 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ_14 | 1ТП | Южная | 0,99732 | 0,994879 | 24,9976 | 2818,5 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 67 | 1ТП | Южная | 0,999636 | 0,995071 | 10,3602 | 1452,2 |
| ЛЮБЕЦКАЯ 19 | 1ТП | Южная | 0,993572 | 0,994297 | 44,8371 | 3037,7 |
| БАТЮШКОВА 10 | 1ТП | Южная | 0,986948 | 0,994465 | 8,1284 | 3315,1 |
| МАТУРИНСКАЯ 58 | 1ТП | Южная | 0,989762 | 0,994832 | 4,8676 | 3677 |
| ШЕКСНИНСКИЙ 27А | 1ТП | Южная | 0,99999 | 0,995092 | 2,6942 | 3255 |
| МАТУРИНСКАЯ 28 ЖЕРЕБЯТНИК ГВС демонтировано | 1ТП | Южная | 0,99854 | 0,995076 | 0,2094 | 3960,4 |
| ГОДОВИКОВА 16 | 1ТП | Южная | 1 | 0,99505 | 0,6569 | 3009,3 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 34 КАФЕ | 1ТП | Южная | 0,998235 | 0,994548 | 11,1469 | 3367,8 |
| РЫБИНСКАЯ 63 БЕТОНОРАСТВОРНЫЙ УЗЕЛ | 1ТП | Южная | 0,999999 | 0,995104 | 11,8775 | 168 |
| РЫБИНСКАЯ 61 | 1ТП | Южная | 1 | 0,99509 | 24,8475 | 1 |
| РЫБИНСКАЯ 61 ГРП | 1ТП | Южная | 0,999999 | 0,995093 | 0,2634 | 74 |
| РЫБИНСКАЯ 61 МАЗУТОНАСОСНАЯ | 1ТП | Южная | 0,999993 | 0,995102 | 10,5919 | 159 |
| БАТЮШКОВА 11 | 2ТП | Южная | 0,986307 | 0,994834 | 1,0396 | 3103,9 |
| БАТЮШКОВА 11 | 4ТП | Южная | 0,986071 | 0,994835 | 0,5034 | 3130,9 |
| ШЕКСНИНСКИЙ 16 | 12ТП | Южная | 1 | 0,995101 | 0,4968 | 2664,3 |
| ГОДОВИКОВА 37 | 1ТП | Южная | 0,999992 | 0,99509 | 163,8204 | 2059,6 |
| НАСЕДКИНА 10А_ТЦ"ВЕГА" | 1ТП | Южная | 0,993749 | 0,995091 | 23,2443 | 2509,6 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 55А ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР | 1ТП | Южная | 0,993749 | 0,995101 | 22,5935 | 1978,7 |
| ЛЮБЕЦКАЯ 23 МАГАЗИН | 5ТП | Южная | 0,993749 | 0,995095 | 0,3275 | 3041,7 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 55 | 1ТП | Южная | 0,993749 | 0,995108 | 18,5812 | 2073,1 |
| НАСЕДКИНА 10_ТЦ"ПРОСТОКВАШИНО" | 1ТП | Южная | 0,948145 | 0,994534 | 3,6336 | 2462,2 |
| ЛЮБЕЦКАЯ 3 | 2ТП | Южная | 0,989821 | 0,994536 | 0,5889 | 2835,3 |
| РААХЕ 2/102 | 1ТП ТРЦ "ОКЕЙ ДЕЛЬТА" | Южная | 0,997917 | 0,99509 | 42,6303 | 4172,9 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 53 ТЦ | 1ТП | Южная | 0,993749 | 0,995099 | 9,2572 | 1960,5 |
| ЛЮБЕЦКАЯ 3, тренажерный зал | 1ТП | Южная | 0,98982 | 0,994536 | 1,1298 | 2835,3 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ 16 МАГАЗИН | 1ТП | Южная | 0,975898 | 0,994547 | 0,3863 | 2824,1 |
| МОНТКЛЕР, 20 | 1ТП | Южная | 1 | 0,995099 | 10,2153 | 1232,7 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 48_МАГАЗИН | 1ТП | Южная | 0,999687 | 0,994759 | 3,7239 | 2674,1 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ 1 | 1ТП | Южная | 0,998554 | 0,994875 | 109,2746 | 3193,7 |
| НАСЕДКИНА 18 ТБК "ЭЛБИ" | 1ТП | Южная | 0,993732 | 0,995092 | 7,2869 | 2839,8 |
| РЫБИНСКАЯ 66_АВТОСЕРВИС | 1ТП | Южная | 1 | 0,995092 | 3,0923 | 249,2 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 50А_ОУС | 1ТП | Южная | 0,997828 | 0,994764 | 0,5582 | 2715,8 |
| НАСЕДКИНА 7_ГРП-18 | 1ТП | Южная | 0,924975 | 0,994118 | 0,3745 | 2704,6 |
| НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ/108МКР. | 1ТП | Южная | 1 | 0,995108 | 1,7774 | 2602,1 |
| САЗОНОВА_16 | 2ТП | Южная | 0,99813 | 0,995062 | 0,7188 | 1346,5 |
| ЗАГОРОДНАЯ_16 | 1ТП | Южная | 0,99945 | 0,995064 | 0,6997 | 1649,8 |
| РАМЕНСКАЯ_8 | 1ТП | Южная | 0,99867 | 0,995069 | 1,058 | 1671,9 |
| МОНТ-КЛЕР 36/5 | 1ТП | Южная | 0,998989 | 0,995071 | 0,4506 | 1704,7 |
| РАМЕНСКАЯ_3 | 1ТП | Южная | 0,999169 | 0,995068 | 0,5708 | 1667,9 |
| МОНТ-КЛЕР 52 | 1ТП | Южная | 0,998575 | 0,995081 | 0,625 | 1908,3 |
| ЗАГОРОДНАЯ_15 | 1ТП | Южная | 0,999553 | 0,995064 | 0,5232 | 1648,8 |
| ЗАГОРОДНАЯ 13 | 1ТП | Южная | 0,999195 | 0,995062 | 1,8393 | 1627,7 |
| ДАЛЬНЯЯ 22/58 | 1ТП | Южная | 0,99825 | 0,995087 | 0,6574 | 1961,4 |
| ПИТИНСКАЯ _16 | 1ТП | Южная | 0,998654 | 0,995072 | 0,457 | 1727,2 |
| ПИТИНСКАЯ _17 | 1ТП | Южная | 0,998618 | 0,99507 | 1,1265 | 1696,2 |
| МОНТ-КЛЕР 30 котел | 1ТП | Южная | 0,998571 | 0,995067 | 0,556 | 1540,6 |
| ЛУГОВАЯ_7 | 1ТП | Южная | 0,998947 | 0,995079 | 0,3635 | 1876,8 |
| ЛУГОВАЯ_12 | 1ТП | Южная | 0,999555 | 0,995091 | 0,5232 | 1859 |
| МОНТ-КЛЕР 35/12 | 1ТП | Южная | 0,999574 | 0,995095 | 0,5422 | 1497,3 |
| ИЛЬИНСКАЯ_3 | 1ТП | Южная | 0,999529 | 0,995065 | 0,3688 | 1721,4 |
| ЛУГОВАЯ_11 | 1ТП | Южная | 0,999096 | 0,99508 | 0,4939 | 1703,1 |
| ВИЧЕЛОВСКАЯ_31 | 1ТП | Южная | 0,999574 | 0,995105 | 0,4356 | 1627,1 |
| ДАЛЬНЯЯ_17 | 1ТП | Южная | 0,999078 | 0,995084 | 0,3173 | 1922 |
| ИЛЬИНСКАЯ_20 | 1ТП | Южная | 0,999573 | 0,995076 | 0,5146 | 1627,1 |
| НОВОСЕЛЬСКАЯ 19 | 1ТП | Южная | 0,99844 | 0,995082 | 0,9582 | 1724,8 |
| ИЛЬИНСКАЯ_16 | 1ТП | Южная | 0,999574 | 0,9951 | 0,3708 | 1557,4 |
| ИЛЬИНСКАЯ_15 | 1ТП | Южная | 0,999191 | 0,995067 | 0,5361 | 1500,1 |
| РАМЕНСКАЯ_1 | 1ТП | Южная | 0,999374 | 0,995067 | 0,433 | 1650,8 |
| РАМЕНСКАЯ 12 котел | 1ТП | Южная | 0,99959 | 0,995094 | 0,5371 | 1442,6 |
| РАМЕНСКАЯ_15 | 1ТП | Южная | 0,999365 | 0,995072 | 0,3772 | 1511,3 |
| ДОМОЗЕРОВСКАЯ 17/1 | 1ТП | Южная | 0,99809 | 0,995062 | 0,6081 | 1681,3 |
| РАМЕНСКАЯ_13 | 1ТП | Южная | 0,999479 | 0,995072 | 0,5284 | 1500 |
| РАМЕНСКАЯ_4 | 1ТП | Южная | 0,999463 | 0,995065 | 0,7911 | 1619,1 |
| МОНТ-КЛЕР 50/22 котел | 1ТП | Южная | 0,998879 | 0,995076 | 0,4416 | 1853,3 |
| САЗОНОВА_16 | 1ТП | Южная | 0,99813 | 0,995062 | 0,7188 | 1351,5 |
| ДОМОЗЕРОВСКАЯ 29 | 1ТП | Южная | 0,999547 | 0,995109 | 0,5151 | 1847,1 |
| САЗОНОВА_6 котел | 1ТП | Южная | 0,998583 | 0,995068 | 0,4957 | 1552,5 |
| САЗОНОВА_10 котел | 2ТП | Южная | 0,998582 | 0,995065 | 0,933 | 1492,5 |
| ЗАГОРОДНАЯ_28 | 1ТП | Южная | 0,999104 | 0,995067 | 0,6101 | 1500,1 |
| ЗАГОРОДНАЯ_30 | 1ТП | Южная | 0,99835 | 0,995069 | 0,3609 | 1532,3 |
| РЕЗНИКОВА_22 | 1ТП | Южная | 0,99871 | 0,995085 | 0,5036 | 1772,4 |
| ВИЧЕЛОВСКАЯ_29 | 1ТП | Южная | 0,999574 | 0,995105 | 0,4791 | 1623,1 |
| НОВОСЕЛЬСКАЯ_31 | 1ТП | Южная | 0,999501 | 0,995094 | 0,684 | 1901,7 |
| ДОМОЗЕРОВСКАЯ 27/2 | 1ТП | Южная | 0,999514 | 0,995073 | 0,5989 | 1792,6 |
| НОВОСЕЛЬСКАЯ_11/33 | 1ТП | Южная | 0,998417 | 0,995091 | 0,4674 | 1681,5 |
| ЗАГОРОДНАЯ_18 | 1ТП | Южная | 0,999309 | 0,995066 | 0,4903 | 1678 |
| ЛУГОВАЯ_6 | 1ТП | Южная | 0,998418 | 0,995077 | 0,6321 | 1853,3 |
| ИЛЬИНСКАЯ_5 | 1ТП | Южная | 0,998732 | 0,995067 | 0,5929 | 1753,4 |
| МОНТ-КЛЕР_34 | 1ТП | Южная | 0,999088 | 0,995074 | 0,4348 | 1770,2 |
| ИЛЬИНСКАЯ_7 | 1ТП | Южная | 0,998716 | 0,995069 | 0,4086 | 1788,5 |
| ЛУГОВАЯ_5 | 1ТП | Южная | 0,998373 | 0,995077 | 0,8312 | 1852,3 |
| ЛУГОВАЯ_3 | 1ТП | Южная | 0,999274 | 0,995075 | 0,7087 | 1817,2 |
| НОВОСЕЛЬСКАЯ 36/19 | 1ТП | Южная | 0,999558 | 0,995116 | 0,4826 | 1792,7 |
| НОВОГРИТИНСКАЯ 11 | 1ТП | Южная | 0,998217 | 0,995101 | 2,5928 | 2141 |
| ВИЧЕЛОВСКАЯ_20 | 1ТП | Южная | 0,999163 | 0,995074 | 0,2987 | 1825,1 |
| ЗАГОРОДНАЯ_20 | 1ТП | Южная | 0,99923 | 0,995067 | 0,4564 | 1697,2 |
| ЛЕСНАЯ_6 | 1ТП | Южная | 0,998805 | 0,995089 | 0,5697 | 1961,7 |
| ДАЛЬНЯЯ_20 | 1ТП | Южная | 0,998671 | 0,995086 | 0,4808 | 1950,4 |
| ДАЛЬНЯЯ_18 | 1ТП | Южная | 0,998322 | 0,995084 | 0,624 | 1918 |
| ДОМОЗЕРОВСКАЯ 31 | 1ТП | Южная | 0,999512 | 0,995078 | 0,6427 | 1834,5 |
| ДАЛЬНЯЯ_19 | 1ТП | Южная | 0,998936 | 0,995085 | 0,4612 | 1938,4 |
| ДАЛЬНЯЯ_15 | 1ТП | Южная | 0,999139 | 0,995081 | 0,5654 | 1879,8 |
| ЛУГОВАЯ_8 | 1ТП | Южная | 0,998473 | 0,995079 | 1,0502 | 1875,8 |
| ЛУГОВАЯ_4 | 1ТП | Южная | 0,999227 | 0,995075 | 0,3649 | 1824,2 |
| МОНТ-КЛЕР 60/9 | 1ТП | Южная | 0,998598 | 0,995092 | 0,5951 | 2019,5 |
| ЛЮБЕЦКАЯ_65 | 1ТП | Южная | 0,998275 | 0,995088 | 0,4715 | 1962,8 |
| РААХЕ 19 | 1ТП | Южная | 0,978232 | 0,994475 | 1,1486 | 3765,5 |
| РААХЕ 21 | 1ТП | Южная | 0,983309 | 0,994839 | 0,8505 | 3749,7 |
| РААХЕ 23 | 1ТП | Южная | 0,99664 | 0,994886 | 0,9364 | 3734,5 |
| РААХЕ 25 | 1ТП | Южная | 0,983077 | 0,994838 | 0,9137 | 3734,2 |
| РААХЕ 29 | 1ТП | Южная | 0,98387 | 0,994835 | 0,8505 | 3686,2 |
| РААХЕ 31 | 1ТП | Южная | 0,983694 | 0,994832 | 1,2228 | 3668,2 |
| РААХЕ 33 | 1ТП | Южная | 0,97903 | 0,994475 | 0,9224 | 3649,5 |
| РАМЕНСКАЯ_11 котел | 1ТП | Южная | 0,999594 | 0,995098 | 0,4939 | 1439,3 |
| ИЛЬИНСКАЯ_4 | 1ТП | Южная | 0,999328 | 0,995065 | 0,3536 | 1731,4 |
| ЛЕСНАЯ_4 | 1ТП | Южная | 0,999013 | 0,995087 | 0,7891 | 1931,2 |
| ДОМОЗЕРОВСКАЯ 19 | 1ТП | Южная | 0,999547 | 0,995091 | 0,5244 | 1668,3 |
| ДОМОЗЕРОВСКАЯ 35/2 | 1ТП | Южная | 0,999366 | 0,995085 | 0,6713 | 1902,8 |
| ИЛЬИНСКАЯ 17 | 1ТП | Южная | 0,998133 | 0,995069 | 0,4319 | 1532,3 |
| ПИТИНСКАЯ_22 | 1ТП | Южная | 0,998623 | 0,995066 | 0,4144 | 1408,2 |
| РААХЕ 17 | 1ТП | Южная | 0,983138 | 0,994843 | 0,8505 | 3804 |
| МОНТ-КЛЕР 23/20 | 1ТП | Южная | 0,998683 | 0,995064 | 1,2764 | 1377,4 |
| НОВОСЕЛЬСКАЯ 10/28 | 1ТП | Южная | 0,998158 | 0,995072 | 0,5905 | 1500 |
| НОВОСЕЛЬСКАЯ 8 | 1ТП | Южная | 0,999598 | 0,995107 | 0,6827 | 1463,5 |
| ДОМОЗЕРОВСКАЯ 12 | 1ТП | Южная | 0 | 0 | 0 | 1691,8 |
| НОВОСЕЛЬСКАЯ 20/19 | 1ТП | Южная | 0,998337 | 0,995071 | 0,7803 | 1569,9 |
| МОНТ-КЛЕР 38/10 | 1ТП | Южная | 0,998182 | 0,99507 | 0,5892 | 1692,7 |
| НОВОСЕЛЬСКАЯ 28 | 1ТП | Южная | 0,99891 | 0,995081 | 0,7169 | 1713,8 |
| ИЛЬИНСКАЯ_13 | 1ТП | Южная | 0,99959 | 0,995095 | 0,4905 | 1466,6 |
| НОВОСЕЛЬСКАЯ 7 | 1ТП | Южная | 0,999598 | 0,995088 | 0,5318 | 1617,7 |
| МОНТ-КЛЕР 31/24 | 1ТП | Южная | 0,99959 | 0,995093 | 0,4007 | 1437,7 |
| МОНТ-КЛЕР_33/11 | 1ТП | Южная | 0,998483 | 0,995064 | 1,5292 | 1440,7 |
| РАМЕНСКАЯ_16 | 1ТП | Южная | 0,99959 | 0,995098 | 0,4269 | 1504 |
| НОВОСЕЛЬСКАЯ_30/14 котел | 1ТП | Южная | 0,9981 | 0,995091 | 0,9196 | 1858 |
| РОЖДЕСТВЕНСКАЯ_4 | 1ТП | Южная | 0,998726 | 0,995065 | 1,0492 | 1508,6 |
| ВИЧЕЛОВСКАЯ_17 | 1ТП | Южная | 0,99939 | 0,995072 | 0,4047 | 1803,6 |
| ДОМОЗЕРОВСКАЯ 21/13 | 1ТП | Южная | 0,999385 | 0,995069 | 0,5406 | 1761,9 |
| РАМЕНСКАЯ_9 | 1ТП | Южная | 0,998137 | 0,995066 | 0,4338 | 1407,2 |
| САЗОНОВА_18 | 1ТП | Южная | 0,998851 | 0,995062 | 0,4542 | 1308,4 |
| ЛЮБЕЦКАЯ_73 | 1ТП | Южная | 0,998505 | 0,995095 | 1,222 | 2036,6 |
| МОНТ-КЛЕР 62/10 котел | 1ТП | Южная | 0,998907 | 0,995093 | 0,4746 | 2028,5 |
| ДОМОЗЕРОВСКАЯ 15/14 | 1ТП | Южная | 0,998496 | 0,995062 | 0,6031 | 1619,7 |
| ПИТИНСКАЯ _14 | 1ТП | Южная | 0,99911 | 0,995071 | 0,2666 | 1713,2 |
| ПИТИНСКАЯ_29 | 1ТП | Южная | 0,999598 | 0,995105 | 0,5007 | 1438,5 |
| САЗОНОВА_20/28 котел | 1ТП | Южная | 0,998717 | 0,995062 | 0,4957 | 1244,1 |
| ПИТИНСКАЯ _27 | 1ТП | Южная | 0,999598 | 0,995103 | 0,4007 | 1409,3 |
| МОНТ-КЛЕР 42 | 1ТП | Южная | 0,999429 | 0,995069 | 0,2412 | 1725,2 |
| ДОМОЗЕРОВСКАЯ 11/2 | 1ТП | Южная | 0 | 0 | 0 | 1580,4 |
| САЗОНОВА_22/17 | 1ТП | Южная | 0,998144 | 0,995064 | 1,2522 | 1270,4 |
| ВИЧЕЛОВСКАЯ_15 | 1ТП | Южная | 0,999524 | 0,99507 | 0,5804 | 1771,8 |
| РААХЕ 15 | 1ТП | Южная | 0,982999 | 0,994845 | 0,8134 | 3836 |
| ЗАГОРОДНАЯ 21/40 | 1ТП | Южная | 0,99864 | 0,995069 | 0,5804 | 1735,2 |
| ИЛЬИНСКАЯ_8 | 1ТП | Южная | 0,999006 | 0,995068 | 0,486 | 1771,5 |
| НОВОСЕЛЬСКАЯ 21/15 котел | 1ТП | Южная | 0,998117 | 0,995085 | 0,7429 | 1772,4 |
| ИЛЬИНСКАЯ_6 | 1ТП | Южная | 0,999408 | 0,995066 | 0,3036 | 1743,4 |
| ДОМОЗЕРОВСКАЯ 8 | 1ТП | Южная | 0,998331 | 0,995063 | 0,7627 | 1572,8 |
| НОВОСЕЛЬСКАЯ 17 котел | 1ТП | Южная | 0,999038 | 0,995079 | 1,4797 | 1676,7 |
| ЗАГОРОДНАЯ_19 | 1ТП | Южная | 0,99867 | 0,995068 | 0,7375 | 1705,2 |
| РААХЕ 3 | 1ТП | Южная | 0,978471 | 0,994495 | 1,2222 | 3940,9 |
| РААХЕ 5 | 1ТП | Южная | 0,98257 | 0,99485 | 0,8504 | 3917,3 |
| РААХЕ 7 | 1ТП | Южная | 0,982648 | 0,994848 | 0,8504 | 3881,9 |
| РААХЕ 9 | 1ТП | Южная | 0,982422 | 0,994847 | 1,2665 | 3861,5 |
| РААХЕ 11 | 1ТП | Южная | 0,982909 | 0,994845 | 1,2184 | 3829,7 |
| РААХЕ 13 | 1ТП | Южная | 0,976936 | 0,99448 | 0,9171 | 3838,4 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ ХОЛОДНЫЙ СКЛАД ГВС не смонтировано | 1ТП | Южная | 0,998555 | 0,994887 | 15,6043 | 3367,6 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 85 ЗВЕЗДА | 1ТП | Южная | 0,999979 | 0,995084 | 2,8778 | 518,5 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 39_ДЮК | 1ТП | Южная | 0,983547 | 0,994109 | 3,9693 | 2794,6 |

| Адрес узла ввода | Наименование узла | Номер источника | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период | Путь, пройденный от источника, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СТАЛЕВАРОВ 34 КОРПУС 1 | 4ТП | Северсталь | 0,318978 | 0,988007 | 6,4601 | 2960,2 |
| СТАЛЕВАРОВ 34А КОРПУС 2 | 5ТП | Северсталь | 0,315243 | 0,988007 | 0,704 | 3153,8 |
| ДОМЕНЩИКОВ 34 ГСК | 1ТП | Северсталь | 0,996063 | 0,992761 | 0,7088 | 2648,3 |
| БАРДИНА, 6, ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР | 1ТП | Северсталь | 0,999934 | 0,99283 | 1,2452 | 1274,8 |
| СТАЛЕВАРОВ 34 КОРПУС 2 | 3ТП | Северсталь | 0,987629 | 0,992809 | 7,2546 | 3103,5 |
| СТАЛЕВАРОВ 55 | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992807 | 12,1411 | 2094,8 |
| КОЛЛЕКТИВНАЯ 6А | 1ТП | Северсталь | 0,999755 | 0,992764 | 1,0303 | 2202,4 |
| ЛУНАЧАРСКОГО 42 | 1ТП | Северсталь | 0,988926 | 0,992797 | 8,0794 | 3946,3 |
| ПОБЕДЫ 45 | 1ТП | Северсталь | 0,98378 | 0,992739 | 7,4005 | 3688,3 |
| КОЛЛЕКТИВНАЯ 10А | 1ТП | Северсталь | 0,999725 | 0,992758 | 1,0303 | 2115,4 |
| ж.дом 16 эт.Луначарского,55 | ж.дом 16 эт. | Северсталь | 0,988926 | 0,992802 | 6,3543 | 4094,8 |
| КОЛЛЕКТИВНАЯ 12А | 1ТП | Северсталь | 0,999717 | 0,992753 | 1,0302 | 2056,4 |
| КОМСОМОЛЬСКАЯ 29 | 1ТП | Северсталь | 0,988909 | 0,992793 | 9,6223 | 4199,8 |
| КОМСОМОЛЬСКАЯ 27 | 1ТП | Северсталь | 0,988926 | 0,992805 | 9,6223 | 4486,9 |
| КОМСОМОЛЬСКАЯ 25 | 1ТП | Северсталь | 0,988926 | 0,992793 | 8,1731 | 4274,9 |
| КОЛЛЕКТИВНАЯ 13А | 1ТП | Северсталь | 0,999431 | 0,992757 | 1,03 | 2074,4 |
| ЛУНАЧАРСКОГО 56 | 1ТП | Северсталь | 0,988926 | 0,992798 | 11,0643 | 4309,9 |
| ЛУНАЧАРСКОГО 54 | 1ТП | Северсталь | 0,988926 | 0,992795 | 7,476 | 4234,6 |
| КОМСОМОЛЬСКАЯ 21 | 1ТП | Северсталь | 0,988926 | 0,9928 | 7,476 | 4189,2 |
| КОМСОМОЛЬСКАЯ 17 | 1ТП | Северсталь | 0,988926 | 0,992812 | 7,476 | 4318,2 |
| КОМСОМОЛЬСКАЯ 19 | 1ТП | Северсталь | 0,98378 | 0,992759 | 10,2153 | 4347,2 |
| КОМСОМОЛЬСКАЯ 15 | 1ТП | Северсталь | 0,988926 | 0,992821 | 11,5044 | 4405,2 |
| КОМСОМОЛЬСКАЯ 15 | 2ТП | Северсталь | 0,988926 | 0,992824 | 11,5454 | 4444,2 |
| КОМСОМОЛЬСКАЯ 15 | 3ТП | Северсталь | 0,988926 | 0,992836 | 11,605 | 4595,2 |
| ЛУНАЧАРСКОГО 52 | 1ТП | Северсталь | 0,988926 | 0,992799 | 8,7159 | 4130,3 |
| КОЛЛЕКТИВНАЯ 15А | 1ТП | Северсталь | 0,999586 | 0,992753 | 1,0301 | 2038,4 |
| ЛУНАЧАРСКОГО 48 | 1ТП | Северсталь | 0,988926 | 0,992794 | 8,1266 | 4039,3 |
| ЛУНАЧАРСКОГО 48 | 2ТП | Северсталь | 0,988926 | 0,992794 | 8,1214 | 3993,3 |
| ЛУНАЧАРСКОГО 48 | 3ТП | Северсталь | 0,988926 | 0,992794 | 9,1543 | 3945,3 |
| КОЛЛЕКТИВНАЯ 11А | 1ТП | Северсталь | 0,99931 | 0,992759 | 1,0299 | 2094,4 |
| КОЛЛЕКТИВНАЯ 14 | 1ТП | Северсталь | 0,99987 | 0,992748 | 1,0305 | 1980,4 |
| КОЛЛЕКТИВНАЯ 16 | 1ТП | Северсталь | 0,999726 | 0,992745 | 1,0303 | 1944,4 |
| КОЛЛЕКТИВНАЯ 9 | 1ТП | Северсталь | 0,999387 | 0,992764 | 1,03 | 2152,4 |
| МЕТАЛЛУРГОВ 7/60 | 1ТП | Северсталь | 0,999877 | 0,99275 | 16,2819 | 2206,7 |
| ВОЛОГОДСКАЯ 1 | 1ТП | Северсталь | 0,999934 | 0,99274 | 9,6786 | 2526,7 |
| СТАЛЕВАРОВ 54 | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992821 | 7,3562 | 2378,7 |
| СТАЛЕВАРОВ 58 | 1ТП | Северсталь | 0,999812 | 0,992752 | 6,0084 | 2222,7 |
| СТАЛЕВАРОВ 58А | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992819 | 6,3516 | 2371,7 |
| МЕТАЛЛУРГОВ 7/60 | 2ТП | Северсталь | 0,999887 | 0,992754 | 8,4478 | 2273,7 |
| ЛЕНИНА 86 | 2ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992795 | 5,0863 | 2825,5 |
| ЛЕНИНА 86 | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992793 | 7,3677 | 2758,5 |
| ЛЕНИНА 88 | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992799 | 6,2981 | 2918,5 |
| ЛЕНИНА 88 | 2ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992804 | 9,0021 | 2982,5 |
| ЛЕНИНА 90 | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992827 | 6,7004 | 2472,7 |
| ЛЕНИНА 90 | 2ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992828 | 6,3696 | 2468,7 |
| ГОРЬКОГО 51 | 1ТП | Северсталь | 0,999822 | 0,99274 | 2,8069 | 2988,8 |
| ГОРЬКОГО 53 | 1ТП | Северсталь | 0,999837 | 0,99274 | 2,0078 | 3012,8 |
| МАРКСА 74А | 1ТП | Северсталь | 0,999879 | 0,99274 | 1,7725 | 2942,3 |
| МАРКСА 72А | 1ТП | Северсталь | 0,999864 | 0,992739 | 1,7729 | 2963,7 |
| МАРКСА 76 | 1ТП | Северсталь | 0,999876 | 0,992739 | 2,0181 | 2882,7 |
| МАРКСА 74 | 1ТП | Северсталь | 0,999864 | 0,992739 | 2,099 | 2929,3 |
| МАРКСА 76А | 1ТП | Северсталь | 0,999885 | 0,99274 | 1,7727 | 2874,7 |
| МАРКСА 78 | 1ТП | Северсталь | 0,99988 | 0,992739 | 1,6188 | 2833,7 |
| МАРКСА 74Б | 1ТП | Северсталь | 0,999887 | 0,992798 | 2,685 | 2956,7 |
| ПОБЕДЫ 48 | 1ТП | Северсталь | 0,999887 | 0,992794 | 1,7695 | 2902,3 |
| ПОБЕДЫ 44 | 1ТП | Северсталь | 0,999887 | 0,992794 | 1,7695 | 2862,6 |
| ГОРЬКОГО 22 | 1ТП | Северсталь | 0,998277 | 0,992744 | 11,6725 | 3370,5 |
| ГОРЬКОГО 24 | 1ТП | Северсталь | 0,989699 | 0,992705 | 11,8475 | 3539,5 |
| ПОБЕДЫ 42 | 1ТП | Северсталь | 0,999887 | 0,992739 | 2,0276 | 2850,6 |
| ГОРЬКОГО 47 | 1ТП | Северсталь | 0,989699 | 0,992688 | 10,1908 | 3074 |
| ПОБЕДЫ 46 | 1ТП | Северсталь | 0,999887 | 0,992794 | 3,0905 | 2901,3 |
| МИЛЮТИНА 9 | 1ТП | Северсталь | 0,999655 | 0,992739 | 12,9127 | 3196 |
| МИЛЮТИНА 11 | 1ТП | Северсталь | 0,998643 | 0,992746 | 6,5939 | 3329,5 |
| МИЛЮТИНА 13 | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992797 | 4,2205 | 3269,5 |
| ПОБЕДЫ 38 | 1ТП | Северсталь | 0,999887 | 0,992794 | 2,7422 | 2808,7 |
| МИЛЮТИНА 17 | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992797 | 4,2205 | 3071,5 |
| ЛЕНИНА 78 | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992799 | 9,8376 | 3086 |
| ЛЕНИНА 76 | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992794 | 9,3861 | 3030 |
| ПОБЕДЫ 40 | 1ТП | Северсталь | 0,999887 | 0,992794 | 1,7882 | 2831,9 |
| ВЕРЕЩАГИНА 52 | 1ТП | Северсталь | 0,999887 | 0,992794 | 7,6026 | 2757,7 |
| ВЕРЕЩАГИНА 40 | 1ТП | Северсталь | 0,997911 | 0,992747 | 7,7522 | 3143,5 |
| ВЕРЕЩАГИНА 48 | 1ТП | Северсталь | 0,999881 | 0,99274 | 9,5712 | 2789,7 |
| ДОМЕНЩИКОВ 25 | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992801 | 5,6437 | 2450,5 |
| ДОМЕНЩИКОВ 35 | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992833 | 6,2097 | 2227 |
| МЕНДЕЛЕЕВА 9 | 1ТП | Северсталь | 0,998679 | 0,992722 | 5,5794 | 2151 |
| ВОЛОГОДСКАЯ 30 | 1ТП | Северсталь | 0,993615 | 0,99274 | 10,7172 | 2972,2 |
| ВОЛОГОДСКАЯ 32 | 1ТП | Северсталь | 0,996224 | 0,992805 | 8,4294 | 3149,2 |
| ВОЛОГОДСКАЯ 36 | 1ТП | Северсталь | 0,99104 | 0,992744 | 9,4896 | 3065,2 |
| МЕНДЕЛЕЕВА 7 | 1ТП | Северсталь | 0,999087 | 0,992771 | 5,5723 | 2106 |
| ВОЛОГОДСКАЯ 20 | 1ТП | Северсталь | 0,998828 | 0,992794 | 8,3144 | 2859,2 |
| ВОЛОГОДСКАЯ 22 | 1ТП | Северсталь | 0,998813 | 0,992797 | 6,8707 | 3000,2 |
| ВОЛОГОДСКАЯ 24 | 1ТП | Северсталь | 0,993609 | 0,992742 | 7,3824 | 3042,2 |
| ВОЛОГОДСКАЯ 40 | 1ТП | Северсталь | 0,998797 | 0,992805 | 5,648 | 3224,2 |
| ВОЛОГОДСКАЯ 40 | 2ТП | Северсталь | 0,9936 | 0,992757 | 6,6816 | 3314,2 |
| ВОЛОГОДСКАЯ 50А | 1ТП | Северсталь | 0,988833 | 0,992804 | 11,3834 | 3608,2 |
| ВОЛОГОДСКАЯ 38А | 1ТП | Северсталь | 0,996224 | 0,992753 | 7,5275 | 3203,2 |
| КОМСОМОЛЬСКАЯ 33 | 1ТП | Северсталь | 0,983754 | 0,992772 | 6,0558 | 3898,2 |
| КОМСОМОЛЬСКАЯ 39 | 1ТП | Северсталь | 0,984906 | 0,99276 | 10,4185 | 3746,2 |
| КОМСОМОЛЬСКАЯ 43 | 1ТП | Северсталь | 0,98637 | 0,99275 | 8,8277 | 3664,2 |
| МЕНДЕЛЕЕВА 9А | 1ТП | Северсталь | 0,999837 | 0,992768 | 2,4669 | 2260,4 |
| КОМСОМОЛЬСКАЯ 41 | 1ТП | Северсталь | 0,988896 | 0,992808 | 7,0971 | 3716,2 |
| КОМСОМОЛЬСКАЯ 37 | 1ТП | Северсталь | 0,9889 | 0,992807 | 11,8325 | 3645,2 |
| КОМСОМОЛЬСКАЯ 35 | 1ТП | Северсталь | 0,983754 | 0,992755 | 10,7167 | 3697,2 |
| ГОРЬКОГО 61 | 1ТП | Северсталь | 0,993581 | 0,992759 | 16,5754 | 3388,2 |
| ГОРЬКОГО 63 | 1ТП | Северсталь | 0,993581 | 0,992756 | 7,3824 | 3360,2 |
| ГОРЬКОГО 65 | 1ТП | Северсталь | 0,993581 | 0,99275 | 9,4896 | 3282,2 |
| ГОРЬКОГО 67 | 1ТП | Северсталь | 0,993581 | 0,992742 | 9,4896 | 3208,2 |
| ГОРЬКОГО 69 | 1ТП | Северсталь | 0,983633 | 0,992766 | 10,5924 | 4055,2 |
| ГОРЬКОГО 73 | 1ТП | Северсталь | 0,986801 | 0,992752 | 7,4599 | 3891,2 |
| ГОРЬКОГО 77 | 1ТП | Северсталь | 0,986564 | 0,992755 | 9,5983 | 3907,2 |
| ГОРЬКОГО 79 | 1ТП | Северсталь | 0,987269 | 0,99275 | 7,4607 | 3876,2 |
| ГОРЬКОГО 83 | 1ТП | Северсталь | 0,987266 | 0,992749 | 5,7922 | 3856,2 |
| ГОРЬКОГО 83А | 1ТП | Северсталь | 0,987163 | 0,992755 | 5,7126 | 3944,2 |
| ГОРЬКОГО 85А | 1ТП | Северсталь | 0,988367 | 0,992744 | 6,2836 | 3796,2 |
| ГОРЬКОГО 85 | 1ТП | Северсталь | 0,988366 | 0,992749 | 8,3174 | 3854,2 |
| ГОРЬКОГО 87 | 1ТП | Северсталь | 0,983653 | 0,992739 | 7,8133 | 3641,2 |
| ГОРЬКОГО 89 | 1ТП | Северсталь | 0,988487 | 0,992748 | 9,6053 | 3772,2 |
| ГОРЬКОГО 95 | 1ТП | Северсталь | 0,987401 | 0,992765 | 9,6 | 3805,2 |
| ГОРЬКОГО 71 | 1ТП | Северсталь | 0,986233 | 0,992759 | 9,0492 | 3990,2 |
| ГОРЬКОГО 81 | 1ТП | Северсталь | 0,988779 | 0,992798 | 6,7945 | 3784,2 |
| ГОРЬКОГО 91 | 1ТП | Северсталь | 0,986573 | 0,992756 | 8,9199 | 3692,2 |
| ВОЛОГОДСКАЯ 34 | 2ТП | Северсталь | 0,99104 | 0,992741 | 7,0059 | 3041,2 |
| ВОЛОГОДСКАЯ 50 | 1ТП | Северсталь | 0,988833 | 0,992794 | 7,7718 | 3472,2 |
| ВОЛОГОДСКАЯ 46А | 1ТП | Северсталь | 0,987124 | 0,992759 | 5,7125 | 4002,2 |
| ВОЛОГОДСКАЯ 26 | 1ТП | Северсталь | 0,9936 | 0,99274 | 9,4896 | 3077,2 |
| ВОЛОГОДСКАЯ 54 | 1ТП | Северсталь | 0,988907 | 0,992794 | 7,0548 | 3491,2 |
| ВОЛОГОДСКАЯ 56 | 1ТП | Северсталь | 0,988896 | 0,992798 | 7,0548 | 3578,2 |
| СТАЛЕВАРОВ 68 | 1ТП | Северсталь | 0,99735 | 0,992814 | 9,7167 | 3172,2 |
| СТАЛЕВАРОВ 70 | 1ТП | Северсталь | 0,992951 | 0,992768 | 6,237 | 3256,2 |
| СТАЛЕВАРОВ 72 | 1ТП | Северсталь | 0,995842 | 0,992775 | 7,4902 | 3346,2 |
| МЕНДЕЛЕЕВА 1 | 1ТП | Северсталь | 0,999412 | 0,992749 | 8,7994 | 1863 |
| СТАЛЕВАРОВ 78 | 1ТП | Северсталь | 0,996709 | 0,9928 | 8,011 | 2406,2 |
| СТАЛЕВАРОВ 78 | 2ТП | Северсталь | 0,996709 | 0,992802 | 8,3244 | 2436,2 |
| СТАЛЕВАРОВ 80 | 1ТП | Северсталь | 0,996709 | 0,992802 | 8,6994 | 2423,2 |
| СТАЛЕВАРОВ 80 | 2ТП | Северсталь | 0,996709 | 0,9928 | 8,4347 | 2392,2 |
| ВЕСЕННЯЯ 1А | 1ТП | Северсталь | 0,996208 | 0,992776 | 9,2966 | 3345,2 |
| ВЕСЕННЯЯ 3 | 1ТП | Северсталь | 0,996175 | 0,992774 | 7,1192 | 3303,2 |
| ВЕСЕННЯЯ 5 | 1ТП | Северсталь | 0,996174 | 0,992783 | 7,0554 | 3416,2 |
| ВЕСЕННЯЯ 7 | 1ТП | Северсталь | 0,996178 | 0,992785 | 10,1278 | 3426,2 |
| ВОЛОГОДСКАЯ 19 | 1ТП | Северсталь | 0,996884 | 0,992744 | 10,3073 | 2950,2 |
| МЕНДЕЛЕЕВА 5 | 1ТП | Северсталь | 0,999697 | 0,992765 | 5,7932 | 2030 |
| ЛОМОНОСОВА 28 | 1ТП | Северсталь | 0,999587 | 0,992746 | 10,0532 | 1853 |
| ПОБЕДЫ 15 | 1ТП | Северсталь | 0,99735 | 0,992807 | 5,1723 | 3110,2 |
| ЛОМОНОСОВА 28А | 1ТП | Северсталь | 0,999784 | 0,992742 | 5,524 | 1911,4 |
| ПОБЕДЫ 19 | 1ТП | Северсталь | 0,997623 | 0,992807 | 7,9038 | 3058,2 |
| ПОБЕДЫ 21 | 1ТП | Северсталь | 0,99735 | 0,992798 | 8,9281 | 3019,2 |
| ПОБЕДЫ 23/17 | 1ТП | Северсталь | 0,992432 | 0,99275 | 8,5726 | 3031,2 |
| СТАЛЕВАРОВ 73 | 1ТП | Северсталь | 0,996566 | 0,992798 | 7,8627 | 2494,2 |
| СТАЛЕВАРОВ 73 | 2ТП | Северсталь | 0,996566 | 0,992801 | 7,9844 | 2535,2 |
| СТРОИТЕЛЕЙ ПР 20 | 1ТП | Северсталь | 0,999189 | 0,992749 | 7,7976 | 2119,6 |
| СТРОИТЕЛЕЙ ПР 18 | 1ТП | Северсталь | 0,999182 | 0,992756 | 5,719 | 2234,6 |
| СТРОИТЕЛЕЙ ПР 16 | 1ТП | Северсталь | 0,999926 | 0,992824 | 1,5826 | 2245,4 |
| СТРОИТЕЛЕЙ ПР 14А | 1ТП | Северсталь | 0,997384 | 0,99269 | 1,1911 | 2254,4 |
| ДОМЕНЩИКОВ 34 | 1ТП | Северсталь | 0,994736 | 0,99275 | 8,0012 | 2487,5 |
| ЛОМОНОСОВА 35 | 1ТП | Северсталь | 0,999308 | 0,992772 | 9,1005 | 1674 |
| ЛОМОНОСОВА 33 | 1ТП | Северсталь | 0,998903 | 0,992781 | 8,9675 | 1774 |
| МАЯКОВСКОГО 13 | 1ТП | Северсталь | 0,996599 | 0,992793 | 13,6729 | 2295,2 |
| ЛОМОНОСОВА 37 | 1ТП | Северсталь | 0,999364 | 0,992765 | 8,684 | 1602 |
| МАЯКОВСКОГО 15 | 1ТП | Северсталь | 0,996616 | 0,992797 | 13,8261 | 2270,2 |
| ЛОМОНОСОВА 39 | 1ТП | Северсталь | 0,999594 | 0,992757 | 8,7064 | 1503 |
| ЛЕНИНА 151 медиа-центр | 1ТП | Северсталь | 0,999858 | 0,99275 | 4,2814 | 1469 |
| МАЯКОВСКОГО 17 | 1ТП | Северсталь | 0,996616 | 0,992798 | 13,5423 | 2275,2 |
| ЛЕНИНА 145 | 1ТП | Северсталь | 0,999699 | 0,992744 | 10,8657 | 1399 |
| ЛЕНИНА 143 | 1ТП | Северсталь | 0,999737 | 0,992744 | 10,8977 | 1395 |
| ЛЕНИНА 141 | 1ТП | Северсталь | 0,999546 | 0,992749 | 8,1834 | 1432 |
| ЛЕНИНА 133Б | 1ТП | Северсталь | 0,999644 | 0,992751 | 7,9567 | 1814 |
| ПАРКОВАЯ 16 | 1ТП | Северсталь | 0,997368 | 0,992739 | 6,016 | 3015,5 |
| ПАРКОВАЯ 18 | 1ТП | Северсталь | 0,997353 | 0,992739 | 6,016 | 3105,5 |
| ЛЕНИНА 133В | 1ТП | Северсталь | 0,999907 | 0,992746 | 7,5115 | 1743 |
| ПАРКОВАЯ 8 | 1ТП | Северсталь | 0,997102 | 0,992745 | 9,9116 | 3062 |
| ПАРКОВАЯ 22 | 1ТП | Северсталь | 0,997254 | 0,992558 | 7,9988 | 3291,5 |
| ПАРКОВАЯ 10 | 1ТП | Северсталь | 0,997214 | 0,992741 | 9,9485 | 2979,5 |
| ПАРКОВАЯ 6 | 1ТП | Северсталь | 0,996827 | 0,992757 | 5,6485 | 3178 |
| ПАРКОВАЯ 20 | 1ТП | Северсталь | 0,99736 | 0,992739 | 7,9477 | 3194,5 |
| ПАРКОВАЯ 24 | 1ТП | Северсталь | 0,997374 | 0,992558 | 7,9989 | 3397,5 |
| ЛОМОНОСОВА 2/26 | 1ТП | Северсталь | 0,997098 | 0,992558 | 7,9947 | 2592,2 |
| ПАРКОВАЯ 28 | 1ТП | Северсталь | 0,997504 | 0,992561 | 6,5299 | 2600,2 |
| ПАРКОВАЯ 24А | 1ТП | Северсталь | 0,997378 | 0,99274 | 6,4879 | 3217,5 |
| ПАРКОВАЯ 8А | 1ТП | Северсталь | 0,995616 | 0,992746 | 6,321 | 3099 |
| ПАРКОВАЯ 8А | 2ТП | Северсталь | 0,999253 | 0,992746 | 5,0164 | 3102 |
| ПАРКОВАЯ 12 | 1ТП | Северсталь | 0,997329 | 0,992743 | 9,9486 | 2916,5 |
| ПАРКОВАЯ 22А | 1ТП | Северсталь | 0,997463 | 0,992742 | 8,2733 | 3180,5 |
| ЛОМОНОСОВА 10 | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992802 | 8,9645 | 2353,6 |
| ЛЕНИНА 135 | 1ТП | Северсталь | 0,999758 | 0,992746 | 7,8337 | 1732 |
| ЛОМОНОСОВА 4 | 1ТП | Северсталь | 0,997134 | 0,992559 | 9,3234 | 2498,2 |
| ЛЕНИНА 139 | 1ТП | Северсталь | 0,999619 | 0,992745 | 8,464 | 1544,3 |
| ЛОМОНОСОВА 12 | 1ТП | Северсталь | 0,997476 | 0,992741 | 5,8517 | 2279,6 |
| ЛОМОНОСОВА 16 | 1ТП | Северсталь | 0,998364 | 0,992741 | 5,5569 | 2191,6 |
| ДОБРОЛЮБОВА 5 | 1ТП | Северсталь | 0,986016 | 0,99274 | 1,3909 | 3731,2 |
| МЕТАЛЛУРГОВ 9А | 1ТП | Северсталь | 0,999924 | 0,992817 | 9,1771 | 1997,1 |
| МЕТАЛЛУРГОВ 9 | 1ТП | Северсталь | 0,999804 | 0,992769 | 12,9724 | 2063,1 |
| ВОЛОГОДСКАЯ 29 | 1ТП | Северсталь | 0,984942 | 0,992741 | 4,9798 | 3996,2 |
| МЕТАЛЛУРГОВ 11 | 1ТП | Северсталь | 0,999924 | 0,992808 | 7,1923 | 1870,1 |
| СТАЛЕВАРОВ 49 | 1ТП | Северсталь | 0,997012 | 0,992773 | 8,9581 | 2125,1 |
| СТАЛЕВАРОВ 51 | 1ТП | Северсталь | 0,998542 | 0,992768 | 9,1771 | 2045,1 |
| ВОЛОГОДСКАЯ 31 | 1ТП | Северсталь | 0,983365 | 0,992748 | 10,5243 | 4046,2 |
| ЛЕНИНА 92А | 1ТП | Северсталь | 0,998124 | 0,992784 | 12,1439 | 2464 |
| ЛЕНИНА 92Б | 1ТП | Северсталь | 0,99749 | 0,992779 | 4,5104 | 2389 |
| ЛЕНИНА 96А | 1ТП | Северсталь | 0,997993 | 0,992771 | 4,5865 | 2289 |
| ЛЕНИНА 98А | 1ТП | Северсталь | 0,999924 | 0,992817 | 8,1556 | 2011,1 |
| ЛЕНИНА 98Б | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992828 | 4,3439 | 2323 |
| ВОЛОГОДСКАЯ 33 | 1ТП | Северсталь | 0,985291 | 0,992811 | 8,0231 | 4134,2 |
| ПАРКОВАЯ 36 | 2ТП | Северсталь | 0,996928 | 0,992575 | 5,5496 | 2869,6 |
| ПАРКОВАЯ 36 | 1ТП | Северсталь | 0,997384 | 0,992575 | 8,9818 | 2868,6 |
| ПАРКОВАЯ 38 | 1ТП | Северсталь | 0,972434 | 0,992422 | 10,2666 | 1737,2 |
| ПАРКОВАЯ 40 | 1ТП | Северсталь | 0,995859 | 0,992563 | 12,6213 | 1884,2 |
| ВОЛОГОДСКАЯ 35 | 1ТП | Северсталь | 0,985291 | 0,992819 | 8,7805 | 4231,2 |
| ПАРКОВАЯ 48 | 1ТП | Северсталь | 0,972423 | 0,992412 | 12,2408 | 1898,2 |
| ПАРКОВАЯ 50 | 1ТП | Северсталь | 0,972423 | 0,992412 | 12,4593 | 1954,2 |
| ПАРКОВАЯ 52 | 1ТП | Северсталь | 0,996982 | 0,99253 | 12,9795 | 2028,2 |
| БАРДИНА 7 | 1ТП | Северсталь | 0,997224 | 0,992683 | 9,3839 | 1216,2 |
| БАРДИНА 9 | 1ТП | Северсталь | 0,997 | 0,992672 | 6,9687 | 1271,2 |
| БАРДИНА 17 | 1ТП | Северсталь | 0,997126 | 0,992674 | 5,8691 | 1036,4 |
| БАРДИНА 19 | 1ТП | Северсталь | 0,997012 | 0,99267 | 7,9182 | 985,4 |
| УСТЮЖЕНСКАЯ 2 | 1ТП | Северсталь | 0,995982 | 0,992498 | 8,06 | 1523,2 |
| УСТЮЖЕНСКАЯ 5 | 1ТП | Северсталь | 0,993576 | 0,992741 | 4,1577 | 1685,6 |
| УСТЮЖЕНСКАЯ 7 | 1ТП | Северсталь | 0,992868 | 0,992745 | 5,1362 | 1750,6 |
| УСТЮЖЕНСКАЯ 9 | 1ТП | Северсталь | 0,994804 | 0,992749 | 6,6573 | 1802,6 |
| ВОЛОГОДСКАЯ 37 | 1ТП | Северсталь | 0,985583 | 0,992804 | 10,8942 | 4109,2 |
| КОМСОМОЛЬСКАЯ 22 | 1ТП | Северсталь | 0,985583 | 0,992801 | 10,9783 | 4065,2 |
| ЧКАЛОВА 19 | 1ТП | Северсталь | 0,989763 | 0,992728 | 7,3123 | 1326,4 |
| ЧКАЛОВА 21 | 1ТП | Северсталь | 0,989763 | 0,992721 | 7,2222 | 1223,4 |
| ЧКАЛОВА 23 | 1ТП | Северсталь | 0,989763 | 0,992715 | 6,8473 | 1135,4 |
| ПОБЕДЫ 27 | 1ТП | Северсталь | 0,998839 | 0,992797 | 8,4409 | 2834,2 |
| ЧКАЛОВА 27 | 1ТП | Северсталь | 0,994321 | 0,992716 | 5,7127 | 1161,4 |
| ЧКАЛОВА 29 | 1ТП | Северсталь | 0,994642 | 0,99272 | 5,5921 | 1210,4 |
| ПОБЕДЫ 29 | 1ТП | Северсталь | 0,998839 | 0,992805 | 7,0079 | 2957,2 |
| СТРОИТЕЛЕЙ ПЛ 2 | 1ТП | Северсталь | 0,997853 | 0,992726 | 9,1207 | 1624,2 |
| БАРДИНА 1 | 1ТП | Северсталь | 0,997084 | 0,992676 | 9,2716 | 1394,2 |
| БАРДИНА 3 | 1ТП | Северсталь | 0,989673 | 0,992609 | 9,5462 | 1381,2 |
| УСТЮЖЕНСКАЯ 4 | 1ТП | Северсталь | 0,996731 | 0,992527 | 7,8864 | 1531,2 |
| УСТЮЖЕНСКАЯ 6 | 1ТП | Северсталь | 0,996632 | 0,99267 | 7,956 | 1376,2 |
| УСТЮЖЕНСКАЯ 8 | 1ТП | Северсталь | 0,996985 | 0,992529 | 7,9559 | 1483,2 |
| УСТЮЖЕНСКАЯ 10 | 1ТП | Северсталь | 0,996095 | 0,992495 | 5,9031 | 1497,2 |
| УСТЮЖЕНСКАЯ 20 | 1ТП | Северсталь | 0,993716 | 0,992729 | 8,2275 | 1572,6 |
| УСТЮЖЕНСКАЯ 26 | 1ТП | Северсталь | 0,993726 | 0,992722 | 9,954 | 1459,6 |
| УСТЮЖЕНСКАЯ 18 | 1ТП | Северсталь | 0,972423 | 0,992426 | 11,0772 | 1610,2 |
| УСТЮЖЕНСКАЯ 24 | 1ТП | Северсталь | 0,989171 | 0,992728 | 7,2076 | 1525,6 |
| УСТЮЖЕНСКАЯ 28 | 1ТП | Северсталь | 0,993838 | 0,992718 | 11,159 | 1422,6 |
| УСТЮЖЕНСКАЯ 22 | 1ТП | Северсталь | 0,993385 | 0,992734 | 9,9527 | 1595,6 |
| ЧКАЛОВА 2/30 | 1ТП | Северсталь | 0,989171 | 0,992737 | 8,9055 | 1638,6 |
| ЧКАЛОВА 10 | 1ТП | Северсталь | 0,993804 | 0,992722 | 9,9542 | 1298,4 |
| ЧКАЛОВА 14 | 1ТП | Северсталь | 0,993933 | 0,99271 | 8,2283 | 1297,4 |
| ЧКАЛОВА 22 | 1ТП | Северсталь | 0,998108 | 0,992745 | 9,2459 | 942,4 |
| ЧКАЛОВА 24 | 1ТП | Северсталь | 0,99807 | 0,99274 | 8,2293 | 858,4 |
| ЧКАЛОВА 18 | 1ТП | Северсталь | 0,993924 | 0,992714 | 6,8198 | 1208,4 |
| ЧКАЛОВА 20 | 1ТП | Северсталь | 0,994014 | 0,99271 | 6,9537 | 1207,4 |
| ЧКАЛОВА 26 | 1ТП | Северсталь | 0,998247 | 0,99273 | 5,6443 | 742,4 |
| БАРДИНА 31 | 1ТП | Северсталь | 0,996807 | 0,992712 | 6,8535 | 767,4 |
| БАРДИНА 27 | 1ТП | Северсталь | 0,991233 | 0,992715 | 7,4971 | 856,4 |
| БАРДИНА 21 | 1ТП | Северсталь | 0,997482 | 0,992707 | 9,3346 | 890,4 |
| БАРДИНА 17А | 1ТП | Северсталь | 0,995703 | 0,992674 | 6,2876 | 1086,4 |
| БАРДИНА 17А | 2ТП | Северсталь | 0,998778 | 0,992717 | 5,0199 | 1023,4 |
| БАРДИНА 13А | 1ТП | Северсталь | 0,997184 | 0,992678 | 7,1364 | 1203,4 |
| БАРДИНА 13 | 1ТП | Северсталь | 0,997051 | 0,992675 | 6,8575 | 1152,4 |
| БАРДИНА 15 | 1ТП | Северсталь | 0,99732 | 0,99269 | 6,4309 | 1041,4 |
| БАРДИНА 11 | 1ТП | Северсталь | 0,997167 | 0,99267 | 3,7004 | 1131,7 |
| ПОБЕДЫ 31 | 1ТП | Северсталь | 0,994522 | 0,992797 | 3,2562 | 3043,4 |
| БАРДИНА 25 | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992794 | 12,1589 | 791,4 |
| БАРДИНА 29 | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992795 | 8,1768 | 702,4 |
| ПОБЕДЫ_33 | 1ТП | Северсталь | 0,994522 | 0,992798 | 1,8734 | 3072,4 |
| ПОБЕДЫ 37 | 1ТП | Северсталь | 0,998743 | 0,992761 | 16,7338 | 3428,2 |
| ПОБЕДЫ 35 | 1ТП | Северсталь | 0,989347 | 0,992742 | 5,2969 | 3044,4 |
| КОМСОМОЛЬСКАЯ 18 | 1ТП | Северсталь | 0,985612 | 0,992741 | 2,5172 | 3882,2 |
| КОМСОМОЛЬСКАЯ 24 | 1ТП | Северсталь | 0,985584 | 0,99274 | 2,9268 | 3852,2 |
| КОМСОМОЛЬСКАЯ 20 | 1ТП | Северсталь | 0,985605 | 0,992796 | 7,6378 | 3887,2 |
| УСТЮЖЕНСКАЯ 1 | 1ТП | Северсталь | 0,996341 | 0,992529 | 7,1662 | 1610,2 |
| УСТЮЖЕНСКАЯ 3 | 1ТП | Северсталь | 0,972423 | 0,992412 | 10,0193 | 1703,2 |
| БАБУШКИНА 19 | 1ТП | Северсталь | 0,997993 | 0,992558 | 8,8537 | 2483,6 |
| БАБУШКИНА 4 | 2ТП | Северсталь | 0,996093 | 0,992566 | 3,9849 | 2749,6 |
| БАБУШКИНА 12 | 1ТП | Северсталь | 0,995749 | 0,992558 | 5,395 | 1745,2 |
| БАБУШКИНА 12 | 2ТП | Северсталь | 0,997726 | 0,992559 | 5,3242 | 2664,6 |
| БАБУШКИНА 4 | 1ТП | Северсталь | 0,997557 | 0,992563 | 5,278 | 2707,6 |
| БАБУШКИНА 4 | 3ТП | Северсталь | 0,996133 | 0,992568 | 3,9852 | 2790,6 |
| БАБУШКИНА 6 | 1ТП | Северсталь | 0,998947 | 0,992747 | 7,1307 | 2742,6 |
| БАБУШКИНА 8 | 1ТП | Северсталь | 0,997143 | 0,992569 | 7,1596 | 2793,6 |
| БАБУШКИНА 10 | 1ТП | Северсталь | 0,996768 | 0,992563 | 10,1213 | 1801,2 |
| МЕТАЛЛУРГОВ 45 | 1ТП | Северсталь | 0,994207 | 0,992771 | 9,4392 | 1408 |
| МЕТАЛЛУРГОВ 49 | 1ТП | Северсталь | 0,999304 | 0,992762 | 9,0994 | 1314 |
| БАБУШКИНА 4 | 4ТП | Северсталь | 0,99586 | 0,992571 | 4,0992 | 2831,6 |
| МЕТАЛЛУРГОВ 53 | 1ТП | Северсталь | 0,999164 | 0,992752 | 8,7081 | 1194 |
| МЕТАЛЛУРГОВ 59 | 1ТП | Северсталь | 0,999197 | 0,992741 | 8,8653 | 1089 |
| КЛУБНЫЙ 19 | 1ТП | Северсталь | 0,998082 | 0,992748 | 7,7094 | 2427,6 |
| МЕТАЛЛУРГОВ 15 | 1ТП | Северсталь | 0,994736 | 0,992751 | 6,5617 | 1762,1 |
| МЕТАЛЛУРГОВ 15А | 1ТП | Северсталь | 0,999927 | 0,992754 | 8,28 | 1819,1 |
| МЕТАЛЛУРГОВ 17 | 1ТП | Северсталь | 0,999899 | 0,992756 | 4,4083 | 1821,1 |
| МЕТАЛЛУРГОВ 17А | 1ТП | Северсталь | 0,999786 | 0,992764 | 8,056 | 1926,1 |
| СТРОИТЕЛЕЙ ПР 45 | 1ТП | Северсталь | 0,99925 | 0,992748 | 8,985 | 2366,6 |
| ПАРКОВАЯ 24Б | 1ТП | Северсталь | 0,997014 | 0,99256 | 7,9921 | 3149,5 |
| МЕТАЛЛУРГОВ 21 | 1ТП | Северсталь | 0,994736 | 0,992754 | 4,4168 | 1387,1 |
| МЕТАЛЛУРГОВ 21А | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992812 | 8,0923 | 1415,1 |
| МЕТАЛЛУРГОВ 23 | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992801 | 7,0717 | 1303,1 |
| ЛОМОНОСОВА 12Б | 1ТП | Северсталь | 0,971174 | 0,992483 | 6,6067 | 2494,6 |
| ЛОМОНОСОВА 8 | 1ТП | Северсталь | 0,971174 | 0,992471 | 8,2965 | 2413,6 |
| ГАГАРИНА 14 | 1ТП | Северсталь | 0,977135 | 0,99261 | 9,0226 | 1301 |
| ЛОМОНОСОВА 12А | 1ТП | Северсталь | 0,996816 | 0,992571 | 9,0144 | 2386,6 |
| ЛЕНИНА 104 | 1ТП | Северсталь | 0,999916 | 0,992767 | 8,9307 | 1977,1 |
| ЛЕНИНА 106Б | 1ТП | Северсталь | 0,999922 | 0,992763 | 8,4095 | 1933,1 |
| ЛЕНИНА 108 | 1ТП | Северсталь | 0,999809 | 0,992777 | 8,3005 | 1695,1 |
| ЛЕНИНА 108Б | 1ТП | Северсталь | 0,999814 | 0,992777 | 7,9228 | 2100,1 |
| ЛЕНИНА 110 | 1ТП | Северсталь | 0,994736 | 0,992774 | 4,4318 | 1643,1 |
| ЛЕНИНА 112 | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,99282 | 7,9795 | 1527,1 |
| ДОМЕНЩИКОВ 43 | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992817 | 8,0999 | 1909,1 |
| ДОМЕНЩИКОВ 47 | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992799 | 9,8564 | 1691,1 |
| ДОМЕНЩИКОВ 45 | 1ТП | Северсталь | 0,999928 | 0,992756 | 8,0589 | 1822,1 |
| ЛОМОНОСОВА 36 | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992814 | 8,0731 | 1449,1 |
| ЛОМОНОСОВА 36А | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992815 | 6,0284 | 1476,1 |
| ЛОМОНОСОВА 40А | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992818 | 6,4794 | 1510,1 |
| ЛОМОНОСОВА 8А | 1ТП | Северсталь | 0,99632 | 0,992577 | 7,7219 | 2480,6 |
| ЛОМОНОСОВА 8Б | 1ТП | Северсталь | 0,971174 | 0,992491 | 8,1872 | 2595,6 |
| СТРОИТЕЛЕЙ ПР 23Б | 1ТП | Северсталь | 0,996325 | 0,992588 | 7,9497 | 2557,6 |
| ЛОМОНОСОВА 6 | 1ТП | Северсталь | 0,996783 | 0,992558 | 7,9855 | 2488,2 |
| МЕНДЕЛЕЕВА 4 | 1ТП | Северсталь | 0,990636 | 0,992705 | 8,1864 | 1895,8 |
| МЕТАЛЛУРГОВ 44 | 1ТП | Северсталь | 0,999924 | 0,992802 | 7,723 | 482 |
| МЕТАЛЛУРГОВ 46 | 1ТП | Северсталь | 0,999725 | 0,99274 | 6,7247 | 505 |
| МЕТАЛЛУРГОВ 65 | 1ТП | Северсталь | 0,999426 | 0,992799 | 8,9863 | 1013 |
| КОЛЛЕКТИВНАЯ 14А | 1ТП | Северсталь | 0,999926 | 0,992806 | 1,2495 | 2034,4 |
| МЕТАЛЛУРГОВ 57 | 1ТП | Северсталь | 0,999238 | 0,992743 | 6,1649 | 1097 |
| МЕТАЛЛУРГОВ 67 | 1ТП | Северсталь | 0,998866 | 0,992739 | 8,7166 | 898 |
| МЕТАЛЛУРГОВ 51 | 1ТП | Северсталь | 0,994207 | 0,992755 | 7,2814 | 1216 |
| МЕТАЛЛУРГОВ 43 | 1ТП | Северсталь | 0,976889 | 0,992589 | 7,4413 | 1397 |
| ЖУКОВА 3 | 1ТП | Северсталь | 0,994246 | 0,992739 | 9,8081 | 829 |
| ЖУКОВА 1 | 1ТП | Северсталь | 0,999123 | 0,992739 | 9,5409 | 682 |
| ДОМЕНЩИКОВ 29А | 1ТП | Северсталь | 0,999926 | 0,992825 | 0,2216 | 2286,4 |
| ГАГАРИНА 18 | 1ТП | Северсталь | 0,996849 | 0,992595 | 8,9577 | 1489 |
| ГАГАРИНА 16 | 1ТП | Северсталь | 0,995767 | 0,992603 | 6,9307 | 1622 |
| ЛОМОНОСОВА 20 | 3ТП | Северсталь | 0,999926 | 0,992799 | 5,1211 | 1941,4 |
| ЛЕНИНА 122 | 1ТП | Северсталь | 0,998901 | 0,992786 | 7,3324 | 1225 |
| ЛЕНИНА 122А | 1ТП | Северсталь | 0,998936 | 0,992782 | 9,4903 | 1176 |
| ЛЕНИНА 126 | 1ТП | Северсталь | 0,994457 | 0,992775 | 9,4138 | 1081,5 |
| ЛЕНИНА 140 | 1ТП | Северсталь | 0,99954 | 0,992746 | 9,4541 | 775 |
| ЛЕНИНА 136 | 1ТП | Северсталь | 0,999512 | 0,992755 | 8,4199 | 868,5 |
| ЛЕНИНА 142 | 1ТП | Северсталь | 0,999375 | 0,992739 | 6,6014 | 703 |
| ЛЕНИНА 134 | 1ТП | Северсталь | 0,999502 | 0,992769 | 6,6242 | 1024,5 |
| ЛЕНИНА 130 | 1ТП | Северсталь | 0,999422 | 0,992769 | 8,1682 | 1025,5 |
| ЛЕНИНА 132 | 1ТП | Северсталь | 0,999036 | 0,992761 | 7,4175 | 920,5 |
| ЛЕНИНА 128 | 1ТП | Северсталь | 0,994457 | 0,992769 | 11,1363 | 1012,5 |
| СТАЛЕВАРОВ 47 бассейн | 1ТП | Северсталь | 0,999434 | 0,992796 | 16,8144 | 2235,5 |
| МЕТАЛЛУРГОВ 11А | 1ТП | Северсталь | 0,999601 | 0,992753 | 8,1678 | 1875,1 |
| МЕТАЛЛУРГОВ 13 | 1ТП | Северсталь | 0,999924 | 0,9928 | 12,4158 | 1796,1 |
| МЕТАЛЛУРГОВ 13А | 1ТП | Северсталь | 0,999932 | 0,992794 | 10,1371 | 1703,1 |
| МЕТАЛЛУРГОВ 16 | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992797 | 10,2541 | 1592,1 |
| ЛУНАЧАРСКОГО 21 | 1ТП | Северсталь | 0,99993 | 0,992782 | 0,7439 | 3836,5 |
| ГОРЬКОГО 93 | 1ТП | Северсталь | 0,987563 | 0,992763 | 5,713 | 3778,2 |
| МЕТАЛЛУРГОВ 10 | 1ТП | Северсталь | 0,994736 | 0,992741 | 11,3234 | 1925,1 |
| МЕТАЛЛУРГОВ 12 | 1ТП | Северсталь | 0,999938 | 0,992743 | 13,0445 | 1769,9 |
| ЛОМОНОСОВА 38 | 1ТП_ОТОП | Северсталь | 0,999939 | 0,992807 | 7,7488 | 1360,1 |
| ЛОМОНОСОВА 40 | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,9928 | 10,3806 | 1287,1 |
| МЕТАЛЛУРГОВ 14 | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992794 | 10,102 | 1670,1 |
| ПОБЕДЫ 4 | 1ТП | Северсталь | 0,999053 | 0,992798 | 5,0048 | 1692,7 |
| ДОМЕНЩИКОВ 44 | 1ТП | Северсталь | 0,994736 | 0,992748 | 6,5452 | 2042 |
| ДОМЕНЩИКОВ 46 | 1ТП | Северсталь | 0,999544 | 0,992754 | 4,5659 | 2104 |
| ЛЕНИНА 98Г | 1ТП | Северсталь | 0,999517 | 0,99276 | 8,5162 | 2167 |
| ЛЕНИНА 98В | 1ТП | Северсталь | 0,99922 | 0,992765 | 5,912 | 2227 |
| ЛЕНИНА 100Б | 1ТП | Северсталь | 0,998542 | 0,992772 | 5,5587 | 2326 |
| ЛЕНИНА 102Б | 1ТП | Северсталь | 0,999205 | 0,992763 | 4,6128 | 2208 |
| ЛЕНИНА 102А | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992801 | 12,0614 | 2031 |
| ПОБЕДЫ 6 | 1ТП | Северсталь | 0,999053 | 0,992798 | 5,0495 | 1684,7 |
| ПОБЕДЫ 8 | 1ТП | Северсталь | 0,999053 | 0,992801 | 4,9681 | 1740,7 |
| ЛЕНИНА 106 | 1ТП | Северсталь | 0,999681 | 0,992782 | 5,458 | 2171,1 |
| СТАЛЕВАРОВ 30А ТСЖ | 1ТП | Северсталь | 0,983052 | 0,992806 | 9,066 | 3168,5 |
| МИРА 13 | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992803 | 8,6231 | 1045,2 |
| МИРА 9 | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992812 | 6,3854 | 1152,5 |
| ЛИБКНЕХТА 56А | 1ТП | Северсталь | 0,970858 | 0,99256 | 1,4757 | 4544,5 |
| ДАНИЛОВА 26 | 2ТП | Северсталь | 0,979476 | 0,992562 | 12,4857 | 3450,5 |
| МИРА 23 | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992814 | 3,7331 | 837 |
| МИРА 19 | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992818 | 3,7331 | 908 |
| МИРА 21А | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,99281 | 4,9537 | 785 |
| МИРА 21Б | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992816 | 5,0323 | 863 |
| МИРА 17 | 1ТП | Северсталь | 0,998082 | 0,992756 | 7,5107 | 1156 |
| МИРА 19А | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992816 | 4,8416 | 859 |
| МИРА 19Б | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992813 | 4,9734 | 819 |
| МИРА 21 | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992817 | 7,5013 | 882 |
| МИРА 23А | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992807 | 3,7331 | 742 |
| МИРА 23Б | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992809 | 7,5013 | 767 |
| ДАНИЛОВА 26 | 1ТП | Северсталь | 0,979175 | 0,992567 | 11,9264 | 3508,5 |
| ГОРЬКОГО 1 | 1ТП | Северсталь | 0,968294 | 0,992559 | 1,7675 | 4143,5 |
| МЕТАЛЛУРГОВ 37 | 1ТП | Северсталь | 0,999521 | 0,992769 | 6,4637 | 1526 |
| МИРА 27 | 1ТП | Северсталь | 0,999899 | 0,992802 | 6,9569 | 575 |
| МИРА 29 | 1ТП | Северсталь | 0,999871 | 0,992744 | 8,0784 | 542 |
| МЕТАЛЛУРГОВ 27 | 1ТП | Северсталь | 0,99863 | 0,992789 | 10,5633 | 1798 |
| СТАЛЕВАРОВ 76/9 | 1ТП | Северсталь | 0,996193 | 0,992795 | 7,1284 | 3558,2 |
| СТАЛЕВАРОВ 76/9 | 2ТП | Северсталь | 0,996187 | 0,992797 | 7,2037 | 3588,2 |
| СТАЛЕВАРОВ 56 | 1ТП | Северсталь | 0,999717 | 0,992762 | 14,7668 | 2341,7 |
| ГОРЬКОГО 57 | 1ТП | Северсталь | 0,99981 | 0,99274 | 4,6006 | 2954,3 |
| МЕТАЛЛУРГОВ 20 | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992809 | 8,1399 | 1638,3 |
| МЕТАЛЛУРГОВ 30 | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992806 | 9,0645 | 979 |
| МЕТАЛЛУРГОВ 32 | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,9928 | 8,0289 | 903 |
| МЕТАЛЛУРГОВ 34 | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992805 | 8,3532 | 1068 |
| МЕТАЛЛУРГОВ 36 | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992809 | 7,5013 | 1138 |
| МЕТАЛЛУРГОВ 35 | 1ТП | Северсталь | 0,999906 | 0,992831 | 9,2391 | 1633 |
| МЕТАЛЛУРГОВ 31 | 1ТП | Северсталь | 0,999331 | 0,992784 | 9,5419 | 1721 |
| МЕТАЛЛУРГОВ 29 | 1ТП | Северсталь | 0,977376 | 0,992603 | 6,0389 | 1716 |
| МЕТАЛЛУРГОВ 33 | 1ТП | Северсталь | 0,998226 | 0,992776 | 6,0846 | 1611 |
| МЕТАЛЛУРГОВ 39 | 1ТП | Северсталь | 0,996674 | 0,992774 | 6,4348 | 1624 |
| МЕТАЛЛУРГОВ 28 | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992813 | 6,2171 | 1089 |
| ЛОМОНОСОВА 41 | 1ТП | Северсталь | 0,997944 | 0,992793 | 8,5121 | 1790 |
| ЛОМОНОСОВА 45 | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992798 | 9,9289 | 1288,1 |
| ЛОМОНОСОВА 57 | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992814 | 7,7492 | 1700,3 |
| ЛОМОНОСОВА 51 | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,99281 | 9,5378 | 1633,3 |
| ЛОМОНОСОВА 47 | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992802 | 7,7344 | 1541,3 |
| ВОЛОГОДСКАЯ 5А гостиница "Металлург" | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992794 | 6,2245 | 2389,7 |
| СТАЛЕВАРОВ 56А | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992824 | 4,4204 | 2427,7 |
| ЧКАЛОВА 28 | 1ТП | Северсталь | 0,993126 | 0,992728 | 7,0902 | 722,4 |
| ЛЕНИНА 114А | 1ТП | Северсталь | 0,994703 | 0,992783 | 7,7459 | 1655 |
| ЛЕНИНА 114 | 1ТП | Северсталь | 0,997995 | 0,992787 | 6,4622 | 1703 |
| ЛЕНИНА 116 | 1ТП | Северсталь | 0,994703 | 0,992777 | 10,4551 | 1593 |
| ЛЕНИНА 120 | 1ТП | Северсталь | 0,999906 | 0,992807 | 5,4364 | 1341 |
| ЛЕНИНА 118 | 1ТП | Северсталь | 0,994703 | 0,992767 | 8,6815 | 1490 |
| КРАВЧЕНКО 3 | 1ТП | Северсталь | 0,999924 | 0,992747 | 9,9601 | 2005,1 |
| ЛЕНИНА 120А | 1ТП | Северсталь | 0,996446 | 0,992766 | 10,1058 | 1510 |
| СТРОИТЕЛЕЙ ПР 14 | 1ТП | Северсталь | 0,998921 | 0,992769 | 1,0298 | 2288,4 |
| ГАГАРИНА 35 | 1ТП | Северсталь | 0,999815 | 0,992754 | 8,4417 | 1372 |
| ГАГАРИНА 33 | 1ТП | Северсталь | 0,999703 | 0,992744 | 6,4848 | 1257 |
| ГАГАРИНА 37 | 1ТП | Северсталь | 0,999 | 0,992754 | 7,4588 | 1361 |
| ВОЛОГОДСКАЯ 4 | 1ТП | Северсталь | 0,999928 | 0,992742 | 4,4894 | 2899,5 |
| МИРА 15 | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992798 | 7,5013 | 998,2 |
| МИРА 1 | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992819 | 7,1314 | 1246,5 |
| МИРА 3 | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992818 | 6,1755 | 1231,5 |
| ВОЛОГОДСКАЯ 38 | 1ТП | Северсталь | 0,996224 | 0,992803 | 7,8308 | 3125,2 |
| МАЯКОВСКОГО 8 | 1ТП | Северсталь | 0,996745 | 0,992804 | 7,5415 | 2303,2 |
| МАЯКОВСКОГО 12 | 1ТП | Северсталь | 0,996745 | 0,992805 | 7,5415 | 2328,2 |
| МАЯКОВСКОГО 20 | 1ТП | Северсталь | 0,996745 | 0,992808 | 5,8716 | 2356,2 |
| МАЯКОВСКОГО 14 | 1ТП | Северсталь | 0,996745 | 0,9928 | 18,367 | 2252,2 |
| СТРОИТЕЛЕЙ ПР 34 | 1ТП | Северсталь | 0,999782 | 0,992748 | 10,1489 | 2414,6 |
| СТРОИТЕЛЕЙ ПР 38 | 1ТП | Северсталь | 0,999423 | 0,992748 | 6,945 | 2425,6 |
| СТРОИТЕЛЕЙ ПР 43 | 1ТП | Северсталь | 0,998219 | 0,992739 | 9,1044 | 2281,6 |
| СТРОИТЕЛЕЙ ПР 49 | 1ТП | Северсталь | 0,998189 | 0,992559 | 6,6415 | 2435,6 |
| СТРОИТЕЛЕЙ ПР 35 | 1ТП | Северсталь | 0,999566 | 0,992739 | 9,096 | 2105,6 |
| СТРОИТЕЛЕЙ ПР 39 | 1ТП | Северсталь | 0,988398 | 0,992658 | 8,6488 | 2207,6 |
| СТРОИТЕЛЕЙ ПР 41 ТСЖ "Проспект" | 1ТП | Северсталь | 0,997898 | 0,992744 | 7,2099 | 2310,6 |
| СТРОИТЕЛЕЙ ПР 47 | 1ТП | Северсталь | 0,998472 | 0,992754 | 8,7722 | 2448,6 |
| КЛУБНЫЙ 17 | 1ТП | Северсталь | 0,998684 | 0,992749 | 9,9956 | 2446,6 |
| ВОЛОГОДСКАЯ 31А | 1ТП | Северсталь | 0,985207 | 0,992743 | 8,6422 | 4003,2 |
| БАБУШКИНА 21 | 1ТП | Северсталь | 0,999289 | 0,992749 | 9,1566 | 2422,6 |
| БАРДИНА 2 | 1ТП | Северсталь | 0,998541 | 0,992774 | 8,5763 | 1276 |
| БАРДИНА 4 | 1ТП | Северсталь | 0,999687 | 0,992782 | 3,5794 | 1395 |
| БАРДИНА 8 | 1ТП | Северсталь | 0,99928 | 0,992808 | 9,3862 | 1665 |
| БАРДИНА 10 | 1ТП | Северсталь | 0,994731 | 0,992799 | 8,8394 | 1541 |
| ЛЕНИНА 110А | 1ТП | Северсталь | 0,994736 | 0,99277 | 11,3556 | 1583,1 |
| БАРДИНА 16 | 1ТП | Северсталь | 0,999609 | 0,992782 | 8,2653 | 1323 |
| БАРДИНА 18 | 1ТП | Северсталь | 0,999016 | 0,992773 | 9,0866 | 1218 |
| БАРДИНА 20 | 1ТП | Северсталь | 0,999244 | 0,992768 | 8,7161 | 1196 |
| ПОБЕДЫ 43Б | 2ТП | Северсталь | 0,988911 | 0,992742 | 4,3758 | 3839,3 |
| ЛЕНИНА 159А | 1ТП | Северсталь | 0,999825 | 0,992761 | 7,5117 | 1125 |
| КЛУБНЫЙ 15 (запитан с КЛ.13) | 1ТП | Северсталь | 0,99809 | 0,992741 | 15,0576 | 2284,6 |
| ЛЕНИНА 153А | 1ТП | Северсталь | 0,994736 | 0,992756 | 11,0954 | 1269 |
| ЛЕНИНА 155 | 1ТП | Северсталь | 0,994736 | 0,992764 | 9,2332 | 1366 |
| ЛЕНИНА 157 | 1ТП | Северсталь | 0,99946 | 0,99276 | 8,1159 | 1108 |
| ЛЕНИНА 159 | 1ТП | Северсталь | 0,999328 | 0,992757 | 6,954 | 1077 |
| ЛЕНИНА 161 | 1ТП | Северсталь | 0,999263 | 0,992751 | 11,2956 | 997 |
| СТАЛЕВАРОВ 46 | 2ТП | Северсталь | 0,994498 | 0,992749 | 26,6235 | 2426,5 |
| ЛЕНИНА 165 | 1ТП | Северсталь | 0,999872 | 0,992747 | 11,1081 | 950 |
| ЛЕНИНА 167 | 1ТП | Северсталь | 0,999885 | 0,992745 | 12,3871 | 947 |
| ЛЕНИНА 169 | 1ТП | Северсталь | 0,999434 | 0,992748 | 7,9512 | 960 |
| СТАЛЕВАРОВ 46 | 1ТП | Северсталь | 0,994498 | 0,992751 | 27,9058 | 2443,5 |
| ЛЕНИНА 173 | 1ТП | Северсталь | 0,999033 | 0,992762 | 8,0533 | 1110 |
| ЛЕНИНА 155А | 1ТП | Северсталь | 0,994736 | 0,992766 | 10,7269 | 1402 |
| КЛУБНЫЙ 4 | 1ТП | Северсталь | 0,998633 | 0,992778 | 8,7035 | 1326 |
| КЛУБНЫЙ 6 | 1ТП | Северсталь | 0,998608 | 0,992774 | 8,6104 | 1263 |
| КЛУБНЫЙ 8 | 1ТП | Северсталь | 0,994731 | 0,992766 | 6,7925 | 1156 |
| ЛОМОНОСОВА 20 | 2ТП | Северсталь | 0,999926 | 0,992802 | 5,7353 | 1991,4 |
| ЛОМОНОСОВА 20 | 1ТП | Северсталь | 0,999926 | 0,992803 | 4,3766 | 2013,4 |
| МОСКОВСКИЙ ПР 36 | 1ТП | Северсталь | 0,999578 | 0,992772 | 7,5079 | 3390,3 |
| МОСКОВСКИЙ ПР 38 | 1ТП | Северсталь | 0,994362 | 0,992717 | 8,9568 | 3389,3 |
| МОСКОВСКИЙ ПР 40 | 1ТП | Северсталь | 0,997449 | 0,992764 | 6,6413 | 3274,3 |
| ЛУНАЧАРСКОГО 42 | 2ТП | Северсталь | 0,988925 | 0,992747 | 8,135 | 4013,3 |
| МОСКОВСКИЙ ПР 44 | 1ТП | Северсталь | 0,999309 | 0,992757 | 8,0895 | 3189,3 |
| МОСКОВСКИЙ ПР 46 | 1ТП | Северсталь | 0,998223 | 0,992745 | 9,9494 | 3053,3 |
| МОСКОВСКИЙ ПР 48 | 1ТП | Северсталь | 0,998078 | 0,992751 | 9,9492 | 3121,3 |
| МОСКОВСКИЙ ПР 50 | 1ТП | Северсталь | 0,999675 | 0,992758 | 8,0067 | 3232,3 |
| МОСКОВСКИЙ ПР 52 | 1ТП | Северсталь | 0,999259 | 0,992758 | 8,192 | 3228,3 |
| МОСКОВСКИЙ ПР 54 | 1ТП | Северсталь | 0,989588 | 0,992769 | 11,1223 | 2939,5 |
| МОСКОВСКИЙ ПР 56 | 1ТП | Северсталь | 0,991469 | 0,992765 | 11,7732 | 2875,5 |
| МОСКОВСКИЙ ПР 58 | 1ТП | Северсталь | 0,991425 | 0,992761 | 9,9583 | 2827,5 |
| МОСКОВСКИЙ ПР 60 | 1ТП | Северсталь | 0,991477 | 0,992757 | 10,8296 | 2785,5 |
| МОСКОВСКИЙ ПР 62 | 1ТП | Северсталь | 0,990213 | 0,992748 | 9,8572 | 2680,5 |
| ГОРЬКОГО 39 | 1ТП | Северсталь | 0,989699 | 0,992712 | 10,1393 | 3259 |
| ЛУНАЧАРСКОГО 52 | 2ТП | Северсталь | 0,988926 | 0,992804 | 8,7159 | 4202,3 |
| ГОРЬКОГО 43 | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992813 | 6,1399 | 3128 |
| СТАЛЕВАРОВ 42 | 1ТП | Северсталь | 0,991463 | 0,992748 | 11,5701 | 2735,5 |
| СТАЛЕВАРОВ 40 | 1ТП | Северсталь | 0,990172 | 0,992742 | 7,5232 | 2622,5 |
| ЛЕНИНА 97 | 1ТП | Северсталь | 0,998876 | 0,992695 | 6,8767 | 3033 |
| ЛЕНИНА 99 | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,9928 | 7,7864 | 2993 |
| ЛЕНИНА 99А | 1ТП | Северсталь | 0,9977 | 0,992691 | 7,432 | 2991 |
| ЛЕНИНА 101 | 1ТП | Северсталь | 0,999381 | 0,992756 | 6,2904 | 3015,3 |
| ЛЕНИНА 103 | 1ТП | Северсталь | 0,989697 | 0,992695 | 10,1393 | 2920,3 |
| ЛЕНИНА 105 | 1ТП | Северсталь | 0,989697 | 0,992692 | 10,1405 | 2888,3 |
| ЛЕНИНА 107 | 1ТП | Северсталь | 0,989663 | 0,992687 | 4,0421 | 2980,3 |
| ЛЕНИНА 109 | 1ТП | Северсталь | 0,989689 | 0,992684 | 8,4182 | 2818,3 |
| ВОЛОГОДСКАЯ 34 | 1ТП | Северсталь | 0,996224 | 0,992794 | 5,3302 | 3018,2 |
| ЛЕНИНА 113 | 1ТП | Северсталь | 0,999606 | 0,992742 | 8,229 | 2648,5 |
| ЛЕНИНА 115 | 1ТП | Северсталь | 0,998708 | 0,992765 | 8,1131 | 2610,5 |
| МОСКОВСКАЯ 2А | 1ТП | Северсталь | 0,988236 | 0,992806 | 2,671 | 3684,2 |
| ЛЕНИНА 117А | 1ТП | Северсталь | 0,99993 | 0,992749 | 7,0201 | 2750,5 |
| ЛЕНИНА 119 | 1ТП | Северсталь | 0,9997 | 0,992816 | 8,8035 | 2553,5 |
| ЛЕНИНА 121 | 1ТП | Северсталь | 0,994498 | 0,992755 | 8,4398 | 2475,5 |
| ЛЕНИНА 123 | 1ТП | Северсталь | 0,994498 | 0,992746 | 9,1364 | 2392,5 |
| ЛЕНИНА 107А | 1ТП | Северсталь | 0,989651 | 0,992688 | 12,7966 | 3049,3 |
| ул. Р. ЛЮКСЕМБУРГ, 7 | 1ТП | Северсталь | 0,972113 | 0,992739 | 0,8979 | 4504 |
| ЛЕНИНА 129А | 1ТП | Северсталь | 0,999932 | 0,992801 | 7,8038 | 1962,4 |
| ЛЕНИНА 131 | 1ТП | Северсталь | 0,999539 | 0,992756 | 6,0355 | 2062 |
| ЛЕНИНА 131А | 1ТП | Северсталь | 0,999322 | 0,992768 | 6,5517 | 2238 |
| ЛЕНИНА 131Б | 1ТП | Северсталь | 0,999222 | 0,992765 | 6,758 | 2191 |
| ЛЕНИНА 131В | 1ТП | Северсталь | 0,999362 | 0,99276 | 5,9445 | 2116 |
| ЛЕНИНА 133 | 1ТП | Северсталь | 0,999898 | 0,992745 | 9,5418 | 1729,6 |
| ЛЕНИНА 133А | 1ТП | Северсталь | 0,999678 | 0,992754 | 7,6576 | 1866 |
| ЛОМОНОСОВА 30 | 1ТП | Северсталь | 0,999578 | 0,992747 | 8,3011 | 1747,8 |
| ЛУНАЧАРСКОГО 53 | 1ТП | Северсталь | 0,988926 | 0,9928 | 19,9987 | 3997,3 |
| ЛОМОНОСОВА 32 | 1ТП | Северсталь | 0,999687 | 0,992744 | 9,2983 | 1717,8 |
| ЛОМОНОСОВА 32А | 1ТП | Северсталь | 0,99978 | 0,992746 | 7,3816 | 1563,3 |
| ЛОМОНОСОВА 34 | 1ТП | Северсталь | 0,999753 | 0,992742 | 9,4497 | 1498,3 |
| МЕНДЕЛЕЕВА 2 | 1ТП | Северсталь | 0,999277 | 0,992753 | 8,0134 | 1832,8 |
| МЕНДЕЛЕЕВА 6 | 1ТП | Северсталь | 0,999753 | 0,992776 | 9,2663 | 2155 |
| МЕНДЕЛЕЕВА 8 | 1ТП | Северсталь | 0,999755 | 0,992784 | 7,3349 | 2245 |
| МЕНДЕЛЕЕВА 10 | 1ТП | Северсталь | 0,999292 | 0,992779 | 8,1145 | 2167 |
| МЕНДЕЛЕЕВА 12 | 1ТП | Северсталь | 0,999291 | 0,992776 | 6,7934 | 2130 |
| ПОБЕДЫ 41 | 1ТП | Северсталь | 0,988926 | 0,992798 | 7,7621 | 3561,3 |
| ПОБЕДЫ 43 | 1ТП | Северсталь | 0,988918 | 0,992744 | 7,4105 | 3575,3 |
| ДОМЕНЩИКОВ 39 | 1ТП | Северсталь | 0,994729 | 0,99275 | 8,4375 | 2019 |
| ДОМЕНЩИКОВ 39Б | 1ТП | Северсталь | 0,999932 | 0,992812 | 7,7496 | 2115 |
| ДОМЕНЩИКОВ 39А | 1ТП | Северсталь | 0,994729 | 0,99275 | 6,3597 | 2025 |
| ДОМЕНЩИКОВ 41 | 1ТП | Северсталь | 0,994729 | 0,992741 | 8,1128 | 1914 |
| МЕТАЛЛУРГОВ 6 | 1ТП | Северсталь | 0,999899 | 0,992745 | 7,3286 | 2160,7 |
| МЕТАЛЛУРГОВ 4А | 1ТП | Северсталь | 0,999938 | 0,992748 | 6,396 | 2354,7 |
| МЕТАЛЛУРГОВ 8 | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992798 | 9,5176 | 2147,7 |
| МЕТАЛЛУРГОВ 1 | 1ТП | Северсталь | 0,999932 | 0,992741 | 6,6611 | 2340,7 |
| МЕТАЛЛУРГОВ 3 | 1ТП | Северсталь | 0,999916 | 0,99274 | 7,6386 | 2369,7 |
| МАЯКОВСКОГО 18 | 1ТП | Северсталь | 0,996745 | 0,992808 | 2,7459 | 2356,2 |
| МЕТАЛЛУРГОВ 5 | 1ТП | Северсталь | 0,999846 | 0,992748 | 6,9257 | 2193,7 |
| МЕТАЛЛУРГОВ 5А | 1ТП | Северсталь | 0,999841 | 0,992759 | 8,3047 | 2307,7 |
| МЕТАЛЛУРГОВ_5А жилой дом ооо СИЦ | 1ТП | Северсталь | 0,994736 | 0,992747 | 4,9654 | 2179,7 |
| ПОБЕДЫ 24 | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992826 | 5,6948 | 2437,7 |
| ПОБЕДЫ 26 | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,99283 | 4,4494 | 2492,7 |
| ЛУНАЧАРСКОГО 38 | 1ТП | Северсталь | 0,988926 | 0,992803 | 7,5526 | 3614,3 |
| ВОЛОГОДСКАЯ 50А | 2ТП ВОЛОГОДСКАЯ 50А | Северсталь | 0,988833 | 0,992802 | 0,6004 | 3582,1 |
| ВОЛОГОДСКАЯ 5 | 1ТП | Северсталь | 0,999923 | 0,992742 | 8,0773 | 2523,7 |
| МОСКОВСКИЙ ПР 49А | 1ТП | Северсталь | 0,987621 | 0,992795 | 12,0738 | 3043,5 |
| ВОЛОГОДСКАЯ 10 | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992744 | 4,1681 | 2451,7 |
| ВОЛОГОДСКАЯ 14 | 1ТП | Северсталь | 0,999927 | 0,992797 | 4,482 | 2593,7 |
| МОСКОВСКИЙ ПР 49А | 2ТП | Северсталь | 0,987621 | 0,9928 | 5,9364 | 3104,5 |
| ПОБЕДЫ 32 | 1ТП | Северсталь | 0,999927 | 0,992798 | 5,5154 | 2599,7 |
| ПОБЕДЫ 28 | 2ТП | Северсталь | 0,999841 | 0,992754 | 2,5929 | 2275,7 |
| ПОБЕДЫ 28 | 1ТП | Северсталь | 0,999886 | 0,992749 | 5,539 | 2201,7 |
| МОСКОВСКИЙ 49А | 4ТП | Северсталь | 0,98762 | 0,992753 | 11,5717 | 3191,5 |
| МЕТАЛЛУРГОВ ПЛ 5 | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992797 | 8,2594 | 2411,7 |
| МЕТАЛЛУРГОВ ПЛ 2 | 1ТП | Северсталь | 0,999937 | 0,99274 | 5,2872 | 2869,5 |
| МЕТАЛЛУРГОВ 2 | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992798 | 6,8165 | 2297,7 |
| МЕТАЛЛУРГОВ 4 | 1ТП | Северсталь | 0,999938 | 0,992746 | 5,0933 | 2328,7 |
| ВЕРЕЩАГИНА 47 | 1ТП | Северсталь | 0,999937 | 0,992748 | 17,9441 | 2499,7 |
| ВЕРЕЩАГИНА 49 | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992802 | 2,692 | 2481,7 |
| ВЕРЕЩАГИНА 53 | 1ТП | Северсталь | 0,999927 | 0,992798 | 1,858 | 2598,5 |
| ВЕРЕЩАГИНА 55 | 1ТП | Северсталь | 0,99991 | 0,992796 | 6,0035 | 2651,7 |
| ВЕРЕЩАГИНА 51 | 1ТП | Северсталь | 0,999914 | 0,992795 | 11,4355 | 2614,7 |
| ВЕРЕЩАГИНА 41 | 1ТП | Северсталь | 0,99708 | 0,992749 | 5,313 | 2822,3 |
| МОСКОВСКИЙ 49А | 3ТП | Северсталь | 0,987621 | 0,992804 | 5,4222 | 3148,5 |
| ВЕРЕЩАГИНА 45 | 1ТП | Северсталь | 0,999898 | 0,99274 | 18,3735 | 2937,5 |
| ЛЕНИНА 84 | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,9928 | 8,987 | 2766,5 |
| ПОБЕДЫ 30 | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992812 | 9,104 | 2320,7 |
| ПОБЕДЫ 43Б | 1ТП | Северсталь | 0,988921 | 0,992742 | 5,4661 | 3817,3 |
| СТРОИТЕЛЕЙ ПР 7 | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992795 | 6,9481 | 2530,5 |
| СТРОИТЕЛЕЙ ПР 19 | 1ТП | Северсталь | 0,99817 | 0,992742 | 8,7352 | 2445,6 |
| СТРОИТЕЛЕЙ ПР 21 | 1ТП | Северсталь | 0,998283 | 0,992742 | 8,7133 | 2395,6 |
| МОСКОВСКИЙ ПР 49А | 5ТП | Северсталь | 0,987621 | 0,992799 | 2,0087 | 3102,5 |
| СТРОИТЕЛЕЙ ПР 25 | 1ТП | Северсталь | 0,998378 | 0,992742 | 8,7118 | 2331,6 |
| СТРОИТЕЛЕЙ ПР 27 | 1ТП | Северсталь | 0,994465 | 0,992738 | 8,8394 | 2279,6 |
| СТРОИТЕЛЕЙ ПР 39 | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992796 | 8,5373 | 2201,6 |
| СТРОИТЕЛЕЙ ПР 31 | 1ТП | Северсталь | 0,990636 | 0,99269 | 8,7314 | 2221,6 |
| СТРОИТЕЛЕЙ ПР 33 | 1ТП | Северсталь | 0,990636 | 0,99269 | 8,2357 | 2202,6 |
| МАМЛЕЕВА 3 | 1ТП | Северсталь | 0,993843 | 0,99272 | 11,8108 | 3213 |
| МАЯКОВСКОГО 16 | 1ТП | Северсталь | 0,996745 | 0,992803 | 7,4847 | 2293,2 |
| МАМЛЕЕВА 7 | 1ТП | Северсталь | 0,99542 | 0,992775 | 9,9458 | 2980 |
| МАМЛЕЕВА 17 | 1ТП | Северсталь | 0,99541 | 0,992761 | 9,9458 | 2784 |
| МАМЛЕЕВА 15 | 1ТП | Северсталь | 0,997417 | 0,992776 | 9,9488 | 2899,5 |
| МАМЛЕЕВА 13 | 1ТП | Северсталь | 0,995388 | 0,992768 | 8,2206 | 2885 |
| МАМЛЕЕВА 5 | 1ТП | Северсталь | 0,997351 | 0,99279 | 10,3488 | 3106,5 |
| МАМЛЕЕВА 11 | 1ТП | Северсталь | 0,999242 | 0,992782 | 7,7355 | 2984,5 |
| МАМЛЕЕВА 19 | 1ТП | Северсталь | 0,994736 | 0,992765 | 8,357 | 2773,5 |
| ЛУНАЧАРСКОГО 40 | 1ТП | Северсталь | 0,988926 | 0,992803 | 22,4555 | 3917,3 |
| ПАРКОВАЯ 14 | 1ТП | Северсталь | 0,997374 | 0,992741 | 6,016 | 3021,5 |
| КОЛЛЕКТИВНАЯ 9А | 1ТП | Северсталь | 0,999303 | 0,992764 | 1,0299 | 2157,4 |
| СТРОИТЕЛЕЙ ПР 10А | 1ТП | Северсталь | 0,998962 | 0,992771 | 1,0298 | 2329,4 |
| СТРОИТЕЛЕЙ ПР 10 | 1ТП | Северсталь | 0,998983 | 0,992777 | 1,2522 | 2364,4 |
| СТРОИТЕЛЕЙ ПР 1 | 1ТП | Северсталь | 0,997476 | 0,992761 | 5,6786 | 2726,5 |
| СТРОИТЕЛЕЙ ПР 3 | 1ТП | Северсталь | 0,997517 | 0,992755 | 5,6729 | 2673,5 |
| СТРОИТЕЛЕЙ ПР 3А | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992805 | 7,7295 | 2678 |
| СТРОИТЕЛЕЙ ПР 5 | 1ТП | Северсталь | 0,998142 | 0,99275 | 7,5526 | 2624,5 |
| СТРОИТЕЛЕЙ ПР 7А | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992799 | 7,7295 | 2617 |
| КОЛЛЕКТИВНАЯ 8А | 1ТП | Северсталь | 0,999727 | 0,992759 | 1,0303 | 2135,4 |
| СТРОИТЕЛЕЙ ПР 13 | 1ТП | Северсталь | 0,998072 | 0,992742 | 8,7129 | 2547,6 |
| СТРОИТЕЛЕЙ ПР 15 | 1ТП | Северсталь | 0,998125 | 0,992742 | 8,713 | 2506,6 |
| КОЛЛЕКТИВНАЯ 4 | 1ТП | Северсталь | 0,999786 | 0,992765 | 1,0303 | 2222,4 |
| КОЛЛЕКТИВНАЯ 6 | 1ТП | Северсталь | 0,999755 | 0,992764 | 1,0303 | 2202,4 |
| КОЛЛЕКТИВНАЯ 7 | 1ТП | Северсталь | 0,999141 | 0,992765 | 1,0298 | 2174,4 |
| КОЛЛЕКТИВНАЯ 8 | 1ТП | Северсталь | 0,999711 | 0,992759 | 1,5454 | 2138,4 |
| КОЛЛЕКТИВНАЯ 10 | 1ТП | Северсталь | 0,999701 | 0,992758 | 1,5453 | 2112,4 |
| КОЛЛЕКТИВНАЯ 11 | 1ТП | Северсталь | 0,999284 | 0,992758 | 1,0299 | 2089,4 |
| КОЛЛЕКТИВНАЯ 12 | 1ТП | Северсталь | 0,99971 | 0,992753 | 1,0302 | 2052,4 |
| КОЛЛЕКТИВНАЯ 13 | 1ТП | Северсталь | 0,999926 | 0,992812 | 1,2485 | 2073,4 |
| КОЛЛЕКТИВНАЯ 15 | 1ТП | Северсталь | 0,999332 | 0,992749 | 1,0299 | 1979,4 |
| ДОМЕНЩИКОВ 36 "Ленинград" | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992795 | 9,755 | 2271 |
| ПОБЕДЫ 3Б | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,99282 | 5,7584 | 2261,2 |
| СТРОИТЕЛЕЙ ПР 23А | 1ТП | Северсталь | 0,999461 | 0,992748 | 6,7822 | 2425,6 |
| МИРА 7 | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992813 | 5,3621 | 1172,5 |
| БАРДИНА 12 | 1ТП | Северсталь | 0,999441 | 0,992794 | 8,3149 | 1464 |
| МИРА 11 | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,99281 | 5,7869 | 1135,5 |
| ДАНИЛОВА 28 | 1ТП | Северсталь | 0,979872 | 0,992575 | 9,7288 | 3608,5 |
| ЛЕНИНА 151А | 1ТП | Северсталь | 0,994728 | 0,99275 | 9,6168 | 1469 |
| КОМСОМОЛЬСКАЯ 4 | 1ТП | Северсталь | 0,988174 | 0,992798 | 11,8859 | 4519,8 |
| КОМСОМОЛЬСКАЯ 2 | 1ТП | Северсталь | 0,988143 | 0,992799 | 12,9794 | 4643,8 |
| СТРОИТЕЛЕЙ ПР 11А ОБЩЕЖИТИЕ | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992795 | 3,225 | 2477,6 |
| ГАГАРИНА 16А | 1ТП | Северсталь | 0,999408 | 0,992824 | 5,2473 | 1434 |
| МЕНДЕЛЕЕВА 3 | 1ТП | Северсталь | 0,999827 | 0,992755 | 6,1068 | 1915 |
| ДАНИЛОВА 30 | 1ТП | Северсталь | 0,98011 | 0,992758 | 11,2596 | 3635,5 |
| ВОЛОГОДСКАЯ 46 | 1ТП | Северсталь | 0,996218 | 0,992754 | 10,8939 | 3214,2 |
| ГАГАРИНА 39 | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992797 | 7,4965 | 888 |
| ПОБЕДЫ 16Б | 1ТП | Северсталь | 0,999635 | 0,992739 | 8,0882 | 1804,1 |
| КОМСОМОЛЬСКАЯ 6 | 1ТП | Северсталь | 0,988591 | 0,99274 | 7,1476 | 4357,8 |
| СТАЛЕВАРОВ 28 | 1ТП | Северсталь | 0,980373 | 0,992745 | 9,9773 | 3078,5 |
| ПОБЕДЫ 3А | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992818 | 5,6303 | 2228,2 |
| ПОБЕДЫ 3 | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992811 | 5,8349 | 2131,2 |
| ГАГАРИНА 26 | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992806 | 8,4222 | 1084 |
| ЛЕНИНА 149 общежитие ЗМК | 1ТП | Северсталь | 0,999674 | 0,992746 | 15,0836 | 1411 |
| КОМСОМОЛЬСКАЯ 14 | 1ТП | Северсталь | 0,987776 | 0,992761 | 12,6877 | 4571,8 |
| КОМСОМОЛЬСКАЯ 16 | 1ТП | Северсталь | 0,988109 | 0,992767 | 15,3877 | 4636,8 |
| ГОРЬКОГО 42 | 1ТП | Северсталь | 0,988642 | 0,992828 | 15,3815 | 4724,8 |
| МАЯКОВСКОГО 9 | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992814 | 9,3689 | 2173,2 |
| ГАГАРИНА 24 | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992801 | 8,1848 | 1000 |
| СТАЛЕВАРОВ 22 | 1ТП | Северсталь | 0,981855 | 0,992812 | 7,404 | 3348,5 |
| ПОБЕДЫ 47 | 1ТП | Северсталь | 0,988924 | 0,99274 | 6,386 | 3790,3 |
| СТАЛЕВАРОВ 75 | 1ТП | Северсталь | 0,996585 | 0,992796 | 14,6996 | 2399,2 |
| ГАГАРИНА 20 | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992799 | 7,5013 | 981 |
| СТРОИТЕЛЕЙ ПР 4А | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992811 | 5,3928 | 2563,5 |
| СОВЕТСКИЙ 141 | 1ТП | Северсталь | 0,987888 | 0,992752 | 10,1013 | 4744,8 |
| БАБУШКИНА 27 МОБ УВД | 1ТП | Северсталь | 0,999785 | 0,992748 | 7,9408 | 2428,6 |
| ПОБЕДЫ 1 | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992796 | 3,4875 | 1622,7 |
| ЛОМОНОСОВА 25 | 1ТП | Северсталь | 0,999841 | 0,992741 | 2,3166 | 1937,4 |
| СТРОИТЕЛЕЙ ПР 4Б | 1ТП | Северсталь | 0,996633 | 0,992766 | 9,4532 | 2695,6 |
| АНДРЕЕВСКАЯ 1 | 1ТП | Северсталь | 0,97572 | 0,992753 | 4,0576 | 4175,8 |
| ЛОМОНОСОВА 14 СБК ОАО "Северсталь" | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992806 | 5,4736 | 2414,6 |
| УСТЮЖЕНСКАЯ 1А | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992795 | 4,8467 | 1599,2 |
| АНДРЕЕВСКАЯ 1 | 2ТП | Северсталь | 0,97572 | 0,992753 | 3,6304 | 4175,8 |
| ЛЕНИНА 74 | 1ТП | Северсталь | 0,994209 | 0,99274 | 1,4225 | 3126,2 |
| УСТЮЖЕНСКАЯ 36 | 1ТП | Северсталь | 0,994989 | 0,992746 | 5,6598 | 1605,4 |
| ЛОМОНОСОВА 31 | 1ТП | Северсталь | 0,999907 | 0,992744 | 4,2004 | 1834,3 |
| ДОМЕНЩИКОВ 34 ФСБ | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992802 | 4,268 | 2455,5 |
| ЛОМОНОСОВА 31/3 | 1ТП | Северсталь | 0,999922 | 0,992752 | 1,2506 | 1998,3 |
| ЛОМОНОСОВА 27 | 1ТП | Северсталь | 0,988398 | 0,992661 | 12,2807 | 1860,9 |
| ЛУНАЧАРСКОГО 29 | 1ТП | Северсталь | 0,99683 | 0,992772 | 1,6479 | 3672,5 |
| ПОБЕДЫ 9 | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992797 | 9,1393 | 2288,2 |
| УСТЮЖЕНСКАЯ 6Б | 1ТП | Северсталь | 0,999186 | 0,99271 | 1,0575 | 1350,2 |
| КОМСОМОЛЬСКИЙ ПЕР 24 | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992801 | 4,9088 | 2115,2 |
| МЕТАЛЛУРГОВ 61 | 1ТП | Северсталь | 0,999305 | 0,992741 | 2,6323 | 984 |
| КОМСОМОЛЬСКАЯ 28 | 1ТП | Северсталь | 0,985548 | 0,9928 | 8,0563 | 4166,6 |
| УСТЮЖЕНСКАЯ 10А | 1ТП | Северсталь | 0,999883 | 0,992723 | 0,6192 | 1611,2 |
| ЛОМОНОСОВА 31/2 ЦЕХ | 1ТП | Северсталь | 0,999935 | 0,992752 | 2,086 | 1848,8 |
| ЛУНАЧАРСКОГО 27 | 1ТП | Северсталь | 0,998623 | 0,992773 | 1,5737 | 3698,5 |
| СОВЕТСКИЙ 135 | 1ТП | Северсталь | 0,988115 | 0,992747 | 6,3086 | 4657,8 |
| ЧКАЛОВА 6 | 1ТП | Северсталь | 0,995002 | 0,992729 | 1,7498 | 1386,4 |
| Ж/Д ВОКЗАЛ ранжирный парк | 1ТП | Северсталь | 0,988589 | 0,992826 | 1,7476 | 4751,8 |
| МИЛЮТИНА 11А "Регионстрой" | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992801 | 0,2228 | 3340,5 |
| ГОРЬКОГО 53А (4-х эт.дом) | 1ТП | Северсталь | 0,998671 | 0,992794 | 6,4125 | 3043,8 |
| УСТЮЖЕНСКАЯ УСТЮЖЕНСКАЯ_14 | 1ТП | Северсталь | 0,99854 | 0,992723 | 2,5923 | 1623,2 |
| КОМАРОВА 14 | 2ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992795 | 4,3712 | 1521,3 |
| ЧКАЛОВА 12 | 1ТП | Северсталь | 0,996176 | 0,992772 | 2,5576 | 1278,4 |
| ЛЕНИНА 125 АБК, ЗАП.ТРИБУНА | 8ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,9928 | 7,635 | 2218 |
| ТОЛСТОГО 1 "Мрамор" | 1ТП | Северсталь | 0 | 0 | 0 | 2721,9 |
| БАРДИНА 5 | 1ТП | Северсталь | 0,989225 | 0,99273 | 2,7672 | 1348,4 |
| ПОБЕДЫ 22 РСЦ | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992824 | 2,5602 | 2402,7 |
| ЛОМОНОСОВА 30А | 1ТП | Северсталь | 0,990636 | 0,992692 | 1,7874 | 1719,8 |
| ЛОМОНОСОВА 31/2 ЦЕХ | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,99281 | 2,7962 | 1877,8 |
| ЛЕНИНА 153 | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992801 | 4,4536 | 1168 |
| Ж/Д ВОКЗАЛ АБК | 1ТП | Северсталь | 0,984594 | 0,992766 | 4,143 | 4262,2 |
| МАЯКОВСКОГО 40 (КИРПИЧ) | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992797 | 0,4564 | 1541,7 |
| ПАРКОВАЯ 7 дом охотника | 1ТП | Северсталь | 0,99721 | 0,992589 | 2,929 | 3386 |
| ПАРКОВАЯ 9 ГС "РОСТО" | 1ТП | Северсталь | 0,998561 | 0,992769 | 3,4447 | 3370 |
| ЛОМОНОСОВА 15 СТАЦИОНАР | 3ТП | Северсталь | 0,999853 | 0,992741 | 2,8139 | 2317,6 |
| УХТОМСКОГО 5 АБК МЕДПУНКТ | 1ТП | Северсталь | 0,976316 | 0,992558 | 2,6715 | 3973,5 |
| ПАРКОВАЯ 9А МЧС | 1ТП | Северсталь | 0,999311 | 0,992776 | 1,8342 | 3510 |
| ЛЕНИНА 67 | 1ТП | Северсталь | 0,994222 | 0,992741 | 1,493 | 3156,2 |
| МИРА 5А | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992814 | 3,3251 | 1178,5 |
| КОМАРОВА 7А | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992806 | 1,9661 | 1572,8 |
| ЛЕНИНА 124 (детский сад) | 1ТП | Северсталь | 0,999659 | 0,992833 | 4,8625 | 1118,2 |
| МЕТАЛЛУРГОВ 3А | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992796 | 1,7307 | 2401,7 |
| ВОЛОГОДСКАЯ 25 | 1ТП | Северсталь | 0,989202 | 0,99274 | 5,2214 | 3241,2 |
| ЛОМОНОСОВА 19 | 1ТП | Северсталь | 0,999014 | 0,992744 | 3,816 | 2186,6 |
| КОМАРОВА 18 | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992794 | 2,753 | 1413,8 |
| МАЯКОВСКОГО 40 | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,9928 | 2,2815 | 1612,7 |
| БАБУШКИНА 15 ПКФ "Политон" (ВП откл) | 1ТП | Северсталь | 0,999631 | 0,992749 | 2,4527 | 2399,6 |
| Ж/Д ВОКЗАЛ ЛОВД | 1ТП | Северсталь | 0,985291 | 0,992842 | 0,699 | 4459,2 |
| Ж/Д ВОКЗАЛ ПОСТ ЭЦ | 1ТП | Северсталь | 0,982682 | 0,992786 | 1,5005 | 4447,2 |
| ЛУНАЧАРСКОГО 51 суд | 1ТП | Северсталь | 0,988917 | 0,99274 | 7,76 | 3721,8 |
| ЧКАЛОВА 9 ГАРАЖ | 1ТП | Северсталь | 0,993705 | 0,99273 | 2,6095 | 1371,4 |
| МЕТАЛЛУРГОВ 14А ПРИСТРОЙКА | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992799 | 12,9487 | 2056,3 |
| КОМСОМОЛЬСКАЯ 10А | 1ТП | Северсталь | 0,988589 | 0,992816 | 5,941 | 4594,8 |
| ЖУКОВА 4 | 1ТП | Северсталь | 0,99991 | 0,992746 | 21,1941 | 536 |
| КОМАРОВА 8 | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992794 | 2,0143 | 1676,3 |
| КОМАРОВА 6 | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992794 | 2,2937 | 1743,3 |
| МАЯКОВСКОГО 17 БАНК | 1ТП | Северсталь | 0,996616 | 0,992799 | 0,8304 | 2299,2 |
| КОМСОМОЛЬСКАЯ_12 КОРПУС | 2ТП | Северсталь | 0,988263 | 0,992763 | 4,384 | 4609,8 |
| МАЯКОВСКОГО 15А_ПРИСТРОЙКА | 1ТП | Северсталь | 0,996616 | 0,992797 | 3,553 | 2270,2 |
| КОМАРОВА 4 | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992793 | 3,7483 | 1788,3 |
| ГАГАРИНА 22 | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,9928 | 3,0441 | 1012 |
| МЕТАЛЛУРГОВ 14А | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992794 | 2,1274 | 1986,3 |
| КОМАРОВА 10 | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992794 | 2,9144 | 1635,3 |
| ЛЕНИНА 80 | 1ТП | Северсталь | 0,998324 | 0,99275 | 7,2564 | 3190,5 |
| СТАЛЕВАРОВ 45 | 1ТП | Северсталь | 0 | 0 | 0 | 2393,5 |
| СТРОИТЕЛЕЙ ПР 6 | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992802 | 8,235 | 2509,5 |
| МАЯКОВСКОГО 42 | 1ТП | Северсталь | 0,999908 | 0,9928 | 7,5473 | 1393,8 |
| СТРОИТЕЛЕЙ ПР 16А | 1ТП | Северсталь | 0,999549 | 0,992765 | 3,2353 | 2169,4 |
| ПОБЕДЫ 14 | 1ТП | Северсталь | 0,998524 | 0,992799 | 8,9971 | 1966,7 |
| МОСКОВСКИЙ 51А ОФИС | 1ТП | Северсталь | 0,989242 | 0,992809 | 7,4926 | 2874,5 |
| ЛУНАЧАРСКОГО 15 | 1ТП | Северсталь | 0,993289 | 0,992684 | 1,4131 | 3113,2 |
| ДОМЕНЩИКОВ 48Б | 1ТП | Северсталь | 0,999924 | 0,992805 | 2,136 | 1879,1 |
| МЕТАЛЛУРГОВ 42 | 1ТП | Северсталь | 0,999644 | 0,992756 | 7,9777 | 606 |
| ЧКАЛОВА 15 | 1ТП | Северсталь | 0,993616 | 0,992729 | 1,9999 | 1346,4 |
| ЧКАЛОВА 31 | 1ТП | Северсталь | 0,995804 | 0,99272 | 6,6722 | 1205,4 |
| ЛЕНИНА 123А | 1ТП | Северсталь | 0,999614 | 0,992754 | 4,8764 | 2473,5 |
| Ж/Д ВОКЗАЛ ГОРЬКОГО 52 ПТО-1 | 1ТП | Северсталь | 0,970975 | 0,992755 | 6,488 | 4511,2 |
| КОМАРОВА 14 | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992795 | 5,8672 | 1488,3 |
| ГОРЬКОГО 2 | 1ТП | Северсталь | 0,975497 | 0,992559 | 1,3651 | 4084,5 |
| СТАЛЕВАРОВ 30 | 1ТП | Северсталь | 0,987312 | 0,992762 | 17,0999 | 3184,5 |
| ЗАВОКЗАЛЬНАЯ 46 | 1ТП | Северсталь | 0,985291 | 0,992792 | 1,0443 | 4534,2 |
| ЗАВОКЗАЛЬНАЯ 50 | 1ТП | Северсталь | 0,985291 | 0,992792 | 0,5753 | 4539,2 |
| ЖУКОВА 3А | 1ТП | Северсталь | 0,997428 | 0,99275 | 2,6276 | 1120,2 |
| ЧКАЛОВА_23А | 1ТП | Северсталь | 0,996741 | 0,992766 | 2,5302 | 1121,4 |
| ЧКАЛОВА 15А | 1ТП | Северсталь | 0,995534 | 0,992729 | 0,1823 | 1347,4 |
| ЧКАЛОВА 9 | 1ТП | Северсталь | 0,997312 | 0,992814 | 5,416 | 1361,4 |
| СТРОИТЕЛЕЙ ПЛ 3 | 1ТП | Северсталь | 0,999934 | 0,992847 | 10,7975 | 1501,8 |
| ЛЕНИНА 94 | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992831 | 3,1876 | 2360 |
| СТАЛЕВАРОВ 49Б | 1ТП | Северсталь | 0,999924 | 0,992822 | 3,0531 | 2040,1 |
| ЛЕНИНА 118А | 1ТП | Северсталь | 0,999174 | 0,992769 | 2,7476 | 1560 |
| ПУШКИНСКАЯ 7 центр народных ремесел | 1ТП | Северсталь | 0,970329 | 0,99274 | 0,5098 | 4767,5 |
| ЛИБКНЕХТА 48 | 1ТП | Северсталь | 0,970329 | 0,992742 | 1,5736 | 4798,5 |
| ЛИБКНЕХТА 46 | 1ТП | Северсталь | 0,970329 | 0,992743 | 1,0036 | 4819,5 |
| СТРОИТЕЛЕЙ ПР 11А ОВО | 1ТП | Северсталь | 0,999096 | 0,992742 | 3,7538 | 2629,5 |
| ПОБЕДЫ_7 ГОРСТРОЙЗАКАЗЧИК | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,9928 | 6,8127 | 2084,2 |
| МОСКОВСКИЙ ПР 51 ТК"ИНТЕРСИТИ" | 1ТП | Северсталь | 0,989242 | 0,992802 | 34,0762 | 2781,5 |
| ЛОМОНОСОВА 55 | 1ТП | Северсталь | 0,99985 | 0,99276 | 5,4573 | 1695,3 |
| ПР СТРОИТЕЛЕЙ_9 | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992797 | 2,2309 | 2697 |
| МИЛЮТИНА 15 | 1ТП | Северсталь | 0,999566 | 0,992741 | 8,0338 | 3164,5 |
| ПОБЕДЫ 17 | 1ТП | Северсталь | 0,99735 | 0,992803 | 1,9153 | 3077,2 |
| ПАРКОВАЯ 52 ПРИСТРОЙКА | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992798 | 3,316 | 2097,6 |
| ПАРКОВАЯ 42 | 1ТП | Северсталь | 0,998319 | 0,99256 | 7,1395 | 1909,2 |
| ПАРКОВАЯ 32 ПОЛИК-КА_НОВ. (новое здание) | 1ТП | Северсталь | 0,999516 | 0,992564 | 28,0853 | 2565,2 |
| ПАРКОВАЯ 32 взрослая пол-ка | 1ТП | Северсталь | 0,999845 | 0,992737 | 12,4639 | 2576,2 |
| ПАРКОВАЯ 34 ДЕТС.ПОЛИК-КА | 1ТП | Северсталь | 0,992526 | 0,992457 | 5,0669 | 2619,2 |
| ЛОМОНОСОВА 42 СЭС | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992796 | 4,9546 | 1322,8 |
| ЛОМОНОСОВА 42 ЛАБОРАТОРИЯ | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992796 | 4,9175 | 1435,8 |
| ЛОМОНОСОВА 15 ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОРПУС | 1ТП | Северсталь | 0,995901 | 0,99248 | 1,1636 | 2474,6 |
| КОМАРОВА 11 | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992796 | 4,0263 | 1243,6 |
| КОМАРОВА 11 | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992796 | 4,1613 | 1240,8 |
| СТАЛЕВАРОВ 41 | 2ТП | Северсталь | 0,9799 | 0,99274 | 7,3189 | 3369,5 |
| СТАЛЕВАРОВ 41 | 3ТП | Северсталь | 0,9799 | 0,99274 | 7,3189 | 3369,5 |
| СТАЛЕВАРОВ_32 | 1ТП | Северсталь | 0,985894 | 0,992761 | 8,4174 | 3161,5 |
| СТАЛЕВАРОВ 41 | 4ТП | Северсталь | 0,979983 | 0,992739 | 7,3191 | 3365,5 |
| СТАЛЕВАРОВ 41 | 5ТП | Северсталь | 0,981805 | 0,992795 | 26,952 | 3369,5 |
| ВОЛОГОДСКАЯ 13 ГВС демонтировано | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992795 | 1,3362 | 2492,7 |
| СТРОИТЕЛЕЙ ПЛ 1 | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,9928 | 7,0503 | 2565,6 |
| СТРОИТЕЛЕЙ ПЛ 1 | 2ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992748 | 33,302 | 1766,2 |
| СТАДИОН СТРОИТЕЛЬ СЕВЕРНАЯ ТРИБУНА | 1ТП | Северсталь | 0,977426 | 0,992593 | 2,6082 | 4688,5 |
| ВЕРЕЩАГИНА 50 тир | 1ТП | Северсталь | 0,999887 | 0,992798 | 1,3299 | 2821,7 |
| ПОБЕДЫ 18А КАЛИБР | 1ТП | Северсталь | 0,999799 | 0,992795 | 6,1112 | 1743,1 |
| СТАДИОН СТРОИТЕЛЬ ФОК | 1ТП | Северсталь | 0,977434 | 0,992761 | 5,7652 | 4536,5 |
| СТАЛЕВАРОВ 43 | 1ТП | Северсталь | 0,993021 | 0,992796 | 54,3584 | 2613,5 |
| ВЕРЕЩАГИНА_43 спортивная школа №3 | 1ТП | Северсталь | 0,994736 | 0,99274 | 4,066 | 2987,5 |
| МИРА 25 ФОК | 1ТП | Северсталь | 0,999899 | 0,992816 | 2,65 | 757,5 |
| СТАДИОН "СТРОИТЕЛЬ" котельная и спорткомплекс | 1ТП | Северсталь | 0,976973 | 0,99258 | 7,3566 | 4525,5 |
| ЛЕНИНА 125, АБК, ВОСТ.ТРИБУНА | 7ТП | Северсталь | 0,993023 | 0,992804 | 3,2409 | 2691,5 |
| ЛЕНИНА 125 ЗАПАД.ТРИБУНА | 3ТП | Северсталь | 0,999913 | 0,992747 | 1,0877 | 2271,7 |
| ЛЕНИНА 125 ЗАПАД.ТРИБУНА | 2ТП | Северсталь | 0,999893 | 0,992744 | 1,3847 | 2200 |
| ВЕРЕЩАГИНА 50 тренажерный зал | 1ТП | Северсталь | 0,999887 | 0,992797 | 0,5972 | 2805,7 |
| ЧКАЛОВА 31А | 1ТП | Северсталь | 0,994738 | 0,992723 | 3,0939 | 1267,4 |
| ЛЕНИНА 125А | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992802 | 24,0594 | 2272,5 |
| СТАЛЕВАРОВ 45А | 2ТП | Северсталь | 0,993539 | 0,992744 | 6,7608 | 2408,5 |
| ЛУНАЧАРСКОГО 23 | 1ТП | Северсталь | 0,999793 | 0,992779 | 2,2673 | 3788,5 |
| ЛЕНИНА 125, ЗАПАД.ТРИБУНА | 1ТП | Северсталь | 0,999905 | 0,992743 | 0,9473 | 2171 |
| СОВЕТСКИЙ 143 | 1ТП | Северсталь | 0,987927 | 0,992752 | 1,0301 | 4753,8 |
| ПОБЕДЫ 18 | 2ТП | Северсталь | 0,999799 | 0,992796 | 1,3311 | 1761,1 |
| ЛЕНИНА 125, ВОСТ.ТРИБУНА | 6ТП | Северсталь | 0,993023 | 0,99281 | 1,7196 | 2749,5 |
| МЕТАЛЛУРГОВ 26 | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992812 | 4,831 | 1073 |
| СТАЛЕВАРОВ 45А | 1ТП | Северсталь | 0,996618 | 0,992798 | 14,9881 | 2407,5 |
| СТАДИОН "МЕТАЛЛУРГ" ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ ОТКЛЮЧЕН | 9ТП | Северсталь | 0,987515 | 0,992755 | 39,9512 | 2850,5 |
| ЛЕНИНА 125, ВОСТОЧНАЯ ТРИБУНА | 4ТП | Северсталь | 0,993023 | 0,992819 | 1,7996 | 2863,5 |
| ЛЕНИНА 125, ВОСТ. ТРИБУНА | 5ТП | Северсталь | 0,993023 | 0,992814 | 2,4514 | 2799,5 |
| ДОБРОЛЮБОВА 2 ФОК Локомотив | 2ТП | Северсталь | 0,984061 | 0,992739 | 1,9331 | 3479,2 |
| СТАЛЕВАРОВ 43, КАТОК | 1ТП | Северсталь | 0,993023 | 0,992804 | 20,082 | 2693,1 |
| ГОРЬКОГО 13 ГАРАЖ | 1ТП | Северсталь | 0,972172 | 0,992575 | 1,4883 | 4781,5 |
| ЛУНАЧАРСКОГО 53А | 1 ТП | Северсталь | 0,988926 | 0,992799 | 19,738 | 3941,8 |
| МАЯКОВСКОГО 11 ТЛ№34 ДЮСШ | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992828 | 14,7022 | 2336,2 |
| КОМСОМОЛЬСКАЯ 10 | 1ТП | Северсталь | 0,988526 | 0,992762 | 8,9678 | 4599,8 |
| ДОМЕНЩИКОВ 25 | 2ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992801 | 1,7022 | 2451,5 |
| ЛЕНИНА 84 пристройка | 1ТП | Северсталь | 0,997091 | 0,992747 | 1,0086 | 2794,5 |
| ГОРЬКОГО 85А | 2ТП | Северсталь | 0,987493 | 0,992744 | 2,247 | 3795,2 |
| МЕТАЛЛУРГОВ 29А ПАВИЛЬОН | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992799 | 0,6011 | 1307,1 |
| МАЯКОВСКОГО 13_МАГАЗИН | 1ТП | Северсталь | 0,996603 | 0,992794 | 0,3568 | 2288,2 |
| ГОРЬКОГО_30 | 1ТП | Северсталь | 0,988926 | 0,992798 | 15,4647 | 3464,8 |
| ЛЕНИНА 84 ОБЪЕДИН ВЕГА (АО Тандер) | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,9928 | 1,079 | 2767,5 |
| МАМЛЕЕВА 3 ПРОДУКТЫ | 1ТП | Северсталь | 0,998342 | 0,992763 | 1,5537 | 3248 |
| ВОЛОГОДСКАЯ 11_ПРАЧЕЧНАЯ | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992807 | 0,1011 | 2421,7 |
| КОМАРОВА 12 | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992794 | 2,0603 | 1601,3 |
| ЗАПАДНАЯ 3 | 1ТП | Северсталь | 0,996754 | 0,992825 | 1,8605 | 1550,4 |
| ГОРЬКОГО 22А | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992805 | 9,7175 | 3453,5 |
| Ж/Д ВОКЗАЛ ЗАВОКЗАЛЬНАЯ 9 | 1ТП | Северсталь | 0,983105 | 0,992774 | 3,2866 | 4315,2 |
| Ж/Д ВОКЗАЛ КАССЫ | 1ТП | Северсталь | 0,982761 | 0,992783 | 1,9754 | 4413 |
| Ж/Д ВОКЗАЛ ПРИСТРОЙКА | 1ТП | Северсталь | 0,985291 | 0,992825 | 12,4768 | 4276,2 |
| ГОРЬКОГО 44 | 1ТП | Северсталь | 0,984825 | 0,992794 | 5,287 | 4578,2 |
| ДОМЕНЩИКОВ 32 | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992797 | 10,7843 | 2415,5 |
| СТРОИТЕЛЕЙ ПР 30 | 1ТП | Северсталь | 0,999802 | 0,992741 | 3,9642 | 2163,6 |
| КОМАРОВА 12 ГАРАЖ | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992794 | 2,1383 | 1596,3 |
| КОМАРОВА 4_ГАРАЖ | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992794 | 0,7308 | 1839,3 |
| МАЯКОВСКОГО 40 ГСК 135-1 | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992798 | 0,5534 | 1563,2 |
| МАЯКОВСКОГО 40 ГСК 135-2 | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992796 | 0,1591 | 1525,7 |
| КОМАРОВА 6_ГАРАЖ | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992794 | 2,0097 | 1743,3 |
| КОМАРОВА 6_ГАРАЖ | 2ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992794 | 1,1706 | 1751,9 |
| МИРА 25 ГАРАЖИ ОТКЛЮЧЕН | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992812 | 0,6699 | 806 |
| ЛОМОНОСОВА 42_ГАРАЖ отключен | 1ТП | Северсталь | 0,999932 | 0,992745 | 0,746 | 1404,8 |
| ПОБЕДЫ 1 ПРОФИЛАКТОРИЙ | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992804 | 15,5906 | 1729,7 |
| ДАНИЛОВА 15 ГАРАЖ_2 | 1ТП | Северсталь | 0,97679 | 0,992564 | 1,5643 | 3639,5 |
| КОМАРОВА 8_ГАРАЖ | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992794 | 0,2019 | 1671,3 |
| ЧКАЛОВА 12 | 2ТП | Северсталь | 0,996754 | 0,992801 | 0,3787 | 1274,4 |
| ПОБЕДЫ 9 ГАРАЖ | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992797 | 2,4425 | 2040,2 |
| Ж/Д ВОКЗАЛ ГАРАЖ ДОП | 1ТП | Северсталь | 0,988642 | 0,9928 | 0,8735 | 4414,8 |
| МАЯКОВСКОГО 40 ГАРАЖ | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992799 | 0,3437 | 1587,7 |
| ДАНИЛОВА 15 РАДИОЛОГИЯ | 1ТП | Северсталь | 0,977927 | 0,992567 | 5,3402 | 3698,5 |
| ДАНИЛОВА 15 ГАРАЖ_1 | 1ТП | Северсталь | 0,97944 | 0,99274 | 1,4042 | 3529,5 |
| ЧКАЛОВА ГСК-28 | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992805 | 0,8156 | 760,4 |
| СТАЛЕВАРОВ 26 ГАРАЖ | 1ТП | Северсталь | 0,981855 | 0,992801 | 0,3787 | 3205,5 |
| КОМАРОВА 14 ГАРАЖ | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992794 | 0,5185 | 1505,3 |
| МАЯКОВСКОГО ГСК-9 | 1ТП | Северсталь | 0,996709 | 0,992801 | 3,6082 | 2414,2 |
| ЛОМОНОСОВА 17а ГСК-6 | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992804 | 1,7506 | 2275,6 |
| ПОБЕДЫ 10 ГАРАЖ | 1ТП | Северсталь | 0,998559 | 0,992803 | 0,3961 | 1905,7 |
| ЛОМОНОСОВА 15 ГАРАЖ | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992796 | 0,5051 | 2512,6 |
| СТРОИТЕЛЕЙ ПР 4А СТР.1 | 1ТП | Северсталь | 0,995979 | 0,99276 | 1,7246 | 2634,7 |
| СТРОИТЕЛЕЙ ПР 16Б | 1ТП | Северсталь | 0,999653 | 0,992767 | 0,5364 | 2191,4 |
| МИРА ЗОНА 8 ГСК-3 | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992807 | 1,0282 | 1088,5 |
| МЕТАЛЛУРГОВ 14 ГСК ПОЛИГРАФИСТ | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992794 | 0,5855 | 1883,3 |
| СТАЛЕВАРОВ 44_ГАРАЖИ | 1ТП | Северсталь | 0,999265 | 0,992761 | 2,5084 | 2580,5 |
| КОМСОМОЛЬСКИЙ ПЕР 24 ГАРАЖИ | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992797 | 0,667 | 2051,2 |
| БАБУШКИНА ГСК-6/1 | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992801 | 0,8221 | 2350,6 |
| ВЕСЕННЯЯ 1 ГСК-8А | 1ТП | Северсталь | 0,992596 | 0,992795 | 13,1641 | 3180,2 |
| ЛОМОНОСОВА 41_ГСК-2 | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992796 | 1,6093 | 1367,6 |
| ДАНИЛОВА 15 ГАРАЖ_3 | 1ТП | Северсталь | 0,97608 | 0,992566 | 0,6074 | 4126,6 |
| СТАЛЕВАРОВ 44_ГСК-25 | 1ТП | Северсталь | 0,9997 | 0,992816 | 1,1651 | 2575,5 |
| МАЯКОВСКОГО 11 ГАРАЖ | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992795 | 1,0002 | 1966,2 |
| ПОБЕДЫ 14 ГАРАЖ | 1ТП | Северсталь | 0,998524 | 0,992798 | 0,7117 | 1946,7 |
| ЛЕНИНА 80_ГАРАЖ | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992803 | 1,5097 | 3164,5 |
| КОМАРОВА 18 ГАРАЖИ | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992794 | 0,7091 | 1416,3 |
| ЗАПАДНАЯ 3 ГАРАЖИ | 1ТП ГАРАЖ | Северсталь | 0,99659 | 0,992797 | 0,4299 | 1560,4 |
| ЖУКОВА 2 ГУ КОНВЕРСИЯ | 1ТП | Северсталь | 0,999467 | 0,992798 | 0,32 | 791 |
| МЕТАЛЛУРГОВ 61 ГАРАЖ | 1ТП | Северсталь | 0,999403 | 0,992742 | 0,7077 | 1005 |
| УСТЮЖЕНСКАЯ 40 | 1ТП | Северсталь | 0,995109 | 0,992748 | 3,4009 | 1636,4 |
| ЛОМОНОСОВА 39_ГСК-5 | 1ТП | Северсталь | 0,999932 | 0,992815 | 1,366 | 1548 |
| ЧКАЛОВА 31 ГАРАЖИ | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992806 | 0,5476 | 769,4 |
| ЛИБКНЕХТА 46_ГАРАЖ | 1ТП | Северсталь | 0,970329 | 0,992743 | 0,3632 | 4823,5 |
| ЛОМОНОСОВА 31 ГАРАЖИ | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992814 | 2,2282 | 1971,8 |
| ЛОМОНОСОВА, 42, ГАРАЖ № 2 | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992799 | 1,8733 | 1487,8 |
| ГАГАРИНА 8 ЗОНА ГСК-4 | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992799 | 0,9912 | 996,2 |
| СТАЛЕВАРОВ 51А ГСК ЛАСТОЧКА | 1ТП | Северсталь | 0,999924 | 0,992818 | 0,1816 | 1988,1 |
| СТАЛЕВАРОВ 43_ГАРАЖ | 1ТП | Северсталь | 0,992743 | 0,992739 | 2,2415 | 2587,5 |
| КОМАРОВА 12 ГАРАЖ ПОЖДЕПО | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992794 | 0,0932 | 1590,5 |
| МЕТАЛЛУРГОВ 14А ГАРАЖ | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992795 | 0,2275 | 1891,3 |
| КОМСОМОЛЬСКИЙ ПЕР 24 ГСК СЕМЕРКА | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,9928 | 0,3417 | 2102,9 |
| МЕТАЛЛУРГОВ 47 детский сад | 1ТП | Северсталь | 0,999133 | 0,992759 | 4,1836 | 1266,8 |
| ВОЛОГОДСКАЯ 52 | 1ТП | Северсталь | 0,983669 | 0,992739 | 4,7941 | 3566,2 |
| КРАВЧЕНКО 31 | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992809 | 2,9528 | 2150,7 |
| ЛЕНИНА ЛЕНИНА_116А | 1ТП | Северсталь | 0,999906 | 0,992844 | 1,9534 | 1752 |
| ВОЛОГОДСКАЯ 44 | 1ТП | Северсталь | 0,988779 | 0,99281 | 4,6638 | 3923,2 |
| ДОМЕНЩИКОВ 38 | 1ТП | Северсталь | 0,999265 | 0,992744 | 2,7327 | 2331 |
| ВОЛОГОДСКАЯ 28 | 1ТП | Северсталь | 0,998779 | 0,992796 | 5,4025 | 3212,2 |
| БАРДИНА 23 | 1ТП | Северсталь | 0,990559 | 0,992715 | 5,6215 | 938,4 |
| ЛЕНИНА 129 | 1ТП | Северсталь | 0,999932 | 0,992808 | 2,2474 | 2041 |
| ВОЛОГОДСКАЯ 42 | 1ТП | Северсталь | 0,983633 | 0,992762 | 5,2072 | 3995,2 |
| МЕНДЕЛЕЕВА 8А | 1ТП | Северсталь | 0,999299 | 0,992788 | 3,1747 | 2317 |
| ЛЕНИНА ЛЕНИНА_147 д/с №58 | 1ТП | Северсталь | 0,999932 | 0,992848 | 5,2488 | 1957 |
| БАБУШКИНА_17 | 1ТП | Северсталь | 0,999637 | 0,992752 | 1,7883 | 2426,6 |
| БАРДИНА 14 | 1ТП | Северсталь | 0,999734 | 0,992786 | 5,5509 | 1386 |
| БАБУШКИНА 13 | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992811 | 2,5127 | 2524,6 |
| ДОБРОЛЮБОВА 2 | 1ТП | Северсталь | 0,989224 | 0,992795 | 4,4019 | 3438,2 |
| СТАЛЕВАРОВ СТАЛЕВАРОВ_74 | 1ТП | Северсталь | 0,997623 | 0,992816 | 6,1695 | 3191,2 |
| СТРОИТЕЛЕЙ ПР СТРОИТЕЛЕЙ_17 | 1ТП | Северсталь | 0,997437 | 0,99274 | 1,9608 | 2443,6 |
| ЛЕНИНА_117 | 1ТП | Северсталь | 0,999589 | 0,992769 | 4,205 | 2665,5 |
| ПАРКОВАЯ 12А | 1ТП | Северсталь | 0,997163 | 0,992699 | 8,8062 | 3056,5 |
| ГОРЬКОГО 41 | 1ТП | Северсталь | 0,989699 | 0,99271 | 3,3516 | 3245 |
| МАМЛЕЕВА_9 | 1ТП | Северсталь | 0,993872 | 0,992703 | 5,0837 | 2874,5 |
| КОМСОМОЛЬСКАЯ 23 | 1ТП | Северсталь | 0,988708 | 0,99274 | 3,7806 | 4189 |
| СТРОИТЕЛЕЙ 12 | 1ТП | Северсталь | 0,999374 | 0,992752 | 2,438 | 2554,5 |
| ЛОМОНОСОВА ЛОМОНОСОВА_35А д/с № 59 | 1ТП | Северсталь | 0,999932 | 0,99283 | 2,5936 | 1723 |
| СТРОИТЕЛЕЙ ПР СТРОИТЕЛЕЙ_23 | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992794 | 2,6496 | 2341,6 |
| ЛЕНИНА 163 | 1ТП | Северсталь | 0,999934 | 0,992817 | 5,1167 | 1146 |
| ЛОМОНОСОВА 49 | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992805 | 3,1704 | 1575,3 |
| ЛОМОНОСОВА_14А | 1ТП | Северсталь | 0,99741 | 0,992581 | 3,0208 | 2504,6 |
| ЛЕНИНА 171 | 1ТП | Северсталь | 0,999934 | 0,992825 | 2,6773 | 1209 |
| ЛЕНИНА 137 центр помощи детям ПМПК | 1ТП | Северсталь | 0,999937 | 0,992748 | 1,5688 | 1775 |
| ПР СТРОИТЕЛЕЙ_13А | 1ТП | Северсталь | 0,997901 | 0,992743 | 2,7598 | 2764 |
| СТРОИТЕЛЕЙ ПР СТРОИТЕЛЕЙ_29 | 1ТП | Северсталь | 0,990636 | 0,992688 | 2,568 | 2230,6 |
| МОСКОВСКИЙ ПР 42 | 1ТП | Северсталь | 0,999565 | 0,992746 | 5,3953 | 3098,3 |
| МЕТАЛЛУРГОВ 9Б | 1ТП | Северсталь | 0,999924 | 0,992814 | 2,149 | 1963,1 |
| ЛОМОНОСОВА 53 | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992812 | 3,1885 | 1659,3 |
| ВОЛОГОДСКАЯ_12 | 1ТП | Северсталь | 0,999927 | 0,992796 | 3,317 | 2564,7 |
| ДАНИЛОВА 24 ЛИНИЯ БУТЫЛИРОВАНИЯ | 1ТП | Северсталь | 0,977926 | 0,992563 | 0,8712 | 3947,5 |
| ДАНИЛОВА 24 ЛЕЧ.-РЕАБ.ЦЕНТР | 1ТП | Северсталь | 0,977926 | 0,992748 | 7,6308 | 3950,5 |
| ДАНИЛОВА 24 ГРЯЗЕЛЕЧЕБНИЦА | 1ТП | Северсталь | 0,977257 | 0,992561 | 2,9145 | 3909,5 |
| ЧКАЛОВА 16 | 1ТП | Северсталь | 0,9967 | 0,992777 | 8,3176 | 1239,4 |
| ДАНИЛОВА 19 | 1ТП | Северсталь | 0,979073 | 0,992566 | 17,2049 | 3503,5 |
| ДАНИЛОВА_24 "Родник" | 1ТП | Северсталь | 0,975241 | 0,992564 | 20,142 | 3632,5 |
| ВЕРЕЩАГИНА 50 | 1ТП | Северсталь | 0,999887 | 0,992794 | 3,7798 | 2744,7 |
| МЕТАЛЛУРГОВ 55 | 1ТП | Северсталь | 0,998736 | 0,992748 | 7,9736 | 1149 |
| ДАНИЛОВА 24 БЛОК А-Б | 1ТП | Северсталь | 0,977926 | 0,992741 | 19,5293 | 3876,5 |
| МЕТАЛЛУРГОВ 18 ДЕТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | 1ТП | Северсталь | 0,999932 | 0,992795 | 2,9191 | 1514,8 |
| ДАНИЛОВА 15 КОРПУС Г-Д | 1ТП | Северсталь | 0,979275 | 0,992572 | 23,5709 | 3699,5 |
| ЛОМОНОСОВА 15 | 1ТП | Северсталь | 0,999917 | 0,992739 | 33,7541 | 2566,2 |
| ПАРКОВАЯ 30 психодиспансер | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992791 | 6,6008 | 2559,2 |
| МЕТАЛЛУРГОВ 18 ХИРУРГИЧЕСКИЙ | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992793 | 9,1837 | 1440,8 |
| ДАНИЛОВА 15 КОРПУС А-Б | 1ТП | Северсталь | 0,979152 | 0,992562 | 15,3661 | 3594,5 |
| МЕТАЛЛУРГОВ 18 ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ_КОРП.1 | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992802 | 14,1392 | 1405,1 |
| ДАНИЛОВА 15 СОМАТИЧЕСКИЙ | 1ТП | Северсталь | 0,975653 | 0,992573 | 18,2581 | 4186,1 |
| КОМСОМОЛЬСКАЯ_45 | 1ТП | Северсталь | 0,98601 | 0,992742 | 5,7859 | 3780,7 |
| КОМАРОВА 3А | 1ТП | Северсталь | 0,999932 | 0,99281 | 0,5899 | 1740,5 |
| ДАНИЛОВА 15 ИНФЕКЦИОННЫЙ №2 | 1ТП | Северсталь | 0,976714 | 0,992749 | 6,4862 | 4119,6 |
| ДАНИЛОВА 15 МОРГ | 1ТП | Северсталь | 0,976714 | 0,992744 | 2,507 | 4078,6 |
| ДАНИЛОВА 15 РАДИОИЗОТОПНАЯ | 1ТП | Северсталь | 0,979263 | 0,992569 | 4,0557 | 3724,5 |
| МЕТАЛЛУРГОВ 18 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ | 1ТП | Северсталь | 0,999932 | 0,992805 | 11,4755 | 1635,8 |
| ДАНИЛОВА 15 ИНФЕКЦИОННЫЙ №1 | 1ТП | Северсталь | 0,976714 | 0,992748 | 10,5289 | 4102,6 |
| МЕТАЛЛУРГОВ 18 ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ | 1ТП | Северсталь | 0,999932 | 0,992801 | 3,4725 | 1582,8 |
| МЕТАЛЛУРГОВ 18 ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ_КОРП.2 | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992801 | 9,4745 | 1393,1 |
| МЕТАЛЛУРГОВ 18 ХИРУРГИЧЕСКИЙ | 2ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992798 | 12,1739 | 1483,3 |
| ЛОМОНОСОВА 15 СТАЦИОНАР | 2ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992793 | 5,7343 | 2491,2 |
| ДАНИЛОВА 15 КОРПУС В | 1ТП | Северсталь | 0,979296 | 0,99274 | 22,7897 | 3565,5 |
| МЕТАЛЛУРГОВ 18 ХИРУРГИЧЕСКИЙ | 3ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,9928 | 12,1435 | 1501,6 |
| МЕТАЛЛУРГОВ 18 ХИРУРГИЧЕСКИЙ | 4ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992802 | 16,0536 | 1520,4 |
| КОМАРОВА 2 | 1ТП | Северсталь | 0,999805 | 0,9928 | 8,1093 | 1805,1 |
| МЕТАЛЛУРГОВ 18 | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992807 | 7,1698 | 1477,1 |
| ПАРКОВАЯ 1 ВОСКР.ШКОЛА | 1ТП | Северсталь | 0,999911 | 0,992821 | 1,2786 | 3345 |
| ЖУКОВА 2 | 1ТП | Северсталь | 0,999074 | 0,992743 | 20,7718 | 780 |
| МЕТАЛЛУРГОВ 19 | 1ТП | Северсталь | 0,997821 | 0,992765 | 11,4313 | 1935,1 |
| КЛУБНЫЙ 2 | 1ТП | Северсталь | 0,999795 | 0,992792 | 13,5413 | 1929 |
| ПАРКОВАЯ 44 | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992799 | 2,3795 | 1758,2 |
| ВОЛОГОДСКАЯ 21 | 1ТП | Северсталь | 0,994799 | 0,992749 | 15,569 | 3005,2 |
| ЧКАЛОВА 20А | 1ТП | Северсталь | 0,989489 | 0,992716 | 10,5647 | 1092,4 |
| ВОЛОГОДСКАЯ 3 | 1ТП | Северсталь | 0,99991 | 0,992744 | 4,1698 | 2836,5 |
| СТРОИТЕЛЕЙ ПР 11 | 1ТП | Северсталь | 0,998921 | 0,992744 | 13,0403 | 2760 |
| СТРОИТЕЛЕЙ ПР. 11Б | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992802 | 12,8966 | 2920,5 |
| ВОЛОГОДСКАЯ 23/1 | 1ТП | Северсталь | 0,996243 | 0,992804 | 10,4698 | 3063,2 |
| ВОЛОГОДСКАЯ 48 | 1ТП | Северсталь | 0,991484 | 0,992745 | 10,0162 | 3317,2 |
| ПР СТРОИТЕЛЕЙ_4 | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,99281 | 4,8973 | 2539,5 |
| ПР СТРОИТЕЛЕЙ_2 | 1ТП | Северсталь | 0,99841 | 0,992768 | 7,8369 | 2712,5 |
| МЕНДЕЛЕЕВА_14 | 1ТП | Северсталь | 0,997583 | 0,992763 | 12,6251 | 2185 |
| ГАГАРИНА 41 | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992797 | 14,361 | 1022 |
| ВЕРЕЩАГИНА 5 | 1ТП | Северсталь | 0,977488 | 0,992745 | 8,2943 | 3858,5 |
| МЕТАЛЛУРГОВ 40 | 1ТП | Северсталь | 0,998534 | 0,992751 | 15,483 | 734 |
| ЛЕНИНА ЛЕНИНА_111 | 1ТП | Северсталь | 0,998454 | 0,992691 | 13,804 | 2911,3 |
| ПОБЕДЫ 18 ТУ№38 УЧЕБ. КОРПУС | 1ТП | Северсталь | 0,999776 | 0,992811 | 3,883 | 2001,1 |
| ПОБЕДЫ 10 ОБК | 1ТП | Северсталь | 0,998559 | 0,992799 | 17,6472 | 1806,7 |
| ПОБЕДЫ 10 | 1ТП | Северсталь | 0,998559 | 0,9928 | 5,4645 | 1835,7 |
| СТАЛЕВАРОВ 34 КОРПУС 1 | 2ТП | Северсталь | 0,986488 | 0,992741 | 7,8926 | 2916,5 |
| КОМСОМОЛЬСКАЯ 8 | 2ТП | Северсталь | 0,988561 | 0,992756 | 7,2549 | 4518,8 |
| СТРОИТЕЛЕЙ ПР 32 Центр соц. выплат | 1ТП | Северсталь | 0,999731 | 0,992739 | 2,22 | 2215,6 |
| МИРА 25 ОБК | 1ТП | Северсталь | 0,999898 | 0,992761 | 8,3744 | 761,5 |
| ПОБЕДЫ 10 ПРИСТРОЙКА | 1ТП | Северсталь | 0,998559 | 0,992803 | 2,2839 | 1879,7 |
| СТРОИТЕЛЕЙ ПР 28А | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992799 | 6,1957 | 2004,6 |
| СТРОИТЕЛЕЙ ПР 28А НОВОЕ | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992799 | 6,1446 | 2004,6 |
| СТАЛЕВАРОВ 34А КОРПУС 2 | 1ТП | Северсталь | 0,98249 | 0,992754 | 5,5222 | 3099,5 |
| МЕТАЛЛУРГОВ 38 ОТКЛЮЧЕН | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992798 | 6,8558 | 660 |
| СТАЛЕВАРОВ 26 | 1ТП | Северсталь | 0,981772 | 0,992749 | 16,3724 | 3225,5 |
| КОМСОМОЛЬСКАЯ 8 | 1ТП | Северсталь | 0,988562 | 0,992749 | 6,0312 | 4451,8 |
| СТАЛЕВАРОВ 24 А столовая | 2ТП | Северсталь | 0,981855 | 0,9928 | 5,0654 | 3197,5 |
| СТАЛЕВАРОВ 24 | 1ТП | Северсталь | 0,97696 | 0,992741 | 6,3236 | 3220,5 |
| МИРА 25 УЧЕБНЫЙ КОРПУС | 1ТП | Северсталь | 0,999768 | 0,99275 | 7,1223 | 611 |
| МАЯКОВСКОГО 11 УЧ.КОРПУС | 3ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992817 | 4,0071 | 2188,2 |
| ПОБЕДЫ 16А | 1ТП | Северсталь | 0,999776 | 0,9928 | 6,7794 | 1863,1 |
| МАЯКОВСКОГО 11 ТЛ№34 УЧ.КОРПУС | 2ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992816 | 4,0071 | 2178,2 |
| МАЯКОВСКОГО 11 ТЛ№34 УЧ.КОРПУС | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992811 | 4,0071 | 2128,2 |
| ПОБЕДЫ 18 ОБК | 1ТП | Северсталь | 0,999776 | 0,992812 | 11,7283 | 2004,1 |
| ПОБЕДЫ 12 | 1ТП | Северсталь | 0,998524 | 0,992793 | 19,883 | 1876,7 |
| СТАЛЕВАРОВ 44 | 1ТП | Северсталь | 0,9997 | 0,992816 | 5,0879 | 2578,5 |
| МЕТАЛЛУРГОВ 21Б ИМИТ ЧФСПГТУ | 1ТП | Северсталь | 0,999937 | 0,992772 | 1,8312 | 2033,7 |
| СТРОИТЕЛЕЙ ПР 28А СКЛАД | 1ТП | Северсталь | 0,999911 | 0,992796 | 5,7268 | 2183,6 |
| МИРА МАСТЕРСКИЕ | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992815 | 3,3496 | 849 |
| МЕТАЛЛУРГОВ 18 ХОЗБЛОК | 1ТП | Северсталь | 0,999932 | 0,992807 | 3,3183 | 1663,8 |
| ПОБЕДЫ 1 РММ | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992799 | 9,6872 | 1657,7 |
| МЕНДЕЛЕЕВА 14 МАСТЕРСКИЕ | 1ТП | Северсталь | 0,994729 | 0,992764 | 2,4209 | 2214 |
| Ж/Д ВОКЗАЛ ПАКГАУЗ | 1ТП | Северсталь | 0,983839 | 0,992767 | 0,5246 | 4278,2 |
| МАЯКОВСКОГО 40 УЧАСТОК | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992798 | 1,0761 | 1565,7 |
| ЧКАЛОВА 16 ХОЗБЛОК | 1ТП | Северсталь | 0,995166 | 0,992728 | 2,1317 | 1316,4 |
| КОМСОМОЛЬСКАЯ 28 главный корпус | 1ТП | Северсталь | 0,985548 | 0,9928 | 21,1411 | 4156,7 |
| МЕТАЛЛУРГОВ 19Б | 1ТП | Северсталь | 0,999929 | 0,992771 | 2,6051 | 2018,1 |
| Ж/Д ВОКЗАЛ В. БАШНЯ | 1ТП | Северсталь | 0,98159 | 0,992789 | 0,8585 | 4484,2 |
| ЛОМОНОСОВА 15 ПРАЧЕЧНАЯ | 1ТП | Северсталь | 0,983615 | 0,992482 | 2,6672 | 2590,6 |
| Ж/Д ВОКЗАЛ АККУМУЛЯТОРНАЯ | 1ТП | Северсталь | 0,98354 | 0,992769 | 0,5828 | 4279,2 |
| ЛУНАЧАРСКОГО 50 ХОЗКОРПУС | 1ТП | Северсталь | 0,988926 | 0,9928 | 6,4642 | 4070,3 |
| МЕТАЛЛУРГОВ 38 МАСТЕРСКИЕ ОТКЛЮЧЕН | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992803 | 3,7865 | 706 |
| ПОБЕДЫ 10 ЦЕХ_КОНСТРУКЦИЙ | 1ТП | Северсталь | 0,998559 | 0,992802 | 9,7389 | 1886,7 |
| КОМСОМОЛЬСКАЯ 45 КОТЕЛЬНАЯ | 1ТП | Северсталь | 0,989208 | 0,992795 | 6,9325 | 3502,2 |
| Ж/Д ВОКЗАЛ станция нагрева воды | 1ТП | Северсталь | 0,98377 | 0,992788 | 0,99 | 4476,2 |
| Ж/Д ВОКЗАЛ ангар - склад | 1ТП | Северсталь | 0,988642 | 0,992801 | 2,0389 | 4433,8 |
| Ж/Д ВОКЗАЛ ангар - прачечная | 1ТП | Северсталь | 0,988305 | 0,992747 | 2,5011 | 4448,8 |
| ПОБЕДЫ 18 МАСТЕРСКИЕ | 1ТП | Северсталь | 0,999776 | 0,992811 | 11,0506 | 2006,1 |
| МАЯКОВСКОГО 4 ЦРПВ | 1ТП | Северсталь | 0,996709 | 0,992797 | 8,96 | 1963,2 |
| ЛОМОНОСОВА 41А | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992797 | 2,2107 | 1380,6 |
| МЕТАЛЛУРГОВ 25 | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,9928 | 2,2812 | 1332,4 |
| ПОБЕДЫ 10А | 1ТП | Северсталь | 0,998557 | 0,992794 | 0,6598 | 1763,7 |
| МАЯКОВСКОГО 11 МАСТЕРСКИЕ | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992813 | 7,7128 | 2163,2 |
| Ж/Д ВОКЗАЛ МАСТ-Е ПЧ-16 | 1ТП | Северсталь | 0,988398 | 0,992768 | 3,2088 | 4687,8 |
| СТАЛЕВАРОВ 24 МАСТЕРСКИЕ | 1ТП | Северсталь | 0,98034 | 0,992753 | 4,5753 | 3280,5 |
| КОМСОМОЛЬСКАЯ 8А | 1ТП | Северсталь | 0,988506 | 0,992746 | 8,993 | 4425,8 |
| МЕТАЛЛУРГОВ 42А ГАРАЖИ | 1ТП | Северсталь | 0,999673 | 0,992757 | 1,3613 | 622 |
| СТАЛЕВАРОВ 26 МАСТЕРСКИЕ | 1ТП | Северсталь | 0,981059 | 0,992751 | 5,0089 | 3246,5 |
| Комсомольская 8Б | 1ТП | Северсталь | 0,988562 | 0,992761 | 2,6764 | 4581,8 |
| СТРОИТЕЛЕЙ ПЛ 3А | 1ТП | Северсталь | 0,999933 | 0,992789 | 3,5465 | 1449,8 |
| МЕТАЛЛУРГОВ 42А МАСТЕРСКИЕ | 1ТП | Северсталь | 0,999642 | 0,992757 | 9,853 | 619 |
| МЕТАЛЛУРГОВ 19 МАСТЕРСКИЕ | 1ТП | Северсталь | 0,999881 | 0,992767 | 1,3759 | 1969,1 |
| ДАНИЛОВА 30 | 2ТП | Северсталь | 0,97399 | 0,992576 | 1,9989 | 3618,5 |
| ДАНИЛОВА 15 ПИЩЕБЛОК | 1ТП | Северсталь | 0,979296 | 0,992746 | 2,7109 | 3655,5 |
| ЛОМОНОСОВА 15 ПИЩЕБЛОК_НОВ. | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992796 | 8,8218 | 2523,6 |
| МЕТАЛЛУРГОВ 18 ПИЩЕБЛОК | 1ТП | Северсталь | 0,999932 | 0,992811 | 3,6664 | 1737,5 |
| КОМАРОВА 5 | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992808 | 5,3159 | 1590,5 |
| ЛОМОНОСОВА 4 КАФЕ | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992794 | 0,5074 | 2496,2 |
| СТРОИТЕЛЕЙ ПР_28А КАФЕ | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992795 | 1,5511 | 1955,6 |
| ЛЕНИНА 123_РЕСТОРАН | 1ТП | Северсталь | 0,9997 | 0,992798 | 0,9937 | 2366,5 |
| ПУШКИНСКАЯ 5 | 1ТП | Северсталь | 0,970329 | 0,99274 | 6,0676 | 4764,5 |
| СТАЛЕВАРОВ 75_МАГАЗИН "ХЛЕБОСОЛ" | 1ТП | Северсталь | 0,996585 | 0,992795 | 0,1136 | 2369,2 |
| ГОРЬКОГО 32 | 1ТП | Северсталь | 0,988926 | 0,992801 | 25,117 | 3579,8 |
| ГОРЬКОГО 32 РЫНОК +перпектива | 2ТП | Северсталь | 0,988926 | 0,992803 | 22,4276 | 3598,8 |
| ЛОМОНОСОВА 15 РОДИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | 1ТП | Северсталь | 0,998462 | 0,992561 | 2,618 | 2331,6 |
| ЛУНАЧАРСКОГО_50 | 3ТП | Северсталь | 0,988926 | 0,992807 | 2,0768 | 4159,8 |
| ЛУНАЧАРСКОГО_50 | 2ТП | Северсталь | 0,988926 | 0,992807 | 2,0768 | 4163,4 |
| ЛУНАЧАРСКОГО_50 | 1ТП | Северсталь | 0,984632 | 0,992752 | 6,6949 | 4139,3 |
| ДОБРОЛЮБОВА_1 | 1ТП | Северсталь | 0,987867 | 0,992741 | 2,6907 | 3549,2 |
| ТОЛСТОГО 1 РЫНОК | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992836 | 0,9535 | 2598,7 |
| ПОБЕДЫ 1А | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992795 | 2,0431 | 1485,7 |
| ГОРЬКОГО 13 | 1ТП | Северсталь | 0,972187 | 0,992751 | 6,9313 | 4686,5 |
| ТОЛСТОГО 1 РЫНОК "Фабрика обуви" | 2ТП | Северсталь | 0,999917 | 0,99277 | 5,251 | 2412 |
| КОМСОМОЛЬСКАЯ 12 КОРПУС | 1ТП | Северсталь | 0,988634 | 0,992763 | 24,6016 | 4609,8 |
| ПОБЕДЫ 1 ГЛ.КОРПУС | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992799 | 18,5469 | 1757,2 |
| КОМАРОВА 7 (реконстр.2018) | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992808 | 1,5055 | 1595,8 |
| ПОБЕДЫ 9 МАГАЗИН нет т/узла врезка с т/узла победы 9 | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992793 | 0,7893 | 2095,2 |
| СТАЛЕВАРОВ 73 МАГАЗИН ОТКЛЮЧЕН | 1ТП | Северсталь | 0,996566 | 0,992802 | 1,6619 | 2554,2 |
| Горького, 20Б Павильон №3 | 1ТП | Северсталь | 0,995693 | 0,992799 | 4,3553 | 3140,3 |
| ЛУНАЧАРСКОГО 39А | 1ТП | Северсталь | 0,988926 | 0,992804 | 0,5619 | 3646,8 |
| ЛОМОНОСОВА 17 | 1ТП | Северсталь | 0,998122 | 0,992751 | 2,5753 | 2280,6 |
| ГОРЬКОГО 20 ПАВИЛЬОН №10 | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992803 | 2,3301 | 3456,5 |
| ГОРЬКОГО 20А ПАВИЛЬОН №11 | 1ТП | Северсталь | 0,995573 | 0,992741 | 2,3325 | 3099,8 |
| ЧКАЛОВА 8 | 1ТП | Северсталь | 0,995139 | 0,992726 | 0,6161 | 1348,4 |
| ЧКАЛОВА 4 ГВС демонтировано | 1ТП | Северсталь | 0,989405 | 0,992735 | 1,9389 | 1485,4 |
| ГОРЬКОГО 55 | 1ТП | Северсталь | 0,999887 | 0,992794 | 1,2555 | 3054,8 |
| ЛЕНИНА 78Б | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992802 | 3,3353 | 3142 |
| ЧКАЛОВА 25 | 1ТП | Северсталь | 0,994924 | 0,992713 | 4,3035 | 1112,4 |
| СТАЛЕВАРОВ 46_МАГАЗИН3 | 1ТП | Северсталь | 0,9997 | 0,992808 | 1,8461 | 2489,5 |
| СТАЛЕВАРОВ 36 тк "Юбилейный" | 1ТП | Северсталь | 0,989224 | 0,992745 | 8,9975 | 2762,5 |
| ЛОМОНОСОВА 20 А МАГАЗИН | 1ТП | Северсталь | 0,999825 | 0,992743 | 1,2853 | 1934,4 |
| ГОРЬКОГО 20А ПАВИЛЬОН №9 | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,9928 | 1,7039 | 3406,5 |
| ГОРЬКОГО 20А ПАВИЛЬОН №2 | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992806 | 4,8919 | 3509,9 |
| ГОРЬКОГО 32 пристройка | 1ТП | Северсталь | 0,988926 | 0,992806 | 0,8941 | 3697,7 |
| ГОРЬКОГО 89 ПАВИЛЬОН | 1ТП | Северсталь | 0,988196 | 0,992746 | 0,4868 | 3756,7 |
| ГОРЬКОГО 32 павильон 1 | 1ТП | Северсталь | 0,988926 | 0,992802 | 1,0777 | 3602,8 |
| СТАЛЕВАРОВ ТЕПЛИЦА | 1ТП | Северсталь | 0,986941 | 0,992766 | 2,2853 | 3265,5 |
| ПОБЕДЫ 11 | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992799 | 1,1386 | 2274,2 |
| КУРМАНОВА 13 | 1ТП | Северсталь | 0,976361 | 0,992559 | 6,8858 | 3945 |
| АНДРЕЕВСКАЯ 6 | 1ТП | Северсталь | 0,987381 | 0,992768 | 0,6702 | 3300,5 |
| ЛУНАЧАРСКОГО 31 | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992828 | 1,3081 | 3696,5 |
| АНДРЕЕВСКАЯ 8 | 1ТП | Северсталь | 0,977281 | 0,99274 | 1,6047 | 3814,1 |
| ЛУНАЧАРСКОГО 35 | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992831 | 0,7064 | 3752,5 |
| ЛУНАЧАРСКОГО 37 | 1ТП | Северсталь | 0,999607 | 0,992777 | 0,6123 | 3766,5 |
| ЛУНАЧАРСКОГО 33 | 1ТП | Северсталь | 0,999628 | 0,992775 | 0,902 | 3723,5 |
| ПОБЕДЫ 5А | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,99281 | 2,2865 | 2120,2 |
| ПОБЕДЫ 9 ИНСТРУМ-КА | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992793 | 0,233 | 2224,2 |
| ПОБЕДЫ 9 СКЛАД | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992794 | 0,4369 | 2036,2 |
| ПОБЕДЫ 18 СКЛАД | 1ТП | Северсталь | 0,999776 | 0,992796 | 1,3311 | 1842,1 |
| Ж/Д ВОКЗАЛ БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | 1ТП | Северсталь | 0,983338 | 0,992769 | 4,2835 | 4275,2 |
| ПОБЕДЫ 1 СКЛАД | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992796 | 4,1651 | 1637,7 |
| СТРОИТЕЛЕЙ ПР 34 СКЛАД | 1ТП | Северсталь | 0,999804 | 0,992742 | 0,9899 | 2342,6 |
| МЕТАЛЛУРГОВ 14А СКЛАД ГВС и СВ не подключены | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992798 | 4,8177 | 2053,3 |
| ТОЛСТОГО 1 СКЛАД | 1ТП | Северсталь | 0,999939 | 0,992835 | 0,6354 | 2578,7 |
| ГОРЬКОГО 30 ТУАЛЕТ | 1ТП | Северсталь | 0,988926 | 0,992801 | 0,2458 | 3558,8 |
| ПАРКОВАЯ 1 ЦЕРКОВЬ | 1ТП | Северсталь | 0,999846 | 0,992763 | 2,1405 | 3288 |
| Ж/Д ВОКЗАЛ ЧАСОВНЯ | 1ТП | Северсталь | 0,984449 | 0,992781 | 0,2182 | 4384,3 |
| ДАНИЛОВА 23А ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР | 1ТП | Северсталь | 0,980517 | 0,992748 | 1,8188 | 3482,5 |
| ДАНИЛОВА 23А ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР | 2ТП | Северсталь | 0,980517 | 0,992748 | 0,8213 | 3482,5 |
| УСТЮЖЕНСКАЯ 16 "МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР" | 1ТП | Северсталь | 0,996461 | 0,992794 | 2,8615 | 1676,6 |
| ГОРЬКОГО 87А | 1ТП | Северсталь | 0,988459 | 0,992742 | 0,6899 | 3656,2 |
| ЛЕНИНА 138 | 1ТП | Северсталь | 0,999471 | 0,99275 | 1,9821 | 824 |
| ДАНИЛОВА 21 | 1ТП | Северсталь | 0,980159 | 0,992568 | 16,17 | 3450,5 |
| ДАНИЛОВА 23 | 1ТП | Северсталь | 0,980154 | 0,992569 | 16,5446 | 3467,5 |

| Адрес узла ввода | Наименование узла | Номер источника | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период | Путь, пройденный от источника, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ | 1ТП | Тепличная | 1 | 0,999921 | 0,3126 | 1406,5 |
| ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ | 2ТП | Тепличная | 1 | 0,999921 | 0,0666 | 1563,5 |
| ЦЕНТРАЛЬНАЯ 7 | 1ТП ЦЕНТРАЛЬНАЯ 7 | Тепличная | 1 | 0,999922 | 0,0457 | 769 |
| ЦЕНТРАЛЬНАЯ 17 | 1ТП ЦЕНТРАЛЬНАЯ 17 | Тепличная | 1 | 0,99993 | 0,3786 | 821,5 |
| ЦЕНТРАЛЬНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНЯ ГВС демонтировано | 1ТП | Тепличная | 1 | 0,999921 | 0,0788 | 753,5 |
| ЦЕНТРАЛЬНАЯ 9А | 1ТП ЦЕНТРАЛЬНАЯ 9А | Тепличная | 1 | 0,999934 | 0,1563 | 896,5 |
| ЦЕНТРАЛЬНАЯ 3 | 1ТП | Тепличная | 1 | 0,999932 | 0,0504 | 865,5 |
| ЦЕНТРАЛЬНАЯ 5 | 1ТП ЦЕНТРАЛЬНАЯ 5 | Тепличная | 1 | 0,999927 | 0,058 | 820,5 |
| ЦЕНТРАЛЬНАЯ 9 | 1ТП | Тепличная | 1 | 0,999927 | 0,1168 | 829 |
| НОВАЯ ШКОЛЬНАЯ 1 | 1ТП | Тепличная | 1 | 0,99993 | 0,3613 | 827,5 |
| ЦЕНТРАЛЬНАЯ 11 | 1ТП | Тепличная | 1 | 0,999922 | 0,181 | 770 |
| ЦЕНТРАЛЬНАЯ 13 | 1ТП ЦЕНТРАЛЬНАЯ 13 | Тепличная | 1 | 0,999922 | 0,403 | 691,5 |
| НОВАЯ ШКОЛЬНАЯ 3 | 1ТП | Тепличная | 1 | 0,999923 | 0,3487 | 661,5 |
| ЦЕНТРАЛЬНАЯ 13А | 1ТП ЦЕНТРАЛЬНАЯ 13А | Тепличная | 1 | 0,999921 | 0,0346 | 627,5 |
| НОВАЯ ШКОЛЬНАЯ 2 | 1ТП | Тепличная | 1 | 0,999932 | 0,5473 | 521 |
| ЦЕНТРАЛЬНАЯ 19 | 1ТП ЦЕНТРАЛЬНАЯ 19 | Тепличная | 0,999999 | 0,99994 | 0,5473 | 635,5 |
| ЦЕНТРАЛЬНАЯ 12 ПОЧТА | 1ТП | Тепличная | 1 | 0,999921 | 0,0069 | 944 |
| ЦЕНТРАЛЬНАЯ 12 | 1ТП | Тепличная | 1 | 0,999924 | 0,0512 | 973 |
| ЦЕНТРАЛЬНАЯ 6 | 1ТП ЦЕНТРАЛЬНАЯ 6 | Тепличная | 1 | 0,999925 | 0,0526 | 997 |
| ЦЕНТРАЛЬНАЯ 8 | 1ТП | Тепличная | 1 | 0,999923 | 0,0521 | 841 |
| ЦЕНТРАЛЬНАЯ 8 МАГАЗИН | 1ТП | Тепличная | 1 | 0,999923 | 0,0055 | 846 |
| ЦЕНТРАЛЬНАЯ 12 АРХИВ | 1ТП ЦЕНТРАЛЬНАЯ 12 АРХИВ | Тепличная | 1 | 0,999924 | 0,0069 | 975 |
| ЦЕНТРАЛЬНАЯ 20 | 2ТП ЦЕНТРАЛЬНАЯ 20 | Тепличная | 1 | 0,999922 | 0,3278 | 499,5 |
| ЦЕНТРАЛЬНАЯ 20 | 1ТП ЦЕНТРАЛЬНАЯ 20 | Тепличная | 1 | 0,999922 | 0,1245 | 501,5 |
| ЦЕНТРАЛЬНАЯ 1 | 1ТП | Тепличная | 1 | 0,999935 | 0,0661 | 923,5 |
| ЦЕНТРАЛЬНАЯ 18 | 1ТП | Тепличная | 1 | 0,999923 | 0,5208 | 659,5 |
| ЦЕНТРАЛЬНАЯ 12 МАСТЕР.ЭНЕР | 1ТП | Тепличная | 1 | 0,999921 | 0,0205 | 927 |
| ЦЕНТРАЛЬНАЯ 12 КОРМОЦЕХ | 1ТП | Тепличная | 1 | 0,999924 | 0,0331 | 1145,5 |