Обосновывающие материалы

Актуализированная на 2027 год

Схема теплоснабжения городского округа

город Череповец Вологодской области на 2025-2045 гг.

Книга 11.

Оценка надежности теплоснабжения.

Приложение 3.

Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения.

Состав документов.

Актуализированная на 2027 год Схема теплоснабжения городского округа город Череповец Вологодской области на 2025-2045 гг.

Обосновывающие материалы к актуализированной на 2027 год Схема теплоснабжения городского округа город Череповец Вологодской области на 2025-2045 гг.:

Книга 1. "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения";

Приложение 1. Существующие гидравлические режимы

тепловых сетей;

Книга 2. "Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения";

Книга 3 "Электронная модель системы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения";

Книга 4 "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей";

Приложение 1 Перспективные гидравлические режимы

тепловых сетей;

Книга 5 "Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа";

Книга 6 "Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах";

Книга 7 "Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии";

Книга 8 "Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей";

Приложение 1. Реконструкция (капитальный ремонт) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

Приложение 2. Реконструкция (капитальный ремонт) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

Приложение 3. Реконструкция (капитальный ремонт) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

Приложение 4; Реконструкция (капитальный ремонт) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

Книга 9 "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения";

Книга 10 "Перспективные топливные балансы";

Книга 11 "Оценка надежности теплоснабжения";

Приложение 1.1;

Приложение 1.2;

Приложение 2.1;

Приложение 2.2;

Приложение 3. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения.

Книга 12 "Обоснование инвестиций в строительство, техническое перевооружение и (или) модернизацию";

Книга 13 "Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа";

Книга 14 "Ценовые (тарифные) последствия";

Книга 15 "Реестр единых теплоснабжающих организаций";

Книга 16 "Реестр мероприятий схемы теплоснабжения";

Книга 17 "Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения";

Книга 18 "Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения".

- Содержание

1. Общие положения.	5

2. Разработка сценариев развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем. в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии.	6

2.1. Котельная №1.	6

2.1.1. Авария на котельной №1.	6

2.1.2. Авария на магистральной тепловой сети ТК-1/КРАСНОДОНЦЕВ - ТК-1А/КРАСНОДОНЦЕВ от котельной №1.	17

2.2. Котельная №2.	27

2.2.1. Существующие тепловые мощности (нетто) на котельных.	27

2.2.2. Необходимые тепловые мощности (нетто) на котельной №1 при аварийной остановке котельной №2 для поддержания в течении 54 часов у всех потребителей в радиусах действия котельных №№1.2 температуры внутреннего воздуха +12 0С.	30

2.2.3. Авария на магистральной тепловой сети ТК-1/КРАСНОДОНЦЕВ- ТК- ТК-2/КРАСНОДОНЦЕВ от котельной №2.	39

2.3. Котельная №3.	48

2.3.1. Авария на котельной №3.	48

2.3.2. Авария на магистральной тепловой сети ТК-1/НАБЕРЕЖНАЯ- ТК-1/ЛЕНИНА от котельной №3.	58

2.4. Котельная Северная.	69

2.4.1. Авария на котельной Северная.	69

2.4.2. Авария на магистральной тепловой сети У-008Г / ЧАЙКОВСКОГО.	79

2.5. Котельная Южная.	79

2.5.1. Авария на котельной Южная.	79

2.5.2. Авария при отказе головного участка теплопровода на одном (с наибольшим диаметром) из выводов тепловой мощности от котельной Южная.	86

2.6. Источники тепловой энергии ПАО Северсталь.	87

2.6.1. Авария при отказе головного участка теплопровода на одном из выводов тепловой мощности от ТЭЦ ПВС.	87

3. Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения.	94

Общие положения.

Согласно СП 124.13339.2012 Тепловые сети (Изменения 1.2.3) потребители теплоты по надежности делятся на 3 категории;

Первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях. ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, Больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства. шахты и т.п.

Вторая категория – потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

жилые и общественные здания до 12°С;

промышленные здания до 8°С.

Третья категория - остальные потребители.

При технологических нарушениях в системе централизованного теплоснабжения в течение всего ремонтно-восстановительного периода должна обеспечиваться:

подача 100% необходимой теплоты потребителям первой категории (если иные режимы не предусмотрены договором);

подача теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице 1;

заданный потребителем аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;

заданный потребителем аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;

среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

Таблица 1

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления. °C |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -10 | - 20 | -30 | -32 | -40 | -50 |
| Допустимое снижение подачи теплоты. %. до | 78 | 84 | 87 | 87.2 | 89 | 91 |
| Примечание - Таблица соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.92. |  |  |  |  |  |  |

При совместной работе нескольких источников теплоты на единую тепловую сеть района (города) должно предусматриваться взаимное резервирование источников теплоты, обеспечивающее аварийный режим по 5.5.

Для обеспечения стабильной работы систем теплоснабжения города Череповца необходимо провести их режимную наладку. Режимная наладка системы централизованного теплоснабжения заключается в обеспечении расчетных температур внутри отапливаемых помещений и заданных режимов работы калориферных, водоподогревательных и различного рода технологических установок, потребляющих тепловую энергию от тепловой сети при оптимальном режиме работы системы в целом.

Разработка сценариев развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем. в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии.

Котельная №1.

Авария на котельной №1.

При полной остановке котельной необходимо:

Снизить давление теплоносителя в обратном трубопроводе тепловой сети на котельной №2;

Обеспечить работу котельных №№2.3 на единую тепловую сеть открытием запорной арматуры в тепловых камерах согласно электронной модели системы теплоснабжения;

Потребителям тепловой энергии, находящихся в радиусе действия котельных №№1.2.3. отключить вентиляцию и горячее водоснабжение.

В ПРК «ZULU Thermo» создан сценарий развития аварии на котельной №1 (отключение котельной) при расчетной температуре наружного воздуха -32 оC.

Результаты расчета:

Таблица 2.

| Источник ID=29694 Котельная № 3: |  |
| --- | --- |
| Количество тепла. вырабатываемое на источнике за час | 80.314. Гкал/ч |
| Расход тепла на систему отопления | 72.147. Гкал/ч |
| Расход тепла на обобщенных потребителях | 0.117. Гкал/ч |
| Тепловые потери в подающем трубопроводе | 4.82627. Гкал/ч |
| Тепловые потери в обратном трубопроводе | 2.21819. Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе | 0.231. Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе | 0.104. Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления | 0.118. Гкал/ч |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе | 1253.418. т/ч |
| Суммарный расход в обратном трубопроводе | 1253.418. т/ч |
| Давление в подающем трубопроводе | 78.776. м |
| Давление в обратном трубопроводе | 42.776. м |
| Располагаемый напор | 36.000. м |
| Температура в подающем трубопроводе | 128.000.°C |
| Температура в обратном трубопроводе | 63.924.°C |
| Источник ID=29706 Котельная № 2-КВГМ: |  |
| Количество тепла. вырабатываемое на источнике за час | 216.084. Гкал/ч |
| Расход тепла на систему отопления | 193.882. Гкал/ч |
| Расход тепла на обобщенных потребителях | 0.149. Гкал/ч |
| Тепловые потери в подающем трубопроводе | 12.28337. Гкал/ч |
| Тепловые потери в обратном трубопроводе | 5.81133. Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе | 2.084. Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе | 0.965. Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления | 0.909. Гкал/ч |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе | 3110.217. т/ч |
| Суммарный расход в обратном трубопроводе | 3057.415. т/ч |
| Суммарный расход на подпитку | 52.802. т/ч |
| Расход воды на обобщенные потребители | 2.313. т/ч |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода | 17.805. т/ч |
| Расход воды на утечки из обратного трубопровода | 18.237. т/ч |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления | 16.760. т/ч |
| Давление в подающем трубопроводе | 70.000. м |
| Давление в обратном трубопроводе | 20.000. м |
| Располагаемый напор | 50.000. м |
| Температура в подающем трубопроводе | 124.901.°C |
| Температура в обратном трубопроводе | 56.297.°C |

Рисунок 1. Заягорбский район с указанием зеленым цветом потребителей, у которых температура внутреннего воздуха сохранится выше (или равно) 12оС.

Расчет гидравлического режима от котельной №2 до самого удаленного потребителя улица Белинского. 2 БПУ

Таблица3.

| Наименование узла | Геодезическая высота. м | Напор в обратном трубопроводе. м | Располагаемый напор. м | Длина участка. м | Диаметр участка. м | Потери напора в подающем трубопроводе. м | Потери напора в обратном трубопроводе. м | Скорость движения воды в под.тр-де. м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де. м/с | Удельные линейные потери в ПС. мм/м | Удельные линейные потери в ОС. мм/м | Расход в подающем трубопроводе. т/ч | Расход в обратном трубопроводе. т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 2 | 132 | 152 | 50 | 40 | 0.8 | 0.174 | 0.168 | 1.751 | -1.721 | 3.954 | 3.821 | 3110.217. т/ч | -3057.415. т |
| ТК-1/КРАСНОДОНЦЕВ | 130.5 | 152.168 | 49.658 | 132 | 0.5 | 2.892 | 2.793 | 2.932 | -2.881 | 19.914 | 19.232 | 2020.3719 | -1985.4534 |
| ТК-'А'/ЮБИЛЕЙНАЯ | 132.2 | 154.961 | 43.974 | 52 | 0.5 | 0.553 | 0.533 | 2.042 | -2.004 | 9.669 | 9.312 | 1407.1504 | -1380.8722 |
| ТК-0/КРАСНОДОНЦЕВ | 131.5 | 155.493 | 42.888 | 21 | 0.61 | 0.079 | 0.076 | 1.372 | -1.346 | 3.409 | 3.284 | 1407.1255 | -1380.897 |
| ТК-1/КРАСНОДОНЦЕВ | 130 | 155.569 | 42.733 | 72 | 0.61 | 0.243 | 0.234 | 1.302 | -1.277 | 3.072 | 2.957 | 1335.5876 | -1310.2364 |
| ТК-22/КРАСНОДОНЦЕВ | 128.7 | 155.803 | 42.256 | 121 | 0.61 | 0.409 | 0.394 | 1.302 | -1.277 | 3.072 | 2.957 | 1335.5363 | -1310.2877 |
| ТК-21А/КРАСНОДОНЦЕВ | 127.5 | 156.197 | 41.453 | 102 | 0.61 | 0.337 | 0.325 | 1.288 | -1.263 | 3.005 | 2.893 | 1320.9239 | -1295.9156 |
| ТК-21/КРАСНОДОНЦЕВ | 125.2 | 156.522 | 40.792 | 155 | 0.7 | 0.249 | 0.24 | 0.978 | -0.959 | 1.461 | 1.407 | 1320.8512 | -1295.9883 |
| ТК-20/КРАСНОДОНЦЕВ | 122.8 | 156.761 | 40.302 | 59 | 0.7 | 0.094 | 0.09 | 0.972 | -0.954 | 1.445 | 1.391 | 1313.3095 | -1288.7647 |
| ТК-19А/КРАСНОДОНЦЕВ | 119.4 | 156.852 | 40.118 | 65 | 0.7 | 0.103 | 0.1 | 0.972 | -0.954 | 1.445 | 1.392 | 1313.2541 | -1288.82 |
| К-19/КРАСНОДОНЦЕВ | 116 | 156.951 | 39.916 | 78 | 0.7 | 0.124 | 0.119 | 0.972 | -0.954 | 1.445 | 1.392 | 1313.1931 | -1288.881 |
| Р39/18 | 114.9 | 157.071 | 39.672 | 34 | 0.61 | 0.111 | 0.107 | 1.28 | -1.257 | 2.997 | 2.862 | 1313.12 | -1288.9542 |
| ТК-17А/КРАСНОДОНЦЕВ | 114.9 | 157.178 | 39.454 | 27 | 0.61 | 0.088 | 0.085 | 1.28 | -1.257 | 2.997 | 2.862 | 1313.0957 | -1288.9784 |
| ТК-17/КРАСНОДОНЦЕВ | 114.8 | 157.263 | 39.281 | 30 | 0.6 | 0.1 | 0.097 | 1.282 | -1.258 | 3.04 | 2.928 | 1272.0331 | -1248.3189 |
| ТК-16'/КРАСНОДОНЦЕВ | 115 | 157.359 | 39.084 | 38 | 0.6 | 0.127 | 0.122 | 1.282 | -1.258 | 3.04 | 2.928 | 1272.0125 | -1248.3396 |
| ТК-16/КРАСНОДОНЦЕВ | 114.7 | 157.482 | 38.834 | 75 | 0.5 | 0.387 | 0.371 | 01.01.1942 | -1.392 | 4.685 | 4.503 | 978.7785 | -959.5085 |
| ТК-15/КРАСНОДОНЦЕВ | 113.5 | 157.853 | 38.077 | 153 | 0.5 | 0.788 | 0.758 | 01.01.1942 | -1.392 | 4.685 | 4.503 | 978.7426 | -959.5444 |
| ТК-14/КРАСНОДОНЦЕВ | 111.96 | 158.611 | 36.53 | 106 | 0.5 | 0.512 | 0.492 | 1.375 | -1.348 | 4.391 | 4.219 | 947.5175 | -928.6984 |
| ТК-13/КРАСНОДОНЦЕВ | 110.6 | 159.103 | 35.526 | 70 | 0.5 | 0.317 | 0.304 | 1.33 | -1.303 | 4.112 | 3.948 | 916.8685 | -898.2962 |
| ТК-13'/КРАСНОДОНЦЕВ | 110.4 | 159.407 | 34.906 | 69 | 0.5 | 0.312 | 0.3 | 1.33 | -1.303 | 4.112 | 3.948 | 916.835 | -898.3297 |
| ТК-12/КРАСНОДОНЦЕВ | 110.2 | 159.707 | 34.294 | 3 | 0.5 | 0.008 | 0.007 | 1.014 | -0.987 | 2.393 | 2.267 | 698.8852 | -680.1744 |
| ТК-12А/КРАСНОДОНЦЕВ | 110.2 | 159.714 | 34.279 | 78.2 | 0.517 | 0.173 | 0.164 | 0.948 | -0.923 | 2.009 | 1.903 | 698.8838 | -680.1758 |
| ТК-11/КРАСНОДОНЦЕВ | 109.9 | 159.878 | 33.942 | 94 | 0.517 | 0.152 | 0.143 | 0.81 | -0.788 | 1.467 | 1.387 | 596.9644 | -580.27 |
| ТК-10/КРАСНОДОНЦЕВ | 110 | 160.021 | 33.647 | 70 | 0.514 | 0.109 | 0.103 | 0.793 | -0.771 | 1.417 | 1.338 | 577.7888 | -561.3293 |
| ТК-9/КРАСНОДОНЦЕВ | 110 | 160.124 | 33.435 | 146.7 | 0.514 | 0.229 | 0.216 | 0.793 | -0.771 | 1.417 | 1.338 | 577.7534 | -561.3648 |
| ТК-8/КРАСНОДОНЦЕВ | 109 | 160.34 | 32.99 | 72 | 0.514 | 0.112 | 0.106 | 0.793 | -0.771 | 1.417 | 1.339 | 577.6792 | -561.4389 |
| ТК-7/КРАСНОДОНЦЕВ | 108 | 160.446 | 32.772 | 100 | 0.514 | 0.082 | 0.077 | 0.573 | -0.555 | 0.742 | 0.696 | 417.442 | -404.1884 |
| ТК-6/КРАСНОДОНЦЕВ | 108 | 160.523 | 32.614 | 84 | 0.514 | 0.069 | 0.064 | 0.573 | -0.555 | 0.742 | 0.696 | 417.3915 | -404.239 |
| ТК-5/КРАСНОДОНЦЕВ | 108 | 160.587 | 32.481 | 77.6 | 0.514 | 0.063 | 0.059 | 0.573 | -0.555 | 0.742 | 0.696 | 417.349 | -404.2815 |
| ТК-4'/КРАСНОДОНЦЕВ | 108 | 160.647 | 32.358 | 70.5 | 0.514 | 0.057 | 0.053 | 0.569 | -0.551 | 0.732 | 0.687 | 414.4885 | -401.5179 |
| ТК-4/КРАСНОДОНЦЕВ | 106.3 | 160.7 | 32.248 | 62.9 | 0.514 | 0.051 | 0.048 | 0.569 | -0.551 | 0.732 | 0.687 | 414.4529 | -401.5535 |
| ТК-3'/КРАСНОДОНЦЕВ | 107.2 | 160.747 | 32.15 | 73 | 0.514 | 0.055 | 0.051 | 0.549 | -0.532 | 0.681 | 0.639 | 399.9066 | -387.1636 |
| ТК-2/КРАСНОДОНЦЕВ | 107.17 | 160.799 | 32.044 | 72 | 0.514 | 0.052 | 0.048 | 0.536 | -0.519 | 0.65 | 0.609 | 390.6147 | -377.988 |
| ТК-1Б/КРАСНОДОНЦЕВ | 107.3 | 160.847 | 31.944 | 151 | 0.514 | 0.08 | 0.074 | 0.461 | -0.444 | 0.481 | 0.446 | 335.4616 | -323.2447 |
| ТК-0/КРАСНОДОНЦЕВ | 109.7 | 160.921 | 31.79 | 78 | 0.514 | 0.037 | 0.033 | 0.433 | -0.413 | 0.426 | 0.386 | 315.6009 | -300.6065 |
| ТК-1А/КРАСНОДОНЦЕВ | 110.88 | 160.954 | 31.721 | 119.5 | 0.514 | 0.048 | 0.043 | 0.4 | -0.379 | 0.363 | 0.327 | 291.1267 | -276.3688 |
| ТК-1/КРАСНОДОНЦЕВ | 110.3 | 160.997 | 31.63 | 97 | 0.514 | 0.034 | 0.031 | 0.376 | -0.356 | 0.321 | 0.288 | 273.5846 | -259.0485 |
| К-2/ГОГОЛЯ | 109.1 | 161.028 | 31.565 | 28 | 0.514 | 0.01 | 0.009 | 0.376 | -0.356 | 0.321 | 0.288 | 273.5356 | -259.0975 |
| К-3/ГОГОЛЯ | 108.6 | 161.037 | 31.546 | 49 | 0.61 | 0.012 | 0.012 | 0.349 | -0.353 | 0.223 | 0.229 | 357.5879 | -362.5413 |
| К-4/ГОГОЛЯ | 110 | 161.049 | 31.522 | 73 | 0.702 | 0.009 | 0.009 | 0.263 | -0.267 | 0.107 | 0.11 | 357.553 | -362.5763 |
| Р2/227 кв. | 108.9 | 161.058 | 31.504 | 30 | 0.702 | 0.004 | 0.004 | 0.263 | -0.267 | 0.107 | 0.11 | 357.4841 | -362.6451 |
| Р1/227 кв. | 109.3 | 161.062 | 31.497 | 112 | 0.702 | 0.013 | 0.014 | 0.263 | -0.267 | 0.107 | 0.11 | 357.4558 | -362.6734 |
| ТК-1/ГОГОЛЯ | 112.4 | 161.075 | 31.47 | 75 | 0.61 | 0.018 | 0.019 | 0.348 | -0.354 | 0.223 | 0.23 | 357.3502 | -362.7791 |
| ТК-1А/ГОГОЛЯ | 112.8 | 161.094 | 31.433 | 104 | 0.61 | 0.025 | 0.026 | 0.348 | -0.354 | 0.223 | 0.23 | 357.2968 | -362.8325 |
| ТК-2/ГОГОЛЯ | 113.8 | 161.12 | 31.381 | 93.5 | 0.5 | 0.02 | 0.02 | 0.284 | -0.288 | 0.19 | 0.196 | 195.3929 | -198.6948 |
| ТК-2А/ГОГОЛЯ | 114 | 161.141 | 31.341 | 127.5 | 0.41 | 0.051 | 0.053 | 0.348 | -0.354 | 0.366 | 0.379 | 161.4334 | -164.1988 |
| ТК-3/ГОГОЛЯ | 114.7 | 161.194 | 31.237 | 136 | 0.41 | 0.021 | 0.022 | 0.214 | -0.221 | 0.139 | 0.148 | 99.0413 | -102.207 |
| ТК-4/ГОГОЛЯ | 115 | 161.216 | 31.194 | 85 | 0.41 | 0.007 | 0.008 | 0.159 | -0.166 | 0.078 | 0.085 | 73.8645 | -76.8695 |
| ТК-4А/ГОГОЛЯ | 115.45 | 161.224 | 31.179 | 83 | 0.41 | 0.002 | 0.002 | 0.075 | -0.082 | 0.018 | 0.022 | 34.6216 | -38.1643 |
| ТК-5А/ГОГОЛЯ | 115 | 161.226 | 31.175 | 126.5 | 0.309 | 0.008 | 0.008 | 0.115 | -0.115 | 0.059 | 0.059 | 30.2378 | -30.2379 |
| ТК-5/ГОГОЛЯ | 113.37 | 161.234 | 31.159 | 76 | 0.309 | 0.013 | 0.012 | 0.186 | -0.184 | 0.151 | 0.147 | 48.9219 | -48.3583 |
| ТК-6/ГОГОЛЯ | 113.3 | 161.246 | 31.134 | 48 | 0.2 | 0.004 | 0.004 | 0.104 | -0.102 | 0.083 | 0.081 | 11.447 | -11.2998 |
| К_БЕЛИН17Б/20 | 113.2 | 161.251 | 31.125 | 60 | 0.2 | 0.003 | 0.003 | 0.075 | -0.074 | 0.044 | 0.043 | 01.08.2887 | -8.1706 |
| К_ГО/20 | 113 | 161.253 | 31.119 | 345 | 0.2 | 0.014 | 0.014 | 0.069 | -0.068 | 0.038 | 0.037 | 01.07.6093 | -7.5043 |
| открытый склад. АБК | 108 | 161.267 | 31.091 | 77 | 0.2 | 0.002 | 0.002 | 0.048 | -0.048 | 0.019 | 0.019 | 01.05.3377 | -5.2901 |
| К1_ВОЛГОБАЛТ/20 | 103.8 | 161.269 | 31.088 | 20 | 0.15 | 0.002 | 0.002 | 0.086 | -0.085 | 0.082 | 0.081 | 01.05.3318 | -5.296 |
| Многофункциональная смешанная застройка | 101 | 161.271 | 31.085 | 56 | 0.15 | 0.005 | 0.005 | 0.086 | -0.085 | 0.082 | 0.081 | 01.05.3309 | -5.2969 |
| В(С)_АБК/20 | 101 | 161.276 | 31.074 | 3 | 0.08 | 0 | 0 | 0.036 | -0.035 | 0.034 | 0.033 | 0.6301 | -0.6238 |
| В(З)_АБК/20 | 103 | 161.276 | 31.074 | 174 | 0.08 | 0.006 | 0.006 | 0.036 | -0.035 | 0.033 | 0.033 | 0.63 | -0.6239 |
| В_БПУ/20 | 101.1 | 161.282 | 31.062 | 1 | 0.08 | 0 | 0 | 0.036 | -0.035 | 0.033 | 0.033 | 0.6279 | -0.626 |
| БЕЛИНСКОГО 2 БПУ | 102 | 161.28 | 31.061 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2 Пьезометрический график от котельной №2 до самого удаленного потребителя. улица Белинского.2.

Расчеты в ПРК «ZULU Thermo» показывают, что при аварийной остановке котельной №1 тепловой мощности (нетто) котельных №№2.3 достаточно для поддержания в течении 54 часов у всех потребителей в радиусах действия котельных №№1.2.3 температуры внутреннего воздуха +12оС (рис.1). В результате расчетов гидравлического режима передачи тепловой энергии по всем по всем потребителям определено, что пропускная способность трубопроводов тепловых сетей достаточна для обеспечения нормативных гидравлических режимов (рис.2).

Авария на магистральной тепловой сети ТК-1/КРАСНОДОНЦЕВ - ТК-1А/КРАСНОДОНЦЕВ от котельной №1.

При аварии на магистральной тепловой сети ТК-1/КРАСНОДОНЦЕВ - ТК-1А/КРАСНОДОНЦЕВ от котельной№1 необходимо:

Снизить давление теплоносителя в обратном трубопроводе тепловой сети на котельной №2;

Обеспечить работу котельных №№1,2 на единую тепловую сеть открытием запорной арматуры в тепловых камерах согласно электронной модели системы теплоснабжения;

Потребителям тепловой энергии, находящихся в радиусе действия котельных №№1,2. отключить вентиляцию и горячее водоснабжение.

В ПРК «ZULU Thermo» создан сценарий развития аварии на магистральной тепловой сети ТК-1/КРАСНОДОНЦЕВ - ТК-1А/КРАСНОДОНЦЕВ от котельной№1 при расчетной температуре наружного воздуха -32 оC.

Результаты расчета:

Таблица 4.

| Источник ID=29693 Котельная №1: |  |
| --- | --- |
| Количество тепла. вырабатываемое на источнике за час | 66.242. Гкал/ч |
| Расход тепла на систему отопления | 60.061. Гкал/ч |
| Расход тепла на обобщенных потребителях | 0.191. Гкал/ч |
| Тепловые потери в подающем трубопроводе | 3.49000. Гкал/ч |
| Тепловые потери в обратном трубопроводе | 1.61856. Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе | 0.475. Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе | 0.215. Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления | 0.191. Гкал/ч |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе | 814.856. т/ч |
| Суммарный расход в обратном трубопроводе | 814.856. т/ч |
| Суммарный расход на систему отопления | 809.672. т/ч |
| Расход воды на обобщенные потребители | 2.506. т/ч |
| Давление в подающем трубопроводе | 89.424. м |
| Давление в обратном трубопроводе | 44.424. м |
| Располагаемый напор | 45.000. м |
| Температура в подающем трубопроводе | 150.000.°C |
| Температура в обратном трубопроводе | 68.707.°C |
| Источник ID=29706 Котельная № 2-КВГМ: |  |
| Количество тепла. вырабатываемое на источнике за час | 199.171. Гкал/ч |
| Расход тепла на систему отопления | 178.035. Гкал/ч |
| Расход тепла на обобщенных потребителях | 0.016. Гкал/ч |
| Тепловые потери в подающем трубопроводе | 12.15318. Гкал/ч |
| Тепловые потери в обратном трубопроводе | 5.84480. Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе | 1.617. Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе | 0.764. Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления | 0.741. Гкал/ч |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе | 2447.981. т/ч |
| Суммарный расход в обратном трубопроводе | 2413.624. т/ч |
| Суммарный расход на подпитку | 34.357. т/ч |
| Суммарный расход на систему отопления | 2438.751. т/ч |
| Расход воды на обобщенные потребители | 0.209. т/ч |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода | 11.585. т/ч |
| Расход воды на утечки из обратного трубопровода | 11.676. т/ч |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления | 11.096. т/ч |
| Давление в подающем трубопроводе | 70.000. м |
| Давление в обратном трубопроводе | 20.000. м |
| Располагаемый напор | 50.000. м |
| Температура в подающем трубопроводе | 150.000.°C |
| Температура в обратном трубопроводе | 69.545.°C |
| Суммарно по источникам: |  |
| Количество тепла. вырабатываемое на источнике за час | 265.413. Гкал/ч |
| Расход тепла на систему отопления | 238.096. Гкал/ч |
| Расход тепла на обобщенных потребителях | 0.207. Гкал/ч |
| Тепловые потери в подающем трубопроводе | 15.64318. Гкал/ч |
| Тепловые потери в обратном трубопроводе | 7.46336. Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе | 2.092. Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе | 0.979. Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления | 0.932. Гкал/ч |
| Суммарный расход на подпитку | 34.357. т/ч |
| Суммарный расход на систему отопления | 3248.423. т/ч |
| Расход воды на обобщенные потребители | 2.714. т/ч |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода | 11.585. т/ч |
| Расход воды на утечки из обратного трубопровода | 11.676. т/ч |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления | 11.096. т/ч |

Рисунок 3. Заягорбский район с указанием зеленым цветом потребителей, у которых температура внутреннего воздуха сохранится выше (или равно) 12оС.

Расчет гидравлического режима от котельной №2 до самого удаленного потребителя. проспект Победы.111.

Таблица 5.

| Наименование узла | Геодезическая высота. м | Напор в обратном трубопроводе. м | Располагаемый напор. м | Длина участка. м | Диаметр участка. м | Потери напора в подающем трубопроводе. м | Потери напора в обратном трубопроводе. м | Скорость движения воды в под.тр-де. м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де. м/с | Удельные линейные потери в ПС. мм/м | Удельные линейные потери в ОС. мм/м | Расход в подающем трубопроводе. т/ч | Расход в обратном трубопроводе. т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 2 | 132 | 152 | 50 | 40 | 0.8 | 0.108 | 0.105 | 1.376 | -1.356 | 2.444 | 2.375 | 2447.981 | -2413.624 |
| ТК-1/КРАСНОДОНЦЕВ | 130.5 | 152.105 | 49.788 | 132 | 0.5 | 1.711 | 1.664 | 2.254 | -2.223 | 11.782 | 11.457 | 1553.4938 | -1531.9316 |
| ТК-'А'/ЮБИЛЕЙНАЯ | 132.2 | 153.768 | 46.414 | 52 | 0.5 | 0.297 | 0.288 | 1.494 | -1.473 | 5.186 | 5.042 | 1029.8947 | -1015.5052 |
| ТК-0/КРАСНОДОНЦЕВ | 131.5 | 154.057 | 45.829 | 21 | 0.61 | 0.042 | 0.041 | 1.004 | -0.99 | 1.983 | 1.779 | 1029.8698 | -1015.53 |
| ТК-1/КРАСНОДОНЦЕВ | 130 | 154.098 | 45.745 | 72 | 0.61 | 0.125 | 0.122 | 0.934 | -0.921 | 1.584 | 1.54 | 958.1926 | -944.7301 |
| ТК-22/КРАСНОДОНЦЕВ | 128.7 | 154.22 | 45.498 | 121 | 0.61 | 0.211 | 0.205 | 0.934 | -0.921 | 1.584 | 1.541 | 958.1413 | -944.7814 |
| ТК-21А/КРАСНОДОНЦЕВ | 127.5 | 154.425 | 45.082 | 102 | 0.61 | 0.172 | 0.168 | 0.92 | -0.907 | 1.536 | 1.494 | 943.5102 | -930.3906 |
| ТК-21/КРАСНОДОНЦЕВ | 125.2 | 154.592 | 44.742 | 155 | 0.7 | 0.127 | 0.124 | 0.698 | -0.689 | 0.748 | 0.727 | 943.4375 | -930.4633 |
| ТК-20/КРАСНОДОНЦЕВ | 122.8 | 154.716 | 44.49 | 59 | 0.7 | 0.048 | 0.046 | 0.693 | -0.683 | 0.736 | 0.716 | 935.8969 | -923.2409 |
| ТК-19А/КРАСНОДОНЦЕВ | 119.4 | 154.763 | 44.396 | 65 | 0.7 | 0.053 | 0.051 | 0.693 | -0.684 | 0.736 | 0.716 | 935.8416 | -923.2962 |
| К-19/КРАСНОДОНЦЕВ | 116 | 154.814 | 44.292 | 78 | 0.7 | 0.063 | 0.061 | 0.693 | -0.684 | 0.736 | 0.716 | 935.7806 | -923.3572 |
| Р39/18 | 114.9 | 154.875 | 44.168 | 34 | 0.61 | 0.057 | 0.055 | 0.912 | -0.9 | 1.511 | 1.472 | 935.7075 | -923.4304 |
| ТК-17А/КРАСНОДОНЦЕВ | 114.9 | 154.931 | 44.056 | 27 | 0.61 | 0.045 | 0.044 | 0.912 | -0.9 | 1.511 | 1.472 | 935.6832 | -923.4546 |
| ТК-17/КРАСНОДОНЦЕВ | 114.8 | 154.974 | 43.968 | 30 | 0.6 | 0.05 | 0.048 | 0.902 | -0.89 | 1.507 | 1.468 | 894.689 | -882.8635 |
| ТК-16'/КРАСНОДОНЦЕВ | 115 | 155.023 | 43.869 | 38 | 0.6 | 0.063 | 0.061 | 0.901 | -0.89 | 1.507 | 1.468 | 894.6684 | -882.8842 |
| ТК-16/КРАСНОДОНЦЕВ | 114.7 | 155.084 | 43.745 | 75 | 0.5 | 0.178 | 0.173 | 0.963 | -0.95 | 2.2016 | 2.01 | 663.8888 | -654.6349 |
| ТК-15/КРАСНОДОНЦЕВ | 113.5 | 155.257 | 43.394 | 153 | 0.5 | 0.364 | 0.354 | 0.963 | -0.95 | 2.2016 | 2.101 | 663.8529 | -654.6708 |
| ТК-14/КРАСНОДОНЦЕВ | 111.96 | 155.611 | 42.676 | 106 | 0.5 | 0.229 | 0.223 | 0.918 | -0.905 | 1.963 | 1.909 | 632.7206 | -623.9176 |
| ТК-13/КРАСНОДОНЦЕВ | 110.6 | 155.833 | 42.225 | 70 | 0.5 | 0.137 | 0.133 | 0.874 | -0.861 | 1.778 | 1.728 | 602.1795 | -593.6233 |
| ТК-13'/КРАСНОДОНЦЕВ | 110.4 | 155.966 | 41.955 | 69 | 0.5 | 0.135 | 0.131 | 0.874 | -0.861 | 1.778 | 1.729 | 602.146 | -593.6568 |
| ТК-12/КРАСНОДОНЦЕВ | 110.2 | 156.098 | 41.689 | 3 | 0.5 | 0.003 | 0.003 | 0.596 | -0.591 | 0.831 | 0.815 | 410.9234 | -406.9705 |
| ТК-12А/КРАСНОДОНЦЕВ | 110.2 | 156.1 | 41.683 | 78.2 | 0.517 | 0.06 | 0.059 | 0.558 | -0.552 | 0.698 | 0.684 | 410.9219 | -406.9719 |
| ТК-11/КРАСНОДОНЦЕВ | 109.9 | 156.159 | 41.565 | 294 | 0.257 | 0.348 | 0.344 | 0.447 | -0.444 | 1.077 | 1.063 | 81.4105 | -80.8765 |
| К_АРХ31-33/16 | 114.3 | 156.503 | 40.872 | 233.5 | 0.257 | 0.181 | 0.179 | 0.361 | -0.359 | 0.703 | 0.695 | 65.6651 | -65.2788 |
| К_АРХ19-23/16 | 121 | 156.682 | 40.513 | 54 | 0.257 | 0.042 | 0.041 | 0.36 | -0.359 | 0.703 | 0.696 | 65.6355 | -65.3084 |
| К(С)_АРХ19/16 | 122.88 | 156.723 | 40.43 | 58 | 0.257 | 0.045 | 0.044 | 0.36 | -0.359 | 0.703 | 0.696 | 65.6287 | -65.3152 |
| К(В)-АРХ19/16 | 123.19 | 156.767 | 40.341 | 9 | 0.207 | 0.006 | 0.006 | 0.303 | -0.301 | 0.653 | 0.646 | 35.7903 | -35.6043 |
| В(В)_АРХ19/16 | 123.35 | 156.774 | 40.328 | 4 | 0.207 | 0.003 | 0.003 | 0.303 | -0.301 | 0.653 | 0.646 | 35.7895 | -35.6051 |
| Р23/16 | 123.35 | 156.777 | 40.322 | 28 | 0.207 | 0.007 | 0.007 | 0.182 | -0.181 | 0.239 | 0.235 | 21.4998 | -21.3292 |
| В(З)_АРХ19/16 | 123.08 | 156.784 | 40.307 | 40 | 0.207 | 0.01 | 0.01 | 0.182 | -0.181 | 0.239 | 0.235 | 21.4975 | -21.3315 |
| В(В)_АРХ21Б/16 | 120.5 | 156.794 | 40.287 | 34 | 0.207 | 0.009 | 0.009 | 0.182 | -0.181 | 0.239 | 0.235 | 21.4942 | -21.3348 |
| Р12-1/16 | 120.6 | 156.803 | 40.269 | 2 | 0.207 | 0 | 0 | 0.16 | -0.159 | 0.185 | 0.183 | 18.9011 | -18.7624 |
| Р12/16 | 120.6 | 156.803 | 40.268 | 39 | 0.207 | 0.004 | 0.004 | 0.11 | -0.109 | 0.089 | 0.087 | 13.0082 | -12.8749 |
| В(З)_АРХ21Б/16 | 119.5 | 156.807 | 40.261 | 24 | 0.207 | 0.002 | 0.002 | 0.11 | -0.109 | 0.089 | 0.087 | 13.005 | -12.8781 |
| В(В)_АРХ21А/16 | 118.86 | 156.81 | 40.256 | 4 | 0.207 | 0 | 0 | 0.11 | -0.109 | 0.089 | 0.087 | 13.003 | -12.88 |
| Р9/16 | 118.86 | 156.81 | 40.255 | 8 | 0.207 | 0 | 0 | 0.086 | -0.085 | 0.055 | 0.054 | 10.1748 | -10.0694 |
| В(З)_АРХ21А/16 | 118.65 | 156.81 | 40.254 | 55 | 0.207 | 0.003 | 0.003 | 0.086 | -0.085 | 0.055 | 0.054 | 10.1742 | -10.07 |
| К_АРХ21А/16 | 115.7 | 156.814 | 40.248 | 19 | 0.207 | 0.029 | 0.029 | 0.441 | -0.44 | 1.375 | 1.367 | 52.1071 | -51.9535 |
| К_ПОБ119/16 | 115 | 156.842 | 40.19 | 15 | 0.207 | 0.023 | 0.023 | 0.441 | -0.44 | 1.375 | 1.367 | 52.1055 | -51.9551 |
| В(ЮВ)_ПОБ119/16 | 115.09 | 156.865 | 40.145 | 16 | 0.207 | 0.024 | 0.024 | 0.441 | -0.44 | 1.375 | 1.367 | 52.1043 | -51.9563 |
| Р22-2/16 | 115.1 | 156.889 | 40.097 | 65 | 0.207 | 0.088 | 0.087 | 0.417 | -0.416 | 1.229 | 1.221 | 49.2403 | -49.0949 |
| Р22-1/16 | 115.1 | 156.976 | 39.922 | 5 | 0.207 | 0.006 | 0.006 | 0.393 | -0.391 | 1.09 | 1.084 | 46.3653 | -46.2307 |
| Р22/16 | 115.1 | 156.982 | 39.91 | 65 | 0.207 | 0.071 | 0.07 | 0.373 | -0.372 | 0.986 | 0.981 | 44.0782 | -43.9587 |
| Р22-3/16 | 115.1 | 157.052 | 39.769 | 5 | 0.207 | 0.005 | 0.005 | 0.349 | -0.348 | 0.862 | 0.858 | 41.195 | -41.0863 |
| Р7/16 | 115.1 | 157.057 | 39.759 | 2 | 0.207 | 0.001 | 0.001 | 0.305 | -0.305 | 0.663 | 0.66 | 36.0701 | -35.9961 |
| В(ЮЗ)_ПОБ119/16 | 115.03 | 157.058 | 39.757 | 29 | 0.207 | 0.021 | 0.021 | 0.305 | -0.305 | 0.663 | 0.66 | 36.0699 | -35.9962 |
| В(С)_ПОБ117/16 | 115.26 | 157.08 | 39.714 | 25 | 0.207 | 0.018 | 0.018 | 0.305 | -0.305 | 0.663 | 0.66 | 36.0675 | -35.9986 |
| Р40/16 | 115.3 | 157.098 | 39.678 | 59 | 0.207 | 0.036 | 0.036 | 0.28 | -0.28 | 0.56 | 0.558 | 33.1173 | -33.0525 |
| Р41/16 | 115.3 | 157.134 | 39.605 | 25 | 0.207 | 0.013 | 0.013 | 0.255 | -0.255 | 0.465 | 0.463 | 30.1546 | -30.0995 |
| В(Ю)_ПОБ117/16 | 115.41 | 157.147 | 39.58 | 9 | 0.207 | 0.005 | 0.005 | 0.255 | -0.255 | 0.465 | 0.464 | 30.1526 | -30.1016 |
| К_ПОБ117/16 | 115 | 157.151 | 39.571 | 33 | 0.15 | 0.07 | 0.07 | 0.427 | -0.426 | 1.926 | 1.922 | 26.4732 | -26.4496 |
| В(В)_ПОБ115/16 | 114.94 | 157.221 | 39.431 | 27 | 0.15 | 0.057 | 0.057 | 0.427 | -0.426 | 1.926 | 1.923 | 26.4718 | -26.451 |
| Р35/16 | 114.8 | 157.278 | 39.317 | 42 | 0.15 | 0.07 | 0.07 | 0.378 | -0.378 | 1.512 | 01.01.1951 | 23.4336 | -23.4152 |
| Р36/16 | 114.8 | 157.348 | 39.177 | 20 | 0.15 | 0.025 | 0.025 | 0.329 | -0.328 | 1.147 | 1.145 | 20.3864 | -20.3716 |
| Р37/16 | 114.8 | 157.373 | 39.127 | 23 | 0.15 | 0.019 | 0.019 | 0.266 | -0.266 | 0.754 | 0.753 | 16.4945 | -16.4825 |
| Р38/16 | 114.8 | 157.392 | 39.089 | 42 | 0.15 | 0.023 | 0.023 | 0.217 | -0.216 | 0.503 | 0.502 | 13.4371 | -13.4271 |
| Р39/16 | 114.8 | 157.415 | 39.042 | 27 | 0.125 | 0.023 | 0.023 | 0.241 | -0.24 | 0.777 | 0.776 | 01.10.3641 | -10.3579 |
| В(З)_ПОБ115/16 | 114.73 | 157.438 | 38.996 | 27 | 0.125 | 0.023 | 0.023 | 0.241 | -0.24 | 0.777 | 0.777 | 01.10.3633 | -10.3587 |
| К_ПОБ109/16 | 113.3 | 157.461 | 38.95 | 17 | 0.125 | 0.015 | 0.015 | 0.241 | -0.241 | 0.777 | 0.777 | 01.10.3625 | -10.3595 |
| В(С)_ПОБ109/16 | 113.53 | 157.476 | 38.921 | 22 | 0.125 | 0.019 | 0.019 | 0.241 | -0.241 | 0.777 | 0.777 | 10.362 | -10.36 |
| Р34/16 | 113.5 | 157.495 | 38.883 | 5 | 0.1 | 0.003 | 0.003 | 0.182 | -0.182 | 0.594 | 0.593 | 5.0216 | -5.021 |
| В(З)_ПОБ109/16 | 113.5 | 157.498 | 38.877 | 7 | 0.1 | 0.005 | 0.005 | 0.182 | -0.182 | 0.594 | 0.593 | 5.0215 | -5.0211 |
| В_ПОБ111/16 | 113.5 | 157.503 | 38.868 | 5 | 0.1 | 0.003 | 0.003 | 0.182 | -0.182 | 0.593 | 0.593 | 5.0214 | -5.0212 |
| ПОБЕДЫ 111 | 115.5 | 157.51 | 38.861 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 4. Пьезометрический график от котельной №2 до самого удаленного потребителя. проспект Победы.111.

Расчеты в ПРК «ZULU Thermo» показывают, что при аварии на магистральной тепловой сети ТК-1/КРАСНОДОНЦЕВ - ТК-1А/КРАСНОДОНЦЕВ от котельной№1 тепловой мощности (нетто) котельных №№1.2 достаточно для поддержания в течении 54 часов у всех потребителей в радиусах действия котельных №№1.2 температуры внутреннего воздуха +12оС (рис.3). В результате расчетов гидравлического режима передачи тепловой энергии по всем по всем потребителям определено, что пропускная способность трубопроводов тепловых сетей достаточна для обеспечения нормативных гидравлических режимов (рис.4).

Котельная №2.

При полной остановке котельной необходимо:

Снизить давление теплоносителя в обратном трубопроводе тепловой сети на котельной №2;

Обеспечить работу котельных №№1,3 на единую тепловую сеть открытием запорной арматуры в тепловых камерах согласно электронной модели системы теплоснабжения;

Потребителям тепловой энергии, находящихся в радиусе действия котельных №№1,2,3 отключить вентиляцию и горячее водоснабжение.

В ПРК «ZULU Thermo» создан сценарий развития аварии на котельной №2 (отключение котельной) при расчетной температуре наружного воздуха -32 оC.

Результаты расчета:

Существующие тепловые мощности (нетто) на котельных.

Таблица 6.

| Источник ID=29693 Котельная №1: |  |
| --- | --- |
| Количество тепла. вырабатываемое на источнике за час | 150,080 Гкал/ч |
| Расход тепла на систему отопления | 135,358 Гкал/ч |
| Расход тепла на обобщенных потребителях | 0,122 Гкал/ч |
| Тепловые потери в подающем трубопроводе | 8,49299 Гкал/ч |
| Тепловые потери в обратном трубопроводе | 4,03872 Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе | 1,112 Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе | 0,507 Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления | 0,491 Гкал/ч |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе | 3594,908 т/ч |
| Суммарный расход в обратном трубопроводе | 3594,908 т/ч |
| Суммарный расход на систему отопления | 3580,867 т/ч |
| Расход воды на обобщенные потребители | 2,714 т/ч |
| Давление в подающем трубопроводе | 84,510 м |
| Давление в обратном трубопроводе | 34,510 м |
| Располагаемый напор | 50,000 м |
| Температура в подающем трубопроводе | 86,978°C |
| Температура в обратном трубопроводе | 39,667°C |
| Источник ID=29843 Котельная № 2-ДКВР: |  |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе | -0,000 т/ч |
| Суммарный расход в обратном трубопроводе | -33,257 т/ч |
| Суммарный расход на подпитку | 33,257 т/ч |
| Давление в подающем трубопроводе | 79,000 м |
| Давление в обратном трубопроводе | 31,000 м |
| Располагаемый напор | 48,000 м |

Рисунок 5. Заягорбский район с указанием черным цветом потребителей. у которых температура внутреннего воздуха   ниже 12оС.

Результаты расчета (рис 5) показывают, что при существующей тепловой мощности котельной №1 при устранении аварии на котельной № 2, температура внутреннего воздуха у потребителей Заягорбского района будет ниже 12оС.

Для поддержания допустимой температуры внутри помещений при аварии на котельной №2 необходима реконструкция котельной №1 с увеличением тепловой мощности на 74 Гкал/ч.

Необходимые тепловые мощности (нетто) на котельной №1 при аварийной остановке котельной №2 для поддержания в течении 54 часов у всех потребителей в радиусах действия котельных №№1.2 температуры внутреннего воздуха +12 0С.

Таблица 7.

| Источник ID=29693 Котельная №1: |  |
| --- | --- |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час | 224.100. Гкал/ч |
| Расход тепла на систему отопления | 202.797. Гкал/ч |
| Расход тепла на обобщенных потребителях | 0.160. Гкал/ч |
| Тепловые потери в подающем трубопроводе | 12.11138. Гкал/ч |
| Тепловые потери в обратном трубопроводе | 5.84508. Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе | 1.633. Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе | 0.788. Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления | 0.766. Гкал/ч |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе | 3608.636. т/ч |
| Суммарный расход в обратном трубопроводе | 3608.636. т/ч |
| Суммарный расход на систему отопления | 3594.595. т/ч |
| Расход воды на обобщенные потребители | 2.714. т/ч |
| Давление в подающем трубопроводе | 84.445. м |
| Давление в обратном трубопроводе | 34.445. м |
| Располагаемый напор | 50.000. м |
| Температура в подающем трубопроводе | 120.000.°C |
| Температура в обратном трубопроводе | 57.899.°C |
| Источник ID=29843 Котельная № 2-ДКВР: |  |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе | -0.000. т/ч |
| Суммарный расход в обратном трубопроводе | -33.280. т/ч |
| Суммарный расход на подпитку | 33.280. т/ч |
| Давление в подающем трубопроводе | 79.000. м |
| Давление в обратном трубопроводе | 31.000. м |
| Располагаемый напор | 48.000. м |
| Температура в подающем трубопроводе | 150.000.°C |
| Температура в обратном трубопроводе | 5.000.°C |

Рисунок 6. Заягорбский район с указанием зеленым цветом потребителей, у которых температура внутреннего воздуха сохранится выше (или равно) 12оС.

Расчет гидравлического режима от котельной №1 до самого удаленного потребителя.

Таблица 8.

| Наименование узла | Геодезическая высота. м | Напор в обратном трубопроводе. м | Располагаемый напор. м | Длина участка. м | Диаметр участка. м | Потери напора в подающем трубопроводе. м | Потери напора в обратном трубопроводе. м | Скорость движения воды в под.тр-де. м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де. м/с | Удельные линейные потери в ПС. мм/м | Удельные линейные потери в ОС. мм/м | Расход в подающем трубопроводе. т/ч | Расход в обратном трубопроводе. т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 110 | 144.445 | 50 | 1 | 0.7 | 0.012 | 0.012 | 2.671 | -2.671 | 10.862 | 10.862 | 3608.6358 | -3608.6358 |
| Р42/277 | 110 | 144.457 | 49.976 | 11 | 0.7 | 0.131 | 0.131 | 2.667 | -2.667 | 10.826 | 10.826 | 3602.6899 | -3602.706 |
| ТК-1/КРАСНОДОНЦЕВ | 110.3 | 144.588 | 49.714 | 97 | 0.514 | 1.239 | 1.236 | 2.277 | -2.274 | 11.615 | 11.586 | 1658.445 | -1656.4035 |
| К-2/ГОГОЛЯ | 109.1 | 145.824 | 47.238 | 28 | 0.514 | 0.358 | 0.357 | 2.277 | -2.274 | 11.614 | 11.587 | 1658.3959 | -1656.4526 |
| К-3/ГОГОЛЯ | 108.6 | 146.181 | 46.524 | 49 | 0.61 | 0.255 | 0.254 | 1.617 | -1.615 | 4.732 | 4.721 | 1658.3813 | -1656.4672 |
| К-4/ГОГОЛЯ | 110 | 146.436 | 46.014 | 73 | 0.702 | 0.182 | 0.182 | 1.221 | -1.219 | 2.266 | 2.261 | 1658.3464 | -1656.5021 |
| Р2/227 кв. | 108.9 | 146.617 | 45.651 | 30 | 0.702 | 0.075 | 0.075 | 1.221 | -1.219 | 2.266 | 2.262 | 1658.2775 | -1656.571 |
| Р1/227 кв. | 109.3 | 146.692 | 45.501 | 112 | 0.702 | 0.279 | 0.279 | 1.221 | -1.219 | 2.266 | 2.262 | 1658.2492 | -1656.5993 |
| ТК-1/ГОГОЛЯ | 112.4 | 146.971 | 44.943 | 75 | 0.61 | 0.39 | 0.39 | 1.616 | -1.615 | 4.731 | 4.723 | 1658.1435 | -1656.7049 |
| ТК-1А/ГОГОЛЯ | 112.8 | 147.36 | 44.163 | 104 | 0.61 | 0.541 | 0.54 | 1.616 | -1.615 | 4.731 | 4.723 | 1658.0901 | -1656.7584 |
| ТК-2/ГОГОЛЯ | 113.8 | 147.901 | 43.082 | 42.6 | 0.3 | 1.068 | 1.067 | 2.278 | -2.277 | 22.785 | 22.771 | 565.1707 | -565.0043 |
| Р120/20 | 114 | 148.968 | 40.947 | 85.4 | 0.359 | 0.835 | 0.835 | 1.591 | -1.59 | 8.888 | 8.883 | 565.1634 | -565.0117 |
| УТ-2/ПЕРВОМАЙСКАЯ | 114 | 149.802 | 39.278 | 86 | 0.35 | 0.923 | 0.923 | 1.64 | -1.64 | 9.754 | 9.752 | 553.9097 | -553.8644 |
| УТ-3/ПЕРВОМАЙСКАЯ | 113.8 | 150.725 | 37.433 | 83 | 0.309 | 0.823 | 0.824 | 1.458 | -1.459 | 9.015 | 9.023 | 383.8824 | -384.0469 |
| ТК-1/ПЕРВОМАЙСКАЯ | 112.2 | 151.549 | 35.786 | 84 | 0.309 | 0.746 | 0.748 | 1.38 | -1.381 | 8.078 | 08.сен | 363.3253 | -363.6061 |
| ТК_ПЕРВ64/ПЕРВОМАЙСКАЯ | 115 | 152.296 | 34.292 | 75 | 0.309 | 0.655 | 0.656 | 1.368 | -1.37 | 7.994 | 7.954 | 360.2021 | -360.5306 |
| ТК_ПЕРВ60-62/ПЕРВОМАЙСКАЯ | 115.5 | 152.952 | 32.98 | 76 | 0.309 | 0.664 | 0.665 | 1.368 | -1.37 | 7.939 | 7.955 | 360.1884 | -360.5443 |
| ТК-ПЕРВ60/ПЕРВОМАЙСКАЯ | 118 | 153.617 | 31.652 | 202 | 0.309 | 1.668 | 1.672 | 1.331 | -1.332 | 7.509 | 7.526 | 350.2662 | -350.6681 |
| К_ПЕРВ42-48/21 | 120.2 | 155.29 | 28.311 | 114 | 0.309 | 0.909 | 0.912 | 1.307 | -1.309 | 7.248 | 7.27 | 344.1131 | -344.6246 |
| К_ПЕРВ46-50/21 | 123 | 156.201 | 26.49 | сен.25 | 0.309 | 0.043 | 0.044 | 1.002 | -1.006 | 4.268 | 4.297 | 263.8471 | -264.7688 |
| УТ-1/21 | 123 | 156.245 | 26.403 | 5 | 0.207 | 0.165 | 0.167 | 2.075 | -2.084 | 30.081 | 30.33 | 245.1442 | -246.158 |
| В(С)_ПЕРВ46/21 | 124 | 156.412 | 26.071 | 6 | 0.207 | 0.199 | 0.2 | 2.075 | -2.084 | 30.081 | 30.33 | 245.1438 | -246.1584 |
| Р1/21 | 123.5 | 156.612 | 25.672 | 6 | 0.207 | 0.192 | 0.193 | 02.апр | -2.048 | 29.054 | 29.305 | 240.9184 | -241.9566 |
| В(Ю)_ПЕРВ46/21 | 123.5 | 156.805 | 25.287 | 10 | 0.207 | 0.32 | 0.322 | 02.апр | -2.048 | 29.054 | 29.305 | 240.9179 | -241.9571 |
| К_ПЕРВ46/21 | 122.4 | 157.128 | 24.645 | 101 | 0.309 | 0.351 | 0.355 | 0.862 | -0.866 | мар.16 | 3.191 | 226.9374 | -228.049 |
| К_ПЕРВ38/21 | 122 | 157.482 | 23.939 | 46 | 0.309 | 0.139 | 0.14 | 0.803 | -0.808 | 2.744 | 2.776 | 211.3972 | -212.6281 |
| К(З)_ПЕРВ26/21 | 121.7 | 157.623 | 23.66 | 49 | 0.309 | 0.135 | 0.137 | 0.767 | -0.772 | 2.507 | 2.538 | 202.0079 | -203.2588 |
| К_ПЕРВ28/21 | 122.4 | 157.759 | 23.388 | 106 | 0.309 | 0.216 | 0.219 | 0.659 | -0.665 | 1.853 | 1.882 | 173.5737 | -174.9244 |
| К(С)_ПЕРВ18/21 | 124.3 | 157.979 | 22.953 | 67 | 0.309 | 0.137 | 0.139 | 0.659 | -0.665 | 1.853 | 1.882 | 173.5543 | -174.9438 |
| К(З)_СУВ5/21 | 124.6 | 158.118 | 22.678 | 75 | 0.309 | 0.141 | 0.143 | 0.633 | -0.638 | 1.708 | 1.738 | 166.6072 | -168.0597 |
| ТК-27/КРАСНАЯ | 122.42 | 158.261 | 22.393 | 100 | 0.41 | 1.034 | 1.045 | 1.778 | -1.787 | 9.404 | 9.502 | 824.028 | -828.3331 |
| ТК-26/КРАСНАЯ | 123.95 | 159.306 | 20.314 | 242 | 0.41 | 1.996 | 2.019 | 1.587 | -1.597 | 7.497 | 7.584 | 735.5952 | -739.8839 |
| ТК-25/КРАСНАЯ | 129 | 161.325 | 16.299 | 88 | 0.6 | 0.089 | 0.09 | 0.702 | -0.707 | 0.915 | 0.928 | 696.2786 | -701.2365 |
| Задвижка-ТК-14/АРХАНГЕЛЬСКАЯ | 130.7 | 161.415 | 16.121 | 03.май | 0.6 | 0.004 | 0.004 | 0.702 | -0.707 | 0.914 | 0.928 | 696.218 | -701.2972 |
| ТК-14/АРХАНГЕЛЬСКАЯ | 130.7 | 161.419 | 16.114 | 104 | 0.514 | 0.183 | 0.186 | 0.842 | -0.849 | 1.597 | 1.624 | 613.5017 | -618.6997 |
| ТК-14А/АРХАНГЕЛЬСКАЯ | 129 | 161.604 | 15.745 | 98 | 0.514 | 0.172 | 0.175 | 0.842 | -0.85 | 1.597 | 1.625 | 613.4491 | -618.7523 |
| ТК-15/22 | 128.41 | 161.78 | 15.398 | 7 | 0.514 | 0.012 | 0.013 | 0.842 | -0.85 | 1.597 | 1.625 | 613.3995 | -618.8018 |
| ТК-15А/АРХАНГЕЛЬСКАЯ | 128.8 | 161.792 | 15.373 | 30 | 0.517 | 0.038 | 0.039 | 0.718 | -0.726 | 1.153 | 1.179 | 529.0383 | -534.8267 |
| ТК-23/БЕЛОВА | 128.8 | 161.831 | 15.296 | 149.5 | 0.514 | 0.196 | 0.2 | 0.726 | -0.734 | 1.189 | 1.215 | 529.0229 | -534.842 |
| ТК-22/БЕЛОВА | 129.6 | 162.031 | 14.901 | 161 | 0.514 | 0.202 | 0.207 | 0.712 | -0.72 | 1.143 | 1.169 | 518.6053 | -524.58 |
| ТК-21'/БЕЛОВА | 128.3 | 162.238 | 14.491 | 70 | 0.514 | 0.088 | 0.09 | 0.712 | -0.72 | 1.143 | 1.217 | 518.5238 | -524.6615 |
| ТК-21/БЕЛОВА | 129 | 162.328 | 14.313 | 110.5 | 0.514 | 0.139 | 0.142 | 0.712 | -0.72 | 1.142 | 1.217 | 518.4884 | -524.6969 |
| ТК-20/БЕЛОВА-комп1 | 129.6 | 162.47 | 14.032 | 1 | 0.45 | 0.003 | 0.001 | 0.929 | -0.761 | 2.291 | 1.352 | 518.4325 | -524.7528 |
| ТК-20/БЕЛОВА | 129.6 | 162.472 | 14.028 | 152.46 | 0.514 | 0.19 | 0.195 | 0.709 | -0.717 | 1.132 | янв.16 | 516.1238 | -522.458 |
| ТК-19/БЕЛОВА | 129.86 | 162.666 | 13.644 | 148 | 0.514 | 0.177 | 0.181 | 0.694 | -0.703 | 1.087 | 1.115 | 505.6047 | -512.1121 |
| ТК-18/БЕЛОВА | 130.17 | 162.848 | 13.285 | 73 | 0.514 | 0.081 | 0.084 | 0.67 | -0.68 | 1.013 | 1.042 | 488.1171 | -495.1463 |
| ТК-17/БЕЛОВА | 129.2 | 162.931 | 13.дек | 77 | 0.517 | 0.083 | 0.086 | 0.662 | -0.672 | 0.983 | 1.011 | 488.0802 | -495.1832 |
| ТК-16/БЕЛОВА | 130.3 | 163.017 | 12.951 | 75 | 0.514 | 0.078 | 0.08 | 0.647 | -0.657 | 0.945 | 0.974 | 471.3659 | -478.6376 |
| ТК-15/БЕЛОВА-комп1 | 128.06 | 163.097 | 12.793 | 1 | 0.45 | 0.002 | 0.001 | 0.844 | -0.695 | 1.895 | 1.126 | 471.328 | -478.6756 |
| ТК-15/БЕЛОВА | 128.06 | 163.099 | 12.979 | 44 | 0.514 | 0.043 | 0.045 | 0.628 | -0.639 | 0.891 | 0.92 | 457.7389 | -465.0983 |
| ТК-14/БЕЛОВА | 127.13 | 163.143 | 12.702 | 110 | 0.514 | 0.016 | 0.017 | 0.242 | -0.245 | 0.134 | 0.137 | 176.3465 | -178.3589 |
| ТК-19/ОЛИМПИЙСКАЯ | 128.2 | 163.16 | 12.669 | 70 | 0.514 | 0.01 | 0.011 | 0.242 | -0.245 | 0.134 | 0.138 | 176.2909 | -178.4145 |
| ТК-18/ОЛИМПИЙСКАЯ | 128.7 | 163.17 | 12.648 | 112.6 | 0.514 | 0.017 | 0.017 | 0.242 | -0.245 | 0.134 | 0.138 | 176.2555 | -178.4499 |
| ТК-17/ОЛИМПИЙСКАЯ | 130 | 163.187 | 12.614 | 121.3 | 0.514 | 0.018 | 0.018 | 0.242 | -0.245 | 0.134 | 0.138 | 176.1985 | -178.5069 |
| ТК-16/ОЛИМПИЙСКАЯ | 130.3 | 163.206 | 12.578 | 114.3 | 0.514 | 0.017 | 0.017 | 0.242 | -0.245 | 0.134 | 0.138 | 176.1372 | -178.5682 |
| ТК-15А/ОЛИМПИЙСКАЯ | 131.4 | 163.223 | 12.544 | 118 | 0.514 | 0.017 | 0.018 | 0.242 | -0.245 | 0.134 | 0.138 | 176.0793 | -178.626 |
| ТК-15/ОЛИМПИЙСКАЯ | 133.6 | 163.241 | 12.509 | 60.7 | 0.309 | 0.007 | 0.007 | 0.157 | -0.156 | 0.108 | 0.107 | 41.3564 | -41.0793 |
| К_К_БЕЛ48/23 | 132.7 | 163.248 | 12.494 | 58.4 | 0.309 | 0.005 | 0.005 | 0.136 | -0.135 | 0.081 | 0.08 | 35.7167 | -35.499 |
| К(В)_К_БЕЛ44/23 | 131 | 163.253 | 12.484 | 140 | 0.207 | 0.03 | 0.03 | 0.164 | -0.164 | 0.194 | 0.193 | 19.3659 | -19.3241 |
| УТ-1/23 | 127 | 163.283 | 12.424 | 159 | 0.15 | 0.181 | 0.181 | 0.312 | -0.312 | 1.035 | 1.033 | 19.3544 | -19.3356 |
| УТ-2/23 | 128 | 163.464 | 12.063 | 85.02 | 0.082 | 0.263 | 0.263 | 0.353 | -0.353 | 2.813 | 1.219 | 6.5452 | -6.5424 |
| У-415Б/23 | 127.9 | 163.727 | 11.537 | 21.6 | 0.082 | 0.067 | 0.067 | 0.353 | -0.353 | 2.812 | 2.811 | 6.5441 | -6.5435 |
| БЕЛОВА 46 | 127.9 | 163.79 | 11.403 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 7. Пьезометрический график от котельной №1 до самого удаленного потребителя. улица Командарма Белова.46.

Расчеты в ПРК «ZULU Thermo» показывают, что при аварийной остановке котельной №2 для поддержания в течении 54 часов у всех потребителей в радиусах действия котельных №№1,2 температуры внутреннего воздуха +12оС (рис.6) необходимо увеличение тепловой мощности котельной №1 на 74 Гкал/ч.

В результате расчетов гидравлического режима передачи тепловой энергии по всем по всем потребителям определено, что пропускная способность трубопроводов тепловых сетей достаточна для обеспечения нормативных гидравлических режимов (рис.7).

Авария на магистральной тепловой сети ТК-1/КРАСНОДОНЦЕВ- ТК- ТК-2/КРАСНОДОНЦЕВ от котельной №2.

В ПРК «ZULU Thermo» создан сценарий развития аварии на магистральной тепловой сети ТК-1/КРАСНОДОНЦЕВ - ТК-2/КРАСНОДОНЦЕВ от котельной №2 при расчетной температуре наружного воздуха -32 оC.

Результаты расчета:

Таблица 9.

| Источник ID=29706 Котельная № 2-КВГМ: |  |
| --- | --- |
| Количество тепла. вырабатываемое на источнике за час | 211.199. Гкал/ч |
| Расход тепла на систему отопления | 162.027. Гкал/ч |
| Расход тепла на систему вентиляции | 12.080. Гкал/ч |
| Расход тепла на закрытые системы ГВС | 19.274. Гкал/ч |
| Тепловые потери в подающем трубопроводе | 9.57296. Гкал/ч |
| Тепловые потери в обратном трубопроводе | 4.43887. Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе | 1.951. Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе | 0.851. Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления | 0.955. Гкал/ч |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе | 2413.267. т/ч |
| Суммарный расход в обратном трубопроводе | 2358.567. т/ч |
| Суммарный расход на подпитку | 54.701. т/ч |
| Суммарный расход на систему отопления | 2185.095. т/ч |
| Суммарный расход на систему вентиляции | 156.771. т/ч |
| Суммарный расход воды на систему ГВС (открытая схема) | 0.930. т/ч |
| Расход воды на параллельные ступени ТО | 64.013. т/ч |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода | 17.193. т/ч |
| Расход воды на утечки из обратного трубопровода | 17.480. т/ч |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления | 19.098. т/ч |
| Давление в подающем трубопроводе | 70.000. м |
| Давление в обратном трубопроводе | 20.000. м |
| Располагаемый напор | 50.000. м |
| Температура в подающем трубопроводе | 150.000.°C |
| Температура в обратном трубопроводе | 63.817.°C |

Расчет гидравлического режима от котельной №2 до самого удаленного потребителя:

Таблица 10.

| Наименование узла | Геодезическая высота. м | Напор в обратном трубопроводе. м | Располагаемый напор. м | Длина участка. м | Диаметр участка. м | Потери напора в подающем трубопроводе. м | Потери напора в обратном трубопроводе. м | Скорость движения воды в под.тр-де. м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де. м/с | Удельные линейные потери в ПС. мм/м | Удельные линейные потери в ОС. мм/м | Расход в подающем трубопроводе. т/ч | Расход в обратном трубопроводе. т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №2-КВГМ | 132 | 152 | 50 | 40 | 0.8 | 0.104 | 0.099 | 1.352 | -1.321 | 2.36 | 2.253 | 2385.1806 | -2330.6084 |
| ТК-1/КРАСНОДОНЦЕВ | 130.5 | 152.099 | 49.797 | 132 | 0.5 | 4.028 | 3.847 | 3.461 | -3.382 | 27.744 | 26.492 | 2385.1316 | -2330.6575 |
| ТК-'А'/ЮБИЛЕЙНАЯ | 132.2 | 155.946 | 41.922 | 52 | 0.5 | 0.339 | 0.317 | 1.599 | -1.546 | 5.933 | 5.547 | 1101.785 | -1065.2193 |
| ТК-0/КРАСНОДОНЦЕВ | 131.5 | 156.263 | 41.265 | 21 | 0.61 | 0.048 | 0.045 | 1.074 | -1.038 | 2.093 | 1.957 | 1101.7602 | -1065.2442 |
| ТК-1/КРАСНОДОНЦЕВ | 130 | 156.308 | 41.172 | 72 | 0.61 | 0.136 | 0.127 | 0.973 | -0.939 | 1.719 | 1.62022 | 998.2313 | -962.7663 |
| ТК-22/КРАСНОДОНЦЕВ | 128.7 | 156.435 | 40.909 | 121 | 0.61 | 0.229 | 0.213 | 0.973 | -0.939 | 1.719 | 1.62022 | 998.18 | -962.8176 |
| ТК-21А/КРАСНОДОНЦЕВ | 127.5 | 156.648 | 40.467 | 102 | 0.61 | 0.186 | 0.173 | 0.957 | -0.922 | 1.662 | 1.545 | 981.3306 | -946.2168 |
| ТК-21/КРАСНОДОНЦЕВ | 125.2 | 156.821 | 40.107 | 155 | 0.7 | 0.138 | 0.128 | 0.726 | -0.701 | 0.808 | 0.752 | 981.2579 | -946.2894 |
| ТК-20/КРАСНОДОНЦЕВ | 122.8 | 156.95 | 39.841 | 59 | 0.7 | 0.052 | 0.048 | 0.72 | -0.694 | 0.794 | 0.738 | 972.1734 | -937.5262 |
| ТК-19А/КРАСНОДОНЦЕВ | 119.4 | 156.997 | 39.742 | 65 | 0.7 | 0.057 | 0.053 | 0.72 | -0.694 | 0.793 | 0.738 | 972.118 | -937.5816 |
| К-19/КРАСНОДОНЦЕВ | 116 | 157.05 | 39.632 | 78 | 0.7 | 0.068 | 0.063 | 0.72 | -0.694 | 0.793 | 0.738 | 972.0571 | -937.6425 |
| Р39/18 | 114.9 | 157.114 | 39.501 | 34 | 0.61 | 0.061 | 0.057 | 0.948 | -0.914 | 01.01.1963 | 1.518 | 971.9839 | -937.7157 |
| ТК-17А/КРАСНОДОНЦЕВ | 114.9 | 157.17 | 39.383 | 27 | 0.61 | 0.048 | 0.045 | 0.948 | -0.914 | 01.01.1963 | 1.518 | 971.9597 | -937.7399 |
| ТК-17/КРАСНОДОНЦЕВ | 114.8 | 157.215 | 39.29 | 30 | 0.6 | 0.053 | 0.049 | 0.93 | -0.896 | 1.602 | 1.487 | 922.5374 | -888.7436 |
| ТК-16'/КРАСНОДОНЦЕВ | 115 | 157.265 | 39.188 | 38 | 0.6 | 0.067 | 0.062 | 0.93 | -0.896 | 1.602 | 1.487 | 922.5167 | -888.7643 |
| ТК-16/КРАСНОДОНЦЕВ | 114.7 | 157.327 | 39.058 | 115.5 | 0.3 | 0.833 | 0.813 | 01.01.2022 | -1.206 | 6.557 | 6.402 | 302.8075 | -299.1893 |
| ТК-А/БЕЛЯЕВА | 116.95 | 158.14 | 37.412 | 97 | 0.309 | 0.35 | 0.34 | 0.878 | -0.866 | 3.277 | 3.188 | 231.0961 | -227.9211 |
| ТК_КРАС-ЕВ64/БЕЛЯЕВА | 119.6 | 158.48 | 36.722 | 40.5 | 0.309 | 0.142 | 0.138 | 0.864 | -0.853 | 3.177 | 3.091 | 227.5327 | -224.4132 |
| ТК-Б/БЕЛЯЕВА | 121.3 | 158.618 | 36.443 | 85 | 0.257 | 0.47 | 0.456 | 0.97 | -0.955 | 5.031 | 4.876 | 176.6012 | -173.8369 |
| ТК-В/БЕЛЯЕВА | 125.45 | 159.074 | 35.517 | 114.5 | 0.257 | 0.433 | 0.418 | 0.801 | -0.787 | 01.03.1944 | 3.319 | 145.9197 | -143.3322 |
| ТК-1'/БЕЛЯЕВА | 130.6 | 159.492 | 34.665 | 96.5 | 0.257 | 0.017 | 0.019 | 0.169 | -0.18 | 0.158 | 0.177 | 30.8614 | -32.6841 |
| ТК-0/БЕЛЯЕВА | 127.8 | 159.473 | 34.701 | 79 | 0.257 | 0.021 | 0.023 | 0.209 | -0.219 | 0.239 | 0.262 | 38.049 | -39.8209 |
| ТК-1/БЕЛЯЕВА | 124.4 | 159.45 | 34.745 | 84 | 0.257 | 0.032 | 0.035 | 0.254 | -0.264 | 0.351 | 0.378 | 46.2328 | -47.9831 |
| ТК-2/БЕЛЯЕВА | 120.7 | 159.415 | 34.812 | 76.5 | 0.257 | 0.034 | 0.036 | 0.271 | -0.28 | 0.398 | 0.426 | 49.2643 | -50.9943 |
| ТК-3'/АРХАНГЕЛЬСКАЯ | 118.1 | 159.379 | 34.881 | 55 | 0.41 | 0.139 | 0.139 | 0.876 | -0.879 | 01.02.2029 | 2.304 | 405.881 | -407.1241 |
| ТК-4/АРХАНГЕЛЬСКАЯ | 120.24 | 159.519 | 34.603 | 63 | 0.41 | 0.159 | 0.16 | 0.876 | -0.879 | 01.02.2029 | 2.304 | 405.8633 | -407.1418 |
| ТК-5/АРХАНГЕЛЬСКАЯ | 122.85 | 159.679 | 34.285 | 75 | 0.41 | 0.179 | 0.18 | 0.852 | -0.855 | 2.169 | 2.184 | 394.986 | -396.3091 |
| ТК-6/АРХАНГЕЛЬСКАЯ | 125.65 | 159.859 | 33.926 | 93.5 | 0.41 | 0.18 | 0.182 | 0.765 | -0.768 | 1.747 | 1.765 | 354.3249 | -356.1151 |
| ТК-7/АРХАНГЕЛЬСКАЯ | 126.3 | 160.04 | 33.565 | 96 | 0.41 | 0.184 | 0.186 | 0.765 | -0.769 | 1.747 | 1.765 | 354.2948 | -356.1452 |
| ТК-8/АРХАНГЕЛЬСКАЯ | 126.9 | 160.227 | 33.194 | 132 | 0.41 | 0.246 | 0.249 | 0.752 | -0.757 | 1.692 | 1.712 | 348.7103 | -350.698 |
| ТК-9/АРХАНГЕЛЬСКАЯ | 125.6 | 160.475 | 32.7 | 67 | 0.41 | 0.125 | 0.126 | 0.752 | -0.757 | 1.692 | 1.712 | 348.6678 | -350.7404 |
| ТК-10/АРХАНГЕЛЬСКАЯ | 127.75 | 160.601 | 32.449 | 67 | 0.41 | 0.125 | 0.126 | 0.752 | -0.757 | 1.692 | 1.712 | 348.6463 | -350.762 |
| ТК-11/АРХАНГЕЛЬСКАЯ | 129.8 | 160.727 | 32.198 | 1 | 0.4 | 0.002 | 0.002 | 0.79 | -0.795 | 1.925 | 1.949 | 348.6247 | -350.7836 |
| ТК-11/АРХАНГЕЛЬСКАЯ-комп1 | 129.8 | 160.73 | 32.194 | 85 | 0.41 | 0.158 | 0.16 | 0.752 | -0.757 | 1.692 | 1.712 | 348.6244 | -350.7839 |
| ТК-12/АРХАНГЕЛЬСКАЯ | 130 | 160.89 | 31.875 | 117.5 | 0.4 | 0.061 | 0.063 | 0.39 | -0.396 | 0.472 | 0.487 | 171.8637 | -174.6077 |
| ТК-13/АРХАНГЕЛЬСКАЯ | 131 | 160.953 | 31.751 | 118 | 0.4 | 0.061 | 0.063 | 0.39 | -0.396 | 0.471 | 0.487 | 171.8277 | -174.6437 |
| ТК-14/АРХАНГЕЛЬСКАЯ | 130.7 | 161.016 | 31.627 | 104 | 0.514 | 0.003 | 0.004 | 0.114 | -0.119 | 0.031 | 0.033 | 82.9116 | -86.4078 |
| ТК-14А/АРХАНГЕЛЬСКАЯ | 129 | 161.02 | 31.62 | 98 | 0.514 | 0.003 | 0.004 | 0.114 | -0.119 | 0.03 | 0.033 | 82.859 | -86.4604 |
| ТК-15/22 | 128.41 | 161.023 | 31.613 | 7 | 0.514 | 0 | 0 | 0.114 | -0.119 | 0.03 | 0.033 | 82.8094 | -86.51 |
| ТК-15А/АРХАНГЕЛЬСКАЯ | 128.8 | 161.023 | 31.612 | 111 | 0.257 | 0.152 | 0.151 | 0.481 | -0.479 | 1.248 | 1.236 | 87.6484 | -87.2502 |
| К-2/392 | 128 | 161.174 | 31.309 | 46 | 0.207 | 0.063 | 0.063 | 0.42 | -0.419 | 1.248 | 1.243 | 49.6282 | -49.5208 |
| К_АРХ7-9/392 | 125.5 | 161.237 | 31.183 | 71 | 0.15 | 0.158 | 0.157 | 0.438 | -0.436 | 2.025 | 2.011 | 27.1484 | -27.0576 |
| К_АРХ9-9А/392 | 123.3 | 161.394 | 30.868 | 62 | 0.1 | 0.085 | 0.085 | 0.266 | -0.265 | 1.249 | 1.24 | 7.3225 | -7.2945 |
| К(С)_АРХ7Б/392 | 122.77 | 161.479 | 30.698 | 27 | 0.08 | 0.119 | 0.118 | 0.415 | -0.414 | 3.996 | 3.968 | 7.3213 | -7.2957 |
| К_АРХ7Б/392 | 122.5 | 161.597 | 30.462 | 122 | 0.07 | 0.498 | 0.495 | 0.367 | -0.366 | 3.709 | 3.691 | 4.9632 | -4.9506 |
| К_АРХ5Б/392 | 118.15 | 162.092 | 29.469 | 19 | 0.07 | 0.002 | 0.002 | 0.052 | -0.052 | 0.08 | 0.081 | 0.6971 | -0.7043 |
| К_АРХ5А/392 | 118.75 | 162.094 | 29.465 | 34 | 0.125 | 0.075 | 0.074 | 0.387 | -0.386 | 1.994 | 1.985 | 16.6775 | -16.6435 |
| В(С)_АРХ5А/392 | 118.3 | 162.168 | 29.316 | 1 | 0.125 | 0.002 | 0.002 | 0.387 | -0.386 | 1.993 | 1.986 | 16.6765 | -16.6445 |
| Р9/392 | 118.3 | 162.17 | 29.312 | 8 | 0.1 | 0.033 | 0.033 | 0.465 | -0.464 | 3.792 | 3.773 | 12.8219 | -12.7901 |
| В(Ю)_АРХ5А/392 | 117.94 | 162.203 | 29.245 | 70 | 0.1 | 0.292 | 0.291 | 0.465 | -0.464 | 3.792 | 3.773 | 12.8217 | -12.7903 |
| К_БЕЛИН43/392 | 115.6 | 162.494 | 28.663 | 9 | 0.1 | 0.038 | 0.037 | 0.465 | -0.464 | 3.791 | 3.774 | 12.8204 | -12.7916 |
| В(С)_БЕЛИН43/392 | 115.7 | 162.531 | 28.588 | 7 | 0.1 | 0.029 | 0.029 | 0.465 | -0.464 | 3.791 | 3.774 | 12.8202 | -12.7918 |
| Р10/392 | 116.3 | 162.56 | 28.53 | 20 | 0.1 | 0.041 | 0.041 | 0.324 | -0.323 | 1.853 | 1.841 | 8.9366 | -8.9085 |
| В(Ю)_БЕЛИН43/392 | 114.7 | 162.601 | 28.448 | 22 | 0.1 | 0.045 | 0.045 | 0.324 | -0.323 | 1.853 | 1.841 | 8.9363 | -8.9089 |
| К_БЕЛИН41-43/392 | 111.9 | 162.645 | 28.359 | 31 | 0.1 | 0.063 | 0.063 | 0.324 | -0.323 | 1.853 | 1.842 | 8.9358 | -8.9093 |
| В_БЕЛИН41/392 | 112.2 | 162.708 | 28.233 | 8 | 0.1 | 0.016 | 0.016 | 0.324 | -0.323 | 1.852 | 1.842 | 8.9352 | -8.9099 |
| Р11/392 | 113 | 162.724 | 28.201 | 95 | 0.07 | 0.301 | 0.301 | 0.323 | -0.323 | 2.879 | 2.876 | 4.3676 | -4.365 |
| Р12/392 | 113.26 | 163.025 | 27.599 | 40 | 0.07 | 0.127 | 0.127 | 0.323 | -0.323 | 2.878 | 2.877 | 4.3667 | -4.3659 |
| БЕЛИНСКОГО 39 | 114.8 | 163.15 | 27.346 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 8. Пьезометрический график от котельной №2 до самого удаленного потребителя. улица Белинского.39.

Расчеты в ПРК «ZULU Thermo» показывают, что при аварии на магистральной тепловой сети ТК-1/КРАСНОДОНЦЕВ - ТК-2/КРАСНОДОНЦЕВ от котельной№2 тепловой мощности (нетто) котельной №2 достаточно для поддержания в течении 54 часов у всех потребителей в радиусе действия котельной №2 температуры внутреннего воздуха +20оС. В результате расчетов гидравлического режима передачи тепловой энергии по всем по всем потребителям определено, что пропускная способность трубопроводов тепловых сетей достаточна для обеспечения нормативных гидравлических режимов (рис.8).

Котельная №3.

Авария на котельной №3.

При полной остановке котельной необходимо:

Снизить давление теплоносителя в обратном трубопроводе тепловой сети на источниках тепловой энергии ПАО «Северсталь»;

Обеспечить работу источников тепловой энергии ПАО «Северсталь» на единую тепловую сеть открытием запорной арматуры в тепловых камерах согласно электронной модели системы теплоснабжения;

Потребителям тепловой энергии, находящихся в радиусе действия источников тепловой энергии ПАО «Северсталь. котельной №3. отключить вентиляцию и горячее водоснабжение.

В ПРК «ZULU Thermo» создан сценарий развития аварии на котельной №3 (отключение котельной) при расчетной температуре наружного воздуха -32 оC.

Результаты расчета:

Таблица 11.

| Источник ID=29734 ВОДОГРЕЙНАЯ КОТЕЛЬНАЯ ТСЦ: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Количество тепла. вырабатываемое на источнике за час |  | 92.026. Гкал/ч |
| Расход тепла на систему отопления |  | 80.284. Гкал/ч |
| Расход тепла на закрытые системы ГВС |  | 2.825. Гкал/ч |
| Расход тепла на обобщенных потребителях |  | 0.249. Гкал/ч |
| Тепловые потери в подающем трубопроводе |  | 5.42075. Гкал/ч |
| Тепловые потери в обратном трубопроводе |  | 2.52961. Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе |  | 0.185. Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе |  | 0.101. Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления |  | 0.116. Гкал/ч |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе |  | 1537.611. т/ч |
| Суммарный расход в обратном трубопроводе |  | 1537.611. т/ч |
| Суммарный расход на систему отопления |  | 1509.985. т/ч |
| Расход воды на обобщенные потребители |  | 5.442. т/ч |
| Давление в подающем трубопроводе |  | 61.961. м |
| Давление в обратном трубопроводе |  | 23.961. м |
| Располагаемый напор |  | 38.000. м |
| Температура в подающем трубопроводе |  | 130.000.°C |
| Температура в обратном трубопроводе |  | 70.150.°C |
| Источник ID=29735 ТЭЦ ПВС: |  |  |
| Количество тепла. вырабатываемое на источнике за час |  | 183.317. Гкал/ч |
| Расход тепла на систему отопления |  | 159.504. Гкал/ч |
| Расход тепла на обобщенных потребителях |  | 1.894. Гкал/ч |
| Тепловые потери в подающем трубопроводе |  | 10.94743. Гкал/ч |
| Тепловые потери в обратном трубопроводе |  | 4.96494. Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе |  | 1.642. Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе |  | 0.848. Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления |  | 1.160. Гкал/ч |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе |  | 3035.822. т/ч |
| Суммарный расход в обратном трубопроводе |  | 2995.178. т/ч |
| Суммарный расход на подпитку |  | 40.644. т/ч |
| Суммарный расход на систему отопления |  | 2975.718. т/ч |
| Расход воды на обобщенные потребители |  | 32.094. т/ч |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода |  | 12.557. т/ч |
| Расход воды на утечки из обратного трубопровода |  | 12.244. т/ч |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления |  | 15.843. т/ч |
| Давление в подающем трубопроводе |  | 55.000. м |
| Давление в обратном трубопроводе |  | 15.000. м |
| Располагаемый напор |  | 40.000. м |
| Температура в подающем трубопроводе |  | 130.000.°C |
| Температура в обратном трубопроводе |  | 70.492.°C |
| Суммарно по источникам: |  |  |
| Количество тепла. вырабатываемое на источнике за час |  | 275.342. Гкал/ч |
| Расход тепла на систему отопления |  | 239.788. Гкал/ч |
| Расход тепла на обобщенных потребителях |  | 2.143. Гкал/ч |
| Тепловые потери в подающем трубопроводе | 16.36818. Гкал/ч |  |
| Тепловые потери в обратном трубопроводе | 7.49455. Гкал/ч |  |
| Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе | 1.827. Гкал/ч |  |
| Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе | 0.949. Гкал/ч |  |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления | 1.276. Гкал/ч |  |
| Суммарный расход на подпитку | 40.644. т/ч |  |
| Суммарный расход на систему отопления | 4485.704. т/ч |  |
| Расход воды на обобщенные потребители | 37.535. т/ч |  |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода | 12.557. т/ч |  |
| Расход воды на утечки из обратного трубопровода | 12.244. т/ч |  |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления | 15.843. т/ч |  |

Рисунок 9. Индустриальный район с указанием зеленым цветом потребителей, у которых температура внутреннего воздуха сохранится выше (или равно) 12оС.

Расчет гидравлического режима от ТЭЦ до самого удаленного потребителя.

Таблица 12

| Наименование узла | Геодезическая высота. м | Напор в обратном трубопроводе. м | Располагаемый напор. м | Длина участка. м | Диаметр участка. м | Потери напора в подающем трубопроводе. м | Потери напора в обратном трубопроводе. м | Скорость движения воды в под.тр-де. м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де. м/с | Удельные линейные потери в ПС. мм/м | Удельные линейные потери в ОС. мм/м | Расход в подающем трубопроводе. т/ч | Расход в обратном трубопроводе. т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ ПВС | 136 | 151 | 40 | 1 | 1.4 | 0 | 0 | 0.562 | -0.554 | 0.204 | 0.198 | 3035.8224 | -2995.178 |
| ПАВИЛЬОН_М/МЕТАЛЛУРГОВ | 133 | 151 | 39.999 | 115 | 0.7 | 0.508 | 0.501 | 1.624 | -1.612 | 4.018 | 3.1996 | 2193.0504 | -2177.101 |
| К-19М/МЕТАЛЛУРГОВ | 133 | 151.501 | 38.99 | 1 | 0.6 | 0.007 | 0.007 | 1.817 | -1.812 | 6.102 | 6.067 | 1803.5983 | -1798.371 |
|  | 133 | 151.508 | 38.977 | 104 | 0.7 | 0.311 | 0.309 | 1.335 | -1.331 | 2.972 | 2.704 | 1803.5977 | -1798.372 |
| К-2/ЛЕНИНА | 136 | 151.818 | 38.356 | 98 | 0.7 | 0.293 | 0.292 | 1.335 | -1.331 | 2.972 | 2.705 | 1803.5001 | -1798.469 |
| К-3/ЛЕНИНА | 136 | 152.109 | 37.771 | 144 | 0.7 | 0.431 | 0.428 | 1.335 | -1.331 | 2.719 | 2.705 | 1803.4082 | -1798.561 |
| К-4/ЛЕНИНА | 136 | 152.538 | 36.912 | 80 | 0.7 | 0.239 | 0.238 | 1.335 | -1.332 | 2.719 | 2.705 | 1803.2731 | -1798.696 |
| К-5/ЛЕНИНА | 138.2 | 152.776 | 36.434 | 49 | 0.7 | 0.104 | 0.103 | 1.122 | -1.12 | 1.923 | 1.914 | 1515.8113 | -1512.365 |
| К-6/ЛЕНИНА | 138.2 | 152.879 | 36.228 | 89 | 0.7 | 0.159 | 0.159 | 1.032 | -1.03 | 1.627 | 1.621 | 1394.0141 | -1391.297 |
| К-7/ЛЕНИНА | 138.7 | 153.037 | 35.91 | 88 | 0.7 | 0.157 | 0.157 | 1.032 | -1.03 | 1.627 | 1.621 | 1393.9306 | -1391.381 |
| К-7А/ЛЕНИНА | 138.5 | 153.194 | 35.595 | 88 | 0.7 | 0.157 | 0.157 | 1.032 | -1.03 | 1.627 | 1.621 | 1393.8481 | -1391.463 |
| К-8/ЛЕНИНА | 138.1 | 153.351 | 35.281 | 155 | 0.7 | 0.24 | 0.239 | 0.96 | -0.958 | 1.408 | 1.404 | 1296.4555 | -1294.688 |
| К-9/ЛЕНИНА | 137.4 | 153.591 | 34.801 | 69 | 0.7 | 0.107 | 0.107 | 0.96 | -0.959 | 1.408 | 1.405 | 1296.3101 | -1294.833 |
| К-10/ЛЕНИНА | 136.7 | 153.697 | 34.588 | 142 | 0.7 | 0.19 | 0.19 | 0.892 | -0.892 | 1.218 | 1.216 | 1205.5276 | -1204.643 |
| К-11/ЛЕНИНА | 135.3 | 153.887 | 34.208 | 77 | 0.7 | 0.103 | 0.103 | 0.892 | -0.892 | 1.218 | 1.217 | 1205.3944 | -1204.777 |
| К-11А/ЛЕНИНА | 134.1 | 153.99 | 34.001 | 70 | 0.7 | 0.085 | 0.085 | 0.847 | -0.847 | 1.099 | 1.098 | 1144.7503 | -1144.561 |
| К-12/ЛЕНИНА | 133 | 154.075 | 33.832 | 51 | 0.7 | 0.062 | 0.062 | 0.847 | -0.847 | 1.099 | 1.099 | 1144.6846 | -1144.626 |
| К-12А/ЛЕНИНА | 132.3 | 154.137 | 33.709 | 24 | 0.7 | 0.029 | 0.029 | 0.847 | -0.847 | 1.099 | 1.099 | 1144.6368 | -1144.674 |
| К-13/ЛЕНИНА | 132.2 | 154.166 | 33.651 | 97 | 0.61 | 0.266 | 0.258 | 1.173 | -1.154 | 2.496 | 2.415 | 1203.3887 | -1183.62 |
| К-14/ЛЕНИНА | 132.2 | 154.423 | 33.127 | 110 | 0.61 | 0.302 | 0.292 | 1.173 | -1.154 | 2.495 | 2.415 | 1203.3196 | -1183.689 |
| К-14А/ЛЕНИНА | 135 | 154.715 | 32.533 | 60 | 0.61 | 0.159 | 0.154 | 1.151 | -1.133 | 2.404 | 2.326 | 1181.0816 | -1161.703 |
| К-15/ЛЕНИНА | 135 | 154.869 | 32.221 | 150 | 0.61 | 0.397 | 0.384 | 1.151 | -1.133 | 2.404 | 2.326 | 1181.0389 | -1161.746 |
| К-16/ЛЕНИНА | 134 | 155.253 | 31.44 | 1 | 0.5 | 0.007 | 0.007 | 1.652 | -1.625 | 6.335 | 6.127 | 1138.5149 | -1119.636 |
| К-16/ЛЕНИНА-задвижка | 134 | 155.26 | 31.426 | 26 | 0.61 | 0.064 | 0.062 | 1.112 | -1.091 | 2.234 | 2.161 | 1138.5145 | -1119.637 |
| К-16А/ЛЕНИНА | 132.2 | 155.321 | 31.301 | 55 | 0.61 | 0.104 | 0.101 | 0.973 | -0.96 | 1.1972 | 1.672 | 998.4701 | -984.4733 |
| К-17/ЛЕНИНА | 132.1 | 155.423 | 31.095 | 160 | 0.61 | 0.303 | 0.294 | 0.973 | -0.96 | 1.1972 | 1.672 | 998.4309 | -984.5125 |
| К-17А/ЛЕНИНА | 131.6 | 155.717 | 30.498 | 75.5 | 0.61 | 0.143 | 0.139 | 0.973 | -0.96 | 1.719 | 1.673 | 998.3169 | -984.6265 |
| К-18А/ЛЕНИНАзадвижка | 131.2 | 155.856 | 30.217 | 1 | 0.6 | 0.002 | 0.002 | 1.002 | -0.988 | 1.1986 | 1.1981 | 994.2964 | -980.7191 |
| К-18/ЛЕНИНА | 131.2 | 155.858 | 30.213 | 1 | 0.514 | 0.002 | 0.002 | 0.823 | -0.809 | 1.525 | 1.474 | 599.3551 | -589.206 |
| К-18Б/ЛЕНИНА | 131.2 | 155.859 | 30.209 | 79 | 0.514 | 0.132 | 0.128 | 0.823 | -0.809 | 1.525 | 1.474 | 599.3546 | -589.2065 |
| К-19/ЛЕНИНА | 132 | 155.987 | 29.949 | 84 | 0.514 | 0.115 | 0.111 | 0.744 | -0.73 | 1.247 | 1.202 | 541.7675 | -531.9657 |
| К-20/ЛЕНИНА | 131 | 156.099 | 29.722 | 175 | 0.514 | 0.24 | 0.231 | 0.744 | -0.73 | 1.247 | 1.202 | 541.725 | -532.0082 |
| К-21/ЛЕНИНА | 129 | 156.33 | 29.251 | 81 | 0.514 | 0.111 | 0.107 | 0.744 | -0.731 | 1.246 | 1.203 | 541.6365 | -532.0967 |
| К-22/ЛЕНИНА | 127.8 | 156.437 | 29.033 | 53 | 0.514 | 0.178 | 0.175 | 1.165 | -1.154 | 3.047 | 2.994 | 848.3313 | -840.8311 |
| К-22А/ЛЕНИНА | 127.5 | 156.612 | 28.681 | 38 | 0.514 | 0.127 | 0.125 | 1.165 | -1.155 | 3.047 | 2.994 | 848.3045 | -840.8579 |
| К-23/ЛЕНИНА | 127.5 | 156.737 | 28.428 | 82.8 | 0.514 | 0.278 | 0.273 | 1.165 | -1.155 | 3.047 | 2.994 | 848.2853 | -840.8772 |
| К-24/ЛЕНИНА | 128.4 | 157.01 | 27.878 | 67.7 | 0.514 | 0.19 | 0.187 | 1.066 | -1.057 | 2.556 | 01.02.1951 | 776.6699 | -769.6989 |
| К-25/ЛЕНИНА | 128 | 157.197 | 27.501 | 74 | 0.514 | 0.208 | 0.204 | 1.066 | -1.057 | 2.555 | 01.02.1951 | 776.6357 | -769.7332 |
| К-25А/ЛЕНИНА | 129.1 | 157.401 | 27.088 | 70.7 | 0.514 | 0.176 | 0.173 | 1.004 | -0.995 | 2.267 | 2.226 | 731.3124 | -724.6756 |
| К-26/ЛЕНИНА | 126.8 | 157.574 | 26.739 | 75 | 0.514 | 0.187 | 0.184 | 1.004 | -0.995 | 2.267 | 2.226 | 731.2766 | -724.7114 |
| К-27/ЛЕНИНА | 125.8 | 157.758 | 26.368 | 41.5 | 0.514 | 0.102 | 0.1 | 0.997 | -0.988 | 2.236 | 2.197 | 726.3499 | -719.8728 |
| К-27А/ЛЕНИНА | 124.64 | 157.858 | 26.166 | 124 | 0.5 | 0.35 | 0.343 | 01.05.2022 | -1.04 | 2.563 | 2.517 | 723.3028 | -716.8779 |
| Задвижка-ТК-10/ЛЕНИНА | 123.6 | 158.201 | 25.473 | 1 | 0.5 | 0.003 | 0.003 | 1.049 | -1.04 | 2.562 | 2.518 | 723.2435 | -716.9373 |
| ТК-10/ЛЕНИНА | 123.6 | 158.204 | 25.467 | 70 | 0.5 | 0.197 | 0.194 | 1.049 | -1.04 | 2.562 | 2.518 | 723.243 | -716.9378 |
| ТК-9'/ЛЕНИНА | 123 | 158.398 | 25.076 | 32 | 0.309 | 0.174 | 0.171 | 1.078 | -1.068 | 4.932 | 4.846 | 283.7 | -281.2225 |
| ТК-13/ТРУДА | 122.8 | 158.569 | 24.732 | 60 | 0.309 | 0.308 | 0.303 | 1.048 | -1.039 | 4.666 | 4.585 | 275.9368 | -273.5135 |
| ТК-12/ТРУДА | 122.9 | 158.871 | 24.121 | 43 | 0.309 | 0.211 | 0.207 | 1.025 | -1.016 | 4.461 | 4.384 | 269.7905 | -267.4205 |
| ТК-11/ТРУДА | 123 | 159.079 | 23.703 | 11 | 0.41 | 0.01 | 0.01 | 0.537 | -0.533 | 0.866 | 0.851 | 249.0746 | -246.8748 |
| ТК-11А/КОММУНИСТОВ | 122.5 | 159.089 | 23.682 | 100 | 0.41 | 0.094 | 0.092 | 0.534 | -0.529 | 0.855 | 0.84 | 247.3608 | -245.1774 |
|  | 122.5 | 159.181 | 23.496 | 30 | 0.41 | 0.028 | 0.028 | 0.532 | -0.528 | 0.85 | 0.836 | 246.7497 | -244.6338 |
| ТК-ДЗЕРЖ49/8А | 121.8 | 159.209 | 23.44 | 33 | 0.41 | 0.03 | 0.03 | 0.528 | -0.523 | 0.835 | 0.821 | 244.51 | -242.4271 |
| ТК-КОММ40/КОММУНИСТОВ | 122.72 | 159.239 | 23.38 | 78 | 0.41 | 0.071 | 0.07 | 0.526 | -0.521 | 0.829 | 0.815 | 243.6174 | -241.5603 |
| ТК-4А/КОММУНИСТОВ | 119.3 | 159.309 | 23.239 | 120 | 0.41 | 0.088 | 0.087 | 0.472 | -0.468 | 0.67 | 0.659 | 218.8643 | -217.0108 |
| УТ-1/КОММУНИСТОВ | 116.8 | 159.396 | 23.064 | 40 | 0.4 | 0.034 | 0.033 | 0.496 | -0.492 | 0.762 | 0.75 | 218.8257 | -217.0494 |
| ТК-4/КОММУНИСТОВ | 116.22 | 159.428 | 22.997 | 35 | 0.257 | 0.004 | 0.004 | 0.138 | -0.137 | 0.105 | 0.104 | 25.042 | -24.8999 |
| К-СОВ22/9А | 116.02 | 159.432 | 22.989 | 49 | 0.257 | 0.005 | 0.005 | 0.126 | -0.125 | 0.089 | 0.088 | 22.9534 | -22.8293 |
| К-СОВ18/9А | 115.62 | 159.437 | 22.979 | 46 | 0.257 | 0.004 | 0.004 | 0.114 | -0.114 | 0.073 | 0.073 | 20.8293 | -20.7274 |
| К-СОВ16/9А | 115.17 | 159.441 | 22.972 | 57 | 0.257 | 0.003 | 0.003 | 0.097 | -0.097 | 0.053 | 0.053 | 17.6721 | -17.5986 |
| К(Ю)-СОВ16А/9А | 113.34 | 159.444 | 22.965 | 76 | 0.257 | 0.004 | 0.004 | 0.095 | -0.094 | 0.051 | 0.05 | 17.2204 | -17.1632 |
| К(С)-СОВ10/9А | 114.1 | 159.448 | 22.957 | 47 | 0.257 | 0.002 | 0.002 | 0.083 | -0.083 | 0.039 | 0.039 | 15.0902 | -15.0546 |
| К-СОВ8/9А | 113.5 | 159.45 | 22.953 | 4 | 0.15 | 0 | 0 | 0.008 | -0.008 | 0.001 | 0.001 | 0.4739 | -0.5152 |
| В(В)_СОВ10/9А | 113.15 | 159.45 | 22.953 | 2 | 0.15 | 0 | 0 | 0.008 | -0.008 | 0.001 | 0.001 | 0.4738 | -0.5154 |
| Р18/9А | 113.15 | 159.45 | 22.953 | 33 | 0.15 | 0.001 | 0.001 | 0.035 | -0.034 | 0.015 | 0.014 | 2.1904 | -2.1322 |
| В(Ю)_СОВ10/9А | 113.55 | 159.45 | 22.954 | 25 | 0.15 | 0 | 0 | 0.035 | -0.034 | 0.015 | 0.014 | 2.1915 | -2.1311 |
| К(Ю)-СОВ10/9А | 112.09 | 159.45 | 22.955 | 100 | 0.05 | 0.038 | 0.038 | 0.089 | -0.088 | 0.347 | 0.343 | 0.6125 | -0.6087 |
| общественное здание Пришеп С.В | 110 | 159.49 | 22.879 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 10. Пьезометрический график от ТЭЦ ПВС до самого удаленного потребителя. Советский проспект общественное здание.

Расчеты в ПРК «ZULU Thermo» показывают, что при аварийной остановке котельной №3 тепловой мощности (нетто) ТЭЦ ПВС и водогрейной котельной ПАО «Северсталь» достаточно для поддержания в течении 54 часов у всех потребителей в радиусах действия котельной №3. ТЭЦ ПВС и водогрейной котельной температуры внутреннего воздуха +12оС (рис.9). В результате расчетов гидравлического режима передачи тепловой энергии по всем по всем потребителям определено, что пропускная способность трубопроводов тепловых сетей достаточна для обеспечения нормативных гидравлических режимов (рис.10).

Авария на магистральной тепловой сети ТК-1/НАБЕРЕЖНАЯ- ТК-1/ЛЕНИНА от котельной №3.

Авария на магистральной тепловой сети ТК-1/НАБЕРЕЖНАЯ- ТК-1/ЛЕНИНА от котельной №3 на существующих тепловых сетях в радиусе действия котельной.

Таблица 13

| Источник ID=29694 Котельная № 3: |  |
| --- | --- |
| Количество тепла. вырабатываемое на источнике за час | 45.936. Гкал/ч |
| Расход тепла на систему отопления | 39.178. Гкал/ч |
| Расход тепла на обобщенных потребителях | 0.161. Гкал/ч |
| Тепловые потери в подающем трубопроводе | 3.75780. Гкал/ч |
| Тепловые потери в обратном трубопроводе | 1.52589. Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе | 0.727. Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе | 0.234. Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления | 0.351. Гкал/ч |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе | 572.937. т/ч |
| Суммарный расход в обратном трубопроводе | 563.878. т/ч |
| Суммарный расход на подпитку | 9.059. т/ч |
| Суммарный расход на систему отопления | 566.171. т/ч |
| Расход воды на обобщенные потребители | 2.709. т/ч |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода | 2.713. т/ч |
| Расход воды на утечки из обратного трубопровода | 2.713. т/ч |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления | 3.632. т/ч |
| Давление в подающем трубопроводе | 69.000. м |
| Давление в обратном трубопроводе | 33.000. м |
| Располагаемый напор | 36.000. м |
| Температура в подающем трубопроводе | 150.000.°C |
| Температура в обратном трубопроводе | 70.865.°C |

Рисунок 11. Часть Индустриального района в радиусе действия котельной №3 с указанием черным цветом потребителей, у которых температура внутреннего воздуха   ниже 12оС.

Результаты расчета (рис 11) показывают, что при устранении аварии на магистральной тепловой сети ТК-1/НАБЕРЕЖНАЯ- ТК-1/ЛЕНИНА от котельной №3 на существующих тепловых сетях в радиусе действия котельной №3 температура внутреннего воздуха у потребителей будет ниже 12оС.

Для поддержания допустимой температуры внутри помещений при аварии на магистральной тепловой сети ТК-1/НАБЕРЕЖНАЯ- ТК-1/ЛЕНИНА от котельной №3 необходима реконструкция тепловой сети от ТК-4/Набережная до ТК-3/Ленина (427 м) с заменой труб диаметром 100 и 250 мм на диаметр 300 мм.

Рисунок 12. Тепловая сеть от ТК-4/Набережная до ТК-3/Ленина.

Авария на магистральной тепловой сети ТК-1/НАБЕРЕЖНАЯ- ТК-1/ЛЕНИНА от котельной №3 после выполнения мероприятий по реконструкции тепловых сетей в радиусе действия котельной.

Таблица 14

| Источник ID=29694 Котельная № 3: |  |
| --- | --- |
| Количество тепла. вырабатываемое на источнике за час | 79.255. Гкал/ч |
| Расход тепла на систему отопления | 70.797. Гкал/ч |
| Расход тепла на обобщенных потребителях | 0.184. Гкал/ч |
| Тепловые потери в подающем трубопроводе | 4.96839. Гкал/ч |
| Тепловые потери в обратном трубопроводе | 2.27308. Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе | 0.475. Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе | 0.234. Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления | 0.323. Гкал/ч |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе | 1021.073. т/ч |
| Суммарный расход в обратном трубопроводе | 1011.927. т/ч |
| Суммарный расход на подпитку | 9.145. т/ч |
| Суммарный расход на систему отопления | 1015.606. т/ч |
| Расход воды на обобщенные потребители | 2.709. т/ч |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода | 2.757. т/ч |
| Расход воды на утечки из обратного трубопровода | 2.757. т/ч |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления | 3.632. т/ч |
| Давление в подающем трубопроводе | 69.000. м |
| Давление в обратном трубопроводе | 33.000. м |
| Располагаемый напор | 36.000. м |
| Температура в подающем трубопроводе | 150.000.°C |
| Температура в обратном трубопроводе | 72.990.°C |

Рисунок 13. Часть Индустриального района в радиусе действия котельной №3 с указанием зеленым цветом потребителей, у которых температура внутреннего воздуха   выше 12оС.

Расчет гидравлического режима от котельной №3 до самого удаленного потребителя.

Таблица 15.

| Наименование узла | Геодезическая высота. м | Напор в обратном трубопроводе. м | Располагаемый напор. м | Длина участка. м | Диаметр участка. м | Потери напора в подающем трубопроводе. м | Потери напора в обратном трубопроводе. м | Скорость движения воды в под.тр-де. м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де. м/с | Удельные линейные потери в ПС. мм/м | Удельные линейные потери в ОС. мм/м | Расход в подающем трубопроводе. т/ч | Расход в обратном трубопроводе. т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 3 | 116 | 149 | 36 | 1 | 0.514 | 0.005 | 0.005 | 1.402 | -1.389 | 4.411 | 4.332 | 1021.0729 | -1011.9275 |
| Р56/9 | 116 | 149.005 | 35.99 | 6 | 0.514 | 0.029 | 0.028 | 1.398 | -1.385 | 4.384 | 4.306 | 1017.9246 | -1008.7967 |
| ТК-0/НАБЕРЕЖНАЯ | 115.5 | 149.033 | 35.933 | 31 | 0.5 | 0.173 | 0.17 | 1.477 | -1.464 | 5.066 | 4.976 | 1017.9216 | -1008.7997 |
| ТК-1/НАБЕРЕЖНАЯ | 114.4 | 149.203 | 35.591 | 73 | 0.5 | 0.407 | 0.4 | 1.477 | -1.464 | 5.066 | 4.976 | 1017.9068 | -1008.8145 |
| ТК-2/НАБЕРЕЖНАЯ | 113.7 | 149.602 | 34.784 | 118 | 0.5 | 0.645 | 0.634 | 1.463 | -1.45 | 4.969 | 4.881 | 1008.0942 | -999.1298 |
| ТК-3/НАБЕРЕЖНАЯ | 112.5 | 150.236 | 33.506 | 77 | 0.5 | 0.415 | 0.408 | 1.452 | -1.44 | 4.899 | 4.814 | 1000.9907 | -992.1779 |
| ТК-4/НАБЕРЕЖНАЯ | 113.7 | 150.644 | 32.683 | 1 | 0.3 | 0.017 | 0.017 | 1.884 | -1.866 | 15.599 | 15.303 | 467.4984 | -463.0312 |
| Р64/9 | 113.7 | 150.661 | 32.649 | 80 | 0.3 | 1.334 | 1.309 | 1.858 | -1.84 | 15.162 | 14.873 | 460.8895 | -456.4603 |
| К-СОВ60А/9 | 114.2 | 151.969 | 30.006 | 127 | 0.3 | 02.08.2022 | 2.041 | 1.841 | -1.823 | 14.891 | 14.607 | 456.7421 | -452.363 |
| УТ-4/9 | 117.1 | 154.01 | 25.885 | 93 | 0.3 | 1.929 | 1.891 | 2.072 | -2.051 | 18.861 | 18.486 | 514.1363 | -508.9907 |
| В(С)_СОВ54А/9 | 118.9 | 155.901 | 22.064 | 2 | 0.3 | 0.041 | 0.041 | 2.072 | -2.052 | 18.86 | 18.487 | 514.1203 | -509.0067 |
| Р26/9 | 118.9 | 155.942 | 21.982 | 30 | 0.3 | 0.621 | 0.609 | 2.07 | -2.05 | 18.824 | 18.452 | 513.6355 | -508.5254 |
| Р29/9 | 118.9 | 156.551 | 20.752 | 48 | 0.3 | 0.989 | 0.969 | 2.065 | -2.044 | 18.725 | 18.355 | 512.271 | -507.1782 |
| Р30/9 | 118.7 | 157.52 | 18.794 | 4 | 0.3 | 0.082 | 0.08 | 2.06 | -2.04 | 18.639 | 18.272 | 511.101 | -506.0307 |
| В(Ю)_СОВ54А/9 | 118.7 | 157.6 | 18.632 | 42 | 0.3 | 0.861 | 0.844 | 2.06 | -2.04 | 18.639 | 18.272 | 511.1003 | -506.0314 |
| ТК-3/ЛЕНИНА | 117.3 | 158.444 | 16.927 | 48 | 0.514 | 0.014 | 0.013 | 0.336 | -0.332 | 0.256 | 0.251 | 244.3693 | -241.965 |
| ТК-4/ЛЕНИНА | 118.96 | 158.458 | 16.09.2022 | 104 | 0.514 | 0.028 | 0.027 | 0.326 | -0.322 | 0.241 | 0.237 | 237.1309 | -234.8115 |
| ТК-5/ЛЕНИНА | 121.66 | 158.485 | 16.845 | 43 | 0.514 | 0.005 | 0.005 | 0.211 | -0.209 | 0.102 | 0.1 | 153.4079 | -151.894 |
| ТК-6/ЛЕНИНА | 121.52 | 158.49 | 16.836 | 44 | 0.514 | 0.005 | 0.005 | 0.207 | -0.205 | 0.099 | 0.097 | 151.1064 | -149.649 |
| ТК-7/ЛЕНИНА | 121.4 | 158.494 | 16.826 | 77 | 0.309 | 0.106 | 0.104 | 0.541 | -0.536 | 01.01.2025 | 1.226 | 142.3842 | -141.0171 |
| ТК-8/ЛЕНИНА | 122.3 | 158.598 | 16.616 | 52 | 0.309 | 0.07 | 0.068 | 0.533 | -0.528 | 1.215 | 1.193 | 140.4155 | -139.0883 |
| ТК-9/ЛЕНИНА | 122.8 | 158.666 | 16.479 | 99 | 0.309 | 0.132 | 0.13 | 0.533 | -0.528 | 1.215 | 1.193 | 140.406 | -139.0978 |
| ТК-9'/ЛЕНИНА | 123 | 158.796 | 16.216 | 32 | 0.309 | 0.004 | 0.004 | 0.163 | -0.161 | 0.117 | 0.113 | 42.9215 | -42.3133 |
| ТК-13/ТРУДА | 122.8 | 158.8 | 16.208 | 60 | 0.309 | 0.005 | 0.005 | 0.134 | -0.131 | 0.079 | 0.076 | 35.1582 | -34.6043 |
| ТК-12/ТРУДА | 122.9 | 158.805 | 16.198 | 43 | 0.309 | 0.003 | 0.002 | 0.11 | -0.108 | 0.054 | 0.052 | 29.012 | -28.5113 |
| ТК-11/ТРУДА | 123 | 158.808 | 16.193 | 47.255 | 0.41 | 0.018 | 0.018 | 0.339 | -0.335 | 0.348 | 0.34 | 157.2259 | -155.4235 |
| ТК-10/ТРУДА | 122.8 | 158.825 | 16.157 | 62 | 0.309 | 0.062 | 0.06 | 0.46 | -0.454 | 0.907 | 0.884 | 121.1894 | -119.6247 |
| ТК-8/ТРУДА | 123.5 | 158.886 | 16.035 | 53 | 0.309 | 0.05 | 0.049 | 0.447 | -0.441 | 0.855 | 0.833 | 117.6112 | -116.0896 |
| ТК-8'/ТРУДА | 124.6 | 158.934 | 15.937 | 123 | 0.309 | 0.088 | 0.085 | 0.389 | -0.383 | 0.648 | 0.631 | 102.3165 | -100.9134 |
| ТК-8/ТРУДА | 124.5 | 159.02 | 15.764 | 186 | 0.309 | 0.133 | 0.129 | 0.389 | -0.383 | 0.648 | 0.631 | 102.294 | -100.9359 |
| ТК-7А/ТРУДА | 126.4 | 159.149 | 15.502 | 70 | 0.3 | 0.056 | 0.054 | 0.403 | -0.398 | 0.723 | 0.704 | 99.9953 | -98.7166 |
| ТК-7/ДАНИЛОВА | 127.5 | 159.203 | 15.392 | 76 | 0.3 | 0.06 | 0.059 | 0.403 | -0.398 | 0.722 | 0.705 | 99.9833 | -98.7287 |
| Р6/ДАНИЛОВА | 128.8 | 159.262 | 15.273 | 82 | 0.3 | 0.065 | 0.064 | 0.403 | -0.398 | 0.722 | 0.705 | 99.9702 | -98.7418 |
| ТК-6/ДАНИЛОВА | 128.8 | 159.325 | 15.144 | 28 | 0.309 | 0.019 | 0.018 | 0.377 | -0.372 | 0.61 | 0.595 | 99.2222 | -98.026 |
| УТ-5/ДАНИЛОВА | 128.8 | 159.344 | 15.107 | 88 | 0.309 | 0.059 | 0.057 | 0.376 | -0.371 | 0.606 | 0.592 | 98.9327 | -97.7555 |
| ТК-5/ДАНИЛОВА | 127.8 | 159.401 | 14.991 | 123 | 0.309 | 0.082 | 0.08 | 0.376 | -0.371 | 0.606 | 0.592 | 98.9166 | -97.7716 |
| ТК-4/ДАНИЛОВА | 126.7 | 159.481 | 14.829 | 122 | 0.309 | 0.081 | 0.08 | 0.376 | -0.372 | 0.606 | 0.593 | 98.8941 | -97.7941 |
| ТК-3/ДАНИЛОВА | 127.9 | 159.561 | 14.668 | 136 | 0.309 | 0.091 | 0.089 | 0.376 | -0.372 | 0.606 | 0.593 | 98.8718 | -97.8164 |
| ТК-2Б/ДАНИЛОВА | 127.9 | 159.649 | 14.489 | 90 | 0.309 | 0.057 | 0.056 | 0.368 | -0.364 | 0.58 | 0.568 | 96.7386 | -95.7519 |
| ТК-2А/ДАНИЛОВА | 127.9 | 159.706 | 14.375 | 129 | 0.309 | 0.077 | 0.075 | 0.355 | -0.352 | 0.542 | 0.531 | 93.4991 | -92.5582 |
| ТК-2/ДАНИЛОВА | 127.85 | 159.781 | 14.223 | 96 | 0.309 | 0.056 | 0.055 | 0.353 | -0.349 | 0.535 | 0.525 | 92.8532 | -91.9626 |
| ТК-1/ДАНИЛОВА | 126.9 | 159.836 | 14.111 | 73 | 0.309 | 0.038 | 0.037 | 0.331 | -0.328 | 0.472 | 0.463 | 87.1563 | -86.3621 |
| К-11/ДАНИЛОВА | 126.7 | 159.874 | 14.036 | 61 | 0.309 | 0.015 | 0.015 | 0.227 | -0.225 | 0.223 | 0.22 | 59.6478 | -59.2063 |
| К-10/ДАНИЛОВА | 126.5 | 159.888 | 14.006 | 51 | 0.309 | 0.01 | 0.01 | 0.206 | -0.205 | 0.185 | 0.183 | 54.334 | -53.9441 |
| К-10'/ДАНИЛОВА | 125.6 | 159.899 | 13.985 | 43 | 0.309 | 0.009 | 0.009 | 0.206 | -0.205 | 0.185 | 0.183 | 54.3246 | -53.9534 |
| К-10А/ДАНИЛОВА | 124.9 | 159.907 | 13.968 | 40 | 0.257 | 0.002 | 0.002 | 0.095 | -0.095 | 0.051 | 0.051 | 17.3479 | -17.2452 |
| К-ГАРАЖ/10 | 123.5 | 159.91 | 13.963 | 37 | 0.257 | 0.002 | 0.002 | 0.092 | -0.092 | 0.048 | 0.048 | 16.7689 | -16.6792 |
| К-КОРП.В/10 | 122.7 | 159.911 | 13.96 | 39 | 0.1 | 0.014 | 0.014 | 0.134 | -0.133 | 0.323 | 0.322 | 3.6826 | -3.6749 |
| К(С)_ПИЩЕБЛОК/10 | 122.3 | 159.925 | 13.932 | 61 | 0.07 | 0.029 | 0.029 | 0.123 | -0.122 | 0.427 | 0.426 | 1.6567 | -1.6547 |
| К(З)-ПИЩЕБЛОК/10 | 119.9 | 159.954 | 13.875 | 59 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.159 | -0.159 | 1.086 | 1.084 | 1.0986 | -1.0978 |
| К-РАДИОЛОГИЯ/10 | 119.26 | 160.024 | 13.734 | 14 | 0.05 | 0.017 | 0.017 | 0.159 | -0.159 | 1.085 | 1.085 | 1.0983 | -1.0981 |
| В_РАДИОЛОГ./10 | 119.2 | 160.041 | 13.72 | 2 | 0.05 | 0.002 | 0.002 | 0.159 | -0.159 | 1.085 | 1.085 | 1.0982 | -1.0982 |
| ДАНИЛОВА 15 РАДИОИЗОТОПНАЯ | 120.2 | 160.04 | 13.696 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 14. Пьезометрический график от котельной №3 до самого удаленного потребителя. Данилова.15 радиоизотопная.

Расчеты в ПРК «ZULU Thermo» показывают, что при аварии на магистральной тепловой сети ТК-1/НАБЕРЕЖНАЯ- ТК-1/ЛЕНИНА от котельной №3 после проведенной реконструкции тепловой сети от ТК-4/Набережная до ТК-3/Ленина (427 м) с заменой труб диаметром 100 и 250 мм на диаметр 300 мм будет поддерживаться температура внутреннего воздуха выше +12оС в течении 54 часов у всех потребителей в радиусе действия котельной №3.

Котельная Северная.

Авария на котельной Северная.

В ПРК «ZULU Thermo» создан сценарий развития аварии на котельной Северная (отключение котельной) при расчетной температуре наружного воздуха -32 оC.

Результаты расчета:

Расчет надежности тепловой сети от источника: ID=427 котельная Северная.

Первичный расчет безаварийного режима

Тупик:

ID=520 Головной участок от котельной У-008Г / ЧАЙКОВСКОГО.

отказов: 408.

(30 3.1 0.000) (42 3.1 0.000) (43 3.1 0.000) (48 3.1 0.000) (52 3.1 0.000) (78 3.1 0.000) (84 3.1 0.000) (85 3.1 0.000) (88 3.1 0.000) (96 3.1 0.000) (101 3.1 0.000) (102 3.1 0.000)

(108 3.1 0.000) (110 3.1 0.000) (112 3.1 0.000) (113 3.1 0.000) (126 3.1 0.000) (129 3.1 0.000) (151 3.1 0.000) (154 3.1 0.000) (155 3.1 0.000) (158 3.1 0.000) (168 3.1 0.000) (176 3.1 0.000)

(183 3.1 0.000) (184 3.1 0.000) (191 3.1 0.000) (194 3.1 0.000) (200 3.1 0.000) (206 3.1 0.000) (207 3.1 0.000) (208 3.1 0.000) (209 3.1 0.000) (210 3.1 0.000) (211 3.1 0.000) (212 3.1 0.000)

(234 3.1 0.000) (238 3.1 0.000) (240 3.1 0.000) (254 3.1 0.000) (272 3.1 0.000) (274 3.1 0.000) (277 3.1 0.000) (285 3.1 0.000) (287 3.1 0.000) (290 3.1 0.000) (291 3.1 0.000) (320 3.1 0.000)

(331 3.1 0.000) (332 3.1 0.000) (338 3.1 0.000) (349 3.1 0.000) (364 3.1 0.000) (365 3.1 0.000) (374 3.1 0.000) (377 3.1 0.000) (389 3.1 0.000) (404 3.1 0.000) (405 3.1 0.000) (406 3.1 0.000)

(407 3.1 0.000) (411 3.1 0.000) (416 3.1 0.000) (441 3.1 0.000) (442 3.1 0.000) (453 3.1 0.000) (461 3.1 0.000) (462 3.1 0.000) (463 3.1 0.000) (472 3.1 0.000) (477 3.1 0.000) (483 3.1 0.000)

(484 3.1 0.000) (487 3.1 0.000) (501 3.1 0.000) (504 3.1 0.000) (506 3.1 0.000) (512 3.1 0.000) (524 3.1 0.000) (537 3.1 0.000) (540 3.1 0.000) (548 3.1 0.000) (549 3.1 0.000) (556 3.1 0.000)

(560 3.1 0.000) (570 3.1 0.000) (578 3.1 0.000) (583 3.1 0.000) (593 3.1 0.000) (611 3.1 0.000) (622 3.1 0.000) (625 3.1 0.000) (633 3.1 0.000) (640 3.1 0.000) (645 3.1 0.000) (646 3.1 0.000)

(649 3.1 0.000) (650 3.1 0.000) (659 3.1 0.000) (669 3.1 0.000) (670 3.1 0.000) (671 3.1 0.000) (678 3.1 0.000) (686 3.1 0.000) (691 3.1 0.000) (695 3.1 0.000) (696 3.1 0.000) (707 3.1 0.000)

(708 3.1 0.000) (724 3.1 0.000) (726 3.1 0.000) (730 3.1 0.000) (739 3.1 0.000) (740 3.1 0.000) (743 3.1 0.000) (749 3.1 0.000) (754 3.1 0.000) (767 3.1 0.000) (768 3.1 0.000) (774 3.1 0.000)

(779 3.1 0.000) (780 3.1 0.000) (781 3.1 0.000) (785 3.1 0.000) (786 3.1 0.000) (797 3.1 0.000) (798 3.1 0.000) (804 3.1 0.000) (805 3.1 0.000) (821 3.1 0.000) (822 3.1 0.000) (828 3.1 0.000)

(829 3.1 0.000) (839 3.1 0.000) (841 3.1 0.000) (852 3.1 0.000) (860 3.1 0.000) (865 3.1 0.000) (866 3.1 0.000) (877 3.1 0.000) (878 3.1 0.000) (887 3.1 0.000) (891 3.1 0.000) (892 3.1 0.000)

(905 3.1 0.000) (906 3.1 0.000) (911 3.1 0.000) (920 3.1 0.000) (924 3.1 0.000) (1697 3.1 0.000) (1701 3.1 0.000) (1710 3.1 0.000) (1714 3.1 0.000) (1724 3.1 0.000) (1725 3.1 0.000) (1727 3.1 0.000).

Расчет надежности показал, что при отключении котельной Северная или головного участка тепловой сети У-008Г / ЧАЙКОВСКОГО, температура воздуха в помещениях потребителей за время ремонта упадет до 3,10С. Допускается понижение температуры воздуха в помещениях до 120С.

Для обеспечения минимальной температуры внутреннего воздуха потребителей на время ремонта котельной Северная или головного участка тепловой сети предлагается вывести из резерва и запустить в работу котельную №10.

В ПРК «ZULU Thermo» выполнен расчет:

Таблица 16.

Источник ID=19733 Котельная № 10:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час 59.280, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления 55.385, Гкал/ч

Расход тепла на обобщенных потребителях 0.188, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе 3.14042, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе 1.51208, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе 0.29794, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе 0.13985, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления 0.16071, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе 932.188, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе 922.593, т/ч

Суммарный расход на подпитку 9.595, т/ч

Давление в подающем трубопроводе 62.000, м

Давление в обратном трубопроводе 32.000, м

Располагаемый напор 30.000, м

Температура в подающем трубопроводе 120. 033, °C

Температура в обратном трубопроводе 55. 302, °C

Расчет показал, что для обеспечения минимальной температуры внутреннего воздуха потребителей на время ремонта котельной Северная или головного участка тепловой сети, требуется увеличить мощность котельной №10 с 24 Гкал/ч, до 60 Гкал/ч.

Расчет гидравлического режима от котельной №10 до самого удаленного потребителя улица Моченкова,14А.

Таблица 17

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Удельные линейные потери в ПС, мм/м | Удельные линейные потери в ОС, мм/м | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 10 | 116 | 148 | 40 | 6 | 0,408 | 0,086 | 0,082 | 0,949 | -0,904 | 3,12 | 2,953 | 423,8343 | -420,1025 |
| Р21/219 | 111 | 148,082 | 39,832 | 1,75 | 0,309 | 0,225 | 0,212 | 1,638 | -1,559 | 13,147 | 12,423 | 419,6832 | -415,9627 |
| ТК-00/ЧАЙКОВСКОГО | 110,86 | 148,293 | 39,396 | 92,1 | 0,309 | 1,198 | 1,133 | 1,622 | -1,544 | 10,862 | 10,275 | 415,7221 | -412,0338 |
| ТК-0/ЧАЙКОВСКОГО | 111,29 | 149,426 | 37,065 | 294,6 | 0,309 | 3,952 | 3,733 | 1,613 | -1,535 | 12,753 | 12,046 | 413,3342 | -409,6956 |
| ТК-2/ЧАЙКОВСКОГО | 116,5 | 153,16 | 29,379 | 151,5 | 0,309 | 2,066 | 1,953 | 1,589 | -1,513 | 12,382 | 11,707 | 407,2817 | -403,7817 |
| ТК-3/ЧАЙКОВСКОГО | 117,95 | 155,112 | 25,36 | 237,8 | 0,309 | 3,074 | 2,907 | 1,574 | -1,499 | 12,143 | 11,483 | 403,3218 | -399,9063 |
| ТК-3А/ЧАЙКОВСКОГО | 116,4 | 158,019 | 19,38 | 34,9 | 0,517 | 0,023 | 0,022 | 0,376 | -0,36 | 0,366 | 0,351 | 269,6457 | -268,8432 |
| ТК-3'/ЧАЙКОВСКОГО | 115,65 | 158,041 | 19,334 | 0,5 | 0,517 | 0,045 | 0,044 | 0,675 | -0,658 | 1,178 | 1,167 | 484,5636 | -491,3427 |
| ЗРА1 - ТК-3'/ЧАЙКОВСКОГО | 115,65 | 158,085 | 19,245 | 61,5 | 0,517 | 0,117 | 0,115 | 0,675 | -0,658 | 1,178 | 1,167 | 484,5634 | -491,3429 |
| ТК-4/ОКИНИНА-комп1 | 115,8 | 158,201 | 19,013 | 0,5 | 0,357 | 0,033 | 0,033 | 1,416 | -1,381 | 8,213 | 8,129 | 484,5327 | -491,3748 |
| ТК-4/ОКИНИНА | 115,8 | 158,234 | 18,947 | 0,5 | 0,357 | 0,296 | 0,033 | 1,416 | -1,381 | 8,213 | 8,129 | 484,5326 | -491,3749 |
| ТК-4/ОКИНИНА-комп2 | 115,8 | 158,267 | 18,618 | 132 | 0,517 | 0,222 | 0,22 | 0,675 | -0,658 | 1,177 | 1,167 | 484,5325 | -491,3751 |
| ТК5/ОКИНИНА | 115,6 | 158,486 | 18,177 | 125,5 | 0,517 | 0,14 | 0,134 | 0,591 | -0,566 | 0,901 | 0,864 | 423,9398 | -422,4138 |
| ТК-6/ОКИНИНА | 115,39 | 158,621 | 17,902 | 64 | 0,517 | 0,083 | 0,08 | 0,591 | -0,566 | 0,901 | 0,864 | 423,8772 | -422,4789 |
| ТК-7/ОКИНИНА-комп1 | 115,15 | 158,7 | 17,74 | 0,5 | 0,408 | 0,015 | 0,014 | 0,948 | -0,909 | 3,117 | 2,988 | 423,8453 | -422,512 |
| ТК-7/ОКИНИНА | 115,15 | 158,714 | 17,711 | 0,5 | 0,408 | 0,011 | 0,01 | 0,807 | -0,774 | 2,258 | 2,166 | 360,6742 | -359,6109 |
| ТК-7/ОКИНИНА-комп2 | 115,15 | 158,724 | 17,69 | 71 | 0,517 | 0,065 | 0,063 | 0,503 | -0,482 | 0,653 | 0,627 | 360,6741 | -359,611 |
| ТК-8/ОКИНИНА-комп1 | 115,34 | 158,787 | 17,562 | 0,5 | 0,408 | 0,011 | 0,01 | 0,807 | -0,774 | 2,258 | 2,167 | 360,6387 | -359,6478 |
| ТК-8/ОКИНИНА | 115,34 | 158,797 | 17,542 | 0,5 | 0,408 | 0,01 | 0,01 | 0,79 | -0,757 | 2,162 | 2,075 | 352,9015 | -351,9518 |
| ТК-8/ОКИНИНА-комп1 | 115,34 | 158,807 | 17,522 | 134,3 | 0,517 | 0,113 | 0,109 | 0,492 | -0,472 | 0,625 | 0,601 | 352,9013 | -351,952 |
| ТК-9/ОКИНИНА-комп1 | 116,18 | 158,916 | 17,3 | 0,5 | 0,408 | 0,01 | 0,01 | 0,789 | -0,758 | 2,161 | 2,076 | 352,8344 | -352,0216 |
| ТК-9/ОКИНИНА | 116,18 | 158,925 | 17,28 | 66,7 | 0,414 | 0,127 | 0,123 | 0,663 | -0,636 | 1,496 | 1,44 | 304,9374 | -304,4639 |
| ТК-10/ОКИНИНА | 116,28 | 159,048 | 17,3 | 50,8 | 0,414 | 0,093 | 0,089 | 0,663 | -0,637 | 1,496 | 1,44 | 304,9161 | -304,4861 |
| ТК-11/ОКИНИНА | 116,47 | 159,137 | 16,847 | 82,4 | 0,357 | 0,272 | 0,261 | 0,839 | -0,806 | 2,882 | 2,775 | 287,0117 | -286,7273 |
| ТК-11'/ОКИНИНА | 117,02 | 159,399 | 16,314 | 54,8 | 0,309 | 0,46 | 0,443 | 1,007 | -0,969 | 4,98 | 4,799 | 258,3051 | -258,1954 |
| ТК-8"/ОКИНИНА | 117,42 | 159,842 | 15,412 | 0,5 | 0,309 | 0,033 | 0,032 | 0,66 | -0,637 | 2,139 | 2,076 | 169,18 | -169,6155 |
| ЗРА1-ТК-8/ОКИНИНА | 117,42 | 159,873 | 15,347 | 101,1 | 0,309 | 0,248 | 0,24 | 0,66 | -0,637 | 2,139 | 2,076 | 169,1799 | -169,6156 |
| ТК-11''/ОКИНИНА | 117,8 | 160,114 | 14,859 | 41,6 | 0,309 | 0,108 | 0,105 | 0,625 | -0,603 | 1,918 | 1,865 | 160,1918 | -160,7521 |
| ТК-2/ОКИНИНА | 118 | 160,219 | 14,645 | 17,7 | 0,207 | 0,106 | 0,102 | 0,741 | -0,714 | 4,456 | 4,308 | 85,3296 | -85,4018 |
| ТК-1'/ОКИНИНА | 117,48 | 160,321 | 14,438 | 74,8 | 0,207 | 0,509 | 0,492 | 0,741 | -0,714 | 4,456 | 4,306 | 85,3282 | -85,4033 |
| ТК-1/ОКИНИНА | 117,38 | 160,813 | 13,437 | 215,5 | 0,207 | 1,224 | 1,183 | 0,741 | -0,714 | 4,456 | 4,309 | 85,3222 | -85,4095 |
| ТК-22/ОКИНИНА | 118,5 | 161,996 | 11,3 | 63 | 0,207 | 0,124 | 0,119 | 0,418 | -0,401 | 1,422 | 1,368 | 48,1543 | -48,0306 |
| К-СЕВ21/ФМК | 118 | 162,114 | 10,787 | 19 | 0,207 | 0,04 | 0,039 | 0,418 | -0,401 | 1,421 | 1,369 | 48,1493 | -48,0358 |
| В(З)_СЕВ.Ш21/ФМК | 117,8 | 162,153 | 10,709 | 10 | 0,207 | 0,027 | 0,026 | 0,418 | -0,401 | 1,421 | 1,369 | 48,1478 | -48,0374 |
| Р9/ФМК | 117,8 | 162,179 | 10,655 | 1 | 0,207 | 0,013 | 0,013 | 0,397 | -0,381 | 1,281 | 1,235 | 45,7051 | -45,6091 |
| В(В)_СЕВ.Ш21/ФМК | 118,11 | 162,192 | 10,629 | 43,5 | 0,207 | 0,068 | 0,065 | 0,397 | -0,381 | 1,281 | 1,235 | 45,705 | -45,6092 |
| В(З)_СЕВ.Ш17/ФМК | 118,35 | 162,257 | 10,497 | 10 | 0,207 | 0,025 | 0,024 | 0,397 | -0,381 | 1,281 | 1,235 | 45,7016 | -45,6128 |
| Р15/ФМК | 117,7 | 162,281 | 10,448 | 1 | 0,207 | 0,012 | 0,011 | 0,376 | -0,361 | 1,148 | 1,108 | 43,2588 | -43,1847 |
| В(В)_СЕВ.Ш17/ФМК | 118,35 | 162,292 | 10,425 | 43,8 | 0,207 | 0,061 | 0,059 | 0,376 | -0,361 | 1,148 | 1,108 | 43,2588 | -43,1848 |
| В(З)_СЕВ.Ш13/ФМК | 117.6 | 162.35 | 10.306 | 10 | 0.207 | 0.022 | 0.021 | 0.376 | -0.361 | 1.148 | 1.108 | 43.2552 | -43.1884 |
| Р6/ФМК | 117.6 | 162.372 | 10.262 | 1 | 0.207 | 0.01 | 0.01 | 0.346 | -0.333 | 0.976 | 0.943 | 39.8787 | -39.8323 |
| В(В)_СЕВ.Ш13/ФМК | 118.26 | 162.381 | 10.243 | 44.4 | 0.207 | 0.052 | 0.051 | 0.346 | -0.333 | 0.976 | 0.943 | 39.8786 | -39.8324 |
| В(З)_СЕВ.Ш7/ФМК | 118.03 | 162.432 | 10,14 | 1 | 0.207 | 0.01 | 0.01 | 0.346 | -0.333 | 0.976 | 0.943 | 39.8751 | -39.8361 |
| Р8/ФМК | 117.4 | 162.442 | 10,12 | 68.6 | 0.207 | 0.051 | 0.05 | 0.285 | -0.274 | 0.66 | 0.641 | 32.7836 | -32.7828 |
| К_МОЧ10/ФМК | 116.4 | 162.491 | 10.019 | 94.3 | 0.207 | 0.041 | 0.04 | 0.221 | -0.214 | 0.399 | 0.39 | 25.4749 | -25.5331 |
| К-МОЧ4/ФМК | 115.3 | 162.532 | 9.937 | 24,4 | 0.207 | 0.013 | 0.013 | 0.221 | -0.214 | 0.399 | 0.391 | 25.4673 | -25.5409 |
| В(С)_МОЧ4/ФМК | 115.63 | 162.545 | 9.911 | 5 | 0.207 | 0.006 | 0.006 | 0.221 | -0.214 | 0.399 | 0.391 | 25.4654 | -25.5429 |
| Р2/ФМК | 115.1 | 162.55 | 9,9 | 29 | 0.207 | 0.057 | 0.055 | 0.427 | -0.412 | 1.485 | 1.437 | 49.2447 | -49.1926 |
| Р82/ФМК | 115.1 | 162.605 | 9.788 | 4 | 0.15 | 0.032 | 0.031 | 0.506 | -0.488 | 3,101 | 3.009 | 30.6087 | -30.5876 |
| В(Ю)_МОЧ4/ФМК | 115.1 | 162.636 | 9.726 | 46.8 | 0.15 | 0.165 | 0.159 | 0.506 | -0.488 | 3,101 | 3.009 | 30.6085 | -30.5878 |
| К-МОЧ2-14/ФМК | 113 | 162.795 | 9.401 | 19,3 | 0.15 | 0.031 | 0.03 | 0.314 | -0.303 | 1.201 | 1.165 | 18.9941 | -18.9805 |
| В(В)_МОЧ14/ФМК | 113.06 | 162.825 | 9.341 | 20 | 0.15 | 0.031 | 0.03 | 0.314 | -0.303 | 1,201 | 1.165 | 18.9932 | -18.9813 |
| Р32/ФМК | 113 | 162.855 | 9.279 | 36 | 0.15 | 0.036 | 0.035 | 0.265 | -0.256 | 0.861 | 0.837 | 16.078 | -16.0678 |
| Р34/ФМК | 113 | 162.891 | 9.208 | 34 | 0.15 | 0.023 | 0.022 | 0.217 | -0.209 | 0.574 | 0.559 | 13.1156 | -13.1086 |
| Р36/ФМК | 113 | 162.913 | 9.162 | 8 | 0.1 | 0.036 | 0.035 | 0.388 | -0.375 | 3.044 | 2.953 | 10,4426 | -10.4385 |
| В(З)_МОЧ14/ФМК | 113.25 | 162.948 | 9.092 | 18 | 0.1 | 0.066 | 0.064 | 0.388 | -0.375 | 3.044 | 2.953 | 10,4424 | -10.4386 |
| В_МОЧ14А/ФМК | 113.8 | 163.012 | 8.962 | 10 | 0.1 | 0.042 | 0.04 | 0.388 | -0.375 | 3.043 | 2.953 | 10,4421 | -10.439 |
| Р50/ФМК | 113.8 | 163.052 | 8,88 | 32 | 0.1 | 0.066 | 0.064 | 0.301 | -0.291 | 1.842 | 1.789 | 8.1166 | -8.1139 |
| Р51/ФМК | 113.8 | 163.116 | 8,75 | 22 | 0.082 | 0.066 | 0.064 | 0.32 | -0.309 | 2.656 | 2,58 | 5,79 | -5.7892 |
| Р52/ФМК | 113.8 | 163.18 | 8,62 | 32 | 0.069 | 0.173 | 0.168 | 0.395 | -0.382 | 5.028 | 4.883 | 5.0696 | -5.0687 |
| Р53/ФМК | 113.8 | 163.348 | 8.279 | 32 | 0.05 | 0.268 | 0.26 | 0.407 | -0.394 | 7,99 | 7.759 | 2.744 | -2.7437 |
| 5ТП МОЧЕНКОВА 14А | 115.8 | 163.61 | 7.751 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 15. Пьезометрический график от ТЭЦ ПВС до самого удаленного потребителя, Моченкова,14А.

Расчеты в ПРК «ZULU Thermo» показывают, что при аварийной остановке котельной Северная для поддержания в течении 54 часов у всех потребителей в радиусе действия котельной Северной температуры внутреннего воздуха +12оС необходимо обеспечить работу котельной №10. В результате расчетов гидравлического режима передачи тепловой энергии по всем по всем потребителям определено, что пропускная способность трубопроводов тепловых сетей достаточна для обеспечения нормативных гидравлических режимов (рис.15).

Авария на магистральной тепловой сети У-008Г / ЧАЙКОВСКОГО.

Во время устранения аварии на магистральной тепловой сети У-008Г / ЧАЙКОВСКОГО котельная Северная будет отключена полностью. Поэтому необходимо выполнение мероприятий согласно п 2.4.1.

Котельная Южная.

В настоящее время котельная Южная является единственным источником тепловой энергии для потребителей Зашекснинского района города Череповца.

Согласно Закону о теплоснабжении в мэрии города Череповца должен быть разработан Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций. В этом Порядке должны быть разработаны отдельно мероприятия по ликвидации аварийной ситуации на котельной Южная.

Для применения на обязательной основе пунктов 5.5, 5.6 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» и соблюдения требований Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" в актуализированной на 2027 году схеме теплоснабжения города Череповца на 2025-2045 годы предлагается строительство котельной Новая для организации совместной работы котельных Южная и Новая на единую тепловую сеть.

Авария на котельной Южная.

Выполнено моделирование гидравлических режимов работы тепловых сетей Зашекснинского района от котельной Новая.

Таблица 18.

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под,тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр,тр-де, м/с | Удельные линейные потери в ПС, мм/м | Удельные линейные потери в ОС, мм/м | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Новая | 144 | 166 | 40 | 100 | 0,8 | 0,544 | 0,511 | 2,228 | -2,108 | 5,178 | 4,863 | 3775,9398 | -3736,2715 |
| УТ-1/НОВАЯ | 144 | 166,511 | 38,946 | 260 | 0,8 | 0,868 | 0,817 | 1,745 | -1,651 | 3,18 | 2,991 | 2957,5656 | -2926,8896 |
| УТ-2/НОВАЯ | 144 | 167,327 | 37,261 | 520 | 0,8 | 1,606 | 1,51 | 1,678 | -1,588 | 2,941 | 2,766 | 2844,2487 | -2814,2769 |
| УТ-3/НОВАЯ | 144 | 168,837 | 34,145 | 472 | 0,8 | 1,349 | 1,269 | 1,614 | -1,528 | 2,722 | 2,561 | 2736,0648 | -2707,4039 |
| УТ-4/НОВАЯ | 144 | 170,107 | 31,527 | 40 | 0,8 | 0,114 | 0,108 | 1,614 | -1,528 | 2,721 | 2,562 | 2735,5093 | -2707,9847 |
| УТ-2/ПОТАПОВА | 144 | 170,214 | 31,305 | 466 | 0,8 | 1,331 | 1,254 | 1,614 | -1,528 | 2,721 | 2,562 | 2735,4622 | -2708,034 |
| УТ-1/ПОТАПОВА | 144 | 171,468 | 28,72 | 1275 | 0,8 | 2,207 | 2,081 | 1,255 | -1,189 | 1,648 | 1,555 | 2127,7423 | -2106,8488 |
| УТ-7/МОНТКЛЕР | 137 | 173,549 | 24,431 | 200 | 0,408 | 0,579 | 0,555 | 0,924 | -0,873 | 2,075 | 1,952 | 407,211 | -402,3167 |
| УТ-8/РЫБИНСКАЯ | 137,1 | 174,104 | 23,298 | 147,2 | 0,414 | 0,201 | 0,189 | 0,687 | -0,649 | 1,129 | 1,065 | 311,6953 | -307,9698 |
| УТ-9/РЫБИНСКАЯ | 136,87 | 174,293 | 22,907 | 115 | 0,414 | 0,147 | 0,138 | 0,648 | -0,612 | 1,005 | 0,948 | 294,0021 | -290,3881 |
| УТ-10'/144 | 137,79 | 174,432 | 22,623 | 29 | 0,414 | 0,059 | 0,055 | 0,638 | -0,603 | 0,977 | 0,922 | 289,7653 | -286,3063 |
| УТ-10/РЫБИНСКАЯ | 136,31 | 174,486 | 22,509 | 144,45 | 0,414 | 0,156 | 0,147 | 0,609 | -0,575 | 0,89 | 0,839 | 276,4401 | -273,0049 |
| УТ-11/112 | 134,69 | 174,633 | 22,206 | 131,8 | 0,4 | 0,072 | 0,068 | 0,422 | -0,397 | 0,448 | 0,42 | 178,6785 | -175,7038 |
| УТ-9/ОКТЯБРЬСКИЙ | 134,45 | 174,701 | 22,066 | 135,8 | 0,9 | 0,057 | 0,054 | 0,536 | -0,509 | 0,262 | 0,25 | 1150,6022 | -1142,5021 |
| УТ-10/ОКТЯБРЬСКИЙ | 134 | 174,755 | 21,956 | 268,8 | 0,9 | 0,092 | 0,087 | 0,536 | -0,509 | 0,262 | 0,25 | 1150,3999 | -1142,7136 |
| УТ-11/ОКТЯБРЬСКИЙ | 132 | 174,842 | 21,777 | 128 | 0,9 | 0,055 | 0,052 | 0,536 | -0,51 | 0,262 | 0,25 | 1149,9992 | -1143,1323 |
| УТ-12/ОКТЯБРЬСКИЙ | 130,7 | 174,895 | 21,67 | 103,6 | 0,616 | 0,109 | 0,104 | 0,696 | -0,662 | 0,707 | 0,674 | 700,1169 | -695,6101 |
| УТ-13/ОКТЯБРЬСКИЙ | 131,2 | 174,998 | 21,456 | 65,83 | 0,616 | 0,082 | 0,077 | 0,692 | -0,658 | 0,699 | 0,666 | 695,7535 | -691,4161 |
| УТ-1/ОКТЯБРЬСКИЙ | 130,3 | 175,076 | 21,298 | 100,4 | 0,41 | 0,275 | 0,261 | 0,931 | -0,885 | 2,096 | 1,995 | 414,5149 | -412,0086 |
| УТ-2/ОКТЯБРЬСКИЙ | 130 | 175,337 | 20,762 | 99,8 | 0,41 | 0,273 | 0,26 | 0,93 | -0,885 | 2,095 | 1,995 | 414,4838 | -412,0411 |
| УТ-3/ОКТЯБРЬСКИЙ | 129,1 | 175,597 | 20,229 | 129,4 | 0,41 | 0,263 | 0,25 | 0,823 | -0,783 | 1,642 | 1,565 | 366,6885 | -364,5983 |
| УТ-4/ОКТЯБРЬСКИЙ | 128,7 | 175,847 | 19,716 | 138 | 0,41 | 0,277 | 0,264 | 0,823 | -0,783 | 1,641 | 1,565 | 366,6485 | -364,6402 |
| УТ-5/ОКТЯБРЬСКИЙ | 128,7 | 176,11 | 19,176 | 96,81 | 0,41 | 0,209 | 0,199 | 0,823 | -0,783 | 1,641 | 1,566 | 366,6058 | -364,6848 |
| УТ-6/ОКТЯБРЬСКИЙ | 125,85 | 176,309 | 18,767 | 100,9 | 0,361 | 0,406 | 0,386 | 1,061 | -1,011 | 3,194 | 3,044 | 366,5758 | -364,7161 |
| УТ-7/НАСЕДКИНА | 125,64 | 176,696 | 17,975 | 109,9 | 0,361 | 0,435 | 0,414 | 1,061 | -1,011 | 3,194 | 3,045 | 366,5516 | -364,7414 |
| УТ-8/НАСЕДКИНА | 125,8 | 177,109 | 17,127 | 101,9 | 0,309 | 0,278 | 0,265 | 0,808 | -0,769 | 2,251 | 2,149 | 204,4433 | -203,3174 |
| УТ-9/НАСЕДКИНА | 126,9 | 177,374 | 16,584 | 101,2 | 0,309 | 0,276 | 0,263 | 0,808 | -0,769 | 2,251 | 2,149 | 204,4254 | -203,3361 |
| УТ-10/НАСЕДКИНА | 126,35 | 177,638 | 16,045 | 132,9 | 0,309 | 0,301 | 0,287 | 0,751 | -0,716 | 1,95 | 1,863 | 190,1852 | -189,2022 |
| УТ-11/НАСЕДКИНА | 125,42 | 177,925 | 15,456 | 105 | 0,257 | 0,088 | 0,085 | 0,407 | -0,387 | 0,725 | 0,698 | 71,2262 | -70,8282 |
| УТ-12/НАСЕДКИНА | 124,8 | 178,01 | 15,283 | 46,1 | 0,257 | 0,046 | 0,044 | 0,407 | -0,387 | 0,725 | 0,698 | 71,2134 | -70,8415 |
| УТ-1/ЛЮБЕЦКАЯ | 124 | 178,053 | 15,194 | 5 | 0,257 | 0,012 | 0,012 | 0,359 | -0,342 | 0,565 | 0,545 | 62,8007 | -62,4793 |
| Р37/115 | 124 | 178,065 | 15,169 | 41,5 | 0,257 | 0,033 | 0,032 | 0,358 | -0,341 | 0,564 | 0,543 | 62,705 | -62,3853 |
| УТ-2/ЛЮБЕЦКАЯ | 124 | 178,097 | 15,105 | 28 | 0,257 | 0,023 | 0,022 | 0,343 | -0,327 | 0,517 | 0,499 | 60,0529 | -59,7553 |
| УТ-3/ЛЮБЕЦКАЯ | 123,9 | 178,119 | 15,059 | 60 | 0,207 | 0,029 | 0,028 | 0,262 | -0,249 | 0,397 | 0,385 | 29,7207 | -29,5706 |
| УТ-А/115 | 124,6 | 178,147 | 15,003 | 89 | 0,15 | 0,041 | 0,039 | 0,218 | -0,208 | 0,415 | 0,405 | 13,0152 | -12,9566 |
| УТ-8Б/115 | 125,7 | 178,186 | 14,923 | 25 | 0,1 | 0,025 | 0,024 | 0,24 | -0,229 | 0,831 | 0,81 | 6,3626 | -6,3416 |
| УТ-9Б/115 | 125,7 | 178,211 | 14,873 | 32 | 0,07 | 0,02 | 0,019 | 0,156 | -0,15 | 0,558 | 0,552 | 2,0283 | -2,0277 |
| В(З)_ЛЮБ39/115 | 125,8 | 178,23 | 14,834 | 2 | 0,07 | 0,003 | 0,003 | 0,156 | -0,15 | 0,557 | 0,552 | 2,028 | -2,028 |
| ЛЮБЕЦКАЯ 39 | 126,8 | 178,23 | 14,829 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 16. Пьезометрический график до самого удаленного потребителя по ул.Любецкая,39.

Расчеты в ПРК «ZULU Thermo» показывают, что при аварийной остановке котельной Южная для поддержания в течении 54 часов у всех потребителей в радиусе действия котельной Южная температуры внутреннего воздуха +12оС необходимо обеспечить работу котельной Новая на единую тепловую сеть.

В результате расчетов гидравлического режима передачи тепловой энергии по всем по всем потребителям определено, что пропускная способность трубопроводов тепловых сетей достаточна для обеспечения нормативных гидравлических режимов (рис.16).

Авария при отказе головного участка теплопровода на одном (с наибольшим диаметром) из выводов тепловой мощности от котельной Южная.

При отказе головного участка теплопровода от котельной Южная будет полностью остановлено теплоснабжение Зашекснинского района.

Необходимо выполнение мероприятий, указанных в п.2.5.1.

Источники тепловой энергии ПАО Северсталь.

Авария при отказе головного участка теплопровода на одном из выводов тепловой мощности от ТЭЦ ПВС.

Выполнено моделирование гидравлических режимов работы тепловых сетей Индустриального района при отказе 3 нитки от ТЭЦ ПВС.

В ПРК «ZULU Thermo» создан сценарий развития аварии на магистральной тепловой сети 3 нитка от ТЭЦ ПВС при расчетной температуре наружного воздуха -32 оC.

Расчет гидравлического режима тепловых сетей от ТЭЦ ПВС до самого удаленного потребителя.

Таблица 19.

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Удельные линейные потери в ПС, мм/м | Удельные линейные потери в ОС, мм/м | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ ПВС | 136 | 166 | 36 | 1 | 0,7 | 0,009 | 0,008 | 2,589 | -2,446 | 8,26 | 7,752 | 3359,9499 | -3328,2014 |
| ПАВИЛЬОН_М/МЕТАЛЛУРГОВ | 133 | 166,008 | 35,983 | 115 | 0,7 | 0,474 | 0,448 | 1,743 | -1,65 | 3,75 | 3,541 | 2262,0991 | -2246,097 |
| К-19М/МЕТАЛЛУРГОВ | 133 | 166,456 | 35,061 | 1 | 0,6 | 0,006 | 0,005 | 1,912 | -1,814 | 5,469 | 5,184 | 1823,1133 | -1814,047 |
|  | 133 | 166,462 | 35,05 | 31,1 | 0,7 | 0,083 | 0,079 | 1,405 | -1,333 | 2,438 | 2,315 | 1823,1127 | -1814,0477 |
| ТК-1 | 133,8 | 166,541 | 34,886 | 72,3 | 0,7 | 0,185 | 0,176 | 1,405 | -1,333 | 2,438 | 2,315 | 1823,0847 | -1814,0771 |
| К-2/ЛЕНИНА | 136 | 166,717 | 34,526 | 98 | 0,7 | 0,251 | 0,238 | 1,405 | -1,333 | 2,438 | 2,315 | 1823,0195 | -1814,1455 |
| К-3/ЛЕНИНА | 136 | 166,955 | 34,036 | 144 | 0,7 | 0,369 | 0,35 | 1,405 | -1,333 | 2,438 | 2,315 | 1822,9312 | -1814,2381 |
| К-4/ЛЕНИНА | 136 | 167,305 | 33,318 | 81,7 | 0,7 | 0,209 | 0,199 | 1,405 | -1,333 | 2,437 | 2,316 | 1822,8014 | -1814,3742 |
| К-5/ЛЕНИНА | 138,2 | 167,504 | 32,91 | 49 | 0,7 | 0,084 | 0,08 | 1,151 | -1,093 | 1,639 | 1,56 | 1494,0936 | -1487,4277 |
| К-6/ЛЕНИНА | 138,2 | 167,584 | 32,746 | 89 | 0,7 | 0,127 | 0,121 | 1,05 | -0,997 | 1,364 | 1,299 | 1362,5332 | -1356,6059 |
| К-7/ЛЕНИНА | 138,7 | 167,705 | 32,497 | 88 | 0,7 | 0,126 | 0,12 | 1,05 | -0,997 | 1,364 | 1,299 | 1362,453 | -1356,69 |
| К-7А/ЛЕНИНА | 138,5 | 167,825 | 32,251 | 88 | 0,7 | 0,126 | 0,12 | 1,05 | -0,997 | 1,364 | 1,292 | 1362,3737 | -1356,7732 |
| К-8/ЛЕНИНА | 138,1 | 167,945 | 32,004 | 155 | 0,7 | 0,187 | 0,178 | 0,962 | -0,914 | 1,147 | 1,094 | 1248,7117 | -1243,8061 |
| К-9/ЛЕНИНА | 137,4 | 168,123 | 31,64 | 69 | 0,7 | 0,083 | 0,079 | 0,962 | -0,914 | 1,146 | 1,094 | 1248,572 | -1243,9525 |
| К-10/ЛЕНИНА | 136,7 | 168,203 | 31,477 | 142 | 0,7 | 0,146 | 0,14 | 0,889 | -0,845 | 0,98 | 0,937 | 1154,2031 | -1150,2173 |
| К-11/ЛЕНИНА | 135,3 | 168,342 | 31,192 | 77 | 0,7 | 0,079 | 0,076 | 0,889 | -0,845 | 0,98 | 0,937 | 1154,0752 | -1150,3515 |
| К-11А/ЛЕНИНА | 134,1 | 168,418 | 31,037 | 70 | 0,7 | 0,065 | 0,062 | 0,843 | -0,802 | 0,881 | 0,843 | 1093,7476 | -1090,476 |
| К-12/ЛЕНИНА | 133 | 168,48 | 30,91 | 51 | 0,7 | 0,047 | 0,045 | 0,843 | -0,802 | 0,881 | 0,843 | 1093,6845 | -1090,5421 |
| К-12А/ЛЕНИНА | 132,3 | 168,525 | 30,818 | 24 | 0,7 | 0,022 | 0,021 | 0,843 | -0,802 | 0,88 | 0,843 | 1093,6385 | -1090,5903 |
| К-13/ЛЕНИНА | 132,2 | 168,546 | 30,774 | 97 | 0,61 | 0,139 | 0,13 | 0,964 | -0,905 | 1,368 | 1,274 | 950,4224 | -935,2471 |
| К-14/ЛЕНИНА | 132,2 | 168,676 | 30,505 | 110 | 0,61 | 0,158 | 0,147 | 0,964 | -0,906 | 1,368 | 1,275 | 950,356 | -935,3167 |
| К-14А/ЛЕНИНА | 135 | 168,823 | 30,2 | 60 | 0,61 | 0,082 | 0,077 | 0,942 | -0,885 | 1,305 | 1,216 | 928,2176 | -913,4372 |
| К-15/ЛЕНИНА | 135 | 168,9 | 30,041 | 150 | 0,61 | 0,206 | 0,192 | 0,942 | -0,885 | 1,305 | 1,216 | 928,1765 | -913,4802 |
| К-16/ЛЕНИНА | 134 | 169,092 | 29,644 | 1 | 0,5 | 0,004 | 0,003 | 1,334 | -1,253 | 3,352 | 3,115 | 883,6195 | -869,3493 |
| К-16/ЛЕНИНА-задвижка | 134 | 169,095 | 29,637 | 26 | 0,61 | 0,032 | 0,03 | 0,896 | -0,842 | 1,183 | 1,103 | 883,619 | -869,3498 |
| К-16А/ЛЕНИНА | 132,2 | 169,125 | 29,575 | 233 | 0,41 | 0,163 | 0,156 | 0,524 | -0,497 | 0,667 | 0,639 | 233,1682 | -232,0533 |
| К-1/ДОМЕНЩИКОВ | 133 | 169,281 | 29,255 | 125 | 0,309 | 0,365 | 0,348 | 0,898 | -0,853 | 2,778 | 2,65 | 227,1335 | -226,1956 |
| К-2/ДОМЕНЩИКОВ | 133 | 169,629 | 28,543 | 99,5 | 0,309 | 0,272 | 0,26 | 0,869 | -0,825 | 2,603 | 2,485 | 219,8373 | -218,9759 |
| К-3/ДОМЕНЩИКОВ | 131,78 | 169,889 | 28,011 | 32 | 0,309 | 0,065 | 0,063 | 0,751 | -0,714 | 1,949 | 1,864 | 190,0849 | -189,4119 |
| К-4/ДОМЕНЩИКОВ | 131,33 | 169,952 | 27,883 | 130 | 0,309 | 0,238 | 0,228 | 0,711 | -0,675 | 1,745 | 1,67 | 179,8201 | -179,2075 |
| К-5/ДОМЕНЩИКОВ | 130,15 | 170,18 | 27,417 | 54,5 | 0,309 | 0,063 | 0,061 | 0,566 | -0,538 | 1,108 | 1,065 | 143,1127 | -142,7384 |
| К-6/ДОМЕНЩИКОВ | 129,6 | 170,24 | 27,292 | 11,5 | 0,259 | 0,02 | 0,019 | 0,615 | -0,583 | 1,633 | 1,557 | 109,3425 | -108,6945 |
| К-6А/ДОМЕНЩИКОВ | 130,2 | 170,259 | 27,254 | 55,5 | 0,257 | 0,095 | 0,091 | 0,612 | -0,581 | 1,635 | 1,559 | 107,202 | -106,5675 |
| К-7/ДОМЕНЩИКОВ | 130,02 | 170,35 | 27,068 | 65 | 0,257 | 0,105 | 0,1 | 0,594 | -0,563 | 1,54 | 1,469 | 104,0187 | -103,404 |
| К-8/ДОМЕНЩИКОВ | 128,7 | 170,45 | 26,862 | 53,5 | 0,257 | 0,067 | 0,064 | 0,521 | -0,493 | 1,184 | 1,132 | 91,1488 | -90,6068 |
| К-8А/ДОМЕНЩИКОВ | 127,5 | 170,514 | 26,732 | 61 | 0,257 | 0,076 | 0,073 | 0,521 | -0,493 | 1,183 | 1,132 | 91,1423 | -90,6136 |
| К-9/ДОМЕНЩИКОВ | 126,3 | 170,587 | 26,584 | 65 | 0,259 | 0,061 | 0,059 | 0,454 | -0,431 | 0,895 | 0,858 | 80,8012 | -80,3308 |
| К-10/ДОМЕНЩИКОВ | 124,3 | 170,645 | 26,464 | 68 | 0,207 | 0,04 | 0,039 | 0,312 | -0,296 | 0,56 | 0,541 | 35,3823 | -35,1884 |
| К-ПАРК10/3 | 121,8 | 170,684 | 26,386 | 54,5 | 0,207 | 0,023 | 0,022 | 0,262 | -0,249 | 0,398 | 0,386 | 29,7478 | -29,5899 |
| К-ПАРК8/3 | 120,9 | 170,706 | 26,341 | 9 | 0,15 | 0,016 | 0,015 | 0,438 | -0,417 | 1,647 | 1,583 | 26,1266 | -25,9966 |
| В(З)_ПАРК8/3 | 120,52 | 170,721 | 26,31 | 45 | 0,15 | 0,078 | 0,075 | 0,438 | -0,417 | 1,647 | 1,583 | 26,1263 | -25,997 |
| Р11/3 | 120,5 | 170,796 | 26,158 | 59 | 0,15 | 0,064 | 0,062 | 0,346 | -0,329 | 1,03 | 0,994 | 20,6215 | -20,5201 |
| В(В)_ПАРК8/3 | 121,7 | 170,857 | 26,032 | 45 | 0,15 | 0,049 | 0,047 | 0,346 | -0,33 | 1,03 | 0,995 | 20,619 | -20,5227 |
| К-МАМЛ3/3 | 122,3 | 170,904 | 25,937 | 94 | 0,1 | 0,239 | 0,021 | 0,412 | -0,156 | 2,424 | 0,214 | 10,9336 | -10,8853 |
| К-ХРАМ/3 | 117,6 | 170,925 | 25,676 | 61 | 0,15 | 0,015 | 0,015 | 0,162 | -0,156 | 0,231 | 0,227 | 9,6673 | -9,6321 |
| К-ВОСКР.ШК./3 | 112 | 170,94 | 25,647 | 35 | 0,15 | 0,007 | 0,007 | 0,147 | -0,142 | 0,191 | 0,188 | 8,7674 | -8,7419 |
| К-ПАРК7/3 | 111 | 170,947 | 25,633 | 5 | 0,07 | 0,033 | 0,032 | 0,529 | -0,512 | 6,213 | 6,037 | 6,764 | -6,8625 |
| К-ПАРК9/3 | 110,7 | 170,978 | 25,569 | 158 | 0,07 | 0,045 | 0,045 | 0,108 | -0,104 | 0,273 | 0,271 | 1,4071 | -1,4041 |
| В_ПАРК9А/3 | 103,9 | 171,023 | 25,478 | 2 | 0,07 | 0,001 | 0,001 | 0,107 | -0,104 | 0,272 | 0,273 | 1,4056 | -1,4056 |
| 1ТП ПАРКОВАЯ 9А МЧС | 105,44 | 171,02 | 25,477 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 17. Пьезометрический график до самого удаленного потребителя по ул.Парковая,9А

Расчеты в ПРК «ZULU Thermo» показывают, что при аварии на магистральной тепловой 3 нитка от ТЭЦ ПВС потребители Индустриального района (в зоне действия источников тепловой энергии ПАО «Северсталь») будут полностью обеспечены тепловой энергией.

В результате расчетов гидравлического режима передачи тепловой энергии по всем по всем потребителям определено, что пропускная способность трубопроводов тепловых сетей достаточна для обеспечения нормативных гидравлических режимов (рис.17).

Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения.

Реконструкция котельной №1 с увеличением тепловой мощности на 74 Гкал/ч.

Реконструкция тепловой сети от ТК-4/Набережная до ТК-3/Ленина (427 м) с увеличением диаметра труб 100 и 250 мм на трубы диаметром 300 мм.

Реконструкция котельной №10 по увеличению тепловой мощности до 60 Гкал/ч.

Строительство котельной Новая тепловой мощностью 230 Гкал/ч.