Обосновывающие материалы

Актуализированная на 2027 год

Схема теплоснабжения городского округа

город Череповец Вологодской области на 2025-2045 гг.

Книга 13.

Индикаторы развития систем теплоснабжения

города Череповца.

Состав документов.

Актуализированная на 2027 год Схема теплоснабжения городского округа город Череповец Вологодской области на 2025-2045 гг.

Обосновывающие материалы к актуализированной на 2027 год Схема теплоснабжения городского округа город Череповец Вологодской области на 2025-2045 гг.:

Книга 1. "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения";

Приложение 1. Существующие гидравлические режимы

тепловых сетей;

Книга 2. "Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения";

Книга 3 "Электронная модель системы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения";

Книга 4 "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей";

Приложение 1 Перспективные гидравлические режимы

тепловых сетей;

Книга 5 "Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа";

Книга 6 "Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах";

Книга 7 "Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии";

Книга 8 "Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей";

Приложение 1. Реконструкция (капитальный ремонт) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

Приложение 2. Реконструкция (капитальный ремонт) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

Приложение 3. Реконструкция (капитальный ремонт) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

Приложение 4; Реконструкция (капитальный ремонт) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

Книга 9 "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения";

Книга 10 "Перспективные топливные балансы";

Книга 11 "Оценка надежности теплоснабжения";

Приложение 1.1;

Приложение 1.2;

Приложение 2.1;

Приложение 2.2;

Приложение 3. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения.

Книга 12 "Обоснование инвестиций в строительство, техническое перевооружение и (или) модернизацию";

Книга 13 "Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа";

Книга 14 "Ценовые (тарифные) последствия";

Книга 15 "Реестр единых теплоснабжающих организаций";

Книга 16 "Реестр мероприятий схемы теплоснабжения";

Книга 17 "Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения";

Книга 18 "Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения".

Содержание

1.	Общие положения.	5

2.	Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения города Череповца.	6

3.	Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения города Череповца.	8

4.	Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей в системе теплоснабжения города Череповца.	16

5.	Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения городского округа.	19

# Общие положения.

Существующее состояние теплоснабжения на территории города Череповца характеризуется значениями базовых индикаторов функционирования систем теплоснабжения, определенных при анализе существующего состояния.

Оценка значений индикаторов, планируемых на перспективу (на срок реализации схемы теплоснабжения), произведена при условии полной реализации проектов, предложенных к включению в утверждаемую часть схемы теплоснабжения.

# Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения города Череповца.

Таблица 2.

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: |  | тыс. м2 | 8802,7 | 8887,4 | 9039,7 | 9154,4 | 9268,1 | 9342,5 | 9507,1 | 9649,4 | 9791,6 | 9941 | 10109 | 10321 | 10514 | 10699 | 10883 | 11072 | 11218 | 11364 | 11496 | 11634 | 11766 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий |  | тыс. м2 | 1650,4 | 1711,4 | 1753,5 | 1823,6 | 1870 | 1967,9 | 1999,2 | 2031,6 | 2065,4 | 2102,4 | 2138,3 | 2173,6 | 2205,2 | 2221,4 | 2224,5 | 2280,2 | 2334,2 | 2339,2 | 2355,5 | 2372,3 | 2372,3 |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: |  | Гкал/ч | 955,77 | 958,53 | 973,24 | 987,95 | 1000,3 | 1014,7 | 1020,3 | 1025,2 | 1030,2 | 1035,5 | 1041,2 | 1047,7 | 1053,6 | 1058,8 | 1063,6 | 1070,1 | 1075,3 | 1079 | 1082,8 | 1086,7 | 1089,9 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: |  | Гкал/ч | 697,97 | 699,27 | 709,97 | 718 | 725,96 | 731,02 | 735,67 | 739,7 | 743,73 | 747,95 | 752,69 | 758,2 | 763,17 | 767,9 | 772,62 | 777,49 | 781,13 | 784,77 | 788,03 | 791,45 | 794,71 |
| 3.1.1. | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч | 610,04 | 611,18 | 620,58 | 627,64 | 634,64 | 639,06 | 642,32 | 645,13 | 647,95 | 650,91 | 654,22 | 658,07 | 661,54 | 664,84 | 668,15 | 671,54 | 674,09 | 676,64 | 678,92 | 681,31 | 683,59 |
| 3.1.2. | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | 87,927 | 88,09 | 89,385 | 90,36 | 91,326 | 91,959 | 93,358 | 94,567 | 95,776 | 97,046 | 98,472 | 100,13 | 101,63 | 103,05 | 104,48 | 105,94 | 107,04 | 108,13 | 109,12 | 110,14 | 111,12 |
| 3.2. | в общественно-деловом фонде в том числе: |  | Гкал/ч | 257,8 | 259,26 | 263,27 | 269,95 | 274,37 | 283,7 | 284,59 | 285,51 | 286,47 | 287,52 | 288,55 | 289,55 | 290,45 | 290,91 | 291 | 292,59 | 294,12 | 294,26 | 294,73 | 295,21 | 295,22 |
| 3.2.1. | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч | 242,84 | 244,25 | 248,14 | 254,63 | 258,92 | 267,97 | 268,78 | 269,61 | 270,48 | 271,42 | 272,35 | 273,25 | 274,06 | 274,48 | 274,56 | 275,99 | 277,37 | 277,5 | 277,92 | 278,35 | 278,35 |
| 3.2.2. | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | 14,963 | 15,009 | 15,13 | 15,32 | 15,45 | 15,724 | 15,811 | 15,902 | 15,997 | 16,1 | 16,201 | 16,3 | 16,389 | 16,434 | 16,442 | 16,598 | 16,75 | 16,764 | 16,809 | 16,856 | 16,866 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: |  | тыс. Гкал | 2252,07 | 2456,9 | 2499,8 | 2546,6 | 2586,9 | 2632,1 | 2659,5 | 2684,9 | 2710,3 | 2736 | 2762,2 | 2792,5 | 2821,4 | 2848,1 | 2873,8 | 2903,7 | 2929,3 | 2951 | 2972,2 | 2993,3 | 3013,3 |
| 4.1. | в жилищном фонде |  | тыс. Гкал | 1678,5 | 1831,1 | 1863,1 | 1897,9 | 1928 | 1961,7 | 1982,1 | 2001 | 2020 | 2039,1 | 2058,7 | 2081,2 | 2102,8 | 2122,7 | 2141,8 | 2164,1 | 2183,2 | 2199,4 | 2215,1 | 2230,9 | 2245,8 |
| 4.1.1. | для целей отопления и вентиляции |  | тыс. Гкал | 1319,9 | 1439,9 | 1465,1 | 1492,5 | 1516,1 | 1542,6 | 1558,7 | 1573,5 | 1588,5 | 1603,5 | 1618,9 | 1636,6 | 1653,6 | 1669,2 | 1684,3 | 1701,8 | 1716,8 | 1729,5 | 1741,9 | 1754,3 | 1766 |
| 4.1.2. | для целей горячего водоснабжения |  | тыс. Гкал | 358,57 | 391,17 | 398 | 405,45 | 411,88 | 419,08 | 423,44 | 427,47 | 431,52 | 435,61 | 439,79 | 444,61 | 449,21 | 453,46 | 457,55 | 462,31 | 466,39 | 469,84 | 473,21 | 476,59 | 479,76 |
| 4.2. | в общественно-деловом фонде в том числе: |  | тыс. Гкал | 573,61 | 625,77 | 636,7 | 648,62 | 658,9 | 670,41 | 677,39 | 683,84 | 690,33 | 696,87 | 703,55 | 711,26 | 718,62 | 725,43 | 731,97 | 739,58 | 746,1 | 751,63 | 757,02 | 762,42 | 767,49 |
| 4.2.1. | для целей отопления и вентиляции |  | тыс. Гкал | 513,29 | 559,97 | 569,75 | 580,41 | 589,61 | 599,91 | 606,16 | 611,93 | 617,73 | 623,59 | 629,57 | 636,46 | 643,05 | 649,14 | 654,99 | 661,8 | 667,64 | 672,59 | 677,41 | 682,24 | 686,78 |
| 4.2.2. | для целей горячего водоснабжения |  | тыс. Гкал | 60,319 | 65,804 | 66,954 | 68,207 | 69,288 | 70,499 | 71,233 | 71,911 | 72,593 | 73,281 | 73,984 | 74,794 | 75,568 | 76,284 | 76,972 | 77,772 | 78,458 | 79,039 | 79,606 | 80,174 | 80,707 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде |  | Гкал/ч/м2 | 0,0693 | 0,0688 | 0,0687 | 0,0686 | 0,0685 | 0,0684 | 0,0676 | 0,0669 | 0,0662 | 0,0655 | 0,0647 | 0,0638 | 0,0629 | 0,0621 | 0,0614 | 0,0607 | 0,0601 | 0,0595 | 0,0591 | 0,0586 | 0,0581 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/м2/год | 0,1499 | 0,162 | 0,1621 | 0,163 | 0,1636 | 0,1651 | 0,164 | 0,1631 | 0,1622 | 0,1613 | 0,1601 | 0,1586 | 0,1573 | 0,156 | 0,1548 | 0,1537 | 0,153 | 0,1522 | 0,1515 | 0,1508 | 0,1501 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут | 5712 | 5712 | 5712 | 5712 | 5712 | 5712 | 5712 | 5712 | 5712 | 5712 | 5712 | 5712 | 5712 | 5712 | 5712 | 5712 | 5712 | 5712 | 5712 | 5712 | 5712 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/м2(°C x сут) | 3E-05 | 3E-05 | 3E-05 | 3E-05 | 3E-05 | 3E-05 | 3E-05 | 3E-05 | 3E-05 | 3E-05 | 3E-05 | 3E-05 | 3E-05 | 3E-05 | 3E-05 | 3E-05 | 3E-05 | 3E-05 | 3E-05 | 3E-05 | 3E-05 |
| 9. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в общественно-деловом фонде |  | Гкал/м2/год | 0,311 | 0,3272 | 0,3249 | 0,3183 | 0,3153 | 0,3049 | 0,3032 | 0,3012 | 0,2991 | 0,2966 | 0,2944 | 0,2928 | 0,2916 | 0,2922 | 0,2945 | 0,2902 | 0,286 | 0,2875 | 0,2876 | 0,2876 | 0,2895 |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде |  | Гкал/м2/(°C x сут) | 5E-05 | 6E-05 | 6E-05 | 6E-05 | 6E-05 | 5E-05 | 5E-05 | 5E-05 | 5E-05 | 5E-05 | 5E-05 | 5E-05 | 5E-05 | 5E-05 | 5E-05 | 5E-05 | 5E-05 | 5E-05 | 5E-05 | 5E-05 | 5E-05 |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки |  | Гкал/ч/га | 0,3262 | 0,3271 | 0,3322 | 0,3171 | 0,321 | 0,3256 | 0,3274 | 0,329 | 0,3306 | 0,3323 | 0,3075 | 0,3094 | 0,3112 | 0,3127 | 0,3141 | 0,316 | 0,3176 | 0,3187 | 0,3198 | 0,3209 | 0,3219 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | тыс.Гкал/га | 0,4505 | 0,4914 | 0,5 | 0,479 | 0,4866 | 0,4951 | 0,5002 | 0,505 | 0,5098 | 0,5146 | 0,4781 | 0,4833 | 0,4884 | 0,493 | 0,4974 | 0,5026 | 0,507 | 0,5108 | 0,5144 | 0,5181 | 0,5216 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя |  | Гкал/ч/чел. | 0,002 | 0,002 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя |  | тыс.Гкал/чел/год | 0,0044 | 0,0048 | 0,0048 | 0,0049 | 0,0049 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,0051 | 0,0051 | 0,0051 | 0,0051 | 0,0051 | 0,0052 | 0,0052 | 0,0052 | 0,0052 | 0,0052 |

# Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения города Череповца.

Таблица 3

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: |  | Гкал/ч | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах |  | Гкал/ч | 139,4 | 139,4 | 140,4 | 140,5 | 140,5 | 140,5 | 141,3 | 142,2 | 143 | 143,8 | 144,6 | 144,9 | 145,1 | 145,4 | 145,7 | 145,9 | 146,2 | 146,4 | 146,7 | 146,9 | 147,1799 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | -0,503 | -0,503 | -1,08 | -0,887 | 5,03 | 5,03 | 4,5407 | 4,0514 | 3,562 | 3,0727 | 2,5833 | 2,4327 | 2,2821 | 2,1314 | 1,9808 | 1,8302 | 1,6795 | 1,5289 | 1,3783 | 1,2276 | 1,077004 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов |  | тыс. Гкал | 390,4 | 390,4 | 393,2 | 393,43 | 393,43 | 393,43 | 396,59 | 399,76 | 402,92 | 406,09 | 409,25 | 410,23 | 411,2 | 412,18 | 413,15 | 414,12 | 415,1 | 416,07 | 417,05 | 418,02 | 418,99556 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной |  | кг/Гкал | 156,91 | 156,91 | 156,91 | 156,91 | 156,91 | 156,91 | 156,91 | 156,91 | 156,91 | 156,91 | 156,91 | 156,91 | 156,91 | 156,91 | 156,91 | 156,91 | 156,91 | 156,91 | 156,91 | 156,91 | 156,91 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 91,783 | 91,783 | 91,783 | 91,783 | 91,783 | 91,783 | 91,783 | 91,783 | 91,783 | 91,783 | 91,783 | 91,783 | 91,783 | 91,783 | 91,783 | 91,783 | 91,783 | 91,783 | 91,783 | 91,783 | 91,782846 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя |  | Гкал/ч чел. | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,004225 |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной |  | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | uj | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Котельная №2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: |  | Гкал/ч | 238,4 | 238,4 | 238,4 | 238,4 | 238,4 | 238,4 | 238,4 | 238,4 | 238,4 | 238,4 | 238,4 | 238,4 | 238,4 | 238,4 | 238,4 | 238,4 | 238,4 | 238,4 | 238,4 | 238,4 | 238,4 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах |  | Гкал/ч | 194 | 194,3 | 194,3 | 194,7 | 195,4 | 196,1 | 196,4 | 196,6 | 196,8 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 196,9978 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | R | % | -4,153 | -4,262 | -4,285 | 1,8813 | 1,5736 | 1,283 | 1,1932 | 1,1034 | 1,0136 | 0,9238 | 0,9238 | 0,9238 | 0,9238 | 0,9238 | 0,9238 | 0,9238 | 0,9238 | 0,9238 | 0,9238 | 0,9238 | 0,9237557 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов |  | тыс. Гкал | 616,45 | 616,45 | 616,58 | 617,56 | 619,69 | 621,63 | 622,42 | 623,21 | 623,99 | 624,78 | 624,78 | 624,78 | 624,78 | 624,78 | 624,78 | 624,78 | 624,78 | 624,78 | 624,78 | 624,78 | 624,78246 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной |  | кг/Гкал | 156,08 | 156,08 | 156,08 | 156,08 | 156,08 | 156,08 | 156,08 | 156,08 | 156,08 | 156,08 | 156,08 | 156,08 | 156,08 | 156,08 | 156,08 | 156,08 | 156,08 | 156,08 | 156,08 | 156,08 | 156,08 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 92,899 | 92,899 | 92,899 | 92,899 | 92,899 | 92,899 | 92,899 | 92,899 | 92,899 | 92,899 | 92,899 | 92,899 | 92,899 | 92,899 | 92,899 | 92,899 | 92,899 | 92,899 | 92,899 | 92,899 | 92,898947 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя |  | Гкал/ч чел. | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,00298 |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной |  | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | uj | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Котельная №3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: |  | Гкал/ч | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 102,78 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах |  | Гкал/ч | 96 | 96,16 | 96,52 | 97,91 | 98,53 | 93,38 | 93,62 | 93,72 | 93,81 | 93,91 | 94,12 | 94,12 | 94,12 | 94,12 | 94,21 | 94,21 | 94,21 | 94,21 | 94,21 | 94,21 | 94,21135 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | -10,51 | -10,67 | -11,01 | 0,0665 | -0,539 | 4,4735 | 4,2423 | 4,1495 | 4,0567 | 3,964 | 3,7525 | 3,7525 | 3,7525 | 3,7525 | 3,6667 | 3,6667 | 3,6667 | 3,6667 | 3,6667 |  | 3,6667121 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов |  | тыс. Гкал | 259,79 | 259,79 | 260,78 | 264,61 | 266,38 | 267,1 | 267,86 | 268,21 | 268,56 | 268,92 | 269,61 | 269,61 | 269,61 | 269,61 | 269,86 | 269,86 | 269,86 | 269,86 | 269,86 | 269,86 | 269,86244 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной |  | кг/Гкал | 153,34 | 153,34 | 153,34 | 153,34 | 153,34 | 153,34 | 153,34 | 153,34 | 153,34 | 153,34 | 153,34 | 153,34 | 153,34 | 153,34 | 153,34 | 153,34 | 153,34 | 153,34 | 153,34 | 153,34 | 153,34 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 93,531 | 93,531 | 93,531 | 93,531 | 93,531 | 93,531 | 93,531 | 93,531 | 93,531 | 93,531 | 93,531 | 93,531 | 93,531 | 93,531 | 93,531 | 93,531 | 93,531 | 93,531 | 93,531 | 93,531 | 93,531491 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя |  | Гкал/ч чел. | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0042825 |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной |  | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | uj | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Котельная Северная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: |  | Гкал/ч | 98,06 | 98,06 | 98,06 | 98,06 | 98,06 | 98,06 | 98,06 | 98,06 | 98,06 | 98,06 | 98,06 | 98,06 | 98,06 | 98,06 | 98,06 | 98,06 | 98,06 | 98,06 | 98,06 | 98,06 | 98,06 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах |  | Гкал/ч | 75,9 | 76,12 | 76,6 | 76,89 | 76,89 | 77,14 | 77,14 | 77,14 | 77,14 | 77,14 | 77,52 | 77,52 | 77,52 | 77,52 | 77,52 | 77,52 | 77,52 | 77,52 | 77,6 | 77,6 | 77,60253 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | -5,956 | -6,181 | -6,673 | 5,294 | 5,294 | 5,0345 | 5,0345 | 5,0345 | 5,0345 | 5,0345 | 4,6507 | 4,6507 | 4,6507 | 4,6507 | 4,6507 | 4,6507 | 4,6507 | 4,6507 | 4,5661 | 4,5661 | 4,5660506 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов |  | тыс. Гкал | 229,93 | 229,93 | 231,34 | 232,17 | 232,17 | 232,81 | 232,81 | 232,81 | 232,81 | 232,81 | 234,24 | 234,24 | 234,24 | 234,24 | 234,24 | 234,24 | 234,24 | 234,24 | 234,47 | 234,47 | 234,4743 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной |  | кг/Гкал | 154,28 | 154,28 | 154,28 | 154,28 | 154,28 | 154,28 | 154,28 | 154,28 | 154,28 | 154,28 | 154,28 | 154,28 | 154,28 | 154,28 | 154,28 | 154,28 | 154,28 | 154,28 | 154,28 | 154,28 | 154,28 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 93,02 | 93,02 | 93,02 | 93,02 | 93,02 | 93,02 | 93,02 | 93,02 | 93,02 | 93,02 | 93,02 | 93,02 | 93,02 | 93,02 | 93,02 | 93,02 | 93,02 | 93,02 | 93,02 | 93,02 | 93,019924 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя |  | Гкал/ч чел. | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0032687 |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной |  | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | uj | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Котельная Южная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: |  | Гкал/ч | 228 | 228 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах |  | Гкал/ч | 211,8 | 213,5 | 224,4 | 235,1 | 244,1 | 255,7 | 259,3 | 262,5 | 265 | 267,7 | 270,2 | 272 | 273,4 | 275,2 | 276,4 | 278,3 | 280 | 280,2 | 280,7 | 281,1 | 281,3062 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | R | % | -20,84 | -21,62 | 12,159 | 17,019 | 14,269 | 10,734 | 9,5984 | 8,5769 | 7,7445 | 6,8852 | 6,0736 | 5,4785 | 4,9723 | 4,3992 | 3,9659 | 3,333 | 2,7613 | 2,6582 | 2,4388 |  | 2,1596996 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов |  | тыс. Гкал | 578,16 | 578,16 | 608,26 | 637,06 | 661,39 | 691,17 | 704,01 | 715,17 | 724,6 | 734,27 | 743,5 | 750,26 | 755,66 | 761,68 | 766,41 | 772,98 | 777,89 | 778,51 | 780,2 | 781,48 | 782,10291 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной |  | кг/Гкал | 156,97 | 156,97 | 156,97 | 156,97 | 156,97 | 156,97 | 156,97 | 156,97 | 156,97 | 156,97 | 156,97 | 156,97 | 156,97 | 156,97 | 156,97 | 156,97 | 156,97 | 156,97 | 156,97 | 156,97 | 156,97 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 94,067 | 94,067 | 94,067 | 94,067 | 94,067 | 94,067 | 94,067 | 94,067 | 94,067 | 94,067 | 94,067 | 94,067 | 94,067 | 94,067 | 94,067 | 94,067 | 94,067 | 94,067 | 94,067 | 94,067 | 94,067294 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя |  | Гкал/ч чел. | 0,0032 | 0,0032 | 0,0046 | 0,0046 | 0,0046 | 0,0046 | 0,0046 | 0,0046 | 0,0046 | 0,0046 | 0,0046 | 0,0046 | 0,0046 | 0,0046 | 0,0046 | 0,0046 | 0,0046 | 0,0046 | 0,0046 | 0,0046 | 0,0046197 |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной |  | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | uj | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Котельная Тепличная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: |  | Гкал/ч | 21,16 | 21,16 | 21,16 | 21,16 | 21,16 | 21,16 | 21,16 | 21,16 | 21,16 | 21,16 | 21,16 | 21,16 | 21,16 | 21,16 | 21,16 | 21,16 | 21,16 | 21,16 | 21,16 |  | 21,16 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах |  | Гкал/ч | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 |  | 3,54 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 18,922 | 18,922 | 18,922 | 18,922 | 18,922 | 18,922 | 18,922 | 18,922 | 18,922 | 18,922 | 18,922 | 18,922 | 18,922 | 18,922 | 18,922 | 18,922 | 18,922 | 18,922 | 18,922 | ###### | 18,922495 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов |  | тыс. Гкал | 16,436 | 16,436 | 16,436 | 16,436 | 16,436 | 16,436 | 16,436 | 16,436 | 16,436 | 16,436 | 16,436 | 16,436 | 16,436 | 16,436 | 16,436 | 16,436 | 16,436 | 16,436 | 16,436 | 16,436 | 16,435711 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной |  | кг/Гкал | 158,58 | 158,58 | 158,58 | 158,58 | 158,58 | 158,58 | 158,58 | 158,58 | 158,58 | 158,58 | 158,58 | 158,58 | 158,58 | 158,58 | 158,58 | 158,58 | 158,58 | 158,58 | 158,58 | 158,58 | 158,58 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 90,258 | 90,258 | 90,258 | 90,258 | 90,258 | 90,258 | 90,258 | 90,258 | 90,258 | 90,258 | 90,258 | 90,258 | 90,258 | 90,258 | 90,258 | 90,258 | 90,258 | 90,258 | 90,258 | 90,258 | 90,257771 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя |  | Гкал/ч чел. | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0 | 0,004232 |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной |  | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | uj | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Котельная Новая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: |  | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах |  | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,662 | 1,324 | 1,986 | 5,486 | 8,986 | 11,82 | 14,66 | 17,5 | 20,34 | 23,18 | 26,02 | 28,85 | 31,692 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,225 | 97,937 | 97,65 | 96,128 | 94,606 | 93,372 | 92,138 | 90,904 | 89,67 | 88,436 | 87,202 | 85,968 | 84,733913 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов |  | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,8555 | 3,7109 | 5,5664 | 18,242 | 30,917 | 41,736 | 52,556 | 63,376 | 74,196 | 85,015 | 95,835 | 106,65 | 117,47449 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной |  | кг/Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154,17 | 154,17 | 154,17 | 154,17 | 154,17 | 154,17 | 154,17 | 154,17 | 154,17 | 154,17 | 154,17 | 154,17 | 154,17 | 154,17 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,067 | 94,067 | 94,067 | 94,067 | 94,067 | 94,067 | 94,067 | 94,067 | 94,067 | 94,067 | 94,067 | 94,067 | 94,067 | 94,067294 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя |  | Гкал/ч чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,092 | 0,046 | 0,0307 | 0,023 | 0,0184 | 0,0153 | 0,0131 | 0,0115 | 0,0102 | 0,0092 | 0,0084 | 0,0077 | 0,0071 | 0,0070769 |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной |  | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | uj | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

# Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей в системе теплоснабжения города Череповца.

Таблица 4.

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | Lj | км | 425,29 | 427,27 | 429,25 | 431,23 | 433,21 | 435,19 | 437,17 | 439,15 | 441,13 | 443,11 | 445,09 | 447,07 | 449,05 | 451,03 | 453,01 | 454,99 | 456,97 | 458,95 | 460,93 | 462,91 | 464,894 |
| 1.1. | магистральных |  | км | 58,894 | 59,734 | 60,574 | 61,414 | 62,254 | 63,094 | 63,934 | 64,774 | 65,614 | 66,454 | 67,294 | 68,134 | 68,974 | 69,814 | 70,654 | 71,494 | 72,334 | 73,174 | 74,014 | 74,854 | 75,694 |
| 1.2. | распределительных |  | км | 366,4 | 367,54 | 368,68 | 369,82 | 370,96 | 372,1 | 373,24 | 374,38 | 375,52 | 376,66 | 377,8 | 378,94 | 380,08 | 381,22 | 382,36 | 383,5 | 384,64 | 385,78 | 386,92 | 388,06 | 389,2 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | Mj | тыс. м2 | 140,11 | 140,4 | 140,69 | 140,98 | 141,27 | 141,56 | 141,85 | 142,14 | 142,43 | 142,72 | 143,01 | 143,3 | 143,59 | 143,88 | 144,17 | 144,46 | 144,75 | 145,04 | 145,33 | 145,62 | 145,91 |
| 2.1. | магистральных |  | тыс. м2 | 53,71 | 53,88 | 54,05 | 54,22 | 54,39 | 54,56 | 54,73 | 54,9 | 55,07 | 55,24 | 55,41 | 55,58 | 55,75 | 55,92 | 56,09 | 56,26 | 56,43 | 56,6 | 56,77 | 56,94 | 57,11 |
| 2.2. | распределительных |  | тыс. м2 | 86,4 | 86,52 | 86,64 | 86,76 | 86,88 | 87 | 87,12 | 87,24 | 87,36 | 87,48 | 87,6 | 87,72 | 87,84 | 87,96 | 88,08 | 88,2 | 88,32 | 88,44 | 88,56 | 88,68 | 88,8 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 29,1 | 28,8 | 28,5 | 28,2 | 27,9 | 27,6 | 27,3 | 27 | 26,7 | 26,4 | 26,1 | 25,8 | 25,5 | 25,2 | 24,9 | 24,6 | 24,3 | 24 | 23,7 | 23,4 | 23,1 |
| 3.1. | магистральных |  | лет | 25,1 | 25 | 24,9 | 24,8 | 24,7 | 24,6 | 24,5 | 24,4 | 24,3 | 24,2 | 24,1 | 24 | 23,9 | 23,8 | 23,7 | 23,6 | 23,5 | 23,4 | 23,3 | 23,2 | 23,1 |
| 3.2. | распределительных |  | лет | 29,4 | 29,05 | 28,7 | 28,35 | 28 | 27,65 | 27,3 | 26,95 | 26,6 | 26,25 | 25,9 | 25,55 | 25,2 | 24,85 | 24,5 | 24,15 | 23,8 | 23,45 | 23,1 | 22,75 | 22,4 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,4702 | 0,4675 | 0,4649 | 0,4624 | 0,4599 | 0,4574 | 0,4549 | 0,4525 | 0,4502 | 0,4478 | 0,4455 | 0,4432 | 0,4432 | 0,4409 | 0,4387 | 0,4366 | 0,4344 | 0,4323 | 0,4302 | 0,4282 | 0,426139 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка |  | Гкал/ч | 955,77 | 958,53 | 973,24 | 987,95 | 1000,3 | 1014,7 | 1020,3 | 1025,2 | 1030,2 | 1035,5 | 1041,2 | 1047,7 | 1053,6 | 1058,8 | 1063,6 | 1070,1 | 1075,3 | 1079 | 1082,8 | 1086,7 | 1089,926 |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 0,1466 | 0,1465 | 0,1446 | 0,1427 | 0,1412 | 0,1395 | 0,139 | 0,1386 | 0,1383 | 0,1378 | 0,1373 | 0,1368 | 0,1363 | 0,1359 | 0,1355 | 0,135 | 0,1346 | 0,1344 | 0,1342 | 0,134 | 0,1338715 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях |  | тыс. Гкал | 399,7 | 399,7 | 392,25 | 384,8 | 377,35 | 369,9 | 362,45 | 355 | 347,55 | 340,1 | 332,65 | 325,2 | 317,75 | 310,3 | 302,85 | 295,4 | 287,95 | 280,5 | 273,05 | 265,6 | 258,076 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях |  | % | 13,969 | 13,969 | 13,541 | 13,105 | 12,709 | 12,302 | 11,975 | 11,66 | 11,348 | 11,039 | 10,732 | 10,415 | 10,107 | 9,8095 | 9,5191 | 9,22 | 8,9368 | 8,6672 | 8,4014 | 8,1378 | 7,8773455 |
|  | отпущенная т/э |  |  | 2861,4 | 2861,4 | 2896,9 | 2936,2 | 2969,1 | 3006,9 | 3026,8 | 3044,7 | 3062,7 | 3080,9 | 3099,7 | 3122,5 | 3144 | 3163,3 | 3181,5 | 3203,9 | 3222,1 | 3236,3 | 3250 | 3263,8 | 3276,1798 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях |  | Гкал/м | 6,728 | 6,6968 | 6,7486 | 6,8088 | 6,8537 | 6,9092 | 6,9236 | 6,9331 | 6,9428 | 6,9529 | 6,9642 | 6,9844 | 7,0013 | 7,0133 | 7,0229 | 7,0417 | 7,0509 | 7,0515 | 7,051 | 7,0505 | 7,0471543 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей |  | ед./год | 922 | 880 | 838 | 796 | 754 | 712 | 670 | 628 | 586 | 544 | 502 | 460 | 418 | 376 | 334 | 292 | 250 | 208 | 166 | 124 | 82 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей |  | ед./км/год | 2,1679 | 2,0596 | 1,9522 | 1,8459 | 1,7405 | 1,6361 | 1,5326 | 1,43 | 1,3284 | 1,2277 | 1,1279 | 1,0289 | 0,9308 | 0,8336 | 0,7373 | 0,6418 | 0,5471 | 0,4532 | 0,3601 | 0,2679 | 0,1763843 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) |  | Гкал/ч | 4,54 | 4,1273 | 3,7146 | 3,3019 | 2,8892 | 2,4765 | 2,0638 | 1,6511 | 1,2384 | 0,8257 | 0,413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме |  | % | 0,475 | 0,4306 | 0,3817 | 0,3342 | 0,2888 | 0,2441 | 0,2023 | 0,1611 | 0,1202 | 0,0797 | 0,0397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) |  | тонн/ч | 13540 | 13648 | 13756 | 13864 | 13972 | 14080 | 14188 | 14296 | 14404 | 14512 | 14620 | 14728 | 14836 | 14944 | 15052 | 15160 | 15268 | 15376 | 15484 | 15592 | 15700 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя |  | тонн/ч | 18900 | 18740 | 18580 | 18420 | 18260 | 18100 | 17940 | 17780 | 17620 | 17460 | 17300 | 17140 | 16980 | 16820 | 16660 | 16500 | 16340 | 16180 | 16020 | 15860 | 15700 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде |  | тонн/Гкал | 14,167 | 14,238 | 14,134 | 14,033 | 13,967 | 13,876 | 13,906 | 13,944 | 13,982 | 14,015 | 14,041 | 14,057 | 14,081 | 14,114 | 14,152 | 14,167 | 14,199 | 14,25 | 14,3 | 14,349 | 14,404648 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | 115,7 | 116,81 | 117,92 | 119,03 | 120,14 | 121,25 | 122,36 | 123,47 | 124,58 | 125,69 | 126,8 | 127,91 | 129,02 | 130,13 | 131,24 | 132,35 | 133,46 | 134,57 | 135,68 | 136,79 | 137,9 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | 289,34 | 272,69 | 254,34 | 235,99 | 217,64 | 199,29 | 180,94 | 162,59 | 144,24 | 125,89 | 126,8 | 127,91 | 129,02 | 130,13 | 131,24 | 132,35 | 133,46 | 134,57 | 135,68 | 136,79 | 137,9 |

# Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения городского округа.

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения произошли следующие корректировки.

Уточнены технические характеристики оборудования котельных и тепловых сетей;

Актуализированы прогнозные значения приростов тепловой энергии от нового строительства.