Обосновывающие материалы

Актуализированная на 2027 год

Схема теплоснабжения городского округа

город Череповец Вологодской области на 2025-2045 гг.

.

Книга 17.

Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения.

Состав документов.

Актуализированная на 2027 год Схема теплоснабжения городского округа город Череповец Вологодской области на 2025-2045 гг.

Обосновывающие материалы к актуализированной на 2027 год Схема теплоснабжения городского округа город Череповец Вологодской области на 2025-2045 гг.:

Книга 1. "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения";

Приложение 1. Существующие гидравлические режимы

тепловых сетей;

Книга 2. "Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения";

Книга 3 "Электронная модель системы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения";

Книга 4 "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей";

Приложение 1 Перспективные гидравлические режимы

тепловых сетей;

Книга 5 "Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа";

Книга 6 "Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах";

Книга 7 "Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии";

Книга 8 "Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей";

Приложение 1. Реконструкция (капитальный ремонт) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

Приложение 2. Реконструкция (капитальный ремонт) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

Приложение 3. Реконструкция (капитальный ремонт) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

Приложение 4; Реконструкция (капитальный ремонт) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

Книга 9 "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения";

Книга 10 "Перспективные топливные балансы";

Книга 11 "Оценка надежности теплоснабжения";

Приложение 1.1;

Приложение 1.2;

Приложение 2.1;

Приложение 2.2;

Приложение 3. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения.

Книга 12 "Обоснование инвестиций в строительство, техническое перевооружение и (или) модернизацию";

Книга 13 "Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа";

Книга 14 "Ценовые (тарифные) последствия";

Книга 15 "Реестр единых теплоснабжающих организаций";

Книга 16 "Реестр мероприятий схемы теплоснабжения";

Книга 17 "Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения";

Книга 18 "Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения".

Содержание

1.	Общие положения.	5

2.	Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения.	5

3.	Приложения.	10

Общие положения.

Книга 17 "Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения" обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения содержит информацию:

-перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения;

-ответы разработчиков схемы теплоснабжения на поступившие замечания и предложения;

-перечень учтенных замечаний и предложений, а также всех изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения.

Таблица поступивших замечаний (предложений) и ответов на замечания (предложения) к проекту актуализированной на 2027 год схемы теплоснабжения городского округа город Череповец Вологодской области на 2025-2045 гг. по письму Управления архитектуры и градостроительства мэрии города Череповца от 12.05.2026 №2026/06-05-09/764.

| N п/п | N книги, страницы | Существующий текст | Предложения новой редакции | Принятое решение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | В связи с планами градостроительного развития территорий города рекомендуем изменить сроки по строительству тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективной застройки в Зашекснинском районе города: 143 мкр. – 2027 год; 150,109,110 мкр. – 2028 год; 111-113 мкр. – 2028-2029 гг. |  | Предложение принято. В проект актуализированной на 2027 год схемы теплоснабжения городского округа город Череповец Вологодской области на 2025-2045 гг. внесены соответствующие изменения. |

Таблица поступивших замечаний (предложений) и ответов на замечания (предложения) к проекту актуализированной на 2027 год схемы теплоснабжения городского округа город Череповец Вологодской области на 2025-2045 гг. по письму ПАО «Северсталь» от 13.05.2026 №126-12-26-42.

| N п/п | N книги, страницы | Существующий текст | Предложения новой редакции | Принятое решение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | В п.1.2 табл. 1.2.2-1.2.5 указан прирост тепловой нагрузки по источникам тепла ПAO «Северсталь» за период 2026-2045 годы на 4,462 Гкал/ч. В п.2.3 таб. 2.3 указано увеличение перспективных балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей от источников тепла ПAO «Северсталь» на 2025-2045 годы на 9,86 Гкал/ч. Увеличение нагрузки не может быть согласовано, в связи с ограничением по пропускной способности трубопроводов от источников теплоснабжения ПAO «Северсталь» до границы раздела (павильон «М» и T3П по ул. Маяковского). В соответствии с п.2 2 Договора на поставку тепловой энергии в горячей воде №1000-25-00024460 от 01.01.2026 с MУП «Теплоэнергия» максимальный среднечасовой расход сетевой воды составляет 5400 т/ч. С существующими нагрузками в отопительный период 2025-2026г. фактическая циркуляция приближена к максимальной, кроме того имеется факт превышения значения, предусмотренного в договоре. | В п.1.2 табл. 1.2.2-1.2.5 указан прирост тепловой нагрузки от новых потребителей, а в п.2.3 таб. 2.3 указано увеличение перспективных балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей от источников тепла ПAO «Северсталь» на 2025-2045 годы с учетом присоединения части потребителей 6 микрорайона. В актуализированной на 2027 год схеме теплоснабжения городского округа город Череповец Вологодской области на 2025-2045 гг. конкретизированы мероприятия по наладке тепловых сетей – п 6.6 утверждаемой части и п.15 в книге 8. Выполнение мероприятий позволит снизить расходы сетевой воды от источников тепловой энергии ПАО «Северсталь до 4100 т/ч (с учетом подключения перспективных потребителей). | Дано разъяснение. Приросты тепловых нагрузок в Индустриальном районе оставить без изменений. |
| 2 |  | В п.п. 4.1.1., 4.1.2, 11.1 предусмотрено расширение зоны действия источников тепловой энергии ПAO «Северсталь» путем переключения части тепловой нагрузки от котельной №3 (микрорайон 6) на тепловые сети источников тепловой энергии ПAO «Северсталь». Реализация решения по расширению зоны действия источников тепловой энергии ПAO «Северсталь» возможна после разработки и выполнения режимно наладочных работ системы теплоснабжения Индустриального района. В схеме теплоснабжения отсутствуют сроки и объекты на которых будут выполняться режимно-наладочные работы. | В актуализированной на 2027 год схеме теплоснабжения городского округа город Череповец Вологодской области на 2025-2045 гг. конкретизированы мероприятия по наладке тепловых сетей – п 6.6 утверждаемой части и п.15 в книге 8. Выполнение мероприятий позволит снизить расходы сетевой воды от источников тепловой энергии ПАО «Северсталь до 4100 т/ч (с учетом подключения перспективных потребителей). | Принято предложение ПАО «Северсталь». Изменения внесены в соответствующие разделы и книги. |
| 3 |  | В п.5.8.6 табл.5.8.6 представлен температурный график отпуска тепловой энергии для источников тепловой энергии ПAO «Северсталь» с температурой в точке излома 70°C. Источник теплоснабжения ПЭЦ-ПВС работает как на город, так и на пром. площадку. Система ГВС на территории комбината спроектирована на температуру в подающем трубопроводе 75°C, поэтому снижение температуры не согласовано. |  | Принято предложение ПАО «Северсталь». Изменения внесены в соответствующие разделы и книги. |
| 4 |  | В п.5.4 указано, что совместная работа источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных не предусмотрена. Фактически ТЭЦ-ПВС в летний период захватывает радиус теплоснабжения котельной №3, поэтому в схеме теплоснабжения должен быть предусмотрен график совместной работы этих котельных. Также в схеме теплоснабжения не отображена возможность совместной работы ТЭЦ-ПВС и котельной№1. | В летний период ТЭЦ-ПВС обеспечивает тепловой энергией потребителей всего Индустриального района. В этот период котельная №3 не работает, то есть совместная работа не предусмотрена. | Дано разъяснение. |

Приложения.