Обосновывающие материалы

Актуализированная на 2027 год

Схема теплоснабжения городского округа город Череповец Вологодской области на 2025-2045 гг.

Книга 2

Существующее и перспективное потребление

тепловой энергии на цели теплоснабжения.

Состав документов.

Актуализированная на 2027 год Схема теплоснабжения городского округа город Череповец Вологодской области на 2025-2045 гг.

Обосновывающие материалы к актуализированной на 2027 год Схема теплоснабжения городского округа город Череповец Вологодской области на 2025-2045 гг.:

Книга 1. "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения";

Приложение 1. Существующие гидравлические режимы

тепловых сетей;

Книга 2. "Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения";

Книга 3 "Электронная модель системы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения";

Книга 4 "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей";

Приложение 1 Перспективные гидравлические режимы

тепловых сетей;

Книга 5 "Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа";

Книга 6 "Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах";

Книга 7 "Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии";

Книга 8 "Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей";

Приложение 1. Реконструкция (капитальный ремонт) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

Приложение 2. Реконструкция (капитальный ремонт) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

Приложение 3. Реконструкция (капитальный ремонт) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

Приложение 4; Реконструкция (капитальный ремонт) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

Книга 9 "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения";

Книга 10 "Перспективные топливные балансы";

Книга 11 "Оценка надежности теплоснабжения";

Приложение 1.1;

Приложение 1.2;

Приложение 2.1;

Приложение 2.2;

Приложение 3. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения.

Книга 12 "Обоснование инвестиций в строительство, техническое перевооружение и (или) модернизацию";

Книга 13 "Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа";

Книга 14 "Ценовые (тарифные) последствия";

Книга 15 "Реестр единых теплоснабжающих организаций";

Книга 16 "Реестр мероприятий схемы теплоснабжения";

Книга 17 "Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения";

Книга 18 "Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения".

Содержание

Общие положения.	7

1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения.	8

1.1. Тепловая нагрузка в городе Череповце на 01.01.2026 г.	8

1.2. Потребление тепловой энергии потребителями систем теплоснабжения в городе Череповце за 2025 год.	8

1.3. Сведения о движении строительных фондов в городе Череповце, тыс. м2.	8

1.3.1. Жилищный фонд и новое жилищное строительство.	8

1.3.2. Структура жилищного фонда по этажности на 2024 год.	9

1.3.3. Жилищный фонд по районам.	9

1.3.4. Генеральный план города Череповца. Карта функциональных зон.	9

2. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии.	11

2.1. Ввод в эксплуатацию жилых зданий с общей площадью жилищного фонда на период разработки схемы теплоснабжения, тыс. м2.	11

2.2. Ввод в эксплуатацию общественно-деловых зданий с общей площадью фонда на период разработки схемы теплоснабжения, тыс. м2.	16

2.3. Прирост жилищного и общественно-делового фондов.	20

2.4. Динамика изменения площади строительных фондов в городе Череповце.	21

2.4.1. Модель годовых приростов строительных фондов.	21

2.4.2. Прирост строительных фондов накопительным итогом.	22

3. Удельные показатели теплопотребления перспективного строительства.	23

3.1. Удельное теплопотребление и удельная тепловая нагрузка на отопление и вентиляцию для вновь строящихся зданий в границах города.	25

3.2. Удельное теплопотребление и удельная тепловая нагрузка на горячее водоснабжение для вновь строящихся зданий в границах города.	32

4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом     этапе.	35

4.1. Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч.	35

4.2. Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч.	41

4.3. Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч.	46

4.4. Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч.	51

4.5. Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч.	56

4.6. Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч.	57

4.7. Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч.	58

4.8. Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч.	58

4.9. Общий прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых жилых и общественно-деловых зданиях и строениях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч.	59

4.10. Общий прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых жилых и общественно-деловых зданиях и строениях по всем источникам тепловой энергии на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч.	60

4.11. Прирост потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, тыс. Гкал.	62

4.12. Прирост потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, тыс. Гкал.	65

4.13. Прирост потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период разработки схемы теплоснабжения, тыс. Гкал.	66

4.14. Прирост потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период разработки схемы теплоснабжения, тыс. Гкал.	67

4.15. Общий прирост потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых жилых и общественно-деловых зданиях и строениях на период разработки схемы теплоснабжения, тыс. Гкал.	68

4.16. Полезный отпуск тепловой энергии от источников, осуществляющих теплоснабжение потребителей города Череповца, тыс.Гкал.	70

5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.	71

6. Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения.	71

6.1. Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения.	71

6.2. Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки тыс.м2.	74

6.3. Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии.	74

6.4. Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды.	74

7. Приложение 1. Информация от управления архитектуры и градостроительства.	75

7.1. Данные по объектам перспективной застройки запланированных к строительству в городе Череповце на период	75

7.2. Перечень объектов жилищного строительства (по выданным разрешениям на строительство).	93

7.3. Перечень принятых в эксплуатацию объектов капитального строительства в 2024 – 2025 годах.	96

7.4. Перечень незавершенных строительством объектов  капитального строительства  (по выданным разрешениям на строительство).	99

7.5. Параметры застройки 26 микрорайона.	102

- Общие положения.

Схема теплоснабжения города разрабатывается с целью обеспечения надежного и качественного теплоснабжения потребителей при минимально возможном негативном воздействии на окружающую среду с учетом прогноза градостроительного развития до 2045 года.

Схема теплоснабжения разрабатывается для определения стратегии и единой политики перспективного развития систем теплоснабжения города.

За базовый период при разработке Схемы теплоснабжения принято существующее состояние на 01.01.2026г.

Базовыми данными для разработки настоящего раздела работы являются сведения, предоставленные:

Администрацией городского округа «город Череповец»,

МУП «Теплоэнергия».

Базовые данные для разработки настоящего раздела  представлены в Приложениях.

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения.

Тепловая нагрузка в городе Череповце на 01.01.2026 г.

| Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | Вентиляция | ГВС (средняя за максимальные сутки потребления) | Итого | Потери тепловой энергии | Сумма |
| Котельная № 1 | 113,9 | 9,5 | 16,03 | 139,43 | 10,3 | 149,73 |
| Котельная № 2 | 162,39 | 12,16 | 19,45 | 194 | 18,4 | 212,4 |
| Котельная № 3 | 76,77 | 9,8 | 9,43 | 96 | 7,2 | 103,2 |
| Котельная Северная | 64,95 | 3,4 | 7,55 | 75,9 | 7,3 | 83,2 |
| Котельная Южная | 156,6 | 27,67 | 27,5 | 211,77 | 9,6 | 221,37 |
| Источники теплоты ПАО «Северсталь» | 194,83 | 18,1 | 22,2 | 235,13 | 18,7 | 253,83 |
| Котельная Тепличная | 2,81 | 0 | 0,73 | 3,54 | 0,7 | 4,24 |
| Итого | 772,25 | 80,63 | 102,89 | 955,77 | 72,2 | 1027,97 |

Потребление тепловой энергии потребителями систем теплоснабжения в городе Череповце за 2025 год.

| Потребление тепловой энергии | тыс. Гкал/год |
| --- | --- |
| Всего: | 2252,072 |

Сведения о движении строительных фондов в городе Череповце, тыс. м2.

Жилищный фонд и новое жилищное строительство.

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь всего жилищного фонда на конец года по данным формы № 1-жилфонд, тыс. кв. м | 8416,1 | 8567,6 | 8705,7 | 8802,7 | 8887,4 |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего, кв. м на чел. | 27 | 27,7 | 27,7 | 28,5 | 28,9 |

Структура жилищного фонда по этажности на 2024 год.

| № | Виды застройки | тыс.кв.м | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоэтажная многоквартирная застройка (9 и более этажей) | 4155,6 | 52 |
| 2 | Среднеэтажная многоквартирная застройка (5-8 этажей) | 3496 | 41 |
| 3 | Малоэтажная многоквартирная застройка (до 4 этажей) | 255 | 3 |
| 4 | Застройка индивидуальными жилыми домами усадебного типа (до 3 этажей) | 231,5 | 4 |
| Всего |  | 8567,6 | 100 |

Жилищный фонд по районам.

| № | Районы | % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Индустриальный | 28 |
| 2 | Северный | 7 |
| 3 | Заягорбский | 37 |
| 4 | Зашекснинский | 27 |
| 5 | Новые Углы | 1 |

Генеральный план города Череповца. Карта функциональных зон.

Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии.

Ввод в эксплуатацию жилых зданий с общей площадью жилищного фонда на период разработки схемы теплоснабжения, тыс. м2.

- Таблица 2.1.

| № планировочного микрорайона | Наименование показателей | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | Итого на 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заягорбский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 9,05 | 9,05 | 9,05 | 9,05 | 9,05 | 9,05 | 9,05 | 9,05 | 9,05 | 9,05 | 238 |
| 21 | Многоэтажный фонд | 0 | 12,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,2 |
| Всего: | Многоэтажный фонд | 0 | 12,2 | 0 | 0 | 0 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 9,05 | 9,05 | 9,05 | 9,05 | 9,05 | 9,05 | 9,05 | 9,05 | 9,05 | 9,05 | 250 |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 10,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,4 |
| 28 | Многоэтажный фонд | 3,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,69 |
| Всего: | Многоэтажный фонд | 3,69 | 0 | 0 | 10,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 36 | Среднеэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Итого |  | 3,69 | 0 | 0 | 10,4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| БМК- 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 0 | 0 | 0 | 292 |
| Индустриальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 4,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,02 |
| 10 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 8,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,86 |
| Всего: | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 8,86 | 4,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,9 |
| 10 | Среднеэтажный фонд | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,2 |
| Всего: | Среднеэтажный фонд | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,2 |
| Итого: |  | 3,12 | 3,12 | 12 | 7,14 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| Источники тепла ПАО Северсталь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Многоэтажный фонд | 0 | 7,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,2 |
| 14 | Многоэтажный фонд | 0 | 4,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,66 |
| 15 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,14 |
| 3 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 4,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,58 |
| 4 | Многоэтажный фонд | 4,86 | 4,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,52 |
| 6 | Многоэтажный фонд | 0 | 2,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,81 |
| Всего: | Многоэтажный фонд | 4,86 | 19,3 | 0 | 4,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,9 |
| 4 | Среднеэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 11 | Среднеэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,8 |
| Всего: | Среднеэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8,8 |
| Итого: |  | 4,86 | 19,3 | 0 | 4,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,14 | 19,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 59,7 |
|  | Северный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Северная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Многоэтажный фонд | 0 | 6,58 | 4,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Всего: | Многоэтажный фонд | 0 | 6,58 | 4,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 52 | Среднеэтажный фонд | 0 | 0,31 | 0 | 0 | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,62 |
| Всего: | Среднеэтажный фонд | 0 | 0,31 | 0 | 0 | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,62 |
| Итого: |  | 0 | 6,89 | 4,03 | 0 | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,6 |
| Зашекснинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Южная | Многоэтажный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Многоэтажный фонд | 0 | 8,94 | 9,93 | 17 | 3,29 | 24 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 |
| 108 | Многоэтажный фонд | 0 | 16,6 | 11,9 | 13,4 | 13,6 | 15,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 109 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| 110 | Многоэтажный фонд | 0 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| 111 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| 112 | Многоэтажный фонд | 0 | 4,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,41 |
| 113 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| 114 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 143 | Многоэтажный фонд | 0 | 20,9 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| 144 | Многоэтажный фонд | 7,56 | 46,4 | 29,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,7 |
| всего: | Многоэтажный фонд | 7,56 | 109 | 74,5 | 67,3 | 39,8 | 101 | 80,3 | 80,3 | 80,3 | 80,1 | 57,4 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931 |
| 150 | Среднеэтажный фонд | 0 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,06 |
| 149 | Среднеэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 55 |
| всего: | Среднеэтажный фонд | 0 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 64,1 |
| Итого до Южного шоссе: |  | 7,56 | 111 | 76,3 | 69,2 | 41,6 | 103 | 80,3 | 80,3 | 80,3 | 80,1 | 62,9 | 44 | 44 | 44 | 44 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 995 |
| Всего по городу,Зашекснинский до Южного шоссе: |  | 19,2 | 152 | 115 | 114 | 74,5 | 165 | 142 | 142 | 149 | 168 | 94,3 | 75,5 | 66,6 | 66,6 | 71 | 28,1 | 28,1 | 14,6 | 19,6 | 14,6 | 1720 |
| Котельная Новая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 164 |
| 131 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 63 |
| 133 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 63 |
| 134 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 217 |
| 135 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 |
| 136 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 |
| 139 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 150 |
| 140 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 76 |
| 163 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 196 |
| 164 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 189 |
| Всего: | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 1178 |
| Итого | Многоэтажный фонд | 16,1 | 147 | 110 | 109 | 62,2 | 153 | 132 | 132 | 139 | 160 | 207 | 188 | 179 | 179 | 179 | 140 | 140 | 127 | 127 | 127 | 2753 |
| Итого | Среднеэтажный фонд | 3,12 | 5,24 | 4,93 | 4,93 | 12,2 | 11,9 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 7,52 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 9,9 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 10,5 | 5,5 | 145 |
| Всего по городу: |  | 19,2 | 152 | 115 | 114 | 74,5 | 165 | 142 | 142 | 149 | 168 | 212 | 193 | 184 | 184 | 189 | 146 | 146 | 132 | 137 | 132 | 2898 |

Ввод в эксплуатацию общественно-деловых зданий с общей площадью фонда на период разработки схемы теплоснабжения, тыс. м2.

Таблица 2.2.

| № планировочного квартала | общественно-деловой фонд | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | Итого на 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заягорбский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 мкр. Уч мастерские, Судостр.7 | общественные здания | 0 | 1,18 | 0,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,16 |
| Всего: | общественные здания | 0 | 1,18 | 0,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,16 |
| Котельная №2 | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | общественные здания | 0 | 0 | 4,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,21 |
| 25 | общественные здания | 0 | 0,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,56 |
| 36 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,4 |
| Всего: | общественные здания | 0 | 0,56 | 4,21 | 0 | 3,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,16 |
| БМК- 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,8 | 0 | 5 | 0 | 8,4 | 0 | 46,2 |
|  | Индустриальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 1,82 | 0,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| 10 | общественные здания | 0 | 0 | 6,3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,6 |
| 52 Заречная,2А | общественные здания | 0 | 2,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,01 |
| Всего: | общественные здания | 0 | 2,01 | 6,3 | 1,82 | 0,88 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4,29 | 0 | 0 | 0 | 3,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,4 |
| Источники тепла ПАО Северсталь | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Парковая,9 | общественные здания | 0 | 3,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,9 |
| 12 | общественные здания | 0 | 1,48 | 0 | 0,99 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,47 |
| 14 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 15. Маяковского, 11; Комсомольская, 28 | общественные здания | 0 | 1,32 | 2,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,53 |
| Всего: | общественные здания | 0 | 6,7 | 2,21 | 0,99 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,9 |
|  | Северный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Северная | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,92 | 0 | 0 | 5,42 |
| 50 | общественные здания | 2,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,32 |
| Всего: | общественные здания | 2,32 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,92 | 0 | 0 | 7,73 |
|  | Зашекснинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Южная | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 | 0 | 0 | 0 | 9,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,8 |
| 101 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,6 |
| 103 | общественные здания | 0 | 0 | 5,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,1 |
| 105 | общественные здания | 12,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,9 |
| 107 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,4 |
| 108 | общественные здания | 0 | 8,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,4 |
| 109 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,4 |
| 110 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 17,4 | 32,8 | 0 | 8,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,6 |
| 111 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,4 | 0 | 0 | 8,4 |
| 112 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 113 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,4 | 0 | 8,4 |
| 116 | общественные здания | 0 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| 117 | общественные здания | 0 | 0 | 28,1 | 0 | 14,1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,2 |
| 143 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,4 |
| 146 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 150 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,6 |
| 151 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 5 | 0 | 0 | 59 |
| 162 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 2,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,93 |
| Всего до Южного шоссе: | общественные здания | 12,9 | 31,7 | 56,5 | 43,6 | 91,1 | 23,3 | 32,4 | 10,6 | 13,7 | 8,4 | 0 | 8,4 | 16,1 | 0 | 23 | 54 | 0 | 13,4 | 8,4 | 0 | 447 |
| Итого по городу,Зашекснинский до Южного шоссе: | общественные здания | 15,2 | 42,1 | 70,2 | 46,4 | 97,9 | 31,3 | 32,4 | 10,6 | 13,7 | 12,7 | 12 | 8,4 | 16,1 | 3,1 | 55,8 | 54 | 5 | 16,3 | 16,8 | 0 | 560 |
| Котельная Новая | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| Всего: | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| Всего по городу: | общественные здания | 15,2 | 42,1 | 70,2 | 46,4 | 97,9 | 31,3 | 32,4 | 33,9 | 37 | 35,9 | 35,3 | 31,7 | 16,1 | 3,1 | 55,8 | 54 | 5 | 16,3 | 16,8 | 0 | 676 |

Прирост жилищного и общественно-делового фондов.

Таблица 2.3.

| Наименование показателей | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост жилищного фонда, тыс.м2,в том числе: | 19,22 | 152,3 | 114,7 | 113,6 | 74,46 | 164,6 | 142,2 | 142,2 | 149,4 | 167,8 | 212,1 | 193,3 | 184,4 | 184,4 | 188,8 | 145,9 | 145,9 | 132,4 | 137,4 | 132,4 |
| накопительным итогом: | 19,22 | 171,5 | 286,2 | 399,9 | 474,4 | 639 | 781,2 | 923,4 | 1073 | 1241 | 1453 | 1646 | 1830 | 2015 | 2204 | 2350 | 2496 | 2628 | 2765 | 2898 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 16,11 | 147,1 | 109,8 | 108,7 | 62,22 | 152,7 | 132,1 | 132,1 | 139,3 | 160,3 | 206,6 | 187,8 | 178,9 | 178,9 | 178,9 | 140,4 | 140,4 | 126,9 | 126,9 | 126,9 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 3,117 | 5,239 | 4,929 | 4,929 | 12,24 | 11,93 | 10,12 | 10,12 | 10,12 | 7,517 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 9,9 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 10,5 | 5,5 |
| Всего по городу: | 8887 | 9040 | 9154 | 9268 | 9343 | 9507 | 9649 | 9792 | 9941 | 10109 | 10321 | 10514 | 10699 | 10883 | 11072 | 11218 | 11364 | 11496 | 11634 | 11766 |
| Наименование показателей | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| Прирост общественно-делового фонда, тыс.м2 | 15,23 | 42,11 | 70,16 | 46,39 | 97,87 | 31,27 | 32,4 | 33,86 | 36,96 | 35,95 | 35,26 | 31,66 | 16,11 | 3,1 | 55,76 | 54 | 5 | 16,32 | 16,8 | 0 |
| накопительным итогом: | 15,23 | 57,34 | 127,5 | 173,9 | 271,8 | 303 | 335,4 | 369,3 | 406,2 | 442,2 | 477,5 | 509,1 | 525,2 | 528,3 | 584,1 | 638,1 | 643,1 | 659,4 | 676,2 | 676,2 |
| Всего по городу обществ.: | 1711 | 1753 | 1824 | 1870 | 1968 | 1999 | 2032 | 2065 | 2102 | 2138 | 2174 | 2205 | 2221 | 2224 | 2280 | 2334 | 2339 | 2356 | 2372 | 2372 |
| Итого по городу прирост Ж и О накопительным: | 10599 | 10793 | 10978 | 11138 | 11310 | 11506 | 11681 | 11857 | 12043 | 12247 | 12495 | 12719 | 12920 | 13108 | 13352 | 13552 | 13703 | 13852 | 14006 | 14138 |
| Итого по городу прирост Ж и О: | 34,45 | 194,4 | 184,9 | 160 | 172,3 | 195,9 | 174,6 | 176,1 | 186,3 | 203,8 | 247,4 | 224,9 | 200,6 | 187,5 | 244,6 | 199,9 | 150,9 | 148,7 | 154,2 | 132,4 |

Динамика изменения площади строительных фондов в городе Череповце.

Модель годовых приростов строительных фондов.

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34,45 | 194,4 | 184,9 | 160 | 172,3 | 195,9 | 174,6 | 176,1 | 186,3 | 203,8 | 247,4 | 224,9 | 200,6 | 187,5 | 244,6 | 199,9 | 150,9 | 148,7 | 154,2 | 132,4 |

Прирост строительных фондов накопительным итогом.

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10599 | 10793 | 10978 | 11138 | 11310 | 11506 | 11681 | 11857 | 12043 | 12247 | 12495 | 12719 | 12920 | 13108 | 13352 | 13552 | 13703 | 13852 | 14006 | 14138 |

Удельные показатели теплопотребления перспективного строительства.

Удельные показатели теплопотребления перспективного строительства рассчитываются исходя из:

- СП 50.13330.2012«Тепловая защита зданий».

- Приказа Минстроя России от 17.11.2017 г. №1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений (зарегистрировано в Минюсте России 23.03.2018 №50492).

- Приказа Минстроя России от 06.06.2016 №399/пр «Об утверждении Правил определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов» (зарегистрировано в Минюсте России 08.08.2016 №43169).

- СП 131.13330.2025 Строительная климатология.

- СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

- СП 124.13330.2012.Тепловые сети.

Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Город Череповец», утвержденные Решением Череповецкой городской Думы от 18 февраля 2022 г. № 20.

Показатели удельного теплопотребления зданий нового строительства указаны в Приказе Минстроя России «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений».

Теплопотребление незавершенных объектов строительства на территории города Череповца принято по проектным декларациям застройщиков. Перечень незавершенных объектов строительства находится в приложении.

Выполнение требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений при проектировании, строительстве, реконструкции зданий, строений, сооружений обеспечивается путем достижения значения удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию при соблюдении санитарно-гигиенических требований к помещениям зданий, строений, сооружений.

Для вновь создаваемых зданий (в том числе многоквартирных домов), строений, сооружений удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию уменьшается:

с 1 июля 2018 г. - на 20 процентов по отношению к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий (приложение № 1 к настоящим Требованиям) или удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию (приложение № 2 к настоящим Требованиям);

с 1 января 2023 г. - на 40 процентов по отношению к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий (приложение № 1 к настоящим Требованиям) или удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию (приложение № 2 к настоящим Требованиям);

с 1 января 2028 г. - на 50 процентов по отношению к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий (приложение № 1 к настоящим Требованиям) или удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию (приложение № 2 к настоящим Требованиям).

Для реконструируемых или проходящих капитальный ремонт зданий, строений, сооружений (за исключением многоквартирных домов) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию уменьшается с 1 июля 2018 г. на 20 процентов по отношению к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию (приложение № 2 к настоящим Требованиям). Дальнейшее уменьшение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию не проводится.

Удельное теплопотребление и удельная тепловая нагрузка на отопление и вентиляцию для вновь строящихся зданий в границах города.

Таблица 3.1.

| Удельная тепловая нагрузка, ккал/(ч·м2) |  |  |  |  |  |  |  | Удельное теплопотребление,Гкал/м2/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Типы зданий | Этажность зданий |  |  |  |  |  |  | Этажность зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12 и выше |  | 1 | 3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12 и выше |
| 1.Многоквартирные дома (на этапах проектирования, строительства, сдачи в эксплуатации), здания гостиниц, общежитий, Вт/(м3 0С) | 0,455 | 0,372 | 0,359 | 0,336 | 0,319 | 0,301 | 0,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базовая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию, ккал/(ч·м2 ) | 55,995 | 45,7806 | 44,1807 | 41,3502 | 39,2581 | 37,0429 | 35,6891 |  | 0,14452 | 0,11816 | 0,11403 | 0,10672 | 0,10133 | 0,09561 | 0,09211 |
| удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию, ккал/(ч·м2 ) на 2019-2022 годы. | 44,796 | 36,6244 | 35,3446 | 33,0801 | 31,4064 | 29,6343 | 28,5513 |  | 0,11562 | 0,09453 | 0,09122 | 0,08538 | 0,08106 | 0,07649 | 0,07369 |
| удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию, ккал/(ч·м2 ) на 2023-2027 годы. | 33,597 | 27,4683 | 26,5084 | 24,8101 | 23,5548 | 22,2257 | 21,4135 |  | 0,08671 | 0,0709 | 0,06842 | 0,06403 | 0,0608 | 0,05736 | 0,05527 |
| удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию, ккал/(ч·м2 ) с 2028 года | 27,9975 | 22,8903 | 22,0903 | 20,6751 | 19,629 | 18,5214 | 17,8446 |  | 0,07226 | 0,05908 | 0,05702 | 0,05336 | 0,05066 | 0,0478 | 0,04606 |
| 2. Общественные здания, Вт/(м3 0С) | 0,487 | 0,417 | 0,371 | 0,359 | 0,342 | 0,324 | 0,311 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базовая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию, ккал/(ч·м2 ) | 59,9331 | 51,3185 | 45,6575 | 44,1807 | 42,0886 | 39,8734 | 38,2735 |  | 0,15469 | 0,13245 | 0,11784 | 0,11403 | 0,10863 | 0,10291 | 0,09878 |
| удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию, ккал/(ч·м2 ) на 2019-2022 годы. | 51,5425 | 44,1339 | 39,2654 | 37,9954 | 36,1962 | 34,2911 | 32,9152 |  | 0,13303 | 0,11391 | 0,10134 | 0,09807 | 0,09342 | 0,08851 | 0,08495 |
| удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию, ккал/(ч·м2 ) на 2023-2027 годы. | 35,9599 | 30,7911 | 27,3945 | 26,5084 | 25,2531 | 23,924 | 22,9641 |  | 0,09281 | 0,07947 | 0,07071 | 0,06842 | 0,06518 | 0,06175 | 0,05927 |
| удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию, ккал/(ч·м2 ) с 2028 года | 29,9666 | 25,6593 | 22,8287 | 22,0903 | 21,0443 | 19,9367 | 19,1368 |  | 0,07734 | 0,06623 | 0,05892 | 0,05702 | 0,05432 | 0,05146 | 0,04939 |
| 3. Здания медицинских организаций, домов-интернатов | 0,394 | 0,371 | 0,359 | 0,348 | 0,336 | 0,324 | 0,311 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базовая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию, ккал/(ч·м2 ) | 48,488 | 45,6575 | 44,1807 | 42,827 | 41,3502 | 39,8734 | 38,2735 |  | 0,12515 | 0,11784 | 0,11403 | 0,11054 | 0,10672 | 0,10291 | 38,2735 |
| удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию, ккал/(ч·м2 ) на 2019-2022 годы. | 38,7904 | 36,526 | 35,3446 | 34,2616 | 33,0801 | 31,8987 | 30,6188 |  | 0,10012 | 0,09427 | 0,09122 | 0,08843 | 0,08538 | 0,08233 | 0,07903 |
| удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию, ккал/(ч·м2 ) на 2023-2027 годы. | 29,0928 | 27,3945 | 26,5084 | 25,6962 | 24,8101 | 23,924 | 22,9641 |  | 0,07509 | 0,07071 | 0,06842 | 0,06632 | 0,06403 | 0,06175 | 0,05927 |
| удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию, ккал/(ч·м2 ) с 2028 года | 24,244 | 22,8287 | 22,0903 | 21,4135 | 20,6751 | 19,9367 | 19,1368 |  | 0,06257 | 0,05892 | 0,05702 | 0,05527 | 0,05336 | 0,05146 | 0,04939 |
| 4. Здания образовательных организаций | 0,521 | 0,521 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базовая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию, ккал/(ч·м2 ) | 64,1174 | 64,1174 |  |  |  |  |  |  | 0,16549 | 0,16549 |  |  |  |  |  |
| удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию, ккал/(ч·м2 ) на 2019-2022 годы. | 51,2939 | 51,2939 |  |  |  |  |  |  | 0,13239 | 0,13239 |  |  |  |  |  |
| удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию, ккал/(ч·м2 ) на 2023-2027 годы. | 38,4704 | 38,4704 |  |  |  |  |  |  | 0,09929 | 0,09929 |  |  |  |  |  |
| удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию, ккал/(ч·м2 ) с 2028 года | 25,647 | 25,647 |  |  |  |  |  |  | 0,06619 | 0,06619 |  |  |  |  |  |
| 5. Здания сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, складов. | 0,266 | 0,243 | 0,232 | 0,232 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базовая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию, ккал/(ч·м2 ) | 32,7356 | 29,905 | 28,5513 | 28,5513 |  |  |  |  | 0,08449 | 0,07718 | 0,07369 | 0,07369 |  |  |  |
| удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию, ккал/(ч·м2 ) на 2019-2022 годы. | 26,1884 | 23,924 | 22,841 | 22,841 |  |  |  |  | 0,06759 | 0,06175 | 0,05895 | 0,05895 |  |  |  |
| удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию, ккал/(ч·м2 ) на 2023-2027 годы. | 19,6413 | 17,943 | 17,1308 | 17,1308 |  |  |  |  | 0,05069 | 0,04631 | 17,1308 | 17,1308 |  |  |  |
| удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию, ккал/(ч·м2 ) с 2028 года | 16,3678 | 14,9525 | 14,2757 | 14,2757 |  |  |  |  | 0,04225 | 0,03859 | 0,03685 | 0,03685 |  |  |  |
| 6. Здания административного назначения | 0,417 | 0,382 | 0,313 | 0,278 | 0,255 | 0,232 | 0,232 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базовая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию, ккал/(ч·м2 ) | 51,3185 | 47,0112 | 38,5197 | 34,2123 | 31,3818 | 28,5513 | 28,5513 |  | 0,13245 | 0,12134 | 0,09942 | 0,0883 | 0,081 | 0,07369 | 0,07369 |
| удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию, ккал/(ч·м2 ) на 2019-2022 годы. | 41,0548 | 37,609 | 30,8157 | 27,3699 | 25,1055 | 22,841 | 22,841 |  | 0,10596 | 0,09707 | 0,07954 | 0,07064 | 0,0648 | 0,05895 | 0,05895 |
| удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию, ккал/(ч·м2 ) на 2023-2027 годы. | 30,7911 | 28,2067 | 23,1118 | 20,5274 | 18,8291 | 17,1308 | 17,1308 |  | 0,07947 | 0,0728 | 0,05965 | 0,05298 | 0,0486 | 0,04421 | 0,04421 |
| удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию, ккал/(ч·м2 ) с 2028 года | 25,6593 | 23,5056 | 19,2598 | 17,1062 | 15,6909 | 14,2757 | 14,2757 |  | 0,06623 | 0,06067 | 0,04971 | 0,04415 | 0,0405 | 0,03685 | 0,03685 |

Удельное теплопотребление и удельная тепловая нагрузка на горячее водоснабжение для вновь строящихся зданий в границах города.

Удельное теплопотребление и удельная тепловая нагрузка на горячее водоснабжение для вновь строящихся зданий в границах города определяется на основе приказа №1209 от 13.12.2012г. Региональной энергетической комиссии «Об утверждении нормативов коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению , водоотведению при отсутствии приборов учета на территории Вологодской области», СП 124.13330.2012 Тепловые сети, СП 30.13330 Внутренний водопровод и канализация зданий.

По СП 30.1330.2020 Внутренний водопровод и канализация зданий:

Q= qh *(th – tc )+Qht

Q= 2,92*(65-5)*1,4=245,28 ккал/ч/чел.

Удельная тепловая нагрузка на горячее водоснабжение: 245,28/28,9=8,5 ккал/ч/м2 , где 28,9м2 норматив площади в 2025 году на 1 человека.

Таблица 3.2.

| Потребители | Удельная тепловая нагрузка, ккал/(ч*м2) | Удельное теплопотребление, Гкал/м2/год |
| --- | --- | --- |
| Жилые дома независимо от этажности, оборудованные умывальниками, мойками и ваннами, с квартирными регуляторами давления | 8,5 | 0,07434 |
| Гостиницы и пансионаты с душами во всех отдельных номерах | 14,6 | 0,12264 |
| Больницы с санитарными узлами, приближенными к палатам | 15,1 | 0,12684 |
| Поликлиники и амбулатории | 1,3 | 0,01092 |
| Детские ясли и сады с дневным пребыванием детей и столовыми на полуфабрикатах | 2,7 | 0,02268 |
| Административные здания | 1,1 | 0,00924 |
| Общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и столовыми на полуфабрикатах | 0,7 | 0,00588 |
| Физкультурно-оздоровительные комплексы | 15,1 | 0,12684 |
| Предприятия общественного питания для приготовления пищи реализуемой в обеденном зале | 2,8 | 0,02352 |
| Магазины продовольственные | 0,95 | 0,00798 |
| Магазины промтоварные | 0,6 | 0,00504 |

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом     этапе.

Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч.

Таблица 4.1.

| № планировочного микрорайона | Наименование показателей | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | Итого на 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заягорбский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 4,662 |
| 21 | Многоэтажный фонд | 0 | 0,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,76 |
| Всего: | Многоэтажный фонд | 0 | 0,76 | 0 | 0 | 0 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 5,422 |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,645 |
| 28 | Многоэтажный фонд | 0,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,23 |
| Всего: | Многоэтажный фонд | 0,23 | 0 | 0 | 0,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,875 |
| 36 | Среднеэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,31 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,928 |
| Всего: | Среднеэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,31 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,928 |
| Итого: |  | 0,23 | 0 | 0 | 0,65 | 0,31 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,803 |
| БМК- 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 8,608 |
|  | Индустриальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,251 |
| 10 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,552 |
| Всего: | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0,55 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,803 |
| 10 | Среднеэтажный фонд | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,033 |
| Всего: | Среднеэтажный фонд | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,033 |
| Итого: |  | 0,14 | 0,14 | 0,69 | 0,39 | 0,14 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,836 |
| Источники тепла ПАО Северсталь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Многоэтажный фонд | 0 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,175 |
| 4 | Многоэтажный фонд | 0,3 | 0,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,593 |
| 3 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,285 |
| 12 | Многоэтажный фонд | 0 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,743 |
| 14 | Многоэтажный фонд | 0 | 0,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,29 |
| 15 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 |
| Всего: | Многоэтажный фонд | 0,3 | 1,2 | 0 | 0,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,227 |
| 4 | Среднеэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0 | 0,11 |
| 11 | Среднеэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,194 |
| Всего: | Среднеэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0 | 0,305 |
| Итого: |  | 0,3 | 1,2 | 0 | 0,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0 | 2,532 |
|  | Северный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Северная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Многоэтажный фонд | 0 | 0,41 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,924 |
| Всего: | Многоэтажный фонд | 0 | 0,41 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,924 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 52 | Среднеэтажный фонд | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,027 |
| Всего: | Среднеэтажный фонд | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,027 |
| Итого: |  | 0 | 0,42 | 0,25 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,951 |
|  | Зашекснинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Южная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Многоэтажный фонд | 0 | 0,56 | 0,62 | 1,06 | 0,2 | 0,47 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,765 |
| 108 | Многоэтажный фонд | 0 | 1,03 | 0,74 | 0,84 | 0,85 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,763 |
| 109 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,159 |
| 110 | Многоэтажный фонд | 0 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,096 |
| 111 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,513 |
| 112 | Многоэтажный фонд | 0 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,275 |
| 113 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,885 |
| 114 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,87 |
| 143 | Многоэтажный фонд | 0 | 1,3 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,474 |
| 144 | Многоэтажный фонд | 0,47 | 2,89 | 1,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,216 |
| всего: | Многоэтажный фонд | 0,47 | 6,79 | 4,64 | 4,2 | 2,48 | 1,98 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,57 | 1,13 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,02 |
| 150 | Среднеэтажный фонд | 0 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,36 |
| 149 | Малоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 1,215 |
| всего: | Среднеэтажный фонд | 0 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 1,575 |
| Итого до Южного шоссе: |  | 0,47 | 6,87 | 4,72 | 4,28 | 2,56 | 2,02 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,57 | 1,25 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 32,59 |
| Всего по городу,Зашекснинский до Южного шоссе: |  | 1,14 | 9,4 | 7,06 | 6,99 | 4,42 | 3,26 | 2,82 | 2,82 | 2,96 | 3,31 | 1,87 | 1,49 | 1,32 | 1,32 | 1,42 | 0,57 | 0,57 | 0,3 | 0,41 | 0,3 | 53,74 |
| Котельная Новая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 3,219 |
| 131 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 1,237 |
| 133 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 1,237 |
| 134 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 4,259 |
| 135 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,589 |
| 136 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,589 |
| 139 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 2,944 |
| 140 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 1,492 |
| 163 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 3,847 |
| 164 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 3,71 |
| Всего: | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 19,81 |
| Итого | Многоэтажный фонд | 1 | 9,17 | 6,84 | 6,78 | 3,88 | 3 | 2,59 | 2,59 | 2,73 | 3,15 | 3,72 | 3,35 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 2,43 | 2,43 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 69,68 |
| Итого | Среднеэтажный фонд | 0,14 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,54 | 0,26 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,17 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,22 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,23 | 0,12 | 3,868 |
| Всего: |  | 1,14 | 9,4 | 7,06 | 6,99 | 4,42 | 3,26 | 2,82 | 2,82 | 2,96 | 3,31 | 3,85 | 3,48 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 2,55 | 2,55 | 2,28 | 2,39 | 2,28 | 73,55 |

Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч.

Таблица 4.2.

| № планировочного микрорайона | Наименование показателей | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | Итого на 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заягорбский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 2,02 |
| 21 | Многоэтажный фонд | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 |
| Всего: | Многоэтажный фонд | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 2,12 |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 |
| 28 | Многоэтажный фонд | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 |
| Всего: | Многоэтажный фонд | 0,03 | 0 | 0 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 |
| 36 | Среднеэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 |
| Всего: | Среднеэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 |
| итого |  | 0,03 | 0 | 0 | 0,09 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,42 |
| БМК- 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 2,48 |
|  | Индустриальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 |
| 10 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08 |
| Всего: | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0,08 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11 |
| 10 | Среднеэтажный фонд | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,26 |
| Всего: | Среднеэтажный фонд | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,26 |
| Итого: |  | 0,03 | 0,03 | 0,1 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,37 |
| Источники тепла ПАО Северсталь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Многоэтажный фонд | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 |
| 4 | Многоэтажный фонд | 0,04 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08 |
| 3 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 |
| 12 | Многоэтажный фонд | 0 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,19 |
| 14 | Многоэтажный фонд | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 |
| 15 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 |
| Всего: | Многоэтажный фонд | 0,04 | 0,16 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,43 |
| 4 | Среднеэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0,04 |
| 11 | Среднеэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,07 |
| Всего: | Среднеэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0,12 |
| Итого: |  | 0,04 | 0,16 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0,55 |
|  | Северный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Северная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Многоэтажный фонд | 0 | 0,06 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 |
| Всего: | Многоэтажный фонд | 0 | 0,06 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 |
| 52 | Среднеэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 |
| Всего: | Среднеэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 |
| Итого: |  | 0 | 0,06 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,21 |
|  | Зашекснинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Южная | Многоэтажный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Многоэтажный фонд | 0 | 0,08 | 0,08 | 0,14 | 0,03 | 0,2 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,34 |
| 108 | Многоэтажный фонд | 0 | 0,14 | 0,1 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 |
| 109 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,94 |
| 110 | Многоэтажный фонд | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 |
| 111 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,09 |
| 112 | Многоэтажный фонд | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 |
| 113 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,25 |
| 114 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 |
| 143 | Многоэтажный фонд | 0 | 0,18 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,93 |
| 144 | Многоэтажный фонд | 0,06 | 0,39 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,71 |
| всего: | Многоэтажный фонд | 0,06 | 0,93 | 0,63 | 0,57 | 0,34 | 0,86 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,49 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,92 |
| 150 | Среднеэтажный фонд | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08 |
| 149 | Малоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,47 |
| всего: | Среднеэтажный фонд | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,54 |
| Итого до Южного шоссе: |  | 0,06 | 0,94 | 0,65 | 0,59 | 0,35 | 0,87 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,53 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 8,46 |
| Всего по городу,Зашекснинский до Южного шоссе: |  | 0,16 | 1,29 | 0,98 | 0,97 | 0,63 | 1,4 | 1,21 | 1,21 | 1,27 | 1,43 | 0,8 | 0,64 | 0,57 | 0,57 | 0,6 | 0,24 | 0,24 | 0,12 | 0,17 | 0,12 | 14,6 |
| Котельная Новая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 1,39 |
| 131 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,54 |
| 133 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,54 |
| 134 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 1,84 |
| 135 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,26 |
| 136 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,26 |
| 139 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 1,28 |
| 140 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,65 |
| 163 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 1,67 |
| 164 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 1,61 |
| Всего: | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 8,58 |
| Итого | Многоэтажный фонд | 0,14 | 1,25 | 0,93 | 0,92 | 0,53 | 1,3 | 1,12 | 1,12 | 1,18 | 1,36 | 1,61 | 1,45 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,05 | 1,05 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 22 |
| Итого | Среднеэтажный фонд | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,1 | 0,1 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,09 | 0,05 | 1,23 |
| Всего: |  | 0,16 | 1,29 | 0,98 | 0,97 | 0,63 | 1,4 | 1,21 | 1,21 | 1,27 | 1,43 | 1,66 | 1,5 | 1,42 | 1,42 | 1,46 | 1,1 | 1,1 | 0,98 | 1,02 | 0,98 | 23,2 |

Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч.

Таблица 4.3.

| № планировочного квартала | общественно-деловой фонд | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | Итого на 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заягорбский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | общественные здания | 0 | 0,11 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 |
| Всего: | общественные здания | 0 | 0,11 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 |
| Котельная №2 | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | общественные здания | 0 | 0 | 0,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,39 |
| 25 | общественные здания | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 |
| 36 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,31 |
| Всего: | общественные здания | 0 | 0,05 | 0,39 | 0 | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,75 |
| БМК- 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,84 | 0 | 0,13 | 0 | 0,22 | 0 | 1,18 |
|  | Индустриальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 |
| 10 | общественные здания | 0 | 0 | 0,58 | 0 | 0 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,82 |
| 52 | общественные здания | 0 | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,19 |
| Всего: | общественные здания | 0 | 0,19 | 0,58 | 0,17 | 0,08 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,34 |
| Источники тепла ПАО Северсталь | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | общественные здания | 0 | 0,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,36 |
| 12 | общественные здания | 0 | 0,14 | 0 | 0,09 | 0 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,31 |
| 14 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,31 |
| 15 | общественные здания | 0 | 0,12 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 |
| Всего: | общественные здания | 0 | 0,62 | 0,2 | 0,09 | 0 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3 |
|  | Северный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Северная | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,07 | 0 | 0 | 0,31 |
| 50 | общественные здания | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,21 |
| Всего: | общественные здания | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,07 | 0 | 0 | 0,52 |
|  | Зашекснинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Южная | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 |
| 101 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,27 |
| 103 | общественные здания | 0 | 0 | 0,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,47 |
| 105 | общественные здания | 1,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,19 |
| 107 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,78 |
| 108 | общественные здания | 0 | 0,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,78 |
| 109 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,68 |
| 110 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 1,61 | 3,03 | 0 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,85 |
| 111 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,22 | 0 | 0 | 0,22 |
| 112 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 |
| 113 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,22 | 0 | 0,22 |
| 116 | кампус | 0 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,2 |
| 117 | общественные здания | 0 | 0 | 2,6 | 0 | 1,3 | 0 | 0,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,52 |
| 143 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,22 |
| 146 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,44 |
| 150 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,17 |
| 151 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,39 | 0 | 0,13 | 0 | 0 | 1,51 |
| 162 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,27 |
| Всего до Южного шоссе: | общественные здания | 1,19 | 2,93 | 5,22 | 4,03 | 8,43 | 0,6 | 0,83 | 0,27 | 0,35 | 0,22 | 0 | 0,22 | 0,41 | 0 | 0,59 | 1,39 | 0 | 0,34 | 0,22 | 0 | 27,2 |
| Итого по городу,Зашекснинский до Южного шоссе: | общественные здания | 1,41 | 3,89 | 6,49 | 4,29 | 9,05 | 0,8 | 0,83 | 0,27 | 0,35 | 0,33 | 0,31 | 0,22 | 0,41 | 0,08 | 1,43 | 1,39 | 0,13 | 0,42 | 0,43 | 0 | 32,5 |
| Котельная Новая | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,98 |
| Всего: | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,98 |
| Всего по городу: | общественные здания | 1,41 | 3,89 | 6,49 | 4,29 | 9,05 | 0,8 | 0,83 | 0,87 | 0,95 | 0,92 | 0,9 | 0,81 | 0,41 | 0,08 | 1,43 | 1,39 | 0,13 | 0,42 | 0,43 | 0 | 35,5 |

Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч.

Таблица 4.4.

| № планировочного квартала | общественно-деловой фонд | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | Итого на 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заягорбский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 |
| Всего: | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 |
| Котельная №2 | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | общественные здания | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 |
| 25 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 |
| Всего: | общественные здания | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 |
| БМК- 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0 | 0,01 | 0 | 0,02 | 0 | 0,13 |
|  | Индустриальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 |
| 10 | общественные здания | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 |
| 52 | общественные здания | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 |
| Всего: | общественные здания | 0 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,07 |
| Источники тепла ПАО Северсталь | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | общественные здания | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 |
| 12 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 |
| 14 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 |
| 15 | общественные здания | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 |
| Всего: | общественные здания | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,08 |
|  | Северный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Северная | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0,02 |
| 50 | общественные здания | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 |
| Всего: | общественные здания | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0,02 |
|  | Зашекснинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Южная | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 |
| 101 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 |
| 103 | общественные здания | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 |
| 105 | общественные здания | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 |
| 107 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 |
| 108 | общественные здания | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 |
| 109 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,07 |
| 110 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,09 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 |
| 111 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0,02 |
| 112 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 |
| 113 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0,02 |
| 116 | общественные здания | 0 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 |
| 117 | общественные здания | 0 | 0 | 0,08 | 0 | 0,04 | 0 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,19 |
| 143 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 |
| 146 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 |
| 150 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 |
| 151 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0,17 |
| 162 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 |
| Всего до Южного шоссе: | общественные здания | 0,04 | 0,09 | 0,16 | 0,12 | 0,26 | 0,07 | 0,09 | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0 | 0,02 | 0,05 | 0 | 0,06 | 0,15 | 0 | 0,04 | 0,02 | 0 | 1,25 |
| Итого по городу,Зашекснинский до Южного шоссе: | общественные здания | 0,05 | 0,12 | 0,19 | 0,13 | 0,27 | 0,09 | 0,09 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,05 | 0,01 | 0,16 | 0,15 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 1,58 |
| Котельная Новая | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 |
| Всего: | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 |
| Всего по городу: | общественные здания | 0,05 | 0,12 | 0,19 | 0,13 | 0,27 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,09 | 0,05 | 0,01 | 0,16 | 0,15 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 1,9 |

Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч.

Таблица 4.5.

| Наименование показателей | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции жилищного фонда, в том числе: | 1,14 | 9,4 | 7,06 | 6,99 | 4,42 | 3,26 | 2,82 | 2,82 | 2,96 | 3,31 | 3,85 | 3,48 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 2,55 | 2,55 | 2,28 | 2,39 | 2,28 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 1 | 9,17 | 6,84 | 6,78 | 3,88 | 3 | 2,59 | 2,59 | 2,73 | 3,15 | 3,72 | 3,35 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 2,43 | 2,43 | 2,16 | 2,16 | 2,16 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0,14 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,54 | 0,26 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,17 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,22 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,23 | 0,12 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 1,14 | 10,5 | 17,6 | 24,6 | 29 | 32,3 | 35,1 | 37,9 | 40,9 | 44,2 | 48 | 51,5 | 54,8 | 58,1 | 61,5 | 64,1 | 66,6 | 68,9 | 71,3 | 73,5 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 1 | 10,2 | 17 | 23,8 | 27,7 | 30,7 | 33,3 | 35,9 | 38,6 | 41,7 | 45,5 | 48,8 | 52 | 55,2 | 58,4 | 60,8 | 63,2 | 65,4 | 67,5 | 69,7 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0,14 | 0,37 | 0,59 | 0,8 | 1,35 | 1,61 | 1,83 | 2,06 | 2,28 | 2,45 | 2,57 | 2,69 | 2,81 | 2,93 | 3,15 | 3,27 | 3,39 | 3,51 | 3,75 | 3,87 |

Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч.

Таблица 4.6.

| Наименование показателей | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки горячего водоснабжения жилищного фонда, в том числе: | 0,16 | 1,29 | 0,98 | 0,97 | 0,63 | 1,4 | 1,21 | 1,21 | 1,27 | 1,43 | 1,66 | 1,5 | 1,42 | 1,42 | 1,46 | 1,1 | 1,1 | 0,98 | 1,02 | 0,98 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0,14 | 1,25 | 0,93 | 0,92 | 0,53 | 1,3 | 1,12 | 1,12 | 1,18 | 1,36 | 1,61 | 1,45 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,05 | 1,05 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,1 | 0,1 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,09 | 0,05 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0,16 | 1,46 | 2,43 | 3,4 | 4,03 | 5,43 | 6,64 | 7,85 | 9,12 | 10,5 | 12,2 | 13,7 | 15,1 | 16,6 | 18 | 19,1 | 20,2 | 21,2 | 22,2 | 23,2 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0,14 | 1,39 | 2,32 | 3,24 | 3,77 | 5,07 | 6,19 | 7,32 | 8,5 | 9,86 | 11,5 | 12,9 | 14,3 | 15,7 | 17,1 | 18,1 | 19,2 | 20,1 | 21 | 22 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0,03 | 0,07 | 0,11 | 0,15 | 0,26 | 0,36 | 0,45 | 0,53 | 0,62 | 0,68 | 0,73 | 0,78 | 0,82 | 0,87 | 0,95 | 1 | 1,05 | 1,09 | 1,18 | 1,23 |
| Всего по городу О,В, ГВС | 1,31 | 10,7 | 8,04 | 7,96 | 5,05 | 4,66 | 4,03 | 4,03 | 4,23 | 4,74 | 5,51 | 4,97 | 4,73 | 4,73 | 4,86 | 3,64 | 3,64 | 3,26 | 3,41 | 3,26 |

Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч.

Таблица 4.7.

| Наименование показателей | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции общественно-делового фонда | 1,41 | 3,89 | 6,49 | 4,29 | 9,05 | 0,8 | 0,83 | 0,87 | 0,95 | 0,92 | 0,9 | 0,81 | 0,41 | 0,08 | 1,43 | 1,39 | 0,13 | 0,42 | 0,43 | 0 |
| то же накопительным итогом: | 1,41 | 5,305 | 11,79 | 16,08 | 25,14 | 25,94 | 26,77 | 27,64 | 28,59 | 29,51 | 30,41 | 31,23 | 31,64 | 31,72 | 33,15 | 34,53 | 34,66 | 35,08 | 35,51 | 35,51 |

Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч.

Таблица 8.8.

| Наименование показателей | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки горячего водоснабжения общественно-делового фонда: | 0,05 | 0,12 | 0,19 | 0,13 | 0,27 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,09 | 0,05 | 0,01 | 0,16 | 0,15 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,01 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0,05 | 0,167 | 0,357 | 0,487 | 0,761 | 0,848 | 0,939 | 1,034 | 1,137 | 1,238 | 1,337 | 1,426 | 1,471 | 1,479 | 1,635 | 1,787 | 1,801 | 1,846 | 1,893 | 1,903 |
| Всего О, В, ГВС | 1,455 | 4,015 | 6,679 | 4,42 | 9,326 | 0,89 | 0,922 | 0,964 | 1,052 | 1,023 | 1,003 | 0,901 | 0,459 | 0,088 | 1,587 | 1,537 | 0,142 | 0,464 | 0,478 | 0,01 |

Общий прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых жилых и общественно-деловых зданиях и строениях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч.

Таблица 4.9.

| Наименование показателей | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, в том числе: | 2,76 | 14,7 | 14,7 | 12,4 | 14,4 | 5,55 | 4,95 | 4,99 | 5,28 | 5,76 | 6,51 | 5,88 | 5,19 | 4,81 | 6,45 | 5,18 | 3,79 | 3,73 | 3,89 | 3,27 |
| Жилищный фонд | 1,31 | 10,7 | 8,04 | 7,96 | 5,05 | 4,66 | 4,03 | 4,03 | 4,23 | 4,74 | 5,51 | 4,97 | 4,73 | 4,73 | 4,86 | 3,64 | 3,64 | 3,26 | 3,41 | 3,26 |
| общественно-деловой фонд | 1,45 | 4,01 | 6,68 | 4,42 | 9,33 | 0,89 | 0,92 | 0,96 | 1,05 | 1,02 | 1 | 0,9 | 0,46 | 0,09 | 1,59 | 1,54 | 0,14 | 0,46 | 0,48 | 0,01 |
| то же накопительным итогом: | 2,76 | 17,5 | 32,2 | 44,6 | 58,9 | 64,5 | 69,4 | 74,4 | 79,7 | 85,5 | 92 | 97,9 | 103 | 108 | 114 | 119 | 123 | 127 | 131 | 134 |

Общий прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых жилых и общественно-деловых зданиях и строениях по всем источникам тепловой энергии на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч.

Таблица 4.10.

| Наименование показателей | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2026-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 0 | 0,98 | 0,09 | 0 | 0 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 7,75 |
| О и В жилых домов | 0 | 0,76 | 0 | 0 | 0 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 5,42 |
| ГВС жилых домов | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 2,12 |
| О и В общ.-делового фонда | 0 | 0,11 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 |
| ГВС общ.-делового фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 |
| Котельная №2 | 0,26 | 0,05 | 0,4 | 0,73 | 0,69 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| О и В жилых домов | 0,23 | 0 | 0 | 0,65 | 0,31 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,8 |
| ГВС жилых домов | 0,03 | 0 | 0 | 0,09 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,42 |
| О и В общ.-делового фонда | 0 | 0,05 | 0,39 | 0 | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,75 |
| ГВС общ.-делового фонда | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 |
| БМК- 26 | 0 | 0 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,38 | 0,38 | 1,31 | 0,38 | 0,52 | 0 | 0,24 | 0 | 12,4 |
| О и В жилых домов | 0 | 0 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 8,61 |
| ГВС жилых домов | 0 | 0 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 2,48 |
| О и В общ.-делового фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,84 | 0 | 0,13 | 0 | 0,22 | 0 | 1,18 |
| ГВС общ.-делового фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0 | 0,01 | 0 | 0,02 | 0 | 0,13 |
| Котельная №3 | 0,16 | 0,36 | 1,39 | 0,62 | 0,25 | 0,24 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,61 |
| О и В жилых домов | 0,14 | 0,14 | 0,69 | 0,39 | 0,14 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,84 |
| ГВС жилых домов | 0,03 | 0,03 | 0,1 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,37 |
| О и В общ.-делового фонда | 0 | 0,19 | 0,58 | 0,17 | 0,08 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,34 |
| ГВС общ.-делового фонда | 0 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,07 |
| ПАО Северсталь | 0,35 | 2,01 | 0,2 | 0,42 | 0 | 0,09 | 0 | 0 | 0,2 | 0,56 | 0,34 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 0,01 | 4,46 |
| О и В жилых домов | 0,3 | 1,2 | 0 | 0,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0 | 2,53 |
| ГВС жилых домов | 0,04 | 0,16 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0,55 |
| О и В общ.-делового фонда | 0 | 0,62 | 0,2 | 0,09 | 0 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3 |
| ГВС общ.-делового фонда | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,08 |
| Котельная Северная | 0,22 | 0,48 | 0,29 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0 | 0 | 1,7 |
| О и В жилых домов | 0 | 0,42 | 0,25 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,95 |
| ГВС жилых домов | 0 | 0,06 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,21 |
| О и В общ.-делового фонда | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,07 | 0 | 0 | 0,52 |
| ГВС общ.-делового фонда | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0,02 |
| Котельная Южная | 1,77 | 10,8 | 10,8 | 9,02 | 11,6 | 3,55 | 3,18 | 2,56 | 2,65 | 2,49 | 1,78 | 1,49 | 1,71 | 1,25 | 1,91 | 1,71 | 0,17 | 0,55 | 0,41 | 0,17 | 69,5 |
| О и В жилых домов | 0,47 | 6,87 | 4,72 | 4,28 | 2,56 | 2,02 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,57 | 1,25 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 32,6 |
| ГВС жилых домов | 0,06 | 0,94 | 0,65 | 0,59 | 0,35 | 0,87 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,53 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 8,46 |
| О и В общ.-делового фонда | 1,19 | 2,93 | 5,22 | 4,03 | 8,43 | 0,6 | 0,83 | 0,27 | 0,35 | 0,22 | 0 | 0,22 | 0,41 | 0 | 0,59 | 1,39 | 0 | 0,34 | 0,22 | 0 | 27,2 |
| ГВС общ.-делового фонда | 0,04 | 0,09 | 0,16 | 0,12 | 0,26 | 0,07 | 0,09 | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0 | 0,02 | 0,05 | 0 | 0,06 | 0,15 | 0 | 0,04 | 0,02 | 0 | 1,25 |
| Котельная Новая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 3,5 | 3,5 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 31,7 |
| О и В жилых домов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 19,8 |
| ГВС жилых домов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 8,58 |
| О и В общ.-делового фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,98 |
| ГВС общ.-делового фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 |
| Итого по котельным | 2,76 | 14,7 | 14,7 | 12,4 | 14,4 | 5,55 | 4,95 | 4,99 | 5,28 | 5,76 | 6,51 | 5,88 | 5,19 | 4,81 | 6,45 | 5,18 | 3,79 | 3,73 | 3,89 | 3,27 | 134 |

Прирост потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, тыс. Гкал.

Прогноз прироста тепловой энергии для обеспечения проектируемых жилых и общественно-деловых зданий и сооружений должен рассчитываться с учетом:

числа часов максимума тепловой нагрузки на отопление;

числа часов максимума тепловой нагрузки на вентиляцию;

числа часов функционирования горячего водоснабжения в год.

Под числом часов максимума тепловой нагрузки на отопление должно пониматься отношение количества тепловой энергии, необходимой на отопление и вентиляцию жилого или общественного здания в течение отопительного периода, к величине максимального количества тепловой энергии, необходимой на те же цели при расчетной температуре наружного воздуха с обеспеченностью 0,92 и должно определяться в соответствии с формулой:

где,

nмтн - число часов максимума тепловой нагрузки отопления и вентиляции жилого здания, ч;

- температура внутри отапливаемого помещения расчетная для проектирования системы отопления и вентиляции в жилом (общественном) здании, °C;

- температура наружного воздуха средняя за отопительный период, °C;

- температура наружного расчетная за наиболее холодную пятидневку, наблюдаемую за последние 50 лет с коэффициентом обеспеченности 0,92, °C;

nоп- число суток отопительного периода в поселении при средней за сутки температуре наружного воздуха меньшей или равной +8 °C, сут.;

mов - число часов работы системы отопления и вентиляции в жилом здании за сутки, час.

Температура наружного воздуха средняя за отопительный период  должна приниматься по данным метеостанций для соответствующего поселения, муниципального округа, городского округа .

Температура наружного воздуха расчетная  за наиболее холодную пятидневку, наблюдаемую за последние 50 лет с коэффициентом обеспеченности 0,92 °C, должна приниматься по данным климатологических справочников или данным метеостанций для соответствующего поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения. Для жилых зданий, кроме специальных, установленных проектом, коэффициент обеспеченности должен приниматься равным 0,92, который устанавливает, что вероятность того, что средняя за пятидневку температура наружного воздуха будет  8% в течение будущих 50 лет, а обеспеченность всех остальных событий 1 - 0,08 = 0,92. При этом расчет проектных показателей жилого здания должен основываться на температурных условиях, повторяющихся в 92 случаях из 100 за 50 лет наблюдения. Число суток отопительного периода Nоп в поселении, муниципальном округе, городском округе, городе федерального значения при средней за сутки температуре наружного воздуха меньшей или равной + 8 °C, должно приниматься по данным метеостанций для каждого поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения индивидуально. Число часов работы системы отопления и вентиляции в жилом здании за сутки mО,В должно приниматься равным 24 часам, если в проекте такого здания не установлены другие правила работы этих систем.

На основании справок Филиала ФГБУ Северное УГМС «Гидрометеорологическое бюро Череповец» выведена средняя температура наружного воздуха за отопительный период:

| годы | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Средняя за 5 лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя температура наружного воздуха за отопительный период 0С | -3,03 | -0,98 | -1,95 | -1,76 | 0,015 | -1,54 |

#### Число часов максимума тепловой нагрузки (спроса на тепловую мощность) отопления и вентиляции зданий.

| Поселение, муниципальный округ, городской округ. | Продолжительность отопительного периода, сут. | Расчетная температура наружного воздуха средняя за самую холодную пятидневку с обеспеченностью 0,92, °C | Средняя температура отопительного периода, °C | Число часов максимума тепловой нагрузки отопления и вентиляции зданий, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Череповец | 224 | -32 | -1,54 | 2343,54 |

Число часов функционирования горячего водоснабжения в год:

Nгвс= nо +nл = 5376+0,8*(60-15)/(60-5)*3024= 7355 час.

Таблица 4.11.

| Наименование показателей | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции жилищного фонда, в том числе: | 2675,7 | 22027 | 16549 | 16393 | 10357 | 7640,5 | 6601,2 | 6601,2 | 6929,8 | 7762,9 | 9013 | 8145 | 7739,2 | 7739,2 | 7967 | 5968,1 | 5968,2 | 5342,6 | 5601,4 | 5342,6 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 2353 | 21484 | 16039 | 15882 | 9089,6 | 7022,9 | 6077,4 | 6077,4 | 6406 | 7373,8 | 8728,3 | 7860,2 | 7454,4 | 7454,4 | 7454,4 | 5683,4 | 5683,4 | 5057,9 | 5057,9 | 5057,9 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 322,73 | 542,44 | 510,34 | 510,34 | 1267,2 | 617,56 | 523,75 | 523,75 | 523,75 | 389,15 | 284,73 | 284,73 | 284,73 | 284,73 | 512,52 | 284,73 | 284,73 | 284,73 | 543,58 | 284,73 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 2675,7 | 24702 | 41251 | 57644 | 68001 | 75641 | 82242 | 88843 | 95773 | 103536 | 112549 | 120694 | 128433 | 136172 | 144139 | 150107 | 156076 | 161418 | 167020 | 172362 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 2353 | 23837 | 39876 | 55758 | 64848 | 71870 | 77948 | 84025 | 90431 | 97805 | 106533 | 114394 | 121848 | 129302 | 136757 | 142440 | 148124 | 153182 | 158239 | 163297 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 322,73 | 865,17 | 1375,5 | 1885,9 | 3153,1 | 3770,6 | 4294,4 | 4818,1 | 5341,9 | 5731,1 | 6015,8 | 6300,5 | 6585,2 | 6870 | 7382,5 | 7667,2 | 7952 | 8236,7 | 8780,3 | 9065 |

Прирост потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, тыс. Гкал.

Таблица 4.12

| Наименование показателей | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки горячего водоснабжения жилищного фонда, в том числе: | 1201,8 | 9521,8 | 7172 | 7105,1 | 4655,1 | 10290 | 8891,9 | 8891,9 | 9338,5 | 10491 | 12206 | 11026 | 10475 | 10475 | 10750 | 8067,8 | 8067,8 | 7217,6 | 7530,2 | 7217,6 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 1007 | 9194,3 | 6863,8 | 6796,9 | 3890 | 9544,4 | 8259,4 | 8259,4 | 8706 | 10021 | 11862 | 10682 | 10131 | 10131 | 10131 | 7723,9 | 7724 | 6873,8 | 6873,8 | 6873,8 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 194,87 | 327,53 | 308,15 | 308,15 | 765,15 | 745,77 | 632,49 | 632,49 | 632,49 | 469,94 | 343,85 | 343,85 | 343,85 | 343,85 | 618,92 | 343,85 | 343,85 | 343,85 | 656,43 | 343,85 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 1201,8 | 10724 | 17896 | 25001 | 29656 | 39946 | 48838 | 57730 | 67068 | 77559 | 89765 | 100791 | 111266 | 121741 | 132491 | 140558 | 148626 | 155844 | 163374 | 170592 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 1007 | 10201 | 17065 | 23862 | 27752 | 37296 | 45556 | 53815 | 62521 | 72542 | 84404 | 95087 | 105218 | 115348 | 125479 | 133203 | 140927 | 147801 | 154675 | 161548 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 194,87 | 522,4 | 830,54 | 1138,7 | 1903,8 | 2649,6 | 3282,1 | 3914,6 | 4547,1 | 5017 | 5360,9 | 5704,7 | 6048,6 | 6392,4 | 7011,3 | 7355,2 | 7699 | 8042,9 | 8699,3 | 9043,2 |
| Всего по городу О,В, ГВС | 3877,5 | 31548 | 23721 | 23498 | 15012 | 17931 | 15493 | 15493 | 16268 | 18254 | 21219 | 19171 | 18214 | 18214 | 18717 | 14036 | 14036 | 12560 | 13132 | 12560 |
| то же накопительным итогом | 3877,5 | 35426 | 59147 | 82644 | 97656 | 115587 | 131080 | 146573 | 162841 | 181095 | 202314 | 221485 | 239699 | 257913 | 276630 | 290666 | 304702 | 317262 | 330394 | 342954 |

Прирост потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период разработки схемы теплоснабжения, тыс. Гкал.

Таблица 4.13.

| Наименование показателей | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции общественно-делового фонда | 3300,1 | 9127 | 15206 | 10055 | 21213 | 1880,3 | 1948,3 | 2036,1 | 2222,5 | 2161,5 | 2120,3 | 1903,8 | 968,99 | 186,41 | 3352,8 | 3247,2 | 300,67 | 981,08 | 1010,2 | 0 |
| то же накопительным итогом: | 3300,1 | 12427 | 27633 | 37688 | 58901 | 60781 | 62730 | 64766 | 66988 | 69150 | 71270 | 73174 | 74143 | 74329 | 77682 | 80929 | 81230 | 82211 | 83221 | 83221 |

Прирост потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период разработки схемы теплоснабжения, тыс. Гкал.

Таблица 4.14.

| Наименование показателей | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки горячего водоснабжения общественно-делового фонда: | 340,75 | 885,54 | 1399,3 | 955,36 | 2015,6 | 643,95 | 667,25 | 697,31 | 761,15 | 740,25 | 726,14 | 652,01 | 331,85 | 63,841 | 1148,2 | 1112,1 | 102,97 | 335,99 | 345,98 | 72,697 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 340,75 | 1226,3 | 2625,6 | 3580,9 | 5596,5 | 6240,5 | 6907,7 | 7605,1 | 8366,2 | 9106,5 | 9832,6 | 10485 | 10816 | 10880 | 12029 | 13141 | 13244 | 13580 | 13926 | 13998 |
| Всего О, В, ГВС | 3640,9 | 10013 | 16605 | 11010 | 23229 | 2524,3 | 2615,6 | 2733,4 | 2983,7 | 2901,8 | 2846,5 | 2555,8 | 1300,8 | 250,26 | 4501 | 4359,3 | 403,64 | 1317,1 | 1356,2 | 72,697 |
| то же накопительным итогом | 3640,9 | 13653 | 30258 | 41269 | 64498 | 67022 | 69637 | 72371 | 75355 | 78256 | 81103 | 83659 | 84959 | 85210 | 89711 | 94070 | 94474 | 95791 | 97147 | 97220 |

Общий прирост потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых жилых и общественно-деловых зданиях и строениях на период разработки схемы теплоснабжения, тыс. Гкал.

Таблица 4.15.

| Наименование показателей | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения: | 7,5184 | 41,561 | 40,326 | 34,508 | 38,241 | 20,455 | 18,109 | 18,227 | 19,252 | 21,156 | 24,065 | 21,727 | 19,515 | 18,464 | 23,218 | 18,395 | 14,44 | 13,877 | 14,488 | 12,633 |
| жилищный фонд | 3,8775 | 31,548 | 23,721 | 23,498 | 15,012 | 17,931 | 15,493 | 15,493 | 16,268 | 18,254 | 21,219 | 19,171 | 18,214 | 18,214 | 18,717 | 14,036 | 14,036 | 12,56 | 13,132 | 12,56 |
| общественно-деловой фонд | 3,6409 | 10,013 | 16,605 | 11,01 | 23,229 | 2,5243 | 2,6156 | 2,7334 | 2,9837 | 2,9018 | 2,8465 | 2,5558 | 1,3008 | 0,2503 | 4,501 | 4,3593 | 0,4036 | 1,3171 | 1,3562 | 0,0727 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 7,5184 | 49,079 | 89,405 | 123,91 | 162,15 | 182,61 | 200,72 | 218,94 | 238,2 | 259,35 | 283,42 | 305,14 | 324,66 | 343,12 | 366,34 | 384,74 | 399,18 | 413,05 | 427,54 | 440,17 |
| Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоэтажный жилищный фонд | 2,353 | 23,837 | 39,876 | 55,758 | 64,848 | 71,87 | 77,948 | 84,025 | 90,431 | 97,805 | 106,53 | 114,39 | 121,85 | 129,3 | 136,76 | 142,44 | 148,12 | 153,18 | 158,24 | 163,3 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0,3227 | 0,8652 | 1,3755 | 1,8859 | 3,1531 | 3,7706 | 4,2944 | 4,8181 | 5,3419 | 5,7311 | 6,0158 | 6,3005 | 6,5852 | 6,87 | 7,3825 | 7,6672 | 7,952 | 8,2367 | 8,7803 | 9,065 |
| Общественно-деловой фонд | 3,3001 | 12,427 | 27,633 | 37,688 | 58,901 | 60,781 | 62,73 | 64,766 | 66,988 | 69,15 | 71,27 | 73,174 | 74,143 | 74,329 | 77,682 | 80,929 | 81,23 | 82,211 | 83,221 | 83,221 |
| Всего по городу: | 5,9758 | 37,129 | 68,884 | 95,331 | 126,9 | 136,42 | 144,97 | 153,61 | 162,76 | 172,69 | 183,82 | 193,87 | 202,58 | 210,5 | 221,82 | 231,04 | 237,31 | 243,63 | 250,24 | 255,58 |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоэтажный жилищный фонд | 1,007 | 10,201 | 17,065 | 23,862 | 27,752 | 37,296 | 45,556 | 53,815 | 62,521 | 72,542 | 84,404 | 95,087 | 105,22 | 115,35 | 125,48 | 133,2 | 140,93 | 147,8 | 154,67 | 161,55 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0,1949 | 0,5224 | 0,8305 | 1,1387 | 1,9038 | 2,6496 | 3,2821 | 3,9146 | 4,5471 | 5,017 | 5,3609 | 5,7047 | 6,0486 | 6,3924 | 7,0113 | 7,3552 | 7,699 | 8,0429 | 8,6993 | 9,0432 |
| Общественно-деловой фонд | 0,3407 | 1,2263 | 2,6256 | 3,5809 | 5,5965 | 6,2405 | 6,9077 | 7,6051 | 8,3662 | 9,1065 | 9,8326 | 10,485 | 10,816 | 10,88 | 12,029 | 13,141 | 13,244 | 13,58 | 13,926 | 13,998 |
| Всего по городу: | 1,5426 | 11,95 | 20,521 | 28,582 | 35,252 | 46,186 | 55,746 | 65,335 | 75,434 | 86,666 | 99,598 | 111,28 | 122,08 | 132,62 | 144,52 | 153,7 | 161,87 | 169,42 | 177,3 | 184,59 |

Полезный отпуск тепловой энергии от источников, осуществляющих теплоснабжение потребителей города Череповца, тыс.Гкал.

Таблица 4.16.

| Наименование показателей | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск тепловой энергии | 2456,85 | 2499,77 | 2546,56 | 2586,91 | 2632,12 | 2659,53 | 2684,86 | 2710,31 | 2736 | 2762,24 | 2792,49 | 2821,39 | 2848,11 | 2873,79 | 2903,67 | 2929,29 | 2950,99 | 2972,15 | 2993,34 | 3013,26 |

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.

В соответствии с Генеральным планом намечается размещение производственных зон и инвестиционных объектов:

ТОСЭР «Череповец»;

индустриальный парк «Череповец»;

Южный технологический кластер и Научно-производственный Экотехнопарк;

Судостроительная верфь;

Объекты «Новой индустриализации».

Для обеспечения теплоснабжением производственных зон и инвестиционных объектов предусматривается установка индивидуальных котельных на площадках у каждого резидента-потребителя. Тепловые нагрузки на котельные будет определяться и уточняться на последующих стадиях проектирования при разработке конкретной документации этих предприятий.

Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения.

Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения.

Таблица 6.1.

| № п/п | Наименование объекта капитального строительства | Адрес объекта капитального строительства | Кадастровый номер земельного участка | Общая площадь здания, кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Производственное здание цеха металлообработки с административно-бытовыми помещениями | ш. Северное, д. 40Д | 35:21:0102004:306 | 1472,5 |
|  | Многоквартирный жилой дом | ул. Краснодонцев, д. 35А | 35:21:0203002:138 | 9662,4 |
|  | Магазин садовых товаров, рассады и саженцев | ул. Космонавта Беляева, д. 89А | 35:21:0204002:4036 | 162 |
|  | Многоквартирный жилой дом 0,5067 | ул. Раахе, д. 68 | 35:21:0501001:7483 | 12934,5 |
|  | Гараж для хранения автотранспорта | ш. Кирилловское, д. 86П | 35:21:0304002:682 | 480 |
|  | Детский сад 0,481117 | ул. Сазонова, д. 25 | 35:21:0501002:2636 | 5698,5 |
|  | Магазин | ул. Рыбинская, д. 74 | 35:21:0501002:178 | 885,5 |
|  | Здание автосервиса | ш. Северное, д. 4Д | 35:21:0304004:945 | 218 |
|  | Многоквартирный жилой дом газ поквартирный | пр-кт Московский, д. 47 | 35:21:0401021:1807 | 7005,6 |
|  | Станция наполнения баллонов криптоноксеновой смесью на территории ПАО «Северсталь» | ул. Устюженская | 35:21:0102001:2341 | 263,1 |
|  | Здание делового управления | ул. Сталеваров, д. 71 | 35:21:0401003:150 | 1404,9 |
|  | Здание магазина, примыкающее к существующему торговому комплексу | ул. Максима Горького, д. 20 | 35:21:0401009:3523 | 2272,6 |
|  | Автосервис | ул. Рыбинская, д. 54А | 35:21:0503001:4675 | 377,3 |
|  | Многоквартирный жилой дом 0,397964 | ул. Рыбинская, д. 33А | 35:21:0503001:3502 | 10364,4 |
|  | Блокированный жилой дом газ | ул. Раахе, д. 55, стр. 4 | 35:21:0504004:125 | 159,3 |
|  | Многоквартирный жилой дом. 3 этап – секции 5, 6 0,620452 | пр-кт Шекснинский, д. 38 | 35:21:0503001:862 | 9874,1 |
|  | Гараж на 3 бокса | ш. Северное, д. 4 | 35:21:0304004:60 | 212,6 |
|  | Многоквартирный жилой дом. 7 этап – секция 3 Газ поквартирный | ул. Белинского, д. 61 | 35:21:0202006:267 | 1280,3 |
|  | Магазин мототехники | ш. Северное, д. 41Г | 35:21:0302002:1633 | 334 |
|  | Здание общетоварного склада | ул. Строителей, д. 22 | 35:21:0102001:6503 | 1138,6 |
|  | Реконструкция существующих напорных ниток КНС № 1 | Индустриальный район |  | 1422 м |
|  | Здание склада | ш. Кирилловское, д. 86В, стр. 1 | 35:21:0304002:429 | 980,7 |
|  | Производственная база. Гараж. Цех | ул. Промышленная, д. 23 | 35:21:0104001:28 | 269/922,2 |
|  | Многоквартирный жилой дом. 2 этап – секция 3 0,191707. 0,168+0,024 | пр-кт Шекснинский, д. 40 | 5:21:0503001:893 | 4891,2 |
|  | Производственная база. АБК | ул. Промышленная, д. 23 | 35:21:0104001:28 | 327 |
|  | Производственная база. Цех | ул. Промышленная, д. 23 | 35:21:0104001:28 | 573,4 |
|  | Магазин «Северный градус» | ул. Ломоносова, д. 17А | 35:21:0401019:1042 | 1082,7 |
|  | Реконструкция здания гаража | ул. Окружная, д. 18, стр. 5 | 35:21:0104004:387 | 1482 |
|  | Многоквартирный жилой дом Газ поквартирное отопление | ул. Любецкая, д. 30 | 35:21:0502003:638 | 5081,4 |
|  | Многоквартирный жилой дом 0,878291. 0,825+0,053 | ул. Рыбинская, д. 31 | 35:21:0503001:3529 | 23205 |
|  | Здание гаража для хранения автотранспорта | ул. Ельнинская, д. 79 | 35:21:0204002:4585 | 422,4 |
|  | Многоквартирный жилой дом. 1 очередь 0,349778. 0,30267+0,047 | ул. Монтклер, д. 3Б | 35:21:0503001:493 | 9966,7 |
|  | Административное здание 0,102615. 0,09712+0,0055 | ул. Раахе, д. 64Б | 35:21:0501001:50 | 1092,3 |
|  | Система оборотного водоснабжения установки воздухоразделения «Блок № 15» на территории ПАО «Северсталь» | ул. Устюженская | 35:21:0102001:2341 | 134,6 |
|  | Здание склада ООО «Завод Нартис» со встроенным АБК | ш. Северное, д. 40В, стр. 3 | 35:21:0102004:260 | 6496 |
|  | КПП № 1 на Фосфорном комплексе | ш. Северное, д. 75, стр. 51 | 35:21:0101001:271 | 151,2 |
|  | Спортивный центр | ул. Космонавта Беляева, д. 66А | 35:21:0204003:1010 | 754,1 |
|  | Средняя общеобразовательная школа. 3,1712. 0,80757+0,089+2,28 | ул. Ленинградская, д. 33 | 35:21:0501001:7335 | 34066,1 |
|  | Здание гаражей на 27 боксов | ул. Ельнинская | 35:21:0204002:4401 | 999,3 |
|  | Многоквартирный жилой дом | ул. Остинская, д. 23 | 35:21:0302001:1382 | 7850,7 |
|  | Строение № 3 | ул. Стройиндустрии, д. 15, стр. 3 | 35:21:0104008:253 | 1361 |
|  | Здание мастерской по ремонту бытовой техники | ул. Боршодская, д. 18А | 35:21:0203001:4277 | 391,3 |
|  | Многоквартирный жилой дом. 3 этап – секции 4, 5 отмечен в п.24 | пр-кт Шекснинский, д. 40 | 5:21:0503001:893 | 7439,1 |
|  | Многоквартирный жилой дом | ул. Устюженская, д. 14 | 35:21:0401018:180 | 11274,1 |
|  | Гараж | ул. Ельнинская, д. 55 | 35:21:0204002:4722 | 432 |
|  | Здание холодного склада | ул. Окружная, д. 8А | 35:21:0104004:54 | 237,2 |
|  | Многоквартирный жилой дом газ автономная котельная | ул. Береговая, д. 5 | 35:21:0203015:103 | 11823,8 |
|  | Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр. | ул. Рыбинская |  | 964 м |
|  | Здание склада стекольной продукции | ш. Кирилловское, д. 49А, стр. 1 | 35:21:0106002:518 | 343,8 |
|  | Бесконтактная мойка самообслуживания | ул. Космонавта Беляева, д. 58Б | 35:21:0204003:1146 | 489 |
|  | Многоквартирный жилой дом газ автоном.котельная | пр-кт Октябрьский, д. 96 | 35:21:0503001:3221 | 9513,3 |
|  | Производственное здание № 2 | ш. Северное, 42Б, соор. 2 | 35:21:0102004:268 | 2630,8 |
|  | Автосервис | ул. Ельнинская | 35:21:0204002:2043 | 282,1 |
|  | Гараж для хранения автотранспорта | ул. Олимпийская | 35:21:0204002:4741 | 69 |
|  | Реконструкция помещения 2Н в нежилом здании | ул. Гоголя, д. 62 | 35:21:0202005:908 | 274 |
|  | Многоквартирный жилой дом 0,396043. 0,366+0,03 | ул. Рыбинская, д. 33Б | 35:21:0503001:3504 | 9716,4 |
|  | Многоквартирный жилой дом 0,780240. 0,687+0,093 | ул. Рыбинская, д. 2 | 35:21:0501001:52 | 15158,1 |
|  | Здание административно-бытового корпуса | ул. Стройиндустрии, д. 16А, стр. 1 | 35:21:0104007:20 | 276,2 |
|  | Многоквартирный жилой дом | ул. Остинская, д. 3Б | 35:21:0302009:2301 | 6168 |
|  | Производственно-складское здание | ш. Северное, д. 40Д | 35:21:0102004:306 | 504,1 |
|  | Здание склада | ш. Кирилловское, д. 88К | 35:21:0304001:274 | 942,4 |
|  | Здание гаражей на 14 боксов | ул. Рыбинская | 35:21:0502005:974 | 471 |
|  | Судостроительный завод. 4 этап – офисное здание | ул. Белинского, д. 26 | 35:21:0202003:4005 | 561 |
|  | Здание для хранения автомобилей | ш. Кирилловское, д. 58 | 35:21:0304002:210 | 1477,2 |
|  | Производственная база. Здание склада | ул. Боршодская, д. 46, стр. 10 | 35:21:0203002:2594 | 165,3 |
|  | Магазин | ул. Раахе, д. 46 | 35:21:0501003:350 | 1343,6 |
|  | Общетоварный склад | ш. Северное, д. 51К | 35:21:0107001:1204 | 162,2 |
|  | Производственная база. Здание гаража | ул. Боршодская, д. 46, стр. 11 | 35:21:0203002:2594 | 1314,1 |
|  | Магазин смешанных товаров | ул. Рыбинская, д. 54Б | 35:21:0503001:4676 | 1403,9 |
|  | Здание склада с котельной | ул. Окружная, д. 6А | 35:21:0104004:18 | 779,1 |
|  | Физкультурно-оздоровительный комплекс. 0,500232. 0,261+0,048+0,191 | пр-кт Октябрьский, д. 70А | 35:21:0501006:6166 | 5258,1 |
|  | Гаражные боксы | ул. Краснодонцев | 35:21:0204002:4684 | 218 |
|  | ПАО «Северсталь». ТЭЦ-ПВС. Котельная с котлоагрегатом № 11 | Северо-западный промузел | 35:21:0102001:6076 | 2086,1 |
|  | Гараж для легковых автомобилей | ул. Металлургов, д. 69А | 35:21:0401013:3766 | 513,6 |
|  | Здание общежития | ул. Сталеваров, д. 34Б | 35:21:0401021:40 | 3485,2 |
|  | Здание для хранения автотранспорта | ул. Автолюбителей, д. 3 | 35:21:0204001:310 | 282,7 |
|  | Автозаправочная станция | ул. Боршодская, д. 38Г | 35:21:0203001:4281 | 101,7 |
|  | Здание гаражей на 12 боксов | ул. Рыбинская | 35:21:0502005:992 | 403,7 |
|  | Здание для занятий спортом | ул. Раахе, д. 44 | 35:21:0501003:20 | 654,9 |
|  | Кафе с интерактивной зоной в парке Победы | ул. Парковая, д. 5А | 35:21:0104002:253 | 396,2 |
|  | Автомойка | ул. Рыбинская, д. 54А | 35:21:0503001:4675 | 293,6 |
|  | Установка воздухоразделения «Блок № 15» на территории ПАО «Северсталь» | ул. Устюженская | 35:21:0102001:2341 | 344,1 |
|  | Здание по ремонту бытовой техники | ул. Боршодская | 35:21:0204002:3531 | 317,8 |
|  | Блокированный жилой дом | ул. Полевая, д. 7 | 35:21:0504004:1202 | 419 |
|  | Гараж для хранения автотранспорта | ш. Кирилловское, д. 65Б | 35:21:0106001:8 | 319,7 |
|  | Гараж для хранения мототранспорта | ул. Боршодская, д. 8Ж | 35:21:0202005:1216 | 24 |
|  | Склад непродовольственных товаров | ш. Кирилловское, д. 78Д | 35:21:0304002:665 | 186,9 |
|  | Здание гостиницы | пр-кт Советский, д. 5 | 35:21:0401006:122 | 1203,1 |
|  | Многоквартирный жилой дом. 1 этап – секции 4, 5, 6 ??? | ул. Рыбинская, д. 33В | 35:21:0503001:3505 | 14741,6 |
|  | Здание ремонтных мастерских | пр-д Металлистов, д. 7, стр. 1 | 35:21:0104003:260 | 347,9 |
|  | Производственная база. Здание гаража | ул. Боршодская, д. 46, стр. 12 | 35:21:0203002:2594 | 226,4 |
|  | Здание цеха по производству дверных и оконных систем их ПВХ после реконструкции | ш. Кирилловское, д. 76Д | 35:21:0304002:680 | 1439,4 |
|  | Гараж для легковых автомобилей | ш. Кирилловское, д. 63Б | 35:21:0106001:1 | 288 |
|  | Многоквартирный жилой дом газ поквартирное | ул. Крайняя, д. 16 | 35:21:0204002:4522 | 4929,8 |
|  | Гараж | ул. Западная, д. 10Е | 35:21:0102001:5679 | 414,2 |

Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки тыс.м2.

Таблица 6.2.

| Наименование | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утвержденная схема | 104,1 | 156,9 | 142,5 | 128,8 | 133,1 | 200,3 | 177,2 | 171,4 | 172,3 | 168,9 | 182,4 | 246 | 263,2 | 236,3 | 207,8 | 280,5 | 167,6 | 198,7 | 168,9 | 176 | 211,6 |
| Проект схемы |  | 34,45 | 194,4 | 184,9 | 160 | 172,3 | 195,9 | 174,6 | 176,1 | 186,3 | 203,8 | 247,4 | 224,9 | 200,6 | 187,5 | 244,6 | 199,9 | 150,9 | 148,7 | 154,2 | 132,4 |

Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии.

Таблица 6.3.

| № п/п | Наименование показателя | Утвержденная схема | Проект схемы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии, Гкал/ч | 1220,33 | 1161,97 |

Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды.

Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды увеличились по котельной Южная.

Приложение 1. Информация от управления архитектуры и градостроительства.

Данные по объектам перспективной застройки запланированных к строительству в городе Череповце на период

2025- 2045 гг.

| № | Объект | Параметры объектов | Кадастровый номер земельного участка | Застройщик | Период 2025-2035 гг | Период 2035-2045 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Зашекснинский район |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 107 микрорайон (заключен договор о комплексном освоении территории) – объекты жилищного строительства | Объем жилья- 218 000 кв.м по ППТ |  | ООО «Железобетон-12» | + | + | Срок освоения и застройки 107 мкр. в соответствии с договором о комплексном освоении - до 2033 года. Параметры указаны в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории) |
|  | 107 микрорайон десткий сад | на 340 мест |  | ООО «Железобетон-12» | + | + |  |
| 2 | стоянка транспортных средств, 144 мкр | площадь з/у - 3133 кв.м. | 35:21:0503001:489 | Общество с ограниченной ответственностью "Рандеву 35 Регион" аренда | + |  |  |
|  | магазин, 144 мкр. ул. Монтклер | площадь з/у - 5728 кв.м. | 35:21:0503001:5728 | Ступнев М.С. Собственность | + |  |  |
| 3 | 108 мкр. детский сад | на 348 мест | 35:21:0503001:890 |  | + |  | Ведется проектирование |
| 4 | 108 мкр. Жилой дом №31 | Объем жилья - 13593 кв.м. | 35:21:0503001:8017 | ООО СЗ "Железобетон-12" | + |  |  |
| 5 | 108 мкр. Жилой дом №32 | Объем жилья - 15469 кв.м. | 35:21:0503001:8018 | ООО СЗ "РЕАЛ-СВ" | + |  |  |
| 6 | 110 микрорайон | Многоквартирная жилая застройка: Ориентировочная общая площадь квартир 535 000 кв. м и ориентировочная общая площадь коммерческих помещений 29 150 кв. м. Объекты социальной инфраструктуры: Дошкольные, общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования. Основные характеристики будут определены при разработке проекта планировки территории в соответствии с рас-четными показателями минимально допустимого уровня обеспеченности такими объектами и расчетными показателями максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов. Два объекта культуры: «Театр для детей и молодежи». Большой зал 560 мест, малый зал 150 мест, детский зал 50 мест, «Филармония» на 850 мест.- 18000 кв.м | ориент. Площадь территории 82 га в границах тер-рии расположены з/у с кад.номерами: 35:21:0503001:7087, 35:21:0503001:7200, 35:21:0503001:7201, 35:21:0503001:6855, 35:21:0503001:7086, 35:21:0503001:7088, 35:21:0503001:7089, 35:21:0503001:7090, 35:21:0503001:7091, 35:21:0503001:7202, 35:21:0503001:5184, 35:21:0503001:5185, 35:21:0503001:5187. |  | + | + | Планируется развитие строительства в рамках масштабного инвестиционного проекта По театру разработана ПСД, получено разрешение на строительство. Принято решение о разработке ППТ постановление мэрии от 24.10.2025 № 2697 ООО "СЗ "ЭталонЧереповец" |
| 7 | 109 микрорайон |  |  |  | + | + |  |  |
| 8 | 113 микрорайон |  |  |  | + | + |  |  |
| 9 | 111 микрорайон |  |  |  | + | + |  |  |
| 10 | 114 мкр объект торгового назначения | площадь з/у 5799кв.м | 35:21:0501007:113 | Кустышева Ю.В. Собственность | + |  |  |  |
| 11 | 114 мкр многоквартирный жилой дом | площадь з/у 3524 кв.м | 35:21:0501007:20 | Майоров В.В. Собственность | + |  |  |  |
| 12 | 143 микрорайон. Жилая застройка | Ориентировочный объем жилья- 110 000 кв.м |  |  | + | + |  |  |
|  | Многоэтажный многоквартирный жилой дом 143 мкр | площадь з/у=5128 кв.м | 35:21:0503001:8015 | ООО "СЗ "Жилстройзаказчик - 1" | + |  |  |  |
|  | Многоэтажный многоквартирный жилой дом 143 мкр | площадь з/у=6653 кв.м | 35:21:0503001:8016 | ООО "СЗ "Жилстройзаказчик - 1" | + |  |  |  |
|  | Многоэтажный многоквартирный жилой дом 143 мкр | площадь з/у=7453 кв.м | 35:21:0503001:8027 | ООО "СЗ "Железобетон-12" | + |  |  |  |
|  | Многоэтажный многоквартирный жилой дом 143 мкр | площадь з/у=8476 кв.м | 35:21:0503001:8030 | ООО "СЗ "Железобетон-12" | + |  |  |  |
|  | Многоэтажный многоквартирный жилой дом 143 мкр | площадь з/у=9979 кв.м | 35:21:0503001:8040 | торги | + |  |  |  |
|  | Многоэтажный многоквартирный жилой дом 143 мкр | площадь з/у=5711 кв.м | 35:21:0503001:8041 | торги | + |  |  |  |
|  | Многоэтажный многоквартирный жилой дом 143 мкр | площадь з/у=4899 кв.м | 35:21:0503001:8042 | торги | + |  |  |  |
|  | Многоэтажный многоквартирный жилой дом 143 мкр | площадь з/у=5169 кв.м | 35:21:0503001:8043 | торги | + |  |  |  |
|  | Детский сад | 348 мест |  |  | + | + |  |  |
| 13 | 150 мкр. малоэтажная жилая застройка вдоль ул. Рыбинской | Объем жилья 9060 кв.м. |  |  | + | + | ППТ разработан |  |
|  | 150 мкр. Здание УМВД Октябрьский пр., ул. Рыбинская, микрорайон | Здание не более 4 этажей, 12600 кв.м. | 35:21:0503001:354 | Федеральная собственность,Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу –постоянное бессрочное пользование, | + |  |  |  |
| 14 | Детский сад, 103 микрорайон | на 220 мест | 35:21:0501001:7478 |  | + | + |  |  |
| 15 | 146 микрорайон. Всесезонный спортивный комплекс.Лыжный стадион | АБК ФОК Гостиничный комплекс 10000 кв.м | 35:21:0502005:670; 35:21:0502005:355; 35:21:0502005:383; 35:21:0502005:377 | Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа олимпийского резерва № 4" | + | + |  |  |
| 16 | 146 микрорайон. Конно-спортивный комплекс. Пресечение Октябрьского проспекта - Южное шоссе | площадь застройки зданий – 7014,6 м2 | участок не сформирован |  |  | + |  |  |
| 16 | Храм, 112 микрорайон | до 600 прихожан 5000 кв м | 35:21:0501006:4268 | Местная религиозная организация православный Приход храма всех святых в земле Вологодской просиявших г. Череповца Вологодской области Череповецкой Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) безвозмездное пользование |  | + |  |  |
| 17 | Храм в 151 микрорайоне | 5000 кв м | Участок не сформирован |  |  | + | Согласно мастер-плана. |  |
| 18 | Концепция развития территории «Усадьба Гальских» от Октябрьского моста до р. Негодяйки. | 3700 кв.м |  |  | + | + |  |  |
| 19 | 100 микрорайон.Часовня возле Октябрьского моста | площадь участка 6805кв.м 9100 кв. м | 35:21:0504001:665 | Местная религиозная организация праволавный Приход храма иконы Божией Матери "Скоропослушница" г. Череповца Вологодской области Череповецкой Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) |  | + |  |  |
| 20 | 101 микрорайон. Гостиница | Ориентировочная площадь з/у 1га 10600 кв м | 35:21:0502003 | Планируемый инвестиционный проект | + | + |  |  |
| 21 | Спортивная зона 117 мкр., в т.ч.: |  |  |  | + | + |  |  |
|  | Легкоатлетический манеж |  | Участок не сформирован |  | + | + |  |  |
|  | тренировочная ледовая арена | з/у 21431кв.м | 35:21:0503001:6833 | 28100 кв.м | + |  | Ведется разработка ПСД |  |
|  | Конькобежный каток |  | Участок не сформирован |  | + | + |  |  |
|  | Дворец боевых искусств | з/у 60872кв.м | 35:21:0503001:7221 | 24000 кв.м | + |  | Ведется разработка ПСД |  |
|  | Центр летних видов спорта |  | Участок не сформирован |  | + | + |  |  |
|  | Гостиница со СПА комплексом | Гостиница: Этажность - 10 Общая площадь здания – 9 880 кв.м. Количество номеров – 85 Площадь физкультурно-оздоровительного блока – 830 кв.м., Площадь ресторана – 500 кв.м. Спа комплекс: Этажность - 3 Общая площадь здания – 2 870 кв.м. | 35:21:0503001:4371 | 14080 кв.м предварительно 5 Гкал/ч | + |  |  |  |
| 20 | Всесезонный спортивный комплекс "Гритинская горка" | прокат - 64кв.м, спортшкола - 1191кв.м, скейтпарк и скалодром - 1470кв.м, ресторан - 837кв.м, гараж - 837кв.м | 35:21:0502002:473 35:21:0502002:170 35:21:0502002:534 | Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа олимпийского резерва № 4" (постоянное бессрочное пользование) | + |  |  |  |
| 21 | Малоэтажная, среднеэтажная жилая застройка по ул. Рыбинской (на выезде из города) 149 мкр. | Ориентировочная площадь территории – 8 Га. Ориентировочный объем жилья - 55 000 кв.м. |  |  | + | + |  |  |
| 22 | Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения на пересечении ул. Наседкина и Октябрьского пр-кта (объект незавершенного строительства) | Ориентировочный объем жилья - 11 000-12 000 кв.м. 114 мкр. | 35:21:0501007:93 | Торопов А.В. | + | + |  |  |
| 23 | Больничный комплекс 151 мкр. | Площадь территории ориентировочно – 4 Га | 54000 кв.м |  |  | + | Согласно мастер-плана. |  |
| 24 | 116 мкр. Кампус ЧГУ |  | 35:21:0504003:202 35:21:0504003:216 |  | + | + | Разработана концепция. Заказчик ЧГУ |  |
| 25 | 121 мкр. Образовательный кампус среднее техническое образование |  |  |  | + | + |  |  |
| 26 | 124 мкр. Многоэтажная жилая застройка | Ориентировочный ввод жилья 164 тыс. кв.м. |  |  |  | + |  |  |
| 27 | 131 мкр. Многоэтажная, среднеэтажная застройка | Ориентировочный объем жилья 63 000 кв.м |  |  |  | + |  |  |
| 28 | 133 мкр. Многоэтажная, среднеэтажная застройка | Ориентировочный объем жилья 63 000 кв.м |  |  |  | + |  |  |
| 29 | 134 мкр. Многоэтажная, среднеэтажная жилая застройка | Ориентировочный объем жилья 217000 кв.м |  |  |  | + |  |  |
| 30 | 135 мкр. Многоэтажная жилая застройка | Ориентировочный объем жилья 30000 кв.м |  |  |  | + |  |  |
| 31 | 136 мкр. Малоэтажная жилая застройка | Ориентировочный объем жилья 30000 кв.м |  |  |  | + |  |  |
| 32 | 139 мкр. Многоэтажная, среднеэтажная жилая застройка | Ориентировочный объем жилья 150000 кв.м |  |  |  | + |  |  |
| 33 | 140 мкр. Малоэтажная жилая застройка | Ориентировочный объем жилья 76000 кв.м |  |  |  | + |  |  |
| 34 | 163 мкр. Многоэтажная, среднеэтажная жилая застройка | Ориентировочный объем жилья 196000 кв.м |  |  |  | + |  |  |
| 35 | 164 мкр. Многоэтажная, среднеэтажная жилая застройка | Ориентировочный объем жилья 189000 кв.м |  |  |  | + |  |  |
| 36 | Пожарное депо | Ориентировочная площадь з/у 1,7га |  |  |  | + |  |  |
| Заягорбский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство многоэтажного жилого дома по секциям 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5, ул. Красная, 20 микрорайон | Площадь з/у- 8488 кв.м 67000 кв.м жилья | 35:21:0203011:6158 | Омаров Э.Н. собственность | + |  |  |  |
| 2 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 22 мкр. | площадь з/у 8289 кв.м | 35:21:0202006:713 | Исаков В.М. аренда | + |  |  |  |
| 3 | Деловое управление, магазины | 2-х этажное административное здание. Общая площадь - 1500 кв.м. | 35:21:0204002:4623 | Трифаненков С.Д. аренда | + |  |  |  |
| 4 | Деловое управление, магазины, общественное питание, хранение автотранспорта | Площадь з/у= 2014кв.м | 35:21:0204002:4684 | ООО "ФИШТ" аренда | + |  |  |  |
| 5 | Магазин (36 мкр., Питино) | Площадь з/у 1748 кв.м | 35:21:0204003:1390 | ООО "СК "Крона" аренда | + |  |  |  |
| 6 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (36 мкр. Питино) | площадь з/у 7197 кв. | 35:21:0204003:1403 | все 4 Питино 35 тыс.кв м | + |  | планируется выставление на торги |  |
| 7 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (36 мкр. Питино) | площадь з/у 9029 кв.м | 35:21:0204003:1404 |  | + |  | планируется выставление на торги |  |
| 8 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (36 мкр. Питино) | площадь з/у 6946 кв.м | 35:21:0204003:1405 |  | + |  | планируется выставление на торги |  |
| 9 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (36 мкр. Питино) | площадь з/у 5624 кв.м | 35:21:0204003:1406 |  | + |  | планируется выставление на торги |  |
| 10 | магазин (Питино) | площадь з/у=8323кв.м | 35:21:02040003:1409 | 3400 кв.м | + |  | планируется выставление на торги |  |
| 11 | ул. Краснодонцев деловое управление, магазины, банковская и страховая деятельность, общественное питание, гостиничное обслуживание, развлекательные мероприятия, выставочно-ярмарочная деятельность, амбулаторно-поликлиническое обслуживание | площадь з/у 2706кв.м | 35:21:0204002:28 | Морозов Е.. аренда | + |  |  |  |
| 12 | ул. Безымянная деловое управление, магазины, банковская и страховая деятельность, общественное питание, развлекательные мероприятия, выставочно-ярморочная деятельность, бытовое обслуживание, амбулаторно-поликлиническое обслуживание | площадь з/у 4791кв.м | 35:21:0203002:2591 | ООО "Профиль Центр" аренда | + |  |  |  |
| 13 | бытовое обслуживание, магазины, складские площадки ул. Боршодская, 29 мкр | з/у 800кв.м | 35:21:0204002:3531 | ООО "Череповецстрой" аренда | + |  |  |  |
| 14 | магазин (ул. Беляева) мкр. 31 | площадь з/у 4289 кв.м | 35:21:0204003:1362 | Зиняев В.А. аренда | + |  |  |  |
| 15 | 20 мкр. Среднеэтажная жилая застройка (редевелопмент Стрелка) | Ориентировочный объем ввода жилья 170 500 кв.м. (по мастер-плану) |  |  | + | + | 1 очередь освоения - до 2035 г. В соответствии с Генераьным планом. Ориентировочный объем жилья - 80 000 кв.м. |  |
| Индустриальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Коммунальное обслуживание; спорт, индивидуальный малоэтажный жилой дом, благоустройство территории, эксплуатация индивидуального жилого дома; для индивидуальной жилой застройки, административные учреждения и офисы 10 микрорайон. (ул. Бородинская, ул. Верещагина-ул. Курманова-ул. Бородинская | Площадь з/у=11446кв.м 5000+5000 кв. м Труда 1 ЧЛМТ 6300 кв.м (тех.условия) | 35:21:0401021:1820 | Павлов Д.А. собственность | + | + | Планируется внесение изменений в проект планировки территории 10 мкр. |  |
| 2 | Развитие территории завода «Красная звезда». Среднеэтажная жилая застройка- 3,7 га, общественно-деловая зона -0,5га | Среднеэтажная жилая застройка ориентировочная площадь 31170 кв.м жилья, Коммерческая площадь ориентировочно 4285 кв.м | 35:21:0401012:436, 35:21:0401012:931, 35:21:0401012:1409, 35:21:0401012:1410 | Федеральная собственность, аренда ООО "СЗ Комплекс" | + |  | Договор КРТ |  |
| 3 | Комплексное развитие территории ул. Вологодская | Общая площадь тер-рии КРТ 1.4га, в том числе жилой застройки 0.9га - многоквартирный ж/д 9 этажей 15000кв.м жилья; общественной застройки 0,5 га , социальный объект - спортивная школа и музыкальная школа - 3000кв.м | 35:21:0401009:239, 35:21:0401009:238, 35:21:0401009:151, 35:21:0401009:152 | прорабатывается комплексное развитие территории Вместо Вологодской 3,Верещагина,43; от Вологодской1 12 мкр. | + | + |  |  |
| 4 | Комплексное развитие территории проспект Строителей- ул. Ломоносова- ул. ленина- ул. Бульвар Доменщиков. Среднеэтажная жилая застройка, многоэтажная жилая застройка | Ориентировочная площадь КРТ 14.8 га Объем жилья в случае среднеэтажной застройки - 8,8 тыс.кв.м.объем, объем жилья в случае многоэтажной застройки - 13,3 тыс.кв.м | Кадастровый квартал 35:21:0401016 11 мкр. | прорабатывается комплексное развитие территории | + | + |  |  |
| 5 | Центральная городская набережная. Гостиница в створе ул. Горького | Площадь з/у- 6326 кв.м | 35:21:0000000:2845 | 5000 кв.м | + |  |  |  |
| 6 | Объект незавершенный строительством. Ул. Милютина | Площадь з/у=1588 кв.м 1820 кв.м | 35:21:0401011:311 | ОАО "Череповецкая кондитерская фабрика" собственность на землю |  | + |  |  |
| 7 | Проектирование и строительство гостиничного комплекса с медицинским центром (объект незавершенный строительством), ул. Сталеваров-пр. Победы | Площадь з/у=10126кв.м | 35:21:0401008:101 14 мкр. | Общедолевая собственность на землю | 12000 кв.м | + |  |  |
| 8 | культурное развитие, деловое управление, магазины, банковская и страховая деятельность, общественное питание, гостиничное обслуживание, развлекательные мероприятия, выставочно-ярмарочная деятельность | з/у 3799кв.м. 9 мкр. | 35:21:0401006:505 | ООО "Скандинавия" аренда | 3100 кв.м |  |  |  |
| 9 | Магазины, общественое питание (ул. Социалистическая) | площадь з/у 1347 кв.м | 35:21:0401006:764 | ООО "Профиль Центр" |  |  |  |  |
| 10 | Среднеэтажная жилая застройка (ул. Вологодская) | Площадь з/у=3611 | 35:21:0401003:4001 4 мкр. | Сказочкин А.В. |  |  |  |  |
| 11 | планируется строительство общежития ул. Сталеваров 15 мкр. | Площадь з/у=7080кв.м 7143 кв.м | 35:21:0401003:4291 мкр.15 Ул.Заря Свободы. | МКУ "УКСиР" срочное пользование | + | + |  |  |
| 12 | ул. М.Горького- ул. Пушкинская Деловое управление, банковская и страховая деятельность, амбулаторно-поликлиническое обслуживание, культурное развитие, магазины, общественное питание, гостиничное обслуживание, развлекательные мероприятия, выставочно-ярмарочная деятельность | площадь з/у 1460кв.м | 35:21:0401017:3438 | Заргарян Г.Г. (аренда) |  |  |  |  |
| 13 | Административное здание Советский, 4 | Площадь здания 3 000 кв.м. | 35:21:0401006:138 | Новрузова Э.Ф. собственность | + |  |  |  |
| Северный район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общежитие, 53мкр. | 9 этажей 64 комнаты (общая площадь - 4033 кв.м.) | 35:21:0302009:2302 | БПОУ ВО "ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" - пользование | + |  | стадия проектирования |  |
| 2 | ФОК Кирилловское шоссе, ул. Остинская | Площадь объекта - 2915 кв.м. | 35:21:0302009:1599 |  |  | + | Согласно ППТ |  |
| 3 | деловое управление, магазины, банковская и страховая деятельность, общественное питание, гостиничное обслуживание, развлекательные мероприятия, выставочно-ярмарочная деятельность, бытовое обслуживание. Кирилловское шоссе – Серов переулок | площадь участка 4902 кв.м 2500 кв. м | 35:21:0302009:2291 | Общество с ограниченной ответственностью "СК СИНЕРГИЯ" аренда | + |  |  |  |
| 4 | Молодежная, 13. | 3-х этажный жилой дом. Общая площадь - 309,63 кв.м. | 35:21:0302011:65 | ГКУ ВО «Служба единого заказчика» срочное пользование | 2030 |  |  |  |
| 5 | Пищевая промышленность | Площадь з/у 39565 кв.м | 35:21:0304001:150 | Общество с ограниченной ответственностью "Вологодский молочный завод" | + | + |  |  |
| 6 | Деловое управление, магазины, гостиничное обслуживание, общественное питание, амбулаторное ветеринарное обслуживание, обеспечение занятий спортом в помещениях, Кирииловское ш. | площадь з/у 2068 кв.м | 35:21:0304002:191 | Ильенко А.В.(аренда) | + |  |  |  |
| 7 | Ритуальная деятельность Северное шоссе | площадь з/у 1000кв.м | 35:21:0102004:533 |  | + |  |  |  |
| 8 | Ритуальная деятельность (Крематорий) Северное шоссе | площадь з/у 0.9 га | 35:21:0102004 |  | + |  |  |  |
| 9 | Кирилловское шоссе Многоэтажная жилая застройка, 16 эт. | Объем жилья - 13 380 кв.м. 53 мкр. | 35:21:0302009:90 | Беляева В.В. Собственность | 2030 | + | Согласно ППТ |  |

Перечень объектов жилищного строительства (по выданным разрешениям на строительство).

| № п/п |  | Объект | Площадь | Кад. № з/у | Застройщик | Дата выдачи РС | Срок действия РС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЗАШЕКСНИНСКИЙ РАЙОН |  |  |  |  |  |
|  |  | Жилой дом 11-этажный, стр. № 2а/107 мкр. | 8937 | 35:21:0503001:3505 | ООО «Железобетон-12» | 26.06.2023 | 23.12.2026 |
|  |  | Жилой дом 13-17-этажный, стр. № 7б/107 мкр. | 17031 | 35:21:0503001:7079 | ООО «Железобетон-12» | 18.09.2025 | 18.09.2028 |
|  |  | Жилой дом 13-17-этажный, стр. № 4/107 мкр. | 23954 | 35:21:0503001:3500 | ООО «Капилир» | 04.07.2024 | 18.09.2030 |
|  |  | Жилой дом 10-этажный, стр. № 8/107 мкр. | 5680 | 35:21:0503001:3530 |  | 27.03.2025 | 27.03.2028 |
|  |  | Жилой дом 10-этажный, стр. № 5В/107 мкр. | 4248 | 35:21:0503001:3522 |  | 14.08.2025 | 14.07.2028 |
|  |  | Жилой дом 13-этажный, стр. № 5А/107 мкр. | 3285 | 35:21:0503001:3522 |  | 24.10.2025 | 24.03.2029 |
|  |  | Жилой дом 10-этажный /112 мкр., корпус 3 | 4406 | 35:21:0501006:57 | ООО «ИНВЕСТСТРОЙ» | 03.09.2015 | 31.12.2026 |
|  |  | Жилой дом 11-17-этажный, стр. № 23/108 мкр. | 16557 | 35:21:0503001:889 | ООО «РЕАЛ-СВ» | 21.06.2023 | 31.12.2026 |
|  |  | Жилой дом 10-этажный, стр. № 22/108 мкр. | 11910 | 35:21:0503001:892 |  | 20.03.2024 | 09.07.2028 |
|  |  | Жилой дом 11-этажный, стр. № 25/108мкр. | 13443 | 35:21:0503001:6205 |  | 24.12.2024 | 24.09.2028 |
|  |  | Жилой дом 10-этажный, ул. Любецкая/114 мкр. | 13950 | 35:21:0501007:3389 | ООО «Базис Инвест» | 17.11.2022 | 17.12.2028 |
|  |  | Жилой дом 5-18-этажый, ул. Рыбинская/143 мкр. | 20889 | 35:21:0503001:4370 | ООО «АИС Девелопмент» | 13.03.2023 | 05.04.2027 |
|  |  | Жилой дом 18-этажный, пр-кт Октябрьский/144 мкр., 2 оч. | 7562 | 35:21:0503001:484 | ООО «Жилстройзаказчик» | 17.01.2024 | 17.07.2026 |
|  |  | Жилой дом 18-этажный, пр-кт Октябрьский/144 мкр., 3 оч. | 7562 | 35:21:0503001:483 |  | 19.05.2025 | 19.11.2026 |
|  |  | Жилой дом 18-этажный, пр-кт Октябрьский/144 мкр. | 13827 | 35:21:0503001:5733 | ООО «Жилстрой-35» | 25.03.2024 | 25.12.2026 |
|  |  | Жилой дом 17-этажный, ул. Рыбинская/144 мкр. | 20025 | 35:21:0503001:486 |  | 25.12.2024 | 25.12.2026 |
|  |  | Жилой дом 11-этажный, пр-кт Октябрьский/144 мкр. | 4975 | 35:21:0503001:3222 | ООО «ЖРС» | 11.04.2024 | 11.10.2026 |
|  |  | Жилой дом 4-этажный, ул. Любецкая | 12252 | 35:21:0502003:635 | Майоров В.В. | 26.09.2024 | 26.07.2027 |
|  |  | Жилой дом 12-17-этажный, ул. Рыбинская/144 мкр. | 10180 | 35:21:0503001:5730 | ООО «ШКУ» | 25.12.2024 | 25.03.2028 |
|  |  | Жилой дом 13-этажный, пр-кт Октябрьский/144 мкр. | 4269 | 35:21:0503001:6186 | ООО «СИЦ» | 12.09.2025 | 12.09.2027 |
|  |  | Жилой дом 4-этажный, ул. Любецкая | 3022 | 35:21:0502003:634 | ООО «СЗ «Дом» | 28.10.2025 | 28.06.2027 |
|  |  | Итого | 227964 |  |  |  |  |
|  |  | ЗАЯГОРБСКИЙ РАЙОН |  |  |  |  |  |
|  |  | Жилой дом 3-этажный, стр. № 1/22 мкр. (8-9 этапы) | 2269 | 35:21:0202006:267 | Бердникова Л.А. | 28.04.2017 | 31.12.2025 |
|  |  | Жилой дом 10-15-этажный, ул. Командарма Белова/23 мкр. | 10354 | 35:21:0203014:6197 | ППК «Фонд развития территорий» | 22.04.2015 | 02.10.2029 |
|  |  | Жилой дом 16-этажный, ул. Первомайская, 5 этап | 7027 | 35:21:0202003:4607 | ООО «Жилстройзаказчик» | 22.03.2018 | 30.11.2027 |
|  |  | Жилой дом 16-этажный, ул. Суворова, 8 | 5162 | 35:21:0202003:309 | ООО «Жилстройзаказчик» | 02.04.2018 | 31.08.2027 |
|  |  | Жилой дом 3-этажный, № 3/6 по г/п, ул. Семенковская | 1903 | 35:21:0204002:1814 | ППК «Фонд развития территорий» | 28.09.2017 | 07.08.2026 |
|  |  | Жилой дом 10-этажный, ул. Краснодонцев | 3688 | 35:21:0203002:138 | ООО «СпецРегионСтрой» | 04.10.2021 | 04.07.2026 |
|  |  | Жилой дом блокированный, 2-этажный, ул. Рябиновая | 694 | 35:21:0204002:4075 | Обухов О.Л., Щвецов Р.Г. | 02.05.2023 | 02.05.2026 |
|  |  | Жилой дом блокированный, 2-этажный, ул. Семенковская | 336 | 35:21:0204002:4021 | Тетенич С.С., Швецов Р.Г. | 24.07.2023 | 24.07.2026 |
|  |  | Итого | 31433 |  |  |  |  |
|  |  | ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ РАЙОН |  |  |  |  |  |
|  | Жилой дом 9-этажный, пр-кт Советский 6 мкр. С.Сталь |  | 2808 | 35:21:0401005:2170 | ООО «Атлант Плюс» | 08.04.2015 | 30.12.2026 |
|  | Жилой дом 16-этажный, ул. Карла Маркса, 41 |  | 4023 | 35:21:0401010:3929 | ППК «Фонд развития территорий» | 18.01.2016 | 01.10.2029 |
|  | Жилой дом 10-этажный, ул. Вологодская, 25Б |  | 4857 | 35:21:0401003:4135 | ООО «Сити Девэлопмент» | 19.12.2016 | 30.09.2024 |
|  | Жилой дом 10-этажный, ул. Вологодская, 25А |  | 4660 | 35:21:0401003:4134 |  | 19.12.2016 | 30.09.2026 |
|  | Жилой дом 8-этажный, ул. Розы Люксембург |  | 8855 | 35:21:0401021:1819 | Майоров В.В. | 20.12.2023 | 04.09.2027 |
|  | Жилой дом 7-9-этажный, ул. Ломоносова, 38А 14 мкр. |  | 4660 | 35:21:0401014:2537 | ООО Рекламная студия «Рекорд» | 02.04.2025 | 02.10.2026 |
|  | Жилой дом 7-этажный, ул. Вологодская, 1 12 мкр. |  | 7192 | 35:21:0401009:240 | ООО «Жилстрой-35» | 14.08.2025 | 14.04.2026 |
|  | Жилой дом 9-этажный, пр-кт Строителей |  | 4575 | 35:21:0401020:100 | ООО «ТвойДом» | 01.12.2025 | 01.12.2028 |
|  | Итого |  | 41630 |  |  |  |  |
|  | СЕВЕРНЫЙ РАЙОН |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилой дом 2-этажный, ул. Молодежная, 11 |  | 310 | 35:21:0302011:66 | ГКУ «Служба единого заказчика» | 21.10.2022 | 31.08.2026 |
|  | Жилой комплекс 16-этажный, ш. Кирилловское |  | 6584 | 35:21:0302009:90 | ООО «Статус» | 28.03.2024 | 28.03.2026 |
|  | Итого |  | 6894 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  | 307921 |  |  |  |  |

Перечень принятых в эксплуатацию объектов капитального строительства в 2024 – 2025 годах.

| № п/п | Наименование объекта капитального строительства | Адрес объекта капитального строительства | Кадастровый номер земельного участка | Общая площадь здания, кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Производственное здание цеха металлообработки с административно-бытовыми помещениями | ш. Северное, д. 40Д | 35:21:0102004:306 | 1472,5 |
|  | Многоквартирный жилой дом | ул. Краснодонцев, д. 35А | 35:21:0203002:138 | 9662,4 |
|  | Магазин садовых товаров, рассады и саженцев | ул. Космонавта Беляева, д. 89А | 35:21:0204002:4036 | 162 |
|  | Многоквартирный жилой дом 0,5067 | ул. Раахе, д. 68 | 35:21:0501001:7483 | 12934,5 |
|  | Гараж для хранения автотранспорта | ш. Кирилловское, д. 86П | 35:21:0304002:682 | 480 |
|  | Детский сад 0,481117 | ул. Сазонова, д. 25 | 35:21:0501002:2636 | 5698,5 |
|  | Магазин | ул. Рыбинская, д. 74 | 35:21:0501002:178 | 885,5 |
|  | Здание автосервиса | ш. Северное, д. 4Д | 35:21:0304004:945 | 218 |
|  | Многоквартирный жилой дом газ поквартирный | пр-кт Московский, д. 47 | 35:21:0401021:1807 | 7005,6 |
|  | Станция наполнения баллонов криптоноксеновой смесью на территории ПАО «Северсталь» | ул. Устюженская | 35:21:0102001:2341 | 263,1 |
|  | Здание делового управления | ул. Сталеваров, д. 71 | 35:21:0401003:150 | 1404,9 |
|  | Здание магазина, примыкающее к существующему торговому комплексу | ул. Максима Горького, д. 20 | 35:21:0401009:3523 | 2272,6 |
|  | Автосервис | ул. Рыбинская, д. 54А | 35:21:0503001:4675 | 377,3 |
|  | Многоквартирный жилой дом 0,397964 | ул. Рыбинская, д. 33А | 35:21:0503001:3502 | 10364,4 |
|  | Блокированный жилой дом газ | ул. Раахе, д. 55, стр. 4 | 35:21:0504004:125 | 159,3 |
|  | Многоквартирный жилой дом. 3 этап – секции 5, 6 0,620452 | пр-кт Шекснинский, д. 38 | 35:21:0503001:862 | 9874,1 |
|  | Гараж на 3 бокса | ш. Северное, д. 4 | 35:21:0304004:60 | 212,6 |
|  | Многоквартирный жилой дом. 7 этап – секция 3 Газ поквартирный | ул. Белинского, д. 61 | 35:21:0202006:267 | 1280,3 |
|  | Магазин мототехники | ш. Северное, д. 41Г | 35:21:0302002:1633 | 334 |
|  | Здание общетоварного склада | ул. Строителей, д. 22 | 35:21:0102001:6503 | 1138,6 |
|  | Реконструкция существующих напорных ниток КНС № 1 | Индустриальный район |  | 1422 м |
|  | Здание склада | ш. Кирилловское, д. 86В, стр. 1 | 35:21:0304002:429 | 980,7 |
|  | Производственная база. Гараж. Цех | ул. Промышленная, д. 23 | 35:21:0104001:28 | 269/922,2 |
|  | Многоквартирный жилой дом. 2 этап – секция 3 0,191707. 0,168+0,024 | пр-кт Шекснинский, д. 40 | 5:21:0503001:893 | 4891,2 |
|  | Производственная база. АБК | ул. Промышленная, д. 23 | 35:21:0104001:28 | 327 |
|  | Производственная база. Цех | ул. Промышленная, д. 23 | 35:21:0104001:28 | 573,4 |
|  | Магазин «Северный градус» | ул. Ломоносова, д. 17А | 35:21:0401019:1042 | 1082,7 |
|  | Реконструкция здания гаража | ул. Окружная, д. 18, стр. 5 | 35:21:0104004:387 | 1482 |
|  | Многоквартирный жилой дом Газ поквартирное отопление | ул. Любецкая, д. 30 | 35:21:0502003:638 | 5081,4 |
|  | Многоквартирный жилой дом 0,878291. 0,825+0,053 | ул. Рыбинская, д. 31 | 35:21:0503001:3529 | 23205 |
|  | Здание гаража для хранения автотранспорта | ул. Ельнинская, д. 79 | 35:21:0204002:4585 | 422,4 |
|  | Многоквартирный жилой дом. 1 очередь 0,349778. 0,30267+0,047 | ул. Монтклер, д. 3Б | 35:21:0503001:493 | 9966,7 |
|  | Административное здание 0,102615. 0,09712+0,0055 | ул. Раахе, д. 64Б | 35:21:0501001:50 | 1092,3 |
|  | Система оборотного водоснабжения установки воздухоразделения «Блок № 15» на территории ПАО «Северсталь» | ул. Устюженская | 35:21:0102001:2341 | 134,6 |
|  | Здание склада ООО «Завод Нартис» со встроенным АБК | ш. Северное, д. 40В, стр. 3 | 35:21:0102004:260 | 6496 |
|  | КПП № 1 на Фосфорном комплексе | ш. Северное, д. 75, стр. 51 | 35:21:0101001:271 | 151,2 |
|  | Спортивный центр | ул. Космонавта Беляева, д. 66А | 35:21:0204003:1010 | 754,1 |
|  | Средняя общеобразовательная школа. 3,1712. 0,80757+0,089+2,28 | ул. Ленинградская, д. 33 | 35:21:0501001:7335 | 34066,1 |
|  | Здание гаражей на 27 боксов | ул. Ельнинская | 35:21:0204002:4401 | 999,3 |
|  | Многоквартирный жилой дом | ул. Остинская, д. 23 | 35:21:0302001:1382 | 7850,7 |
|  | Строение № 3 | ул. Стройиндустрии, д. 15, стр. 3 | 35:21:0104008:253 | 1361 |
|  | Здание мастерской по ремонту бытовой техники | ул. Боршодская, д. 18А | 35:21:0203001:4277 | 391,3 |
|  | Многоквартирный жилой дом. 3 этап – секции 4, 5 отмечен в п.24 | пр-кт Шекснинский, д. 40 | 5:21:0503001:893 | 7439,1 |
|  | Многоквартирный жилой дом | ул. Устюженская, д. 14 | 35:21:0401018:180 | 11274,1 |
|  | Гараж | ул. Ельнинская, д. 55 | 35:21:0204002:4722 | 432 |
|  | Здание холодного склада | ул. Окружная, д. 8А | 35:21:0104004:54 | 237,2 |
|  | Многоквартирный жилой дом газ автономная котельная | ул. Береговая, д. 5 | 35:21:0203015:103 | 11823,8 |
|  | Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр. | ул. Рыбинская |  | 964 м |
|  | Здание склада стекольной продукции | ш. Кирилловское, д. 49А, стр. 1 | 35:21:0106002:518 | 343,8 |
|  | Бесконтактная мойка самообслуживания | ул. Космонавта Беляева, д. 58Б | 35:21:0204003:1146 | 489 |
|  | Многоквартирный жилой дом газ автоном.котельная | пр-кт Октябрьский, д. 96 | 35:21:0503001:3221 | 9513,3 |
|  | Производственное здание № 2 | ш. Северное, 42Б, соор. 2 | 35:21:0102004:268 | 2630,8 |
|  | Автосервис | ул. Ельнинская | 35:21:0204002:2043 | 282,1 |
|  | Гараж для хранения автотранспорта | ул. Олимпийская | 35:21:0204002:4741 | 69 |
|  | Реконструкция помещения 2Н в нежилом здании | ул. Гоголя, д. 62 | 35:21:0202005:908 | 274 |
|  | Многоквартирный жилой дом 0,396043. 0,366+0,03 | ул. Рыбинская, д. 33Б | 35:21:0503001:3504 | 9716,4 |
|  | Многоквартирный жилой дом 0,780240. 0,687+0,093 | ул. Рыбинская, д. 2 | 35:21:0501001:52 | 15158,1 |
|  | Здание административно-бытового корпуса | ул. Стройиндустрии, д. 16А, стр. 1 | 35:21:0104007:20 | 276,2 |
|  | Многоквартирный жилой дом | ул. Остинская, д. 3Б | 35:21:0302009:2301 | 6168 |
|  | Производственно-складское здание | ш. Северное, д. 40Д | 35:21:0102004:306 | 504,1 |
|  | Здание склада | ш. Кирилловское, д. 88К | 35:21:0304001:274 | 942,4 |
|  | Здание гаражей на 14 боксов | ул. Рыбинская | 35:21:0502005:974 | 471 |
|  | Судостроительный завод. 4 этап – офисное здание | ул. Белинского, д. 26 | 35:21:0202003:4005 | 561 |
|  | Здание для хранения автомобилей | ш. Кирилловское, д. 58 | 35:21:0304002:210 | 1477,2 |
|  | Производственная база. Здание склада | ул. Боршодская, д. 46, стр. 10 | 35:21:0203002:2594 | 165,3 |
|  | Магазин | ул. Раахе, д. 46 | 35:21:0501003:350 | 1343,6 |
|  | Общетоварный склад | ш. Северное, д. 51К | 35:21:0107001:1204 | 162,2 |
|  | Производственная база. Здание гаража | ул. Боршодская, д. 46, стр. 11 | 35:21:0203002:2594 | 1314,1 |
|  | Магазин смешанных товаров | ул. Рыбинская, д. 54Б | 35:21:0503001:4676 | 1403,9 |
|  | Здание склада с котельной | ул. Окружная, д. 6А | 35:21:0104004:18 | 779,1 |
|  | Физкультурно-оздоровительный комплекс. 0,500232. 0,261+0,048+0,191 | пр-кт Октябрьский, д. 70А | 35:21:0501006:6166 | 5258,1 |
|  | Гаражные боксы | ул. Краснодонцев | 35:21:0204002:4684 | 218 |
|  | ПАО «Северсталь». ТЭЦ-ПВС. Котельная с котлоагрегатом № 11 | Северо-западный промузел | 35:21:0102001:6076 | 2086,1 |
|  | Гараж для легковых автомобилей | ул. Металлургов, д. 69А | 35:21:0401013:3766 | 513,6 |
|  | Здание общежития | ул. Сталеваров, д. 34Б | 35:21:0401021:40 | 3485,2 |
|  | Здание для хранения автотранспорта | ул. Автолюбителей, д. 3 | 35:21:0204001:310 | 282,7 |
|  | Автозаправочная станция | ул. Боршодская, д. 38Г | 35:21:0203001:4281 | 101,7 |
|  | Здание гаражей на 12 боксов | ул. Рыбинская | 35:21:0502005:992 | 403,7 |
|  | Здание для занятий спортом | ул. Раахе, д. 44 | 35:21:0501003:20 | 654,9 |
|  | Кафе с интерактивной зоной в парке Победы | ул. Парковая, д. 5А | 35:21:0104002:253 | 396,2 |
|  | Автомойка | ул. Рыбинская, д. 54А | 35:21:0503001:4675 | 293,6 |
|  | Установка воздухоразделения «Блок № 15» на территории ПАО «Северсталь» | ул. Устюженская | 35:21:0102001:2341 | 344,1 |
|  | Здание по ремонту бытовой техники | ул. Боршодская | 35:21:0204002:3531 | 317,8 |
|  | Блокированный жилой дом | ул. Полевая, д. 7 | 35:21:0504004:1202 | 419 |
|  | Гараж для хранения автотранспорта | ш. Кирилловское, д. 65Б | 35:21:0106001:8 | 319,7 |
|  | Гараж для хранения мототранспорта | ул. Боршодская, д. 8Ж | 35:21:0202005:1216 | 24 |
|  | Склад непродовольственных товаров | ш. Кирилловское, д. 78Д | 35:21:0304002:665 | 186,9 |
|  | Здание гостиницы | пр-кт Советский, д. 5 | 35:21:0401006:122 | 1203,1 |
|  | Многоквартирный жилой дом. 1 этап – секции 4, 5, 6 ??? | ул. Рыбинская, д. 33В | 35:21:0503001:3505 | 14741,6 |
|  | Здание ремонтных мастерских | пр-д Металлистов, д. 7, стр. 1 | 35:21:0104003:260 | 347,9 |
|  | Производственная база. Здание гаража | ул. Боршодская, д. 46, стр. 12 | 35:21:0203002:2594 | 226,4 |
|  | Здание цеха по производству дверных и оконных систем их ПВХ после реконструкции | ш. Кирилловское, д. 76Д | 35:21:0304002:680 | 1439,4 |
|  | Гараж для легковых автомобилей | ш. Кирилловское, д. 63Б | 35:21:0106001:1 | 288 |
|  | Многоквартирный жилой дом газ поквартирное | ул. Крайняя, д. 16 | 35:21:0204002:4522 | 4929,8 |
|  | Гараж | ул. Западная, д. 10Е | 35:21:0102001:5679 | 414,2 |

Перечень незавершенных строительством объектов  капитального строительства  (по выданным разрешениям на строительство).

| № п/п | Объект | Площадь, м² | Адрес | Кадастровый номер земельного участка | Застройщик | Дата выдачи РС | Срок действия РС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАШЕКСНИНСКИЙ РАЙОН |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание АБК | 370 | ул. Любецкая | 35:21:0502003:60 | Красников Игорь Константинович | 22.11.2010 | 30.09.2023 |
|  | СТО автомобилей | 964 | ул. Любецкая | 35:21:0501007:3415 | Тюриков Сергей Евгеньевич, Рукленок Вадим Иванович | 01.04.2015 | 01.07.2026 |
|  | Объект торговли | 5274 | пр-кт Октябрьский | 35:21:0501007:4208 | Утилеев Александр Сергеевич | 17.06.2019 | 12.01.2027 |
|  | Выставочный павильон | 334 | ул. Рыбинская | 35:21:0501002:2498 | ООО «Экономстрой» | 09.09.2022 | 30.09.2024 |
|  | Реконструкция здания ЦПУ | 255 | ул. Годовикова, 16 | 35:21:0501001:14 | Хордиков Владимир Юрьевич | 20.10.2022 | 20.02.2026 |
|  | Поликлиника № 7 | 12909 | ул. Годовикова | 35:21:0501005:1788 | ГКУ ВО «СЕЗ» | 23.03.2023 | 30.06.2026 |
|  | Здание дорожного сервиса | 1424 | ул.Любецкая | 35:21:0502003:236 | Иванов Марк Олегович | 10.04.2023 | 03.06.2026 |
|  | Реконструкция водогрейной котельной «Южная» | 5621 | ул. Рыбинская, 61 | 35:21:0502005:2 | МУП «Теплоэнергия» | 04.12.2025 | 04.04.2026 |
|  | Объекты придорожного сервиса (автомойка на 7 постов, здание операторной) | 273/129 | ул. Раахе | 35:21:0000000:2893 | ООО «АЗС Спутник» | 11.03.2025 | 11.01.2027 |
|  | Административное здание | 2357 | пр-кт Шекснинский | 35:21:0501005:5683 | Ступнев Максим Сергеевич | 01.04.2025 | 01.04.2027 |
|  | Административное здание | 544 |  |  |  | 01.11.2025 | 01.05.2027 |
|  | Специализированный магазин | 1118 | пр-кт Октябрьский | 35:21:0503001:5728 |  | 24.04.2025 | 24.07.2027 |
|  | Здание гаражей на 40 боксов | 1253 | ул. Рыбинская | 35:21:0502005:974 | ЗАО «Росстрой» | 04.06.2025 | 04.06.2026 |
|  | Магазин | 1434 | пр-кт Шекснинский | 35:21:0501005:4887 | Михеев Игорь Геннадьевич | 02.09.2025 | 02.09.2027 |
|  | Театр для детей и молодежи | 17395 | пр-кт Шекснинский | 35:21:0503001:6855 | МКУ «УКСиР» | 19.09.2025 | 19.11.2028 |
|  | Гараж для легковых автомобилей | 161 | пр-кт Октябрьский | 35:21:0502005:987 | Матонин Владимир Андреевич | 22.09.2025 | 22.09.2026 |
|  | Спортивная школа | 1089 | ул. Любецкая | 35:21:0502002:112 | МАО УДО «Спортивная школа олимпийского резерва № 4» | 15.12.2025 | 25.04.2028 |
| ЗАЯГОРБСКИЙ РАЙОН |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Склад для производственной мебели | 1470 | ул. Олимпийская, 58 | 35:21:0204002:234 | ООО «Стиль-Мебель» | 13.09.2016 | 13.09.2025 |
|  | Храм апостола и евангелиста Иоанна Богослова | 557 | ул. Олимпийская | 35:21:0203003:1107 | Московский Патриархат | 27.03.2018 | 10.03.2026 |
|  | Реконструкция кинотеатра «Победа» | 3973 | ул. Архангельская, 70 | 35:21:0203008:2458 | ООО «Победа» | 14.05.2018 | 14.06.2026 |
|  | Магазин | 1897 | ул. Первомайская, 15А | 35:21:0203011:88 | Патраков Сергей Вячеславович | 21.06.2018 | 31.12.2025 |
|  | Судостроительный завод. АБК, производственное здание | 488 5199 | ул. Белинского, 26 | 35:21:0202003:4005 35:21:0202003:4001 | ООО «Череповецкий судостроительный завод» | 02.12.2019 | 10.01.2028 |
|  | ФОК с открытыми площадками для занятий физкультурой | 4206 | ул. К. Беляева | 35:21:0203009:3746 | ООО «Фитнес палас» | 02.02.2021 | 30.08.2027 |
|  | Магазин | 136 | ул. К. Беляева | 35:21:0204002:4038 | Хачатрян Лавик Липаритович | 26.07.2022 | 31.03.2026 |
|  | Гараж | 153 | ул. Ельнинская | 35:21:0204002:4091 | ООО «СК «Арбат» | 15.02.2023 | 01.05.2027 |
|  | Здание склада металлопродукции | 1024 | ул. Безымянная | 35:21:0203003:34 | ООО «Металлоконструкции» | 16.10.2024 | 16.10.2026 |
|  | Магазин | 696 | ул. Леднева | 35:21:0203002:139 | Бабаханян Аршак Славикович | 21.02.2025 | 05.09.2026 |
|  | Магазин непродовольственных товаров | 333 | ул. Гоголя | 35:21:0202002:1008 | Савенков Сергей Юрьевич | 18.03.2025 | 18.03.2027 |
|  | Здание для ремонта и обслуживания автомобилей с магазином сопутствующей торговли | 1746 | ул. К. Беляева | 35:21:0204003:333 | Румянцев Иван Сергеевич | 18.03.2025 | 18.10.2026 |
|  | Административные здания. 1 очередь | 319 | ул. Олимпийская | 35:21:0204002:923 | ООО «Альфа» | 13.08.2025 | 13.08.2027 |
|  | Здание мастерской по ремонту бытовой техники | 575 | ул. Боршодская | 35:21:0203001:4277 | Зюлькарнеев Роман Валитович | 03.09.2025 | 03.09.2026 |
|  | Магазин непродовольственных товаров | 1072 | ул. Боршодская | 35:21:0203001:4268 | Савенков Сергей Юрьевич | 06.10.2025 | 06.10.2028 |
|  | Магазин | 288 | ул. Боршодская | 35:21:0203001:4284 | Зюлькарнеев Роман Валитович | 02.12.2025 | 02.12.2026 |
| ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ РАЙОН |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гостиница | 909 | ул. Дзержинского | 35:21:0401006:27 | ООО «Логистика Сибирских Магистралей» | 20.09.2018 | 26.11.2026 |
|  | Реконструкция здания склада под магазин | 510 | пр-кт Победы, 7 | 35:21:0401003:163 | Кравченко Григорий Викторович, Макаровский Александр Александрович, Прохоров Александр Геннадьевич | 14.04.2023 | 14.02.2024 |
|  | Реконструкция здания клуба «Ветеран» под спортивный клуб | 986 12 мкр. | ул. Вологодская, 13 | 35:21:0401009:176 | Секретарев Николай Александрович | 04.07.2023 | 04.07.2027 |
|  | Административное здание | 1131 | ул. Труда, 48 | 35:21:0401010:4376 | ООО «Строительный инвестиционный центр» | 26.01.2024 | 26.02.2026 |
|  | Здание автосервиса | 883 | ул. Западная | 35:21:0102001:6834 | Куликов Дмитрий Александрович | 28.05.2024 | 28.05.2026 |
|  | Нежилое здание | 438 | пр-кт Советский | 35:21:0401006:138 | Новрузова Эльмира Фахраддиновна | 29.05.2024 | 29.07.2026 |
|  | Реконструкция здания | 5440 | ул. 50-летия Октября | 35:21:0102001:6704 | Хордиков Владимир Юрьевич | 04.06.2024 | 04.12.2027 |
|  | Реконструкция здания | 1434 | пр-кт Советский, 34А | 35:21:0401011:275 | Арютин Евгений Алексеевич | 01.07.2024 | 31.05.2026 |
|  | Нежилое здание (деловое управление) | 673 | ул. Социалистическая, 4 | 35:21:0401006:157 | Абдуллаев Асад Абдулла оглы | 05.11.2024 | 05.01.2027 |
|  | Административно-бытовой корпус | 177 | ул. Промышленная | 35:21:0104001:55 | ООО «Рент» | 06.11.2024 | 06.11.2025 |
|  | Реконструкция здания для расширения производства технологического оборудования, узлов трубопроводов и металлоконструкций. Пристройка цеха к зданию производственной базы | 6013 | ул. Стройиндустрии, 6 | 35:21:0102001:6812 | ООО «КМ-Строй» | 27.02.2025 | 27.02.2027 |
|  | Административное здание | 371 | пр-кт Советский, 13 | 35:21:0401006:96 | Мишнев Перт Александрович | 04.04.2025 | 04.12.2026 |
|  | Придорожная гостиница | 1483 | пр-кт Победы | 35:21:0401009:3753 | ООО «Триа Девелопмент» | 14.05.2025 | 14.03.2026 |
|  | Склад | 1312 | ул. Промышленная, 25 | 35:21:0104001:443 | Артемьев Александр Александрович | 23.05.2025 | 23.08.2026 |
|  | Комплекс зданий делового управления | 878 | ул. Милютина | 35:21:0401011:256 | Заргарян Гарлем Григоьевия | 12.08.2025 | 12.08.2027 |
|  | Автомойка | 334 | ул. Устюженская | 35:21:0102001:7031 | Белозеров Юрий Анатольевич | 03.09.2025 | 03.05.2026 |
|  | Цех по обработке металлоизделий | 210 | ул. 50-летия Октября, 1/33 | 35:21:0102001:6432 | ООО «УСТ-Череповец» | 24.10.2025 | 23.06.2026 |
|  | Склад готовой продукции | 512 | ул. Окружная, 1 | 35:21:0104007:246 | ООО «Ханнекард Норд-Вест» | 28.10.2025 | 28.08.2026 |
| СЕВЕРНЫЙ РАЙОН |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание воскресной школы | 1154 | ул. Партизана Окинина, 15А | 35:21:0302001:1347 | МРО ПП храма святителя и чудотворца Николая | 29.05.2017 | 24.03.2026 |
|  | АБК с малым храмом | 1163 |  |  |  | 29.05.2017 | 24.03.2026 |
|  | Производственно-сервисный центр по производству и обслуживанию электротехнического оборудования | 1460 | ш. Северное шоссе | 35:21:0102004:308 | ООО «Череповецкая энергетическая компания» | 03.02.2022 | 28.03.2024 |
|  | Реконструкция здания склада | 766 | ш. Кирилловское, 45 | 35:21:0106002:70 | Шильниковский Павел Прокопьевич | 09.02.2022 | 09.02.2026 |
|  | Завод СМКА projects | 4141 | ш. Северное шоссе | 35:21:0102004:273 | ООО «Тепловой элеменнт» | 18.04.2022 | 18.02.2024 |
|  | Магазин автозапчатей | 386 | ш. Северное шоссе | 32:21:0302001:214 | Каличев Сергей Сергеевич, Волков Александр Юрьевич | 01.07.2022 | 01.07.2026 |
|  | Здание для оказания гражданам социальной помощи | 409 | 4-я Линия, 15 | 35:21:0302001:122 | МРО ПП храма святителя и чудотворца Николая | 18.07.2022 | 18.08.2023 |
|  | Цех металлоконструкций | 1470 | ш. Кирилловское | 35:21:0304002:2 | ООО «Ремонтный Механический Центр» | 31.10.2022 | 01.10.2026 |
|  | Склад | 252 | ул. Городского питомника | 35:21:0107001:952 | ООО «Чистый след» | 05.05.2023 | 23.12.2023 |
|  | Здание для хранения автотранспорта | 308 | ул. Дементьевская | 35:21:0302008:70 | Носкова Вера Рюриковна | 19.09.2025 | 19.09.2026 |
|  | Здание для хранения автотранспорта | 184 | ш. Кирилловское, 59 | 35:21:0106001:499 | Зимелис Павел Антоновч | 09.08.2023 | 22.05.2024 |
|  | Магазин | 426 | ш. Кирилловское | 35:21:0304002:161 | Терехов Николай Леонидович | 18.12.2023 | 18.12.2025 |
|  | Цех металлообработки | 1442 | ул. Заречная | 35:21:0303001:127 | ООО «ТИМ» | 20.05.2024 | 20.05.2026 |
|  | Склад | 1341 | ул. Городского питомника | 35:21:0107001:78 | Алехичев Владимир Александрович | 24.05.2024 | 24.06.2026 |
|  | Производственное здание № 3 | 1482 | ш. Северное | 35:21:0102004:268 | ООО «НОРД» | 26.06.2024 | 26.11.2026 |
|  | Производственное здание № 4 | 1482 |  |  |  | 24.09.2024 | 24.09.2026 |
|  | Реконструкция АБК производственного здания | 5086 |  |  |  | 12.11.2024 | 12.09.2026 |
|  | Производственное размером в осях 18-36 м | 706 |  |  |  | 16.05.2025 | 16.01.2026 |
|  | Склад | 348 | ш. Кирилловское, 92А | 35:21:0304001:142 | ООО «КВАД» | 24.10.2024 | 24.05.2025 |
|  | Пристраиваемая котельная для обслуживания цеха металлообработки | 13 | ул. Заречная, 3А | 35:21:0303001:127 | ООО «ТИМ» | 25.11.2024 | 25.11.2026 |
|  | Реконструкция здания операторского пункта под гараж для легковых автомобилей | 294 | ш. Северное, 67А, стр. 4 | 35:21:0102003:47 | Аленичев Александр Павлович | 23.01.2025 | 23.08.2025 |
|  | Завод по производству импортозамещающей продукции «Льняная целлюлоза». 1 этап (АБК, производственный корпус, галерея, склад сырья, гараж) | 21543 | ш. Северное | 35:21:0102004:518 | ООО «ЛИНАР» | 30.01.2025 | 30.06.2026 |
|  | Завод по производству импортозамещающей продукции «Льняная целлюлоза». 2 этап (котельная) | 578 |  |  |  | 04.08.2025 | 20.02.2026 |
|  | Завод по производству импортозамещающей продукции «Льняная целлюлоза». 3 этап (склад, цех, КПП, НС) |  |  |  |  | 19.11.2025 | 19.07.2026 |
|  | Производственная база (склад, гараж) | 974 | ш. Северное, 51А | 35:21:0107001:17 | АО «Системэнерго» | 27.03.2025 | 27.01.2027 |
|  | Полигон промышленных отходов ПАО «Северсталь» | 103025 | ш. Северное | 35:21:0102003:501 35:21:0102003:715 | ПАО «Северсталь» | 04.07.2025 | 04.07.2026 |
|  | Гараж для легковых автомобилей | 179 | ш. Кирилловское | 35:21:0106001:523 | Максимов Роман Николаевич | 18.07.2025 | 18.07.2028 |
|  | Склад | 1282 | ул. Городского питомника | 35:21:0107001:1245 | ООО «Новостройки» | 21.07.2025 | 21.07.2027 |
|  | Реконструкция ПС 110 кВ Цветочная |  | ш. Кирилловское | 35:21:0106001:508 | ООО «ЧТК «Новый» | 31.07.2025 | 30.04.2026 |
|  | Склад с пуктом весового контроля | 198 | ш. Северное | 35:21:0102004:326 | ООО «Экологический центр» | 01.08.2025 | 01.08.2026 |
|  | Переходная галерея между производственным и производственно-складским зданиями | 72 | ш. Северное | 35:21:0102004:260 | ООО «Завод «Нартис» | 05.08.2025 | 05.10.2025 |
|  | Производственный корпус № 3 | 956 | ш. Северное | 35:21:0102004:134 | ООО «Северхимпром» | 09.09.2025 | 09.04.2026 |
|  | Склад | 306 | ул. Центральная | 35:21:010205:999 | Наволоцкий Даниил Сергеевич | 29.10.2025 | 29.10.2027 |

Параметры застройки 26 микрорайона.

| Параметры | Этап 1 + Этап 2 | Этап 1 | Этап 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Площадь территории | 55,5 Га | 36,5 Га | 19 Га |
| Общая площадь квартир, (кв.м) | 292 181 | 224 191 | 67 991 |
| Площадь коммерческих объектов отдельно стоящих, (кв.м) | 1 246 | - | 1 246 |
| Площадь коммерческих помещений (встроенных), (кв.м) | 10 428 | 6 879 | 3 549 |
| Обеспеченность социальными объектами: |  |  |  |
| Детский сад | 2 шт (554 места) | 1 шт (204 места) | 1 шт (350 места) |
| Школа | 1 шт (1500 мест) | - | 1 шт (1500 мест) |
| Многоуровневые парковки | 2 700 м/мест (9 шт) | 1 500 м/мест (5 шт) | 1 200 м/мест (4 шт) |
| Границы этапа |  |  |  |