Обосновывающие материалы

Актуализированная на 2027 год

Схема теплоснабжения городского округа город Череповец Вологодской области на 2025-2045 гг.

Книга 4

Существующие и перспективные балансы

тепловой мощности источников тепловой энергии

и тепловой нагрузки потребителей.

Состав документов.

Актуализированная на 2027 год Схема теплоснабжения городского округа город Череповец Вологодской области на 2025-2045 гг.

Обосновывающие материалы к актуализированной на 2027 год Схема теплоснабжения городского округа город Череповец Вологодской области на 2025-2045 гг.:

Книга 1. "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения";

Приложение 1. Существующие гидравлические режимы

тепловых сетей;

Книга 2. "Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения";

Книга 3 "Электронная модель системы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения";

Книга 4 "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей";

Приложение 1 Перспективные гидравлические режимы

тепловых сетей;

Книга 5 "Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа";

Книга 6 "Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах";

Книга 7 "Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии";

Книга 8 "Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей";

Приложение 1. Реконструкция (капитальный ремонт) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

Приложение 2. Реконструкция (капитальный ремонт) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

Приложение 3. Реконструкция (капитальный ремонт) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

Приложение 4; Реконструкция (капитальный ремонт) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

Книга 9 "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения";

Книга 10 "Перспективные топливные балансы";

Книга 11 "Оценка надежности теплоснабжения";

Приложение 1.1;

Приложение 1.2;

Приложение 2.1;

Приложение 2.2;

Приложение 3. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения.

Книга 12 "Обоснование инвестиций в строительство, техническое перевооружение и (или) модернизацию";

Книга 13 "Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа";

Книга 14 "Ценовые (тарифные) последствия";

Книга 15 "Реестр единых теплоснабжающих организаций";

Книга 16 "Реестр мероприятий схемы теплоснабжения";

Книга 17 "Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения";

Книга 18 "Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения".

Содержание

Общие положения	5

1. Балансы существующей на базовый период разработки схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии.	6

2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии.	18

3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей в целом по г. Череповцу.	18

3.1. Дефицит тепловой мощности «нетто» на котельных по состоянию на 2025год.	18

3.2. Дефицит тепловой мощности «нетто» на котельных по состоянию на 2045 год.	18

3.3. Мероприятия по устранению дефицита тепловой мощности котельных.	19

4. Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.	20

- Общие положения

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей разработаны в соответствии с пунктом 57 Требований к схемам теплоснабжения.

Глава 4 "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей" содержит:

а) балансы существующей на базовый период разработки схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки;

б) гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии;

в) выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей.

# Балансы существующей на базовый период разработки схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии.

| Источники тепловой энергии. | Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
|  | Располагаемая тепловая мощность станции | 150,08 | 150,08 | 150,08 | 150,08 | 150,08 | 150,08 | 150,08 | 150,08 | 150,08 | 150,08 | 150,08 | 150,08 | 150,08 | 150,08 | 150,08 | 150,08 | 150,08 | 150,08 | 150,08 | 150,08 | 150,08 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
|  | Тепловая мощность нетто | 148,88 | 148,88 | 148,88 | 148,88 | 148,88 | 148,88 | 148,88 | 148,88 | 148,88 | 148,88 | 148,88 | 148,88 | 148,88 | 148,88 | 148,88 | 148,88 | 148,88 | 148,88 | 148,88 | 148,88 | 148,88 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 168,24 | 168,24 | 169,21 | 169,3 | 169,3 | 169,3 | 170,13 | 170,96 | 171,79 | 172,61 | 173,44 | 173,69 | 173,95 | 174,2 | 174,46 | 174,71 | 174,97 | 175,22 | 175,48 | 175,73 | 175,98 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции) | 139,43 | 139,43 | 140,41 | 140,5 | 140,5 | 140,5 | 141,33 | 142,15 | 142,98 | 143,81 | 144,63 | 144,89 | 145,14 | 145,4 | 145,65 | 145,91 | 146,16 | 146,42 | 146,67 | 146,93 | 147,18 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -29,66 | -29,66 | -30,63 | -30,72 | -30,72 | -30,72 | -31,55 | -32,38 | -33,21 | -34,03 | -34,86 | -35,11 | -35,37 | -35,62 | -35,88 | -36,13 | -36,39 | -36,64 | -36,9 | -37,15 | -37,4 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -0,85 | -0,85 | -1,826 | -1,919 | -1,919 | -1,919 | -2,746 | -3,573 | -4,4 | -5,227 | -6,054 | -6,309 | -6,563 | -6,818 | -7,072 | -7,327 | -7,582 | -7,836 | -8,091 | -8,345 | -8,6 |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 100,08 | 100,08 | 100,08 | 100,08 | 100,08 | 100,08 | 100,08 | 100,08 | 100,08 | 100,08 | 100,08 | 100,08 | 100,08 | 100,08 | 100,08 | 100,08 | 100,08 | 100,08 | 100,08 | 100,08 | 100,08 |
|  | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 116,28 | 116,28 | 117,1 | 117,18 | 117,18 | 117,18 | 117,87 | 118,56 | 119,25 | 119,94 | 120,62 | 120,84 | 121,05 | 121,26 | 121,47 | 121,69 | 121,9 | 122,11 | 122,32 | 122,54 | 122,75 |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,3443 | 0,3443 | 0,3467 | 0,3469 | 0,3469 | 0,3469 | 0,349 | 0,351 | 0,353 | 0,3551 | 0,3571 | 0,3578 | 0,3584 | 0,359 | 0,3596 | 0,3603 | 0,3609 | 0,3615 | 0,3621 | 0,3628 | 0,3634 |
| Котельная №2 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 238,4 | 238,4 | 238,4 | 238,4 | 238,4 | 238,4 | 238,4 | 238,4 | 238,4 | 238,4 | 238,4 | 238,4 | 238,4 | 238,4 | 238,4 | 238,4 | 238,4 | 238,4 | 238,4 | 238,4 | 238,4 |
|  | Располагаемая тепловая мощность станции | 204,8 | 204,8 | 204,8 | 204,8 | 204,8 | 204,8 | 204,8 | 204,8 | 204,8 | 204,8 | 204,8 | 204,8 | 204,8 | 204,8 | 204,8 | 204,8 | 204,8 | 204,8 | 204,8 | 204,8 | 204,8 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
|  | Тепловая мощность нетто | 202,5 | 202,5 | 202,5 | 202,5 | 202,5 | 202,5 | 202,5 | 202,5 | 202,5 | 202,5 | 202,5 | 202,5 | 202,5 | 202,5 | 202,5 | 202,5 | 202,5 | 202,5 | 202,5 | 202,5 | 202,5 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 214,61 | 214,87 | 214,92 | 215,32 | 216,06 | 216,75 | 216,96 | 217,18 | 217,39 | 217,6 | 217,6 | 217,6 | 217,6 | 217,6 | 217,6 | 217,6 | 217,6 | 217,6 | 217,6 | 217,6 | 217,6 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции) | 194 | 194,26 | 194,31 | 194,72 | 195,45 | 196,14 | 196,36 | 196,57 | 196,78 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -30,51 | -30,77 | -30,82 | -31,22 | -31,96 | -32,65 | -32,86 | -33,08 | -33,29 | -33,5 | -33,5 | -33,5 | -33,5 | -33,5 | -33,5 | -33,5 | -33,5 | -33,5 | -33,5 | -33,5 | -33,5 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -9,9 | -10,16 | -10,21 | -10,62 | -11,35 | -12,04 | -12,26 | -12,47 | -12,68 | -12,9 | -12,9 | -12,9 | -12,9 | -12,9 | -12,9 | -12,9 | -12,9 | -12,9 | -12,9 | -12,9 | -12,9 |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 104,8 | 104,8 | 104,8 | 104,8 | 104,8 | 104,8 | 104,8 | 104,8 | 104,8 | 104,8 | 104,8 | 104,8 | 104,8 | 104,8 | 104,8 | 104,8 | 104,8 | 104,8 | 104,8 | 104,8 | 104,8 |
|  | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 184,88 | 185,13 | 185,18 | 185,56 | 186,26 | 186,92 | 187,13 | 187,33 | 187,53 | 187,74 | 187,74 | 187,74 | 187,74 | 187,74 | 187,74 | 187,74 | 187,74 | 187,74 | 187,74 | 187,74 | 187,74 |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,3022 | 0,3026 | 0,3027 | 0,3033 | 0,3044 | 0,3055 | 0,3058 | 0,3062 | 0,3065 | 0,3069 | 0,3069 | 0,3069 | 0,3069 | 0,3069 | 0,3069 | 0,3069 | 0,3069 | 0,3069 | 0,3069 | 0,3069 | 0,3069 |
| Котельная №3 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 102,78 | 102,78 | 102,78 | 102,78 | 102,78 | 102,78 | 102,78 | 102,78 | 102,78 | 102,78 | 102,78 | 102,78 | 102,78 | 102,78 | 102,78 | 102,78 | 102,78 | 102,78 | 102,78 | 102,78 | 102,78 |
|  | Располагаемая тепловая мощность станции | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|  | Тепловая мощность нетто | 92,4 | 92,4 | 92,4 | 92,4 | 92,4 | 92,4 | 92,4 | 92,4 | 92,4 | 92,4 | 92,4 | 92,4 | 92,4 | 92,4 | 92,4 | 92,4 | 92,4 | 92,4 | 92,4 | 92,4 | 92,4 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 115,27 | 115,43 | 115,79 | 117,18 | 117,8 | 118,05 | 118,29 | 118,38 | 118,48 | 118,57 | 118,79 | 118,79 | 118,79 | 118,79 | 118,88 | 118,88 | 118,88 | 118,88 | 118,88 | 118,88 | 118,88 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции) | 96 | 96,164 | 96,52 | 97,912 | 98,534 | 98,782 | 99,02 | 99,115 | 99,21 | 99,306 | 99,523 | 99,523 | 99,523 | 99,523 | 99,611 | 99,611 | 99,611 | 99,611 | 99,611 | 99,611 | 99,611 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -30,07 | -30,23 | -30,59 | -31,98 | -32,6 | -32,85 | -33,09 | -33,18 | -33,28 | -33,37 | -33,59 | -33,59 | -33,59 | -33,59 | -33,68 | -33,68 | -33,68 | -33,68 | -33,68 | -33,68 | -33,68 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -10,8 | -10,96 | -11,32 | -12,71 | -13,33 | -13,58 | -13,82 | -13,92 | -14,01 | -14,11 | -14,32 | -14,32 | -14,32 | -14,32 | -14,41 | -14,41 | -14,41 | -14,41 | -14,41 | -14,41 | -14,41 |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
|  | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 81,869 | 82,009 | 82,312 | 83,499 | 84,03 | 84,241 | 84,444 | 84,525 | 84,607 | 84,688 | 84,873 | 84,873 | 84,873 | 84,873 | 84,949 | 84,949 | 84,949 | 84,949 | 84,949 | 84,949 | 84,949 |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,384 | 0,3847 | 0,3861 | 0,3916 | 0,3941 | 0,3951 | 0,3961 | 0,3965 | 0,3968 | 0,3972 | 0,3981 | 0,3981 | 0,3981 | 0,3981 | 0,3984 | 0,3984 | 0,3984 | 0,3984 | 0,3984 | 0,3984 | 0,3984 |
| Котельная Северная | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 98,06 | 98,06 | 98,06 | 98,06 | 98,06 | 98,06 | 98,06 | 98,06 | 98,06 | 98,06 | 98,06 | 98,06 | 98,06 | 98,06 | 98,06 | 98,06 | 98,06 | 98,06 | 98,06 | 98,06 | 98,06 |
|  | Располагаемая тепловая мощность станции | 78,06 | 78,06 | 78,06 | 78,06 | 78,06 | 78,06 | 78,06 | 78,06 | 78,06 | 78,06 | 78,06 | 78,06 | 78,06 | 78,06 | 78,06 | 78,06 | 78,06 | 78,06 | 78,06 | 78,06 | 78,06 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | Тепловая мощность нетто | 77,36 | 77,36 | 77,36 | 77,36 | 77,36 | 77,36 | 77,36 | 77,36 | 77,36 | 77,36 | 77,36 | 77,36 | 77,36 | 77,36 | 77,36 | 77,36 | 77,36 | 77,36 | 77,36 | 77,36 | 77,36 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 85,083 | 85,304 | 85,786 | 86,072 | 86,072 | 86,326 | 86,326 | 86,326 | 86,326 | 86,326 | 86,703 | 86,703 | 86,703 | 86,703 | 86,703 | 86,703 | 86,703 | 86,703 | 86,786 | 86,786 | 86,786 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции) | 75,9 | 76,121 | 76,603 | 76,889 | 76,889 | 77,143 | 77,143 | 77,143 | 77,143 | 77,143 | 77,52 | 77,52 | 77,52 | 77,52 | 77,52 | 77,52 | 77,52 | 77,52 | 77,603 | 77,603 | 77,603 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -15,02 | -15,24 | -15,73 | -16,01 | -16,01 | -16,27 | -16,27 | -16,27 | -16,27 | -16,27 | -16,64 | -16,64 | -16,64 | -16,64 | -16,64 | -16,64 | -16,64 | -16,64 | -16,73 | -16,73 | -16,73 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -5,84 | -6,061 | -6,543 | -6,829 | -6,829 | -7,083 | -7,083 | -7,083 | -7,083 | -7,083 | -7,46 | -7,46 | -7,46 | -7,46 | -7,46 | -7,46 | -7,46 | -7,46 | -7,543 | -7,543 | -7,543 |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 48,06 | 48,06 | 48,06 | 48,06 | 48,06 | 48,06 | 48,06 | 48,06 | 48,06 | 48,06 | 48,06 | 48,06 | 48,06 | 48,06 | 48,06 | 48,06 | 48,06 | 48,06 | 48,06 | 48,06 | 48,06 |
|  | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 65,669 | 65,86 | 66,277 | 66,524 | 66,524 | 66,744 | 66,744 | 66,744 | 66,744 | 66,744 | 67,07 | 67,07 | 67,07 | 67,07 | 67,07 | 67,07 | 67,07 | 67,07 | 67,142 | 67,142 | 67,142 |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,241 | 0,2417 | 0,2432 | 0,2441 | 0,2441 | 0,2449 | 0,2449 | 0,2449 | 0,2449 | 0,2449 | 0,2461 | 0,2461 | 0,2461 | 0,2461 | 0,2461 | 0,2461 | 0,2461 | 0,2461 | 0,2464 | 0,2464 | 0,2464 |
| Котельная Южная | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 |
|  | Располагаемая тепловая мощность станции | 178,95 | 178,95 | 178,95 | 178,95 | 178,95 | 178,95 | 178,95 | 178,95 | 178,95 | 178,95 | 178,95 | 178,95 | 178,95 | 178,95 | 178,95 | 178,95 | 178,95 | 178,95 | 178,95 | 178,95 | 178,95 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
|  | Тепловая мощность нетто | 173,85 | 173,85 | 173,85 | 173,85 | 173,85 | 173,85 | 173,85 | 173,85 | 173,85 | 173,85 | 173,85 | 173,85 | 173,85 | 173,85 | 173,85 | 173,85 | 173,85 | 173,85 | 173,85 | 173,85 | 173,85 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,77 | 9,94 | 10,11 | 10,28 | 10,45 | 10,62 | 10,79 | 10,96 | 11,13 | 11,3 | 11,47 | 11,64 | 11,81 | 11,98 | 12,15 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 246,55 | 248,31 | 259,15 | 269,9 | 278,92 | 290,51 | 294,07 | 297,25 | 299,81 | 302,45 | 304,95 | 306,73 | 308,22 | 309,93 | 311,18 | 313,09 | 314,79 | 314,96 | 315,51 | 315,92 | 316,08 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции) | 211,77 | 213,54 | 224,37 | 235,12 | 244,14 | 255,73 | 259,29 | 262,47 | 265,03 | 267,68 | 270,17 | 271,95 | 273,44 | 275,15 | 276,4 | 278,31 | 280,01 | 280,18 | 280,73 | 281,14 | 281,31 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -82,3 | -84,06 | -94,9 | -105,6 | -114,7 | -126,3 | -130 | -133,3 | -136,1 | -138,9 | -141,5 | -143,5 | -145,2 | -147 | -148,5 | -150,5 | -152,4 | -152,7 | -153,5 | -154 | -154,4 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -47,52 | -49,29 | -60,12 | -70,87 | -79,89 | -91,48 | -95,21 | -98,56 | -101,3 | -104,1 | -106,8 | -108,7 | -110,4 | -112,3 | -113,7 | -115,8 | -117,6 | -118 | -118,7 | -119,3 | -119,6 |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 78,95 | 78,95 | 78,95 | 78,95 | 78,95 | 78,95 | 78,95 | 78,95 | 78,95 | 78,95 | 78,95 | 78,95 | 78,95 | 78,95 | 78,95 | 78,95 | 78,95 | 78,95 | 78,95 | 78,95 | 78,95 |
|  | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 169,42 | 170,83 | 179,49 | 188,09 | 195,31 | 204,59 | 207,43 | 209,97 | 212,02 | 214,14 | 216,13 | 217,56 | 218,75 | 220,12 | 221,12 | 222,65 | 224,01 | 224,14 | 224,58 | 224,91 | 225,04 |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 662 | 662 | 662 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,3199 | 0,3226 | 0,3389 | 0,3225 | 0,3349 | 0,3508 | 0,3557 | 0,36 | 0,3636 | 0,3672 | 0,3706 | 0,373 | 0,3751 | 0,3774 | 0,3792 | 0,3818 | 0,3841 | 0,3843 | 0,3851 | 0,3856 | 0,3859 |
| Источники теплоты ПАО «Северсталь» | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тепловая мощность нетто | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 258,43 | 258,77 | 260,78 | 260,99 | 261,41 | 261,41 | 261,49 | 261,49 | 261,49 | 261,69 | 262,25 | 262,59 | 262,59 | 262,59 | 262,59 | 262,72 | 262,72 | 262,72 | 262,72 | 262,88 | 262,89 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 235,13 | 235,48 | 237,49 | 237,69 | 238,11 | 238,11 | 238,2 | 238,2 | 238,2 | 238,4 | 238,95 | 239,29 | 239,29 | 239,29 | 239,29 | 239,43 | 239,43 | 239,43 | 239,43 | 239,58 | 239,59 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 23,874 | 23,526 | 21,517 | 21,312 | 20,894 | 20,894 | 20,809 | 20,809 | 20,809 | 20,608 | 20,051 | 19,71 | 19,71 | 19,71 | 19,71 | 19,575 | 19,575 | 19,575 | 19,575 | 19,422 | 19,412 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 47,17 | 46,822 | 44,813 | 44,608 | 44,19 | 44,19 | 44,105 | 44,105 | 44,105 | 43,904 | 43,347 | 43,006 | 43,006 | 43,006 | 43,006 | 42,871 | 42,871 | 42,871 | 42,871 | 42,718 | 42,708 |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 |
|  | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 201,51 | 201,8 | 203,53 | 203,7 | 204,06 | 204,06 | 204,13 | 204,13 | 204,13 | 204,31 | 204,78 | 205,08 | 205,08 | 205,08 | 205,08 | 205,19 | 205,19 | 205,19 | 205,19 | 205,32 | 205,33 |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,3668 | 0,3674 | 0,3705 | 0,3708 | 0,3715 | 0,3715 | 0,3716 | 0,3716 | 0,3716 | 0,3719 | 0,3728 | 0,3733 | 0,3733 | 0,3733 | 0,3733 | 0,3735 | 0,3735 | 0,3735 | 0,3735 | 0,3738 | 0,3738 |
| Котельная Тепличная | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 21,16 | 21,16 | 21,16 | 21,16 | 21,16 | 21,16 | 21,16 | 21,16 | 21,16 | 21,16 | 21,16 | 21,16 | 21,16 | 21,16 | 21,16 | 21,16 | 21,16 | 21,16 | 21,16 | 21,16 | 21,16 |
|  | Располагаемая тепловая мощность станции | 8,42 | 8,42 | 8,42 | 8,42 | 8,42 | 8,42 | 8,42 | 8,42 | 8,42 | 8,42 | 8,42 | 8,42 | 8,42 | 8,42 | 8,42 | 8,42 | 8,42 | 8,42 | 8,42 | 8,42 | 8,42 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  | Тепловая мощность нетто | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 3,416 | 3,416 | 3,416 | 3,416 | 3,416 | 3,416 | 3,416 | 3,416 | 3,416 | 3,416 | 3,416 | 3,416 | 3,416 | 3,416 | 3,416 | 3,416 | 3,416 | 3,416 | 3,416 | 3,416 | 3,416 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 4,004 | 4,004 | 4,004 | 4,004 | 4,004 | 4,004 | 4,004 | 4,004 | 4,004 | 4,004 | 4,004 | 4,004 | 4,004 | 4,004 | 4,004 | 4,004 | 4,004 | 4,004 | 4,004 | 4,004 | 4,004 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 |
|  | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 |
| Котельная Новая | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
|  | Располагаемая тепловая мощность станции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
|  | Тепловая мощность нетто | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227,7 | 227,7 | 227,7 | 227,7 | 227,7 | 227,7 | 227,7 | 227,7 | 227,7 | 227,7 | 227,7 | 227,7 | 227,7 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,662 | 1,3239 | 1,9859 | 5,4861 | 8,9862 | 11,824 | 14,663 | 17,501 | 20,339 | 23,177 | 26,016 | 28,854 | 31,692 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,662 | 1,3239 | 1,9859 | 5,4861 | 8,9862 | 11,824 | 14,663 | 17,501 | 20,339 | 23,177 | 26,016 | 28,854 | 31,692 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225,92 | 225,26 | 224,59 | 221,09 | 217,59 | 214,76 | 211,92 | 209,08 | 206,24 | 203,4 | 200,56 | 197,73 | 194,89 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225,92 | 225,26 | 224,59 | 221,09 | 217,59 | 214,76 | 211,92 | 209,08 | 206,24 | 203,4 | 200,56 | 197,73 | 194,89 |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
|  | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5627 | 1,1253 | 1,688 | 4,6632 | 7,6383 | 10,051 | 12,463 | 14,876 | 17,288 | 19,701 | 22,113 | 24,526 | 26,938 |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0025 | 0,0049 | 0,0074 | 0,0203 | 0,0333 | 0,0438 | 0,0543 | 0,0648 | 0,0753 | 0,0858 | 0,0964 | 0,1069 | 0,1174 |
| БМК- 26 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 |
|  | Располагаемая тепловая мощность станции | 0 | 0 | 0 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
|  | Тепловая мощность нетто | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,2 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,3 | 0,32 | 0,34 | 0,36 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 1,588 | 3,1761 | 4,7641 | 5,3948 | 6,0254 | 6,656 | 7,2867 | 7,9173 | 8,5479 | 9,1785 | 9,561 | 9,9435 | 11,258 | 11,641 | 12,166 | 12,166 | 12,405 | 12,405 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0 | 0 | 0 | 1,588 | 3,1761 | 4,7641 | 5,3948 | 6,0254 | 6,656 | 7,2867 | 7,9173 | 8,5479 | 9,1785 | 9,561 | 9,9435 | 11,258 | 11,641 | 12,166 | 12,166 | 12,405 | 12,405 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0 | 0 | 0 | 32,392 | 30,784 | 29,176 | 28,525 | 27,875 | 27,224 | 26,573 | 25,923 | 25,272 | 24,621 | 24,219 | 23,816 | 22,482 | 22,079 | 21,534 | 21,514 | 21,255 | 21,235 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0 | 0 | 0 | 32,392 | 30,784 | 29,176 | 28,525 | 27,875 | 27,224 | 26,573 | 25,923 | 25,272 | 24,621 | 24,219 | 23,816 | 22,482 | 22,079 | 21,534 | 21,514 | 21,255 | 21,235 |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6576 | 6,1937 | 6,7297 | 7,2657 | 7,8018 | 8,1269 | 8,452 | 9,5695 | 9,8946 | 10,341 | 10,341 | 10,544 | 10,544 |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0 | 0 | 0 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0 | 0 | 0 | 0,043 | 0,0861 | 0,1291 | 0,1462 | 0,1633 | 0,1804 | 0,1975 | 0,2146 | 0,2317 | 0,2487 | 0,2591 | 0,2695 | 0,3051 | 0,3155 | 0,3297 | 0,3297 | 0,3362 | 0,3362 |

# Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии.

Результаты гидравлического расчета системы теплоснабжения от котельных №1, 2, 3, Северная, Южная, Новая, источников тепловой энергии ПАО «Северсталь» представлены в электронной модели в ГИС Zulu и в Книге 4. Приложение 1.

Расчеты показывают, что при условии проведения наладочных мероприятий на тепловых сетях, пропускной способности трубопроводов тепловых сетей достаточно для обеспечения нормативных гидравлических режимов по прогнозируемому состоянию до 2045 года.

# Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей в целом по г. Череповцу.

## Дефицит тепловой мощности «нетто» на котельных по состоянию на 2025год.

| Наименование котельной | Величина дефицита тепловой мощности «нетто», Гкал/ч. | Причина дефицита тепловой мощности «нетто». |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1 | -0,85 | Водогрейные котлы работают ниже паспортной тепловой мощности. Котлы ДКВР-10/13-150ГМ №№ 1, 2 выведены из эксплуатации |
| Котельная №2 | -9,9 | Водогрейные котлы работают ниже паспортной тепловой мощности. |
| Котельная №3 | -10,8 | Котлы ДКВР-4/13 №№ 1, 2 выведены из эксплуатации |
| Котельная Северная | -5,84 | Водогрейные котлы работают ниже паспортной тепловой мощности. |
| Котельная Южная | -47,52 | Водогрейные котлы работают ниже паспортной тепловой мощности, не введен в работу КВГМ-100 №3. |

## Дефицит тепловой мощности «нетто» на котельных по состоянию на 2045 год.

| Наименование котельной | Величина дефицита тепловой мощности «нетто», Гкал/ч. | Причина дефицита тепловой мощности «нетто». |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1 | -8,6 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка потребителей превышает тепловую мощность «нетто» котлов. |
| Котельная №2 | -12,9 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка потребителей превышает тепловую мощность «нетто» котлов. |
| Котельная №3 | -14,41 | Котлы ДКВР-4/13 №№ 1, 2 выведены из эксплуатации |
| Котельная Северная | -7,543 | Водогрейные котлы работают ниже паспортной тепловой мощности. |
| Котельная Южная | -119,6 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка потребителей превышает тепловую мощность «нетто» котлов. |

## Мероприятия по устранению дефицита тепловой мощности котельных.

| Система теплоснабжения | Техническая сущность предложений | Цели предложений | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| Заягорбский район | Режимно-наладочные испытания котловПТВМ-50 №№2,3 на котельной №1 с доведением тепловой мощности до паспортной. | Увеличение располагаемой тепловой мощности на котельной №1 | 2027 |
| Заягорбский район | Режимно-наладочные испытания котла КВГМ-100 №№1, 2, ДКВР-20/13 №3 на котельной №2 с доведением тепловой мощности до паспортной | Увеличение располагаемой тепловой мощности на котельной №2 | 2027 |
| Северный район | Режимно-наладочные испытания котлов КВГМ-30 №№3,4,5 на котельной Северная с доведением тепловой мощности до паспортной | Увеличение располагаемой тепловой мощности на котельной Северная | 2027 |
| Зашекснинский район. | Реконструкция котельной Южная- установка котла КВГМ-100 №3. | Устранение дефицита тепловой мощности котельной Южная | 2026 |
| Зашекснинский район. | Режимно-наладочные испытания котла КВГМ-100 №№1, 2 с доведением тепловой мощности до паспортной | Устранение дефицита тепловой мощности котельной Южная | 2027 |
| Индустриальный район | Режимно-наладочные испытания котлов ПТВМ-30 №№3,4,5 с доведением тепловой мощности до 35 Гкал/ч (п.1.3.6 ТУ 24.08.47-96). | Увеличение располагаемой тепловой мощности на котельной №3. | 2027 |
| Индустриальный район | Режимно-наладочные испытания ГПУ-0,8 на котельной №3. | Увеличение располагаемой тепловой мощности на котельной №3. Выработка собственной электрической энергии. | 2027 |
| Северный район | Режимно-наладочные испытания ГПУ-0,8 на котельной Северная. | Увеличение располагаемой тепловой мощности на котельной Северная. Выработка собственной электрической энергии. | 2027 |
| Заягорбский район. | Реконструкция котельной №1– замена котла ДКВР-10/13-150ГМ на водогрейный котел КВГМ-10. | Устранение дефицита тепловой мощности котельной №1. | 2027-2028 |
| Индустриальный район | Потребителей части 6 микрорайона (котельная №3) перевести на теплоснабжение от ПАО Северсталь. | Устранение дефицита тепловой мощности котельной №3. | 2029 |
| Зашекснинский район. | Строительство котельной Новая мощностью 230 Гкал/ч | Обеспечение тепловой энергией перспективных микрорайонов восточнее Южного шоссе и для организации совместной работы с котельной Южная на единую тепловую сеть | 2030 -2032 |

# Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

В связи с изменением исходной информации по перспективной застройке города Череповца внесены изменения в существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.