Обосновывающие материалы

Актуализированная на 2027 год

Схема теплоснабжения городского округа

город Череповец Вологодской области на 2025-2045 гг.

Книга 5.

Мастер-план

развития систем теплоснабжения

города Череповца.

Состав документов.

Актуализированная на 2027 год Схема теплоснабжения городского округа город Череповец Вологодской области на 2025-2045 гг.

Обосновывающие материалы к актуализированной на 2027 год Схема теплоснабжения городского округа город Череповец Вологодской области на 2025-2045 гг.:

Книга 1. "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения";

Приложение 1. Существующие гидравлические режимы

тепловых сетей;

Книга 2. "Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения";

Книга 3 "Электронная модель системы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения";

Книга 4 "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей";

Приложение 1 Перспективные гидравлические режимы

тепловых сетей;

Книга 5 "Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа";

Книга 6 "Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах";

Книга 7 "Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии";

Книга 8 "Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей";

Приложение 1. Реконструкция (капитальный ремонт) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

Приложение 2. Реконструкция (капитальный ремонт) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

Приложение 3. Реконструкция (капитальный ремонт) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

Приложение 4; Реконструкция (капитальный ремонт) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

Книга 9 "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения";

Книга 10 "Перспективные топливные балансы";

Книга 11 "Оценка надежности теплоснабжения";

Приложение 1.1;

Приложение 1.2;

Приложение 2.1;

Приложение 2.2;

Приложение 3. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения.

Книга 12 "Обоснование инвестиций в строительство, техническое перевооружение и (или) модернизацию";

Книга 13 "Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа";

Книга 14 "Ценовые (тарифные) последствия";

Книга 15 "Реестр единых теплоснабжающих организаций";

Книга 16 "Реестр мероприятий схемы теплоснабжения";

Книга 17 "Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения";

Книга 18 "Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения".

Содержание

Общие положения.	5

1. Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения городского округа, (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения).	5

1.1. Развитие теплоснабжения Индустриального района.	5

1.1.1. Расширение зоны действия источников тепловой энергии ПАО «Северсталь».	6

1.1.2. Реконструкция котельной №3 по увеличению мощности на 15 МВт.	12

1.2. Выбор варианта перспективного развития системы теплоснабжения Индустриального района.	13

2. Развитие теплоснабжения Заягорбского района.	13

2.1. Котельная №1.	13

2.2. Котельная №2.	14

2.3. БМК-26.	14

3. Развитие теплоснабжения Северного района.	14

4. Развитие теплоснабжения Зашекснинского района.	14

4.1. Расчет гидравлического режима тепловых сетей от котельной Новая до самого удаленного потребителя.	15

5. Развитие теплоснабжения района Новые Углы.	25

6. Обоснование способов регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети.	25

6.1. Котельная №1.	26

6.2. Котельная №2.	27

6.3. Котельная №3.	28

6.4. Котельная Северная.	30

6.5. Котельная Южная.	31

6.6. Источники тепловой энергии ПАО «Северсталь».	32

6.7. Мероприятия для возможности обеспечения тепловой энергией потребителей при регулировании отпуска тепловой энергии в тепловые сети с коллекторов источников тепловой энергии с применением температурного графика 110/700С.	33

6.7.1. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров труб.	33

6.7.2. Установка дополнительных насосов на котельных.	33

6.7.3. Замена части оборудования в тепловых пунктах потребителей – счетчики тепла, регулирующая арматура и т.д.	33

6.7.4. Режимно - наладочные мероприятия на тепловых сетях.	33

6.8. Технико–экономическое обоснование выбора варианта регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети с коллекторов источников тепловой энергии.	33

6.8.1. Сравнение расходов электрической энергии при применении первого и второго вариантов.	33

6.8.2. Установка дополнительных насосов на котельных, замена части оборудования в тепловых пунктах потребителей, реконструкция тепловых сетей.	35

7. Описание изменений в мастер-плане развития   систем теплоснабжения городского округа город Череповец за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.	36

8. Приложения.	37

8.1. Письмо МУП Теплоэнергия.	37

- Общие положения.

Описание основных направлений для разработки предложений по строительству, реконструкции, модернизации и техническому перевооружению источников тепловой энергии и предложений по строительству, реконструкции и модернизации тепловых сетей должно разрабатываться в форме мастер-плана, который должен содержать:

описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения городского округа, с учетом предложений заинтересованных сторон;

технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения городского округа;

обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения городского округа, на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей;

Мастер-план схемы теплоснабжения должен разрабатываться с учетом:

решений по строительству генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в утвержденной схеме и программе развития электроэнергетических систем России;

принятых региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций;

предложений по передаче тепловой нагрузки от котельных на источники комбинированной выработки, при наличии резерва тепловых мощностей установленных турбоагрегатов;

предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации магистральных теплопроводов для обеспечения возможности регулирования загрузки существующих и перспективных источников комбинированной выработки.

Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения городского округа, (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения).

Развитие теплоснабжения Индустриального района.

В Индустриальном районе три источника теплоснабжения – ТЭЦ-ПВС и водогрейная котельная, принадлежащие ПАО «Северсталь», котельная №3.

Источники теплоты ПАО «Северсталь» имеют резерв тепловой мощности – 42.708 Гкал/ч, а котельная №3 – дефицит в размере 14.41 Гкал/ч. Источники тепла Индустриального района объединены в единую тепловую сеть.

Для устранения существующего дефицита мощности на котельной №3 и возможности обеспечения тепловой энергией объектов перспективного строительства Индустриального района предлагается два варианта:

Расширение зоны действия источников тепловой энергии ПАО «Северсталь».

Этот вариант позволит покрыть весь дефицит тепловой мощности котельной №3 до 2045 года.

Для выполнения данного варианта потребуется режимная наладка системы теплоснабжения Индустриального района и проведение переключений на тепловых сетях для подключения всего 6 микрорайона к источникам тепловой энергии ПАО «Северсталь.

В результате расчетов гидравлического режима передачи тепловой энергии по всем смоделированным путям подключения перспективной тепловой нагрузки (по всем потребителям) определено, что пропускная способность трубопроводов тепловых сетей достаточна для обеспечения нормативных гидравлических режимов по прогнозируемому состоянию до 2045 года.

Пьезометрический график до конечного потребителя – ул. Комсомольская,15.

Таблица 1.1.

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Удельные линейные потери в ПС, мм/м | Удельные линейные потери в ОС, мм/м | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ ПВС | 136 | 166 | 34 | 1 | 1.4 | 0 | 0 | 0.608 | -0.602 | 0.203 | 0.199 | 3287.6 | -3254.3 |
| ПАВИЛЬОН_М/МЕТАЛЛУРГОВ | 133 | 166 | 33.999 | 40 | 0.61 | 0.072 | 0.07 | 1.056 | -1.041 | 1.713 | 1.664 | 1083.64 | -1067.9 |
| К-1/МИРА | 133 | 166.07 | 33.858 | 42.7 | 0.61 | 0.077 | 0.075 | 1.056 | -1.041 | 1.713 | 1.664 | 1083.61 | -1067.9 |
| К-1А/МИРА | 133 | 166.145 | 33.706 | 116.3 | 0.61 | 0.209 | 0.203 | 1.056 | -1.041 | 1.713 | 1.664 | 1083.58 | -1067.9 |
| К-2А/МИРА | 133 | 166.348 | 33.294 | 60.6 | 0.61 | 0.109 | 0.106 | 1.056 | -1.041 | 1.713 | 1.664 | 1083.5 | -1068 |
| К-2/МИРА | 133 | 166.454 | 33.079 | 61 | 0.61 | 0.11 | 0.107 | 1.056 | -1.041 | 1.713 | 1.665 | 1083.46 | -1068.1 |
| К-3/МИРА | 133 | 166.56 | 32.863 | 44 | 0.61 | 0.079 | 0.077 | 1.056 | -1.041 | 1.712 | 1.665 | 1083.41 | -1068.1 |
| К-4/МИРА | 133 | 166.637 | 32.707 | 82 | 0.61 | 0.147 | 0.143 | 1.056 | -1.041 | 1.712 | 1.665 | 1083.38 | -1068.1 |
| К-5/МИРА | 133 | 166.781 | 32.416 | 48 | 0.61 | 0.086 | 0.084 | 1.056 | -1.041 | 1.712 | 1.665 | 1083.33 | -1068.2 |
| К-5А/МИРА | 134 | 166.865 | 32.246 | 52 | 0.6 | 0.102 | 0.099 | 1.092 | -1.076 | 1.866 | 1.815 | 1083.29 | -1068.2 |
| К-6/МИРА | 133 | 166.964 | 32.045 | 99.5 | 0.6 | 0.195 | 0.19 | 1.092 | -1.076 | 1.866 | 1.815 | 1083.26 | -1068.3 |
| К-7/МИРА | 133 | 167.153 | 31.66 | 159.7 | 0.6 | 0.313 | 0.304 | 1.091 | -1.076 | 1.866 | 1.816 | 1083.19 | -1068.3 |
| К-8/МИРА | 133 | 167.458 | 31.043 | 53.4 | 0.61 | 0.096 | 0.093 | 1.056 | -1.042 | 1.711 | 1.666 | 1083.08 | -1068.4 |
| К-9/МИРА | 133 | 167.551 | 30.853 | 52 | 0.7 | 0.041 | 0.04 | 0.762 | -0.751 | 0.753 | 0.733 | 1028.76 | -1014.7 |
| К-10/МИРА | 133 | 167.591 | 30.772 | 122.6 | 0.7 | 0.097 | 0.094 | 0.762 | -0.751 | 0.753 | 0.733 | 1028.71 | -1014.7 |
| К-11/МИРА | 133 | 167.686 | 30.581 | 102 | 0.7 | 0.081 | 0.079 | 0.761 | -0.751 | 0.753 | 0.733 | 1028.6 | -1014.8 |
| К-12/МИРА | 133 | 167.764 | 30.422 | 10 | 0.6 | 0.018 | 0.017 | 1.036 | -1.023 | 1.684 | 1.64 | 1028.5 | -1014.9 |
| К-12'/МИРА | 133 | 167.781 | 30.387 | 46 | 0.6 | 0.027 | 0.026 | 0.594 | -0.588 | 0.558 | 0.547 | 589.334 | -583.66 |
| ТК-13/МАЯКОВСКОГО | 132 | 167.808 | 30.333 | 1 | 0.6 | 0.001 | 0.001 | 0.589 | -0.583 | 0.549 | 0.538 | 584.413 | -578.84 |
| ТК-13/МАЯКОВСКОГО-комп2 | 132 | 167.808 | 30.332 | 47 | 0.7 | 0.012 | 0.012 | 0.433 | -0.429 | 0.246 | 0.241 | 584.412 | -578.84 |
| ТК-14/МАЯКОВСКОГО | 133 | 167.82 | 30.308 | 44 | 0.7 | 0.011 | 0.011 | 0.433 | -0.429 | 0.246 | 0.241 | 584.368 | -578.88 |
| ТК-15/МАЯКОВСКОГО | 133 | 167.831 | 30.286 | 1 | 0.6 | 0.001 | 0.001 | 0.589 | -0.583 | 0.548 | 0.538 | 584.327 | -578.93 |
| ТК-15/МАЯКОВСКОГО-комп2 | 133 | 167.832 | 30.285 | 60 | 0.7 | 0.015 | 0.015 | 0.433 | -0.429 | 0.246 | 0.241 | 584.326 | -578.93 |
| ТК-16/МАЯКОВСКОГО | 132 | 167.847 | 30.254 | 70.9 | 0.7 | 0.016 | 0.016 | 0.405 | -0.401 | 0.216 | 0.212 | 546.614 | -541.42 |
| ТК-16А/МАЯКОВСКОГО | 131 | 167.863 | 30.222 | 54 | 0.6 | 0.027 | 0.027 | 0.551 | -0.546 | 0.48 | 0.472 | 546.547 | -541.49 |
| ТК-17/МАЯКОВСКОГО | 130.5 | 167.89 | 30.168 | 59 | 0.61 | 0.027 | 0.026 | 0.528 | -0.523 | 0.433 | 0.425 | 541.352 | -536.39 |
| ТК-18/МАЯКОВСКОГО | 130.4 | 167.916 | 30.115 | 69 | 0.61 | 0.026 | 0.026 | 0.484 | -0.479 | 0.364 | 0.358 | 496.26 | -491.63 |
| ТК-19/МАЯКОВСКОГО | 129.9 | 167.942 | 30.063 | 104.5 | 0.61 | 0.037 | 0.036 | 0.464 | -0.46 | 0.336 | 0.329 | 475.997 | -471.52 |
| ТК-20'/МАЯКОВСКОГО | 129.4 | 167.978 | 29.99 | 120 | 0.61 | 0.041 | 0.04 | 0.455 | -0.45 | 0.322 | 0.316 | 466.382 | -462.1 |
| ТК-20А/МАЯКОВСКОГО | 128.4 | 168.018 | 29.909 | 11 | 0.61 | 0.004 | 0.004 | 0.455 | -0.451 | 0.322 | 0.317 | 466.297 | -462.19 |
| ТК-12/ПОБЕДЫ | 128.4 | 168.022 | 29.902 | 115 | 0.7 | 0.093 | 0.092 | 0.77 | -0.768 | 0.77 | 0.765 | 1040.3 | -1037 |
| К-12Б/ПОБЕДЫ | 128.9 | 168.114 | 29.716 | 30 | 0.61 | 0.046 | 0.046 | 0.976 | -0.973 | 1.463 | 1.455 | 1001.08 | -998.22 |
| К-12В/ПОБЕДЫ | 128.9 | 168.16 | 29.625 | 10 | 0.61 | 0.015 | 0.015 | 0.968 | -0.966 | 1.441 | 1.433 | 993.195 | -990.41 |
| К-12Г/110 | 129 | 168.175 | 29.594 | 111 | 0.61 | 0.167 | 0.166 | 0.965 | -0.962 | 1.43 | 1.422 | 989.485 | -986.74 |
| К-13/ПОБЕДЫ | 129.2 | 168.341 | 29.262 | 86 | 0.61 | 0.129 | 0.128 | 0.965 | -0.962 | 1.43 | 1.422 | 989.406 | -986.81 |
| К-13А/ПОБЕДЫ | 129.5 | 168.469 | 29.004 | 62 | 0.61 | 0.092 | 0.092 | 0.96 | -0.958 | 1.416 | 1.409 | 984.721 | -982.29 |
| К-14/ПОБЕДЫ | 129.5 | 168.561 | 28.82 | 77 | 0.61 | 0.113 | 0.113 | 0.956 | -0.953 | 1.404 | 1.397 | 980.276 | -977.93 |
| К-15/ПОБЕДЫ | 129 | 168.674 | 28.594 | 173 | 0.61 | 0.254 | 0.253 | 0.954 | -0.951 | 1.398 | 1.392 | 978.222 | -975.99 |
| К-16/ПОБЕДЫ | 127.7 | 168.926 | 28.087 | 161 | 0.7 | 0.115 | 0.115 | 0.724 | -0.723 | 0.681 | 0.679 | 978.099 | -976.12 |
| К-17/ПОБЕДЫ | 126 | 169.041 | 27.857 | 85 | 0.614 | 0.121 | 0.12 | 0.941 | -0.939 | 1.35 | 1.346 | 977.948 | -976.27 |
| К-18/ПОБЕДЫ | 125.2 | 169.161 | 27.617 | 4 | 0.614 | 0.006 | 0.006 | 0.941 | -0.939 | 1.35 | 1.346 | 977.887 | -976.33 |
| К-41/ПОБЕДЫ | 125 | 169.167 | 27.606 | 34 | 0.514 | 0.029 | 0.028 | 0.648 | -0.645 | 0.805 | 0.796 | 472.265 | -469.54 |
| ТК-53/ПОБЕДЫ | 124.5 | 169.195 | 27.548 | 99.2 | 0.41 | 0.197 | 0.195 | 0.865 | -0.86 | 1.892 | 1.871 | 400.813 | -398.52 |
| ТК-54/ПОБЕДЫ | 124 | 169.39 | 27.156 | 76 | 0.41 | 0.151 | 0.149 | 0.865 | -0.86 | 1.892 | 1.871 | 400.781 | -398.55 |
| ТК-55/ПОБЕДЫ | 125 | 169.539 | 26.856 | 40 | 0.41 | 0.079 | 0.079 | 0.865 | -0.86 | 1.891 | 1.871 | 400.757 | -398.57 |
| ТК-56/ПОБЕДЫ | 124.7 | 169.618 | 26.698 | 212 | 0.41 | 0.409 | 0.405 | 0.852 | -0.848 | 1.838 | 1.818 | 394.978 | -392.85 |
| ТК-57/ПОБЕДЫ | 122.4 | 170.023 | 25.884 | 68.4 | 0.41 | 0.132 | 0.131 | 0.852 | -0.848 | 1.837 | 1.819 | 394.909 | -392.92 |
| ТК-58/ПОБЕДЫ | 121.4 | 170.153 | 25.622 | 83 | 0.41 | 0.06 | 0.059 | 0.517 | -0.515 | 0.684 | 0.676 | 239.779 | -238.49 |
| Задвижка-ТК-59/ПОБЕДЫ | 120.2 | 170.212 | 25.503 | 1 | 0.41 | 0.001 | 0.001 | 0.517 | -0.515 | 0.683 | 0.677 | 239.752 | -238.52 |
| ТК-59/ПОБЕДЫ | 120.2 | 170.213 | 25.502 | 88 | 0.41 | 0.063 | 0.063 | 0.517 | -0.515 | 0.683 | 0.677 | 239.752 | -238.52 |
| ТК-60/ПОБЕДЫ | 121.5 | 170.276 | 25.376 | 56.5 | 0.41 | 0.041 | 0.04 | 0.517 | -0.515 | 0.683 | 0.677 | 239.724 | -238.55 |
| ТК-61/ПОБЕДЫ | 121.8 | 170.316 | 25.296 | 106 | 0.41 | 0.067 | 0.067 | 0.486 | -0.484 | 0.604 | 0.599 | 225.304 | -224.23 |
| ТК-62/ПОБЕДЫ | 123.8 | 170.382 | 25.162 | 26 | 0.257 | 0.087 | 0.086 | 0.837 | -0.834 | 3.18 | 3.155 | 152.454 | -151.83 |
| В(Ю)_ПОБ45/6 | 123.9 | 170.468 | 24.989 | 49 | 0.257 | 0.164 | 0.162 | 0.837 | -0.834 | 3.18 | 3.155 | 152.451 | -151.84 |
| Р6/6 | 123.9 | 170.631 | 24.663 | 30 | 0.257 | 0.095 | 0.095 | 0.817 | -0.814 | 3.031 | 3.008 | 148.811 | -148.23 |
| В(С)_ПОБ45/6 | 123.62 | 170.726 | 24.472 | 51 | 0.257 | 0.162 | 0.161 | 0.817 | -0.814 | 3.031 | 3.008 | 148.807 | -148.23 |
| К-10/ЛУНАЧАРСКОГО | 121 | 170.887 | 24.149 | 9 | 0.257 | 0.027 | 0.027 | 0.798 | -0.795 | 2.894 | 2.872 | 145.366 | -144.82 |
| Р26/6 | 121 | 170.914 | 24.095 | 109 | 0.257 | 0.254 | 0.253 | 0.699 | -0.696 | 2.223 | 2.207 | 127.272 | -126.8 |
| К-11/ЛУНАЧАРСКОГО | 120.3 | 171.166 | 23.588 | 48 | 0.257 | 0.096 | 0.095 | 0.645 | -0.643 | 1.896 | 1.882 | 117.435 | -117.02 |
| Р7/6 | 120 | 171.261 | 23.397 | 48 | 0.257 | 0.087 | 0.087 | 0.617 | -0.615 | 1.735 | 1.723 | 112.307 | -111.9 |
| К-12/ЛУНАЧАРСКОГО | 119 | 171.348 | 23.223 | 47 | 0.257 | 0.064 | 0.063 | 0.531 | -0.529 | 1.29 | 1.281 | 96.6888 | -96.334 |
| Р2/6 | 118.2 | 171.411 | 23.096 | 30 | 0.257 | 0.037 | 0.037 | 0.506 | -0.504 | 1.174 | 1.166 | 92.1871 | -91.844 |
| К-13/6 | 118 | 171.448 | 23.022 | 62.9 | 0.257 | 0.062 | 0.062 | 0.452 | -0.45 | 0.939 | 0.932 | 82.3353 | -82.006 |
| К-15/ЛУНАЧАРСКОГО | 116.4 | 171.509 | 22.899 | 24 | 0.15 | 0.029 | 0.029 | 0.356 | -0.356 | 1.152 | 1.148 | 22.1073 | -22.071 |
| В(Ю)_КОМС21/6 | 116.5 | 171.538 | 22.841 | 39 | 0.15 | 0.047 | 0.047 | 0.356 | -0.356 | 1.152 | 1.148 | 22.1063 | -22.072 |
| Р16/6 | 117.8 | 171.585 | 22.747 | 41 | 0.15 | 0.033 | 0.033 | 0.29 | -0.29 | 0.77 | 0.767 | 18.0049 | -17.974 |
| В(В)_КОМС21/6 | 117.8 | 171.618 | 22.68 | 24 | 0.15 | 0.019 | 0.019 | 0.29 | -0.29 | 0.769 | 0.767 | 18.0032 | -17.976 |
| К-КОМС19/6 | 117.05 | 171.638 | 22.642 | 27 | 0.125 | 0.028 | 0.028 | 0.295 | -0.295 | 0.998 | 0.998 | 12.7097 | -12.71 |
| В(С)_КОМС17/6 | 118.15 | 171.666 | 22.585 | 37 | 0.125 | 0.039 | 0.039 | 0.295 | -0.295 | 0.998 | 0.998 | 12.7089 | -12.71 |
| Р8/6 | 118.15 | 171.705 | 22.508 | 35 | 0.15 | 0.007 | 0.007 | 0.138 | -0.138 | 0.18 | 0.18 | 8.5355 | -8.5393 |
| В(В)_КОМС17/6 | 118 | 171.711 | 22.494 | 46 | 0.15 | 0.009 | 0.009 | 0.138 | -0.138 | 0.18 | 0.18 | 8.534 | -8.5408 |
| К(З)-КОМС15/6 | 117.6 | 171.72 | 22.477 | 41 | 0.1 | 0.003 | 0.003 | 0.066 | -0.066 | 0.073 | 0.074 | 1.8178 | -1.8287 |
| К(В)-КОМС15/6 | 117.5 | 171.723 | 22.471 | 7 | 0.07 | 0.046 | 0.046 | 0.519 | -0.519 | 6.257 | 6.257 | 7.0053 | -7.0052 |
| В(СЗ)_КОМС15/6 | 117 | 171.769 | 22.379 | 1 | 0.07 | 0.007 | 0.007 | 0.519 | -0.519 | 6.257 | 6.257 | 7.0053 | -7.0053 |
| КОМСОМОЛЬСКАЯ 15 | 118 | 171.78 | 22.366 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рис. 1.1. Пьезометрический график до потребителя ул. Комсомольской,15.

Реконструкция котельной №3 по увеличению мощности на 15 МВт.

В существующем здании котельной возможно установить водогрейный котел мощностью 15 МВт на месте существующих котлов ДКВР-4/13. Ориентировочная стоимость реконструкции котельной №3 составит 86,7 млн. рублей без НДС.

Выбор варианта перспективного развития системы теплоснабжения Индустриального района.

Вариант 1 не требует дополнительных финансовых затрат, а по варианту 2 необходимы затраты в размере 86,7 млн. рублей, которые неизбежно приведут к росту тарифа за тепловую энергию.

Перспективное развитие системы теплоснабжения Индустриального района предлагается осуществить по первому варианту - Расширение зоны действия источников тепловой энергии ПАО «Северсталь».

Развитие теплоснабжения Заягорбского района.

В системе теплоснабжения Заягорбского района задействованы 2 котельные - №1 и №2. Обе котельные объединены по сетевой воде перемычками в магистральных тепловых сетях. В отопительный период каждая из котельных имеет свою зону действия. В межотопительный период работает одна из котельных на общую тепловую сеть.

Котельная №1 имеет дефицит тепловой мощности в 2025 году – 0,85 Гкал/ч, в перспективе к 2045 году – дефицит -8,6 Гкал/ч.

Котельная №2 имеет дефицит тепловой мощности в 2025 году 9,9 Гкал/ч, в перспективе к 2045 году – дефицит -12,9 Гкал/ч.

Для устранения дефицита тепловой мощности на котельных №1 и №2 предлагается:

Котельная №1.

Таблица 2.1.

| Система теплоснабжения | Техническая сущность предложений | Цели предложений | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| Заягорбский район. Котельная №1. | Режимно-наладочные испытания котловПТВМ-50 №№2,3 на котельной №1 с доведением тепловой мощности до паспортной. | Увеличение располагаемой мощности котельной | 2027 |
| Заягорбский район. Котельная №1. | Реконструкция котельной – замена котла ДКВР-10/13-150ГМ на водогрейный котел КВГМ-10. | Устранение дефицита тепловой мощности котельной №1. | 2027-2028 |

Котельная №2.

Таблица 2.2.

| Система теплоснабжения | Техническая сущность предложений | Цели предложений | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| Заягорбский район. Котельная №2. | Режимно-наладочные испытания котла КВГМ-100 №№1, 2, ДКВР-20/13 №3 на котельной №2 с доведением тепловой мощности до паспортной | Увеличение располагаемой мощности котельной | 2027 |

БМК-26.

Для обеспечения тепловой энергией перспективного 26 микрорайона единая теплоснабжающая организация МУП города Череповца «Теплоэнергия», согласно пункта 100 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Минэнерго России от 5 марта 2019 года №212, предлагает строительство в 26 микрорайоне блочно-модульной газовой котельной теплопроизводительностью 40 МВт с отдельным контуром тепловых сетей. Данное предложение отражено в письме №6311/16/25-Т от 07.08.2025.

Развитие теплоснабжения Северного района.

В системе теплоснабжения Северного района задействованы две котельные – Северная и №10. В работе находится котельная Северная, котельная №10 – в резерве.

Котельная Северная будет имеет резерв тепловой мощности в перспективе к 2045 году 4,48 Гкал/ч.

Для перспективного развития теплоснабжения Северного района достаточно существующей тепловой мощности котельной Северная.

В случае аварийных ситуаций предлагается использовать котельную №10.

Развитие теплоснабжения Зашекснинского района.

В системе теплоснабжения Зашекснинского района задействована котельная Южная.

Согласно Генеральному плану города Череповца при долгосрочном прогнозе развития будет осуществляться застройка жилыми и общественно-деловыми зданиями восточной части Зашекснинского района.

Радиус эффективного теплоснабжения котельной Южная позволяет обеспечивать тепловой энергией перспективных потребителей, расположенных по Генеральному плану города Череповца до Южного шоссе.

При этом котельная Южная в 2045 году, при условии выполнения застройщиками «Требований энергетической эффективности зданий, строений,

сооружений» утвержденных приказом Минстроя России от 17.11.2017 №1550, будет иметь резерв 7,08 Гкал/ч.

Для обеспечения тепловой энергией потребителей перспективной застройки, не попадающих в зону действия котельной Южная необходимо строительство котельной Новая в 138 микрорайоне.

Для применения на обязательной основе пунктов 5.5, 5.6 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» и соблюдения требований Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" должна быть организована совместная работа котельных Южная и Новая на единую тепловую сеть.

На основании этого была рассчитана тепловая мощность котельной Новая.

Таблица 4.

| Система теплоснабжения | Техническая сущность предложений по строительству источников тепловой энергии | Цели предложений по строительству источников тепловой энергии | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| Зашекснинский район. Котельная Новая. | Строительство водогрейной котельной мощностью 230 Гкал/ч. | Обеспечение тепловой энергией потребителей Восточной части Зашекснинского района. | 2032 |

Расчет гидравлического режима тепловых сетей от котельной Новая до самого удаленного потребителя.

При технологическом нарушении в системе централизованного теплоснабжения Зашекснинского района (отключение котельной Южная) в течение всего ремонтно-восстановительного периода должна обеспечиваться подача теплоты на отопление жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размере 87,2% от расчетного расхода тепла на отопление. Горячее водоснабжение у потребителей на время ремонта должно быть отключено.

Таблица 4.1

| Наименование предприятия | Наименование источника | Геодезическая отметка, м | Расчетная температура в подающем трубопро- воде,°С | Расчетная температура в обратном трубопрово-де,°С | Расчетная температура наружного воздуха, °С | Расчетный pасполаг. напоp на выходе из источника, м | Давление в подающем тр-де, м | Давление в обратном тр-де, м | Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/час | Температура на выходе из источника, °C | Текущая температура воды в обратном тр-де,°С | Суммарный расход сетевой воды в под.тр., т/ч | Расход воды на подпитку, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП Теплоэнергия | Котельная Новая | 144 | 130 | 70 | -32 | 40 | 62 | 22 | 225,13 | 130 | 63,09 | 3284,09 | 92,73 |

Рисунок 4.1. Путь от котельной Новая до Наседкина,21.

Таблица 4.2.

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под,тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр,тр-де, м/с | Удельные линейные потери в ПС, мм/м | Удельные линейные потери в ОС, мм/м | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Новая | 144 | 166 | 40 | 100 | 0,8 | 0,411 | 0,372 | 1,938 | -1,794 | 3,919 | 3,542 | 3284,0845 | -3191,3497 |
| УТ-1/НОВАЯ | 144 | 166,372 | 39,216 | 260 | 0,8 | 0,629 | 0,568 | 1,485 | -1,372 | 2,304 | 2,082 | 2516,5739 | -2444,7346 |
| УТ-2/НОВАЯ | 144 | 166,94 | 38,019 | 520 | 0,8 | 1,082 | 0,973 | 1,377 | -1,268 | 1,981 | 1,782 | 2333,1297 | -2261,9963 |
| УТ-3/НОВАЯ | 144 | 167,913 | 35,965 | 472 | 0,8 | 0,84 | 0,753 | 1,273 | -1,169 | 1,696 | 1,52 | 2158,1889 | -2088,3708 |
| УТ-4/НОВАЯ | 144 | 168,666 | 34,371 | 40 | 0,8 | 0,071 | 0,064 | 1,273 | -1,169 | 1,695 | 1,52 | 2157,6334 | -2088,9563 |
| УТ-2/ПОТАПОВА | 144 | 168,73 | 34,236 | 466 | 0,8 | 0,829 | 0,744 | 1,273 | -1,169 | 1,695 | 1,52 | 2157,5863 | -2089,0059 |
| УТ-1/ПОТАПОВА | 144 | 169,474 | 32,663 | 1275 | 0,8 | 1,235 | 1,103 | 0,938 | -0,858 | 0,923 | 0,824 | 1590,1947 | -1534,2303 |
| УТ-7/МОНТКЛЕР | 137 | 170,577 | 30,325 | 330 | 0,6 | 0,076 | 0,072 | 0,38 | -0,354 | 0,22 | 0,207 | 362,7647 | -356,6547 |
| УТ-4-2 | 135,18 | 170,649 | 30,177 | 132,4 | 0,159 | 0,525 | 0,464 | 0,69 | -0,624 | 3,774 | 3,341 | 46,2123 | -44,2898 |
| УТ-4/112 | 132,7 | 171,113 | 29,188 | 62,7 | 0,259 | 0,013 | 0,012 | 0,212 | -0,188 | 0,199 | 0,176 | 37,7457 | -35,4647 |
| УТ-3/112 | 133,3 | 171,102 | 29,212 | 66,1 | 0,259 | 0,016 | 0,014 | 0,231 | -0,205 | 0,234 | 0,208 | 40,9973 | -38,6689 |
| УТ-2/112 | 132,72 | 171,087 | 29,243 | 62,8 | 0,259 | 0,026 | 0,023 | 0,299 | -0,269 | 0,39 | 0,352 | 53,1144 | -50,7391 |
| УТ-1/112 | 136 | 171,064 | 29,292 | 88 | 0,2 | 0,062 | 0,055 | 0,335 | -0,3 | 0,675 | 0,598 | 35,4888 | -33,6744 |
| УТ-21/112 | 135,6 | 171,119 | 29,174 | 83 | 0,2 | 0,041 | 0,036 | 0,279 | -0,248 | 0,472 | 0,414 | 29,609 | -27,8684 |
| УТ-20/112 | 135,2 | 171,155 | 29,097 | 78 | 0,2 | 0,029 | 0,026 | 0,243 | -0,214 | 0,359 | 0,313 | 25,7768 | -24,0866 |
| УТ-19/112 | 134,85 | 171,181 | 29,042 | 61 | 0,2 | 0,017 | 0,015 | 0,209 | -0,182 | 0,265 | 0,229 | 22,1179 | -20,4749 |
| Р-1/112 | 131,22 | 171,196 | 29,011 | 86 | 0,259 | 0,001 | 0,001 | 0,05 | -0,053 | 0,012 | 0,016 | 10,088 | -10,0664 |
| УТ-4/ШЕКСНИНСКИЙ | 130,84 | 171,194 | 29,013 | 86 | 0,61 | 0,027 | 0,024 | 0,448 | -0,403 | 0,299 | 0,263 | 442,1806 | -420,2595 |
| УТ-3/ШЕКСНИНСКИЙ | 131,2 | 171,218 | 28,962 | 79,7 | 0,61 | 0,025 | 0,022 | 0,448 | -0,403 | 0,299 | 0,263 | 442,1217 | -420,3218 |
| УТ-2А/105 | 130,4 | 171,24 | 28,915 | 92 | 0,61 | 0,019 | 0,016 | 0,359 | -0,32 | 0,192 | 0,168 | 354,1995 | -334,234 |
| УТ-1/ШЕКСНИНСКИЙ | 130,3 | 171,256 | 28,881 | 120,2 | 0,61 | 0,024 | 0,021 | 0,359 | -0,32 | 0,192 | 0,168 | 354,1365 | -334,3007 |
| УТ-19/ГОДОВИКОВА | 129,3 | 171,277 | 28,835 | 48,3 | 0,8 | 0,001 | 0,001 | 0,153 | -0,141 | 0,026 | 0,024 | 259,686 | -252,1091 |
| УТ-18/ГОДОВИКОВА | 130 | 171,276 | 28,838 | 50 | 0,8 | 0,001 | 0,001 | 0,153 | -0,14 | 0,026 | 0,024 | 259,7449 | -252,0467 |
| УТ-17/ГОДОВИКОВА | 129,5 | 171,275 | 28,84 | 120,4 | 0,804 | 0,003 | 0,003 | 0,157 | -0,144 | 0,027 | 0,025 | 268,8 | -260,8013 |
| УТ-16/ГОДОВИКОВА | 128,36 | 171,271 | 28,847 | 89,8 | 0,8 | 0,003 | 0,002 | 0,159 | -0,145 | 0,027 | 0,026 | 268,9058 | -260,6894 |
| УТ-15/ГОДОВИКОВА | 128,6 | 171,269 | 28,852 | 47 | 0,8 | 0,001 | 0,001 | 0,159 | -0,145 | 0,027 | 0,026 | 268,9611 | -260,6308 |
| УТ-14А/ГОДОВИКОВА | 128,56 | 171,268 | 28,855 | 55,2 | 0,8 | 0,002 | 0,002 | 0,17 | -0,156 | 0,031 | 0,03 | 288,0981 | -279,5797 |
| УТ-14/ГОДОВИКОВА | 130,7 | 171,266 | 28,858 | 66,6 | 0,8 | 0,002 | 0,002 | 0,17 | -0,156 | 0,031 | 0,03 | 288,1766 | -279,4967 |
| УТ-12/ОКТЯБРЬСКИЙ | 130,7 | 171,264 | 28,862 | 103,6 | 0,616 | 0,033 | 0,028 | 0,452 | -0,402 | 0,3 | 0,258 | 454,6742 | -427,5943 |
| УТ-13/ОКТЯБРЬСКИЙ | 131,2 | 171,292 | 28,802 | 65,83 | 0,616 | 0,021 | 0,018 | 0,45 | -0,4 | 0,297 | 0,255 | 452,1584 | -425,2516 |
| УТ-1/ОКТЯБРЬСКИЙ | 130,3 | 171,31 | 28,764 | 100,4 | 0,41 | 0,098 | 0,083 | 0,619 | -0,549 | 0,932 | 0,79 | 275,8921 | -258,4241 |
| УТ-2/ОКТЯБРЬСКИЙ | 130 | 171,393 | 28,582 | 99,8 | 0,41 | 0,098 | 0,083 | 0,619 | -0,55 | 0,932 | 0,79 | 275,8611 | -258,4569 |
| УТ-3/ОКТЯБРЬСКИЙ | 129,1 | 171,476 | 28,402 | 129,4 | 0,41 | 0,097 | 0,082 | 0,542 | -0,479 | 0,715 | 0,601 | 241,4899 | -224,8861 |
| УТ-4/ОКТЯБРЬСКИЙ | 128,7 | 171,557 | 28,223 | 138 | 0,41 | 0,104 | 0,087 | 0,542 | -0,479 | 0,715 | 0,601 | 241,4498 | -224,9284 |
| УТ-5/ОКТЯБРЬСКИЙ | 128,7 | 171,644 | 28,032 | 96,81 | 0,41 | 0,073 | 0,061 | 0,542 | -0,479 | 0,715 | 0,601 | 241,4071 | -224,9734 |
| УТ-6/ОКТЯБРЬСКИЙ | 125,85 | 171,705 | 27,898 | 100,9 | 0,361 | 0,147 | 0,123 | 0,699 | -0,618 | 1,1939 | 1,164 | 241,3772 | -225,005 |
| УТ-7/НАСЕДКИНА | 125,64 | 171,829 | 27,628 | 109,9 | 0,361 | 0,16 | 0,134 | 0,699 | -0,618 | 1,389 | 1,164 | 241,353 | -225,0305 |
| УТ-8/НАСЕДКИНА | 125,8 | 171,963 | 27,333 | 101,9 | 0,309 | 0,126 | 0,105 | 0,582 | -0,513 | 1,174 | 0,977 | 147,3944 | -136,7034 |
| УТ-9/НАСЕДКИНА | 126,9 | 172,068 | 27,103 | 101,2 | 0,309 | 0,125 | 0,104 | 0,582 | -0,513 | 1,174 | 0,978 | 147,3765 | -136,7223 |
| УТ-10/НАСЕДКИНА | 126,35 | 172,172 | 26,874 | 132,9 | 0,309 | 0,147 | 0,121 | 0,551 | -0,484 | 1,052 | 0,87 | 139,4221 | -128,8838 |
| УТ-11/НАСЕДКИНА | 125,42 | 172,293 | 26,606 | 105 | 0,257 | 0,041 | 0,034 | 0,291 | -0,254 | 0,375 | 0,312 | 51,0314 | -46,9352 |
| УТ-12/НАСЕДКИНА | 124,8 | 172,327 | 26,53 | 46,1 | 0,257 | 0,018 | 0,015 | 0,291 | -0,254 | 0,375 | 0,313 | 51,0186 | -46,9487 |
| УТ-1/ЛЮБЕЦКАЯ | 124 | 172,343 | 26,497 | 5 | 0,257 | 0,002 | 0,001 | 0,266 | -0,231 | 0,314 | 0,259 | 46,6303 | -42,6172 |
| Р37/115 | 124 | 172,344 | 26,494 | 41,5 | 0,257 | 0,014 | 0,011 | 0,266 | -0,231 | 0,313 | 0,258 | 46,5868 | -42,5754 |
| УТ-2/ЛЮБЕЦКАЯ | 124 | 172,355 | 26,469 | 28 | 0,257 | 0,009 | 0,007 | 0,256 | -0,221 | 0,29 | 0,238 | 44,7939 | -40,8104 |
| УТ-3/ЛЮБЕЦКАЯ | 123,9 | 172,362 | 26,454 | 10 | 0,2 | 0,004 | 0,003 | 0,251 | -0,211 | 0,382 | 0,296 | 26,6148 | -23,5418 |
| УТ-4/ЛЮБЕЦКАЯ | 124,1 | 172,365 | 26,446 | 52,9 | 0,15 | 0,079 | 0,059 | 0,406 | -0,339 | 1,421 | 1,062 | 24,2533 | -21,2035 |
| УТ-5/ЛЮБЕЦКАЯ | 124,9 | 172,424 | 26,309 | 72,9 | 0,15 | 0,089 | 0,065 | 0,368 | -0,303 | 1,166 | 0,849 | 21,952 | -18,9277 |
| УТ-6А/ЛЮБЕЦКАЯ | 125,6 | 172,489 | 26,154 | 33,5 | 0,15 | 0,026 | 0,018 | 0,294 | -0,234 | 0,749 | 0,508 | 17,5557 | -14,5641 |
| УТ-7/ЛЮБЕЦКАЯ | 125,9 | 172,507 | 26,112 | 58,6 | 0,15 | 0,033 | 0,021 | 0,25 | -0,192 | 0,542 | 0,345 | 14,903 | -11,9385 |
| УТ-3Б/ЛЮБЕЦКАЯ | 126,4 | 172,528 | 26,056 | 18 | 0,15 | 0,01 | 0,007 | 0,25 | -0,193 | 0,542 | 0,345 | 14,9005 | -11,941 |
| УТ-4/115 | 126,5 | 172,535 | 26,039 | 25 | 0,15 | 0,014 | 0,009 | 0,249 | -0,193 | 0,542 | 0,345 | 14,8998 | -11,9418 |
| УТ-5 | 126,5 | 172,544 | 26,016 | 12 | 0,125 | 0,018 | 0,011 | 0,359 | -0,277 | 1,399 | 0,884 | 14,8988 | -11,9429 |
| В(Ю)_НАСЕД21/115 | 126,7 | 172,555 | 25,987 | 9 | 0,125 | 0,013 | 0,008 | 0,359 | -0,277 | 1,399 | 0,884 | 14,8984 | -11,9433 |
| Р5/115 | 127,9 | 172,563 | 25,965 | 47 | 0,125 | 0,046 | 0,03 | 0,291 | -0,23 | 0,924 | 0,61 | 12,082 | -9,8778 |
| Р8/115 | 127,9 | 172,593 | 25,89 | 40 | 0,1 | 0,077 | 0,05 | 0,358 | -0,282 | 1,841 | 1,202 | 9,583 | -7,755 |
| Р8-1/115 | 127,9 | 172,644 | 25,762 | 31 | 0,08 | 0,158 | 0,113 | 0,508 | -0,419 | 4,852 | 3,472 | 8,629 | -7,3838 |
| Р8-2/115 | 127,3 | 172,757 | 25,491 | 22 | 0,07 | 0,097 | 0,07 | 0,435 | -0,359 | 4,217 | 3,028 | 5,65 | -4,8449 |
| Р8-3/115 | 127,3 | 172,827 | 25,323 | 29 | 0,07 | 0,023 | 0,016 | 0,18 | -0,145 | 0,744 | 0,51 | 2,3497 | -1,9483 |
| 3ТП НАСЕДКИНА 21 | 130 | 172,84 | 25,285 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 4.2. Пьезометрический график до потребителя по улице Наседкина,21.

Расчеты показали, что для развития территорий восточнее Южного шоссе необходимо строительство котельной мощностью 230 Гкал/ч.

Развитие теплоснабжения района Новые Углы.

Согласно Генеральному плану города Череповца развитие до 2045 года района Новые Углы не предусмотрено.

Обоснование способов регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети.

На котельных №№1, 2, 3, Северная с проектными графиками 150/70°С отпуск тепловой энергии теплоснабжающей организацией производится со срезкой температуры теплоносителя в подающей магистрали до 1100С. При применении такого графика при температуре наружного воздуха ниже -140С происходит снижение температуры в помещениях потребителей ниже нормативной.

На котельной Южная и источниках тепловой энергии ПАО «Северсталь» с проектным графиком 130/700С отпуск тепловой энергии теплоснабжающей организацией производится со срезкой температуры теплоносителя в подающей магистрали до 1100С. При применении такого графика при температуре наружного воздуха ниже -210С происходит снижение температуры в помещениях потребителей ниже нормативной.

Для выбора способа регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети с коллекторов источников тепловой энергии рассмотрим 2 варианта.

Первый вариант – качественное регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети с коллекторов источников тепловой энергии с применением проектных температурных графиков: на котельных №№1, 2, 3, Северная – 150/700С; на котельной Южная и источниках тепловой энергии ПАО «Северсталь» с проектным графиком 130/700С. Второй вариант - качественное регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети с коллекторов источников тепловой энергии с применением температурных графиков 110/700С.

В электронной модели города Череповца выполнены расчеты гидравлических режимов передачи теплоносителя по тепловым сетям с перспективной тепловой нагрузкой в каждой существующей и проектируемой зоне действия источников тепловой энергии.

В результате расчетов гидравлического режима передачи тепловой энергии по всем смоделированным путям подключения перспективной тепловой нагрузки (по всем потребителям) определено, что пропускная способность трубопроводов тепловых сетей достаточна для обеспечения гидравлических режимов при применении первого варианта регулирования отпуска тепловой энергии.

При переходе источников тепловой энергии на регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети с коллекторов источников тепловой энергии с применением температурного графика 110/700С. необходимо увеличивать подачу теплоносителя в тепловую сеть в 2 и 1,5 раза по отношению к работе по первому варианту.

Котельная №1.

Рисунок 6.1. Пьезометрический график до потребителя с наименьшим располагаемым напором.

На Рис. 6.1. показано, что при работе котельной по температурному графику 110-70оС, у части потребителей будут отрицательные располагаемые напоры теплоносителя.

Котельная №2.

Рисунок 6.2.  Пьезометрический график до потребителя с наименьшим располагаемым напором.

На Рис. 6.2.  показано, что при работе котельной по температурному графику 110-70оС, у части потребителей будут отрицательные располагаемые напоры теплоносителя.

Котельная №3.

Рисунок 6.3.  Пьезометрический график до потребителя с наименьшим располагаемым напором.

На Рис. 6.3.  показано, что при работе котельной по температурному графику 110-70оС, у части потребителей будут отрицательные располагаемые напоры теплоносителя.

Котельная Северная.

Рисунок 6.4.  Пьезометрический график до потребителя с наименьшим располагаемым напором

На Рис. 6.4 показано, что при работе котельной по температурному графику 110-70оС, у части потребителей будут недостаточные для нормальной работы потребителей располагаемые напоры теплоносителя.

Котельная Южная.

Рисунок 6.5.  Пьезометрический график до потребителя с наименьшим располагаемым напором.

На Рис. 6.5.  показано, что при работе котельной по температурному графику 110-70оС, у части потребителей будут отрицательные располагаемые напоры теплоносителя.

Источники тепловой энергии ПАО «Северсталь».

Рисунок 6.6.  Пьезометрический график до потребителя с наименьшим располагаемым напором.

На Рис. 6.6.  показано, что при работе котельной по температурному графику 110-70оС, у части потребителей будут отрицательные располагаемые напоры теплоносителя.

Мероприятия для возможности обеспечения тепловой энергией потребителей при регулировании отпуска тепловой энергии в тепловые сети с коллекторов источников тепловой энергии с применением температурного графика 110/700С.

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров труб.

При удельных потерях на трение более 15 мм/м требуется реконструкция с увеличением диаметров труб - 22,5 км. Средний диаметр труб – 100 мм.

При удельных потерях на трение более 8 мм/м требуется реконструкция с увеличением диаметров труб - 14,2 км. Средний диаметр труб – 300 мм.

Установка дополнительных насосов на котельных.

Замена части оборудования в тепловых пунктах потребителей – счетчики тепла, регулирующая арматура и т.д.

Режимно - наладочные мероприятия на тепловых сетях.

Технико–экономическое обоснование выбора варианта регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети с коллекторов источников тепловой энергии.

Сравнение расходов электрической энергии при применении первого и второго вариантов.

Таблица 6.8.1

| Вариант 1 |  |  |  |  |  | Вариант 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование источника тепла | расход теплоносителя, т/ч | Напор, м.вод.ст. | время работы, час | коэффициент из формулы | расход электроэнергии в отопит. период, тыс. кВт/год |  | расход теплоносителя, т/ч | Напор, м.вод.ст. | время работы, час | коэффициент из формулы | расход электроэнергии в отопит. период, тыс. кВт/год | величина увеличения расхода электроэнергии,тыс. кВт | Удельная стоимость электроэнергии, руб./кВт | увеличение стоимости электроэнерии, млн.руб./год |
| Котельная №1 | 1862,00 | 90,00 | 5376,00 | 267,76 | 3364,6179 |  | 3713,00 | 90,00 | 5376,00 | 267,76 | 6709,3588 | 3344,741 | 7,17 | 23,98 |
| Котельная №2 | 2856,00 | 125,00 | 5376,00 | 267,76 | 7167,7323 |  | 5310,00 | 125,00 | 5376,00 | 267,76 | 13326,561 | 6158,8288 | 7,17 | 44,16 |
| Котельная №3 | 1048,00 | 90,00 | 5376,00 | 267,76 | 1893,7269 |  | 2623,00 | 90,00 | 5376,00 | 267,76 | 4739,7383 | 2846,0114 | 7,17 | 20,41 |
| Котельная Северная | 1004,00 | 90,00 | 5376,00 | 267,76 | 1814,2193 |  | 2020,00 | 90,00 | 5376,00 | 267,76 | 3650,1225 | 1835,9032 | 7,17 | 13,16 |
| Котельная Южная | 4525,00 | 125,00 | 5376,00 | 267,76 | 11356,439 |  | 5482,00 | 125,00 | 5376,00 | 267,76 | 13758,231 | 2401,7927 | 7,17 | 17,22 |
| ПАО Северсталь | 4250,00 | 125,00 | 5376,00 | 267,76 | 10666,268 |  | 6075,00 | 125,00 | 5376,00 | 267,76 | 15246,489 | 4580,2211 | 7,17 | 32,84 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего: | 151,77 |

Установка дополнительных насосов на котельных, замена части оборудования в тепловых пунктах потребителей, реконструкция тепловых сетей.

Таблица 6.8.2.

| Дополнительное оборудование. | Качественное регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети с коллекторов источников тепловой энергии с применением проектных температурных графиков | Качественное регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети с коллекторов источников тепловой энергии с применением температурного графика 110/70 0С. |
| --- | --- | --- |
|  | Стоимость, млн. руб. без НДС. | Стоимость, млн. руб. без НДС. |
| Установка дополнительных сетевых насосов российского производства. | 0 | 8,4 |
| Замена части оборудования в тепловых пунктах потребителей. | 0 | 1159,4 |
| Реконструкция тепловых сетей. | 0 | 3251,7 |
| Всего: |  | 4419,5 |

Анализ таблиц 6.8.1.и 6.8.2 показывает, что для реализации перехода источников тепловой энергии на качественное регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети с коллекторов источников тепловой энергии с применением температурных графиков 110/70 0С требуются значительные капитальные вложения в размере 4419,5 млн. рублей, а также ежегодное увеличение расходов на закупку электрической энергии – 151,77 млн. руб.

На основании сравнительного анализа предлагается до 2045 года на источниках тепловой энергии города Череповца применять качественное регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети с коллекторов источников тепловой энергии с применением проектных температурных графиков: на котельных №№1, 2, 3, 10, Северная – 150/70 0С; на котельной Южная, Новая и источниках тепловой энергии ПАО «Северсталь» с проектным графиком 130/70 0С, на котельной Тепличная – 95/70 0С.

Описание изменений в мастер-плане развития   систем теплоснабжения городского округа город Череповец за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

Развитие систем теплоснабжения, рассмотренное в данной книге, в целом сохраняет концепцию развития теплоснабжения города Череповца в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения.

Изменение в мастер-плане связано с развитием теплоснабжения Заягорбского района: единой теплоснабжающей организацией предложено для обеспечения тепловой энергией потребителей 26 микрорайона использовать не реконструкцию котельной №1, а предусмотреть строительство блочно - модульной котельной (БМК).

Приложения.

Письмо МУП Теплоэнергия.