Обосновывающие материалы

Актуализированная на 2027 год

Схема теплоснабжения городского округа

город Череповец Вологодской области на 2025-2045 гг.

Книга 6

Существующие и перспективные балансы

производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

Состав документов.

Актуализированная на 2027 год Схема теплоснабжения городского округа город Череповец Вологодской области на 2025-2045 гг.

Обосновывающие материалы к актуализированной на 2027 год Схема теплоснабжения городского округа город Череповец Вологодской области на 2025-2045 гг.:

Книга 1. "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения";

Приложение 1. Существующие гидравлические режимы

тепловых сетей;

Книга 2. "Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения";

Книга 3 "Электронная модель системы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения";

Книга 4 "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей";

Приложение 1 Перспективные гидравлические режимы

тепловых сетей;

Книга 5 "Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа";

Книга 6 "Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах";

Книга 7 "Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии";

Книга 8 "Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей";

Приложение 1. Реконструкция (капитальный ремонт) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

Приложение 2. Реконструкция (капитальный ремонт) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

Приложение 3. Реконструкция (капитальный ремонт) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

Приложение 4; Реконструкция (капитальный ремонт) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

Книга 9 "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения";

Книга 10 "Перспективные топливные балансы";

Книга 11 "Оценка надежности теплоснабжения";

Приложение 1.1;

Приложение 1.2;

Приложение 2.1;

Приложение 2.2;

Приложение 3. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения.

Книга 12 "Обоснование инвестиций в строительство, техническое перевооружение и (или) модернизацию";

Книга 13 "Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа";

Книга 14 "Ценовые (тарифные) последствия";

Книга 15 "Реестр единых теплоснабжающих организаций";

Книга 16 "Реестр мероприятий схемы теплоснабжения";

Книга 17 "Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения";

Книга 18 "Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения".

Содержание

1. Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии.	5

2. Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне действия котельных №1, 2, 3, Северная.	7

3. Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне котельной Южная.	7

4. Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне котельной Тепличная, м3/ч.	8

5. Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне источников тепловой энергии ПАО «Северсталь», м3/ч.	9

6. Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне действия котельных №1, 2, 3, Северная*.	10

7. Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне действия котельной Южная.	11

8. Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне действия котельной Тепличная.	11

9. Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне действия ПАО «Северсталь».	12

10. Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения.	14

11. Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения.	14

Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии.

Согласно п.103 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения расчет технически обоснованных нормативов потерь теплоносителя в тепловых сетях во всех зонах действия источников тепловой энергии (системах теплоснабжения) должен выполняться в соответствии с приказом N 325.

Расчет нормируемых потерь сетевой воды в системах теплоснабжения производится в соответствии с требованиями Приказа Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 г. N 325 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии" и СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003».

Установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воду соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов.

Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения.

Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления.

Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения.

Технологические потери теплоносителя включают количество воды на наполнение трубопроводов и систем теплопотребления при их плановом ремонте и подключении новых участков сети и потребителей, промывку, дезинфекцию, проведение регламентных испытаний трубопроводов и оборудования тепловых сетей.

Для компенсации этих расчетных технологических потерь (затрат) сетевой воды, необходима дополнительная производительность водоподготовительной установки и соответствующего оборудования (свыше 0,25% объема теплосети), которая зависит от интенсивности заполнения трубопроводов.

В результате для закрытых систем теплоснабжения максимальный часовой расход подпиточной воды (GЗ, м3/ч) составляет:

GЗ = 0,0025VТС + GМ,

- где GМ - расход воды на заполнение наибольшего по диаметру секционированного участка тепловой сети;

VТС - объем воды в системах теплоснабжения, м3.

При расположении всех баков-аккумуляторов на источнике теплоты максимальный часовой расход подпиточной воды (GОМ, м3/ч), подаваемой с источника, для открытых систем теплоснабжения составляет

GОМ = 0,0025VТС + GГВМ,

где GГВМ- максимальный расход воды на горячее водоснабжение, м3/ч.

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника тепла, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии. | Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды, м3/ч |  |  | Фактические среднегодовые потери сетевой воды за 2025 год, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды. | потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления. | расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения |  |
| 1 | Котельная №1,2,3, Северная. | 150 | 55,9 | 205,6 | 118,6 |
| 2 | Котельная Южная | 300 | 25,8 | 323,8 | 24,1 |
| 3 | Котельная Тепличная | 24,0 | 1,0 | 25 | 1,0 |
| 4 | Источники тепловой энергии ПАО «Северсталь» | - | 33 | 200 | 145,64 |
|  | Итого: |  | 115,7 | 754,4 | 289,34 |

Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне действия котельных №1, 2, 3, Северная.

Таблица 2.1.

| Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, м3/ч, в т.ч.: | 118,6 | 111,64 | 104,68 | 97,72 | 90,76 | 83,8 | 76,84 | 69,88 | 62,92 | 55,96 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 |
| Всего подпитка тепловой сети, м3/год, в т.ч.: | 1038680 | 937776 | 879312 | 820848 | 762384 | 703920 | 645456 | 586992 | 528528 | 470064 | 469560 | 469560 | 469560 | 469560 | 469560 | 469560 | 469560 | 469560 | 469560 | 469560 | 469560 |
| нормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 |
| нормативные утечки теплоносителя, м3/год | 469560 | 469560 | 469560 | 469560 | 469560 | 469560 | 469560 | 469560 | 469560 | 469560 | 469560 | 469560 | 469560 | 469560 | 469560 | 469560 | 469560 | 469560 | 469560 | 469560 | 469560 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 62,7 | 55,74 | 48,78 | 41,82 | 34,86 | 27,9 | 20,94 | 13,98 | 7,02 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/год | 569120 | 468216 | 409752 | 351288 | 292824 | 234360 | 175896 | 117432 | 58968 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне котельной Южная.

Таблица 3.1.

| Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, м3/ч, в т.ч.: | 39,9 | 41,27 | 40,94 | 40,61 | 40,28 | 39,95 | 39,62 | 39,29 | 38,96 | 38,63 | 38,3 | 38,01 | 39,12 | 40,23 | 41,34 | 42,45 | 43,56 | 44,67 | 45,78 | 46,89 | 48 |
| Всего подпитка тепловой сети, м3/год, в т.ч.: | 349678 | 346668 | 343896 | 341124 | 338352 | 335580 | 332808 | 330036 | 327264 | 324492 | 321720 | 319284 | 328608 | 337932 | 347256 | 356580 | 365904 | 375228 | 384552 | 393876 | 403200 |
| нормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 25,8 | 26,91 | 28,02 | 29,13 | 30,24 | 31,35 | 32,46 | 33,57 | 34,68 | 35,79 | 36,9 | 38,01 | 39,12 | 40,23 | 41,34 | 42,45 | 43,56 | 44,67 | 45,78 | 46,89 | 48 |
| нормативные утечки теплоносителя, м3/год | 216720 | 226044 | 235368 | 244692 | 254016 | 263340 | 272664 | 281988 | 291312 | 300636 | 309960 | 319284 | 328608 | 337932 | 347256 | 356580 | 365904 | 375228 | 384552 | 393876 | 403200 |
| Фактическая утечка теплоносителя, м3/ч | 24,1 | 26,91 | 28,02 | 29,13 | 30,24 | 31,35 | 32,46 | 33,57 | 34,68 | 35,79 | 36,9 | 38,01 | 39,12 | 40,23 | 41,34 | 42,45 | 43,56 | 44,67 | 45,78 | 46,89 | 48 |
| Фактическая утечка теплоносителя, м3/год | 202440 | 226044 | 235368 | 244692 | 254016 | 263340 | 272664 | 281988 | 291312 | 300636 | 309960 | 319284 | 328608 | 337932 | 347256 | 356580 | 365904 | 375228 | 384552 | 393876 | 403200 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч | -1,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/год | -14280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, м3/ч | 15,8 | 14,36 | 12,92 | 11,48 | 10,04 | 8,6 | 7,16 | 5,72 | 4,28 | 2,84 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, м3/год | 132720 | 120624 | 108528 | 96432 | 84336 | 72240 | 60144 | 48048 | 35952 | 23856 | 11760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне котельной Тепличная, м3/ч.

Таблица 4.1.

| Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, м3/ч, в т.ч.: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Всего подпитка тепловой сети, м3/год, в т.ч.: | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 |
| нормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| нормативные утечки теплоносителя, м3/год | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне источников тепловой энергии ПАО «Северсталь», м3/ч.

Таблица 5.1.

| Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, м3/ч, в т.ч.: | 145,64 | 133,14 | 120,64 | 108,14 | 95,64 | 83,14 | 70,64 | 58,14 | 45,64 | 33,14 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Всего подпитка тепловой сети, м3/год, в т.ч.: | 1233889 | 1118376 | 1013376 | 908376 | 803376 | 698376 | 593376 | 488376 | 383376 | 278376 | 277200 | 277200 | 277200 | 277200 | 277200 | 277200 | 277200 | 277200 | 277200 | 277200 | 277200 |
| нормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| нормативные утечки теплоносителя, м3/год | 277200 | 277200 | 277200 | 277200 | 277200 | 277200 | 277200 | 277200 | 277200 | 277200 | 277200 | 277200 | 277200 | 277200 | 277200 | 277200 | 277200 | 277200 | 277200 | 277200 | 277200 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 112,64 | 100,14 | 87,64 | 75,14 | 62,64 | 50,14 | 37,64 | 25,14 | 12,64 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/год | 956689 | 841176 | 736176 | 631176 | 526176 | 421176 | 316176 | 211176 | 106176 | 1176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне действия котельных №1, 2, 3, Северная*.

Таблица 6.1

| Параметр | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ, котельные №2/Северная | т/ч | 200/50 250 | 200/50 250 | 200/50 250 | 200/50 250 | 200/50 250 | 200/50 250 | 200/50 250 | 200/50 250 | 200/50 250 | 200/50 250 | 200/50 250 | 200/50 250 | 200/50 250 | 200/50 250 | 200/50 250 | 200/50 250 | 200/50 250 | 200/50 2050 | 200/50 250 | 200/50 250 | 200/50 250 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 205,9 | 205,9 | 205,9 | 205,9 | 205,9 | 205,9 | 205,9 | 205,9 | 205,9 | 205,9 | 205,9 | 205,9 | 205,9 | 205,9 | 205,9 | 205,9 | 205,9 | 205,9 | 205,9 | 205,9 | 205,9 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 118,6 | 111,64 | 104,68 | 97,72 | 90,76 | 83,8 | 76,84 | 69,88 | 62,92 | 55,96 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 62,7 | 55,74 | 48,78 | 41,82 | 34,86 | 27,9 | 20,94 | 13,98 | 7,02 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 |
| Доля резерва | % | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 17,64 |

Примечание*: подпитка ведется от котельных №2 и Северная.

Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне действия котельной Южная.

Таблица 7.1

| Параметр | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 325,8 | 326,91 | 328,02 | 329,13 | 330,24 | 331,35 | 332,46 | 333,57 | 334,68 | 335,79 | 336,9 | 338,01 | 339,12 | 340,23 | 341,34 | 342,45 | 343,56 | 344,67 | 345,78 | 346,89 | 348 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 39,9 | 41,27 | 40,94 | 40,61 | 40,28 | 39,95 | 39,62 | 39,29 | 38,96 | 38,63 | 38,3 | 38,01 | 39,12 | 40,23 | 41,34 | 42,45 | 43,56 | 44,67 | 45,78 | 46,89 | 48 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 25,8 | 26,91 | 28,02 | 29,13 | 30,24 | 31,35 | 32,46 | 33,57 | 34,68 | 35,79 | 36,9 | 38,01 | 39,12 | 40,23 | 41,34 | 42,45 | 43,56 | 44,67 | 45,78 | 46,89 | 48 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | -1,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 15,8 | 14,36 | 12,92 | 11,48 | 10,04 | 8,6 | 7,16 | 5,72 | 4,28 | 2,84 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 199,7 | 209 | 218,3 | 227,6 | 236,9 | 246,2 | 255,5 | 264,8 | 274,1 | 283,4 | 292,7 | 302 | 311,3 | 320,6 | 329,9 | 339,2 | 348,5 | 357,8 | 367,1 | 376,4 | 385,7 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 574,2 | 573,09 | 571,98 | 570,87 | 569,76 | 568,65 | 567,54 | 566,43 | 565,32 | 564,21 | 563,1 | 561,99 | 560,88 | 559,77 | 558,66 | 557,55 | 556,44 | 555,33 | 554,22 | 553,11 | 552 |
| Доля резерва | % | 63,8 | 63,7 | 63,6 | 63,4 | 63,3 | 63,2 | 63,1 | 62,9 | 62,8 | 62,7 | 62,6 | 62,4 | 62,3 | 62,2 | 62,1 | 62,0 | 61,8 | 61,7 | 61,6 | 61,5 | 61,3 |

Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне действия котельной Тепличная.

Таблица 8.1

| Параметр | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне действия ПАО «Северсталь».

Таблица 9.1.

| Параметр | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 145,64 | 133,14 | 120,64 | 108,14 | 95,64 | 83,14 | 70,64 | 58,14 | 45,64 | 33,14 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 112,64 | 100,14 | 87,64 | 75,14 | 62,64 | 50,14 | 37,64 | 25,14 | 12,64 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения.

Анализ исходных данных показал, что за период, предшествующий разработки схемы теплоснабжения, изменений в производительности водоподготовительных установок не произошло.

Мероприятия по строительству, реконструкции ВПУ не планировались.

Изменения в балансах ВПУ для систем теплоснабжения вызваны уточнениями параметров тепловых сетей и значений подключенных тепловых нагрузок.

Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения.

Сопоставление нормативных и фактических потерь теплоносителя за 2025 год показало, что в зонах действия котельных №№ 1, 2, 3, Северная, источников тепловой энергии ПАО «Северсталь» выявлены сверхнормативные потери теплоносителя.