Обосновывающие материалы

Актуализированная на 2027 год

Схема теплоснабжения городского округа

город Череповец Вологодской области на 2025-2045 гг.

Книга 7

Предложения по строительству, реконструкции,

техническому перевооружению и (или) модернизации

источников тепловой энергии.

Состав документов.

Актуализированная на 2027 год Схема теплоснабжения городского округа город Череповец Вологодской области на 2025-2045 гг.

Обосновывающие материалы к актуализированной на 2027 год Схема теплоснабжения городского округа город Череповец Вологодской области на 2025-2045 гг.:

Книга 1. "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения";

Приложение 1. Существующие гидравлические режимы

тепловых сетей;

Книга 2. "Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения";

Книга 3 "Электронная модель системы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения";

Книга 4 "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей";

Приложение 1 Перспективные гидравлические режимы

тепловых сетей;

Книга 5 "Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа";

Книга 6 "Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах";

Книга 7 "Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии";

Книга 8 "Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей";

Приложение 1. Реконструкция (капитальный ремонт) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

Приложение 2. Реконструкция (капитальный ремонт) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

Приложение 3. Реконструкция (капитальный ремонт) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

Приложение 4; Реконструкция (капитальный ремонт) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

Книга 9 "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения";

Книга 10 "Перспективные топливные балансы";

Книга 11 "Оценка надежности теплоснабжения";

Приложение 1.1;

Приложение 1.2;

Приложение 2.1;

Приложение 2.2;

Приложение 3. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения.

Книга 12 "Обоснование инвестиций в строительство, техническое перевооружение и (или) модернизацию";

Книга 13 "Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа";

Книга 14 "Ценовые (тарифные) последствия";

Книга 15 "Реестр единых теплоснабжающих организаций";

Книга 16 "Реестр мероприятий схемы теплоснабжения";

Книга 17 "Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения";

Книга 18 "Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения".

Содержание

1. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления.	6

2.1. Удельные стоимости строительства котельных без учета НДС, млн. руб./Гкал/ч.	9

2.2. Удельные стоимости реконструкции котельных без учета НДС, млн. руб./Гкал/ч.	9

3. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок.	9

4. Обоснование по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки на вновь осваиваемых территориях города, для которых отсутствует возможность передачи тепла от существующих и реконструируемых источников тепловой энергии.	9

5. Обоснование предлагаемых мероприятий для реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации котельных.	10

6. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с выработкой электроэнергии на собственные нужды источника тепловой энергии.	12

7. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в неё зон действия существующих источников тепловой энергии.	12

8. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.	12

9. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.	12

9.1. Расширение зоны действия источников тепловой энергии ПАО «Северсталь».	12

10. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии.	20

11. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки города малоэтажными жилыми зданиями.	20

12. Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения городского округа.	21

13. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использование возобновляемых источников тепловой энергии, а также местных видов топлива.	34

13.1. Ветроэнергетика.	34

13.2. Солнечная энергетика.	34

13.3. Биоэнергетика.	34

13.4. Заключение об использовании возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.	34

14. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории городского округа.	34

15. Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения.	35

15.1. Расчет радиуса эффективного теплоснабжения котельной Южная.	39

15.2. Радиус эффективного теплоснабжения зон действия источников тепловой энергии города Череповца.	43

16. Описание мероприятий на источниках тепловой энергии, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству источников тепловой энергии в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом.	43

17. Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии.	44

- Общие положения.

В составе книги 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии» учтен прогноз прироста тепловой нагрузки, выполненный в ходе разработки Схемы теплоснабжения.

В результате составления перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки выявлены:

  - резервы (дефициты) тепловой мощности источников тепловой энергии в зонах их действия;

  - зоны с перспективной тепловой нагрузкой, не обеспеченной источниками тепловой энергии;

  - определена необходимость расширения зон действия отдельных источников и перераспределения тепловой нагрузки между источниками одной и той же или соседних зон;

  - определены значения необходимых установленных и располагаемых тепловых мощностей источников тепловой энергии;

  - сформированы предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок существующих потребителей и потребителей. на территориях, осваиваемых до расчетного срока схемы теплоснабжения.

При обосновании предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии в рамках схемы теплоснабжения учтено:

- покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью;

- определение перспективных режимов загрузки источников по присоединенной тепловой нагрузке;

- определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива.

# Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления.

В городе Череповце преобладает централизованное теплоснабжение от крупных районных котельных, источника с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии ТЭЦ ПАО «Северсталь» (24,7%).

В Череповце централизованно обеспечивается 98 % нагрузки отопления и горячего водоснабжения потребителей.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в городе Череповце сформированы в микрорайонах с коттеджной и усадебной застройкой, которые не попадают в зоны действия источников централизованного теплоснабжения. Помимо этого, в городе присутствуют многоквартирные жилые дома с индивидуальным теплоснабжением.

При принятии решения подключения новых абонентов к централизованным источникам теплоснабжения или организации индивидуального теплоснабжения учитывается радиус эффективного теплоснабжения централизованных источников тепла.

Индивидуальное жилищное строительство будет обеспечиваться тепловой энергией от:

127-130 микрорайоны Зашекснинского района –локальная котельная мощностью 1,3 Гкал/час и автономные индустриальные 2-х функциональные теплогенераторы, обеспечивающие потребности отопления и горячего водоснабжения потребителей.

147 микрорайон Зашекснинского района –автономные индустриальные 2-х функциональные теплогенераторы, обеспечивающие потребности отопления и горячего водоснабжения потребителей.

Малоэтажная жилая застройка для многодетных семей в восточной части Заягорбского района и северо-восточнее 26 мкр. – автономные индустриальные 2-х функциональные теплогенераторы, обеспечивающие потребности отопления и горячего водоснабжения потребителей.

Для централизованного теплоснабжения новых микрорайонов в Зашекснинском районе, не попадающие в радиус эффективного теплоснабжения котельной Южная, потребуется строительство дополнительного источника тепловой энергии (котельной). Для применения на обязательной основе пунктов 5.5, 5.6 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» и соблюдения требований Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" должна быть организована совместная работа котельных Южная и Новая на единую тепловую сеть. На основании этого была рассчитана тепловая мощность котельной Новая, которая составила 230 Гкал/ч.

Для увеличения располагаемой мощности предусматривается реконструкция следующих котельных: Южная, №1.

Оценка финансовых потребностей для реконструкции и нового строительства источников тепловой энергии.

При разработке Схемы теплоснабжения Череповца, для обоснования стоимости мероприятий использованы:

единая информационная система в сфере государственных закупок(www.zakupki.gov.ru);

предложения заводов – изготовителей оборудования, опубликованные в свободном доступе;

прогноз Министерства экономического развития индексов-дефляторов и инфляции до 2040 года;

Постановление Правительства РФ от 15 декабря 2017 г. N 1562 (ред. от 19.06.2019 года) «Об определении в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая индексацию предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) и технико-экономических параметров работы котельных и тепловых сетей, используемых для расчета предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность).

НЦС 81-02-19-2026. Сборник №19. Здания и сооружения городской инфраструктуры, утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от19 марта 2026 года №166/пр.

На основании анализа вышеуказанных данных, определены удельные стоимости реализации различных типов инвестиционных проектов, в том числе:

реконструкция котельных с установкой новых котлов и вспомогательного оборудования;

строительство новой котельной.

Расчет стоимости строительства котельной мощностью 10 Гкал/ч (11,63 МВт) по НЦС 81-02-19-2025. Сборник №19. Здания и сооружения городской инфраструктуры.

Пв=Пс-(с-в)*Пс-Па/с-а,

где:

Па= 10841,38 тыс.руб./1МВт

Пс= 8629,3 тыс.руб./1МВТ

а= 10 МВт

с= 15 МВт

в= 11,63 МВт

Соответственно, Пв= 8629,3- (15-11,63)*8629,3-10841,38/15-10=10120,24 ты.руб.

Удельная стоимость реконструкции котельной (замена водогрейного котла мощностью 10 Гкал/ч) равна:

10120,24х0,67= 6780,56 тыс.руб.

## Удельные стоимости строительства котельных без учета НДС, млн. руб./Гкал/ч.

| Годы | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| индекс-дефляторы | 1 | 1,074 | 1,055 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 |
| Мощность 100 Гкал/ч и выше | 15,9 | 17,08 | 18,02 | 18,75 | 19,52 | 20,32 | 21,16 | 22,02 | 22,93 | 23,87 | 24,85 | 25,86 | 26,93 | 28,03 | 29,18 | 30,37 | 31,62 | 32,92 | 34,27 | 35,67 | 37,13 | 38,66 |

## Удельные стоимости реконструкции котельных без учета НДС, млн. руб./Гкал/ч.

| Годы | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| индекс-дефляторы | 1 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 |
| мощность -10 Гкал/ч | 6,78 | 7,058 | 7,347 | 7,649 | 7,962 | 8,289 | 8,628 | 8,982 | 9,351 | 9,734 | 10,13 | 10,55 | 10,98 | 11,43 | 11,9 | 12,39 | 12,9 | 13,42 | 13,97 | 14,55 |

# Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок.

В актуализированной на 2027 год Схеме теплоснабжения г. Череповца на период 2025 – 2045 гг. строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не предусматривается.

# Обоснование по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки на вновь осваиваемых территориях города, для которых отсутствует возможность передачи тепла от существующих и реконструируемых источников тепловой энергии.

Для обеспечения тепловой энергией перспективного 26 микрорайона единая теплоснабжающая организация МУП города Череповца «Теплоэнергия», согласно пункта 100 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Минэнерго России от 5 марта 2019 года №212, предлагает строительство в 26 микрорайоне блочно-модульной газовой котельной теплопроизводительностью 40 МВт с отдельным контуром тепловых сетей. Данное предложение отражено в письме №6311/16/25-Т от 07.08.2025.

Для централизованного теплоснабжения новых микрорайонов в Зашекснинском районе, не попадающие в радиус эффективного теплоснабжения котельной Южная, потребуется строительство дополнительного источника тепловой энергии (котельной). Для применения на обязательной основе пунктов 5.5, 5.6 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» и соблюдения требований Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" должна быть организована совместная работа котельных Южная и Новая на единую тепловую сеть. На основании этого была рассчитана тепловая мощность котельной Новая.

Таблица 4.1.

| Система теплоснабжения | Техническая сущность предложений по строительству источников тепловой энергии | Цели предложений по строительству источников тепловой энергии | Год реализации | Капитальные затраты, млн. рублей без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заягорбский район. БМК-26. | Строительство блочно-модульной котельной мощностью 40 МВт со всеми коммуникациями. | Обеспечение тепловой энергией потребителей 26 микрорайона Заягорбского района. | 2028 | 471,8 |
| Зашекснинский район. Котельная Новая. | Строительство водогрейной котельной мощностью 230 Гкал/ч. | Обеспечение тепловой энергией потребителей Восточной части Зашекснинского района. | 2032 | 5273,9 |

# Обоснование предлагаемых мероприятий для реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации котельных.

Таблица 5.1.

| Система теплоснабжения | Техническая сущность предложений | Цели предложений | Год реализации | Капитальные затраты, млн. рублей без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заягорбский район | Режимно-наладочные испытания котловПТВМ-50 №№2,3 на котельной №1 с доведением тепловой мощности до паспортной. | Увеличение располагаемой тепловой мощности на котельной №1 | 2027 | 1,2 |
| Заягорбский район | Режимно-наладочные испытания котла КВГМ-100 №№1, 2, ДКВР-20/13 №3 на котельной №2 с доведением тепловой мощности до паспортной | Увеличение располагаемой тепловой мощности на котельной №2 | 2027 | 1,8 |
| Северный район | Режимно-наладочные испытания котлов КВГМ-30 №№3,4,5 на котельной Северная с доведением тепловой мощности до паспортной | Увеличение располагаемой тепловой мощности на котельной Северная | 2027 | 1,8 |
| Зашекснинский район. | Режимно-наладочные испытания котла КВГМ-100 №№1, 2 с доведением тепловой мощности до паспортной | Устранение дефицита тепловой мощности котельной Южная | 2027 | 1,2 |
| Индустриальный район | Режимно-наладочные испытания котлов ПТВМ-30 №№3,4,5 с доведением тепловой мощности до 35 Гкал/ч (п.1.3.6 ТУ 24.08.47-96). | Увеличение располагаемой тепловой мощности на котельной №3. | 2027 | 1,8 |
| Индустриальный район | Режимно-наладочные испытания ГПУ-0,8 на котельной №3. | Увеличение располагаемой тепловой мощности на котельной №3. Выработка собственной электрической энергии. | 2027 | 0,6 |
| Северный район | Режимно-наладочные испытания ГПУ-0,8 на котельной Северная. | Увеличение располагаемой тепловой мощности на котельной Северная. Выработка собственной электрической энергии. | 2027 | 0,6 |
| Заягорбский район. | Реконструкция котельной №1– замена котла ДКВР-10/13-150ГМ на водогрейный котел КВГМ-10. | Устранение дефицита тепловой мощности котельной №1. | 2027-2028 | 73,47 |
|  |  |  | Итого: | 82,47 |

# Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с выработкой электроэнергии на собственные нужды источника тепловой энергии.

В актуализированной на 2027 год Схеме теплоснабжения г. Череповца на период 2025 – 2045 гг. переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с выработкой электроэнергии на собственные нужды источника тепловой энергии, не предусматривается.

# Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в неё зон действия существующих источников тепловой энергии.

В разработанной Схеме теплоснабжения г. Череповца на период 2025 – 2045 гг. реконструкций котельных с увеличением зоны их действия путем включения в неё зон действия существующих источников тепловой энергии не предусматривается.

# Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

В актуализированной на 2027 год Схеме теплоснабжения г. Череповца на период 2025 – 2045 гг. перевод в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не предусматривается.

# Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

## Расширение зоны действия источников тепловой энергии ПАО «Северсталь».

Этот вариант позволит покрыть весь дефицит тепловой мощности котельной №3 до 2045 года.

Для выполнения данного варианта потребуется режимная наладка системы теплоснабжения Индустриального района и проведение переключений на тепловых сетях: выполнить отключения в тепловых камерах.

В результате расчетов гидравлического режима передачи тепловой энергии по всем смоделированным путям подключения перспективной тепловой нагрузки (по всем потребителям) определено, что пропускная способность трубопроводов тепловых сетей достаточна для обеспечения нормативных гидравлических режимов по прогнозируемому состоянию до 2045 года.

Пьезометрический график до конечного потребителя – ул. Комсомольская,15.

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Удельные линейные потери в ПС, мм/м | Удельные линейные потери в ОС, мм/м | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ ПВС | 136 | 166 | 34 | 1 | 1.4 | 0 | 0 | 0,595 | -0,588 | 0,228 | 0,223 | 3212,291 | -3179,358 |
| ПАВИЛЬОН_М/МЕТАЛЛУРГОВ | 133 | 166 | 33.999 | 40 | 0.61 | 0.072 | 0.07 | 1.056 | -1.041 | 1.713 | 1.664 | 1083.64 | -1067.9 |
| К-1/МИРА | 133 | 166.07 | 33.858 | 42.7 | 0.61 | 0.077 | 0.075 | 1.056 | -1.041 | 1.713 | 1.664 | 1083.61 | -1067.9 |
| К-1А/МИРА | 133 | 166.145 | 33.706 | 116.3 | 0.61 | 0.209 | 0.203 | 1.056 | -1.041 | 1.713 | 1.664 | 1083.58 | -1067.9 |
| К-2А/МИРА | 133 | 166.348 | 33.294 | 60.6 | 0.61 | 0.109 | 0.106 | 1.056 | -1.041 | 1.713 | 1.664 | 1083.5 | -1068 |
| К-2/МИРА | 133 | 166.454 | 33.079 | 61 | 0.61 | 0.11 | 0.107 | 1.056 | -1.041 | 1.713 | 1.665 | 1083.46 | -1068.1 |
| К-3/МИРА | 133 | 166.56 | 32.863 | 44 | 0.61 | 0.079 | 0.077 | 1.056 | -1.041 | 1.712 | 1.665 | 1083.41 | -1068.1 |
| К-4/МИРА | 133 | 166.637 | 32.707 | 82 | 0.61 | 0.147 | 0.143 | 1.056 | -1.041 | 1.712 | 1.665 | 1083.38 | -1068.1 |
| К-5/МИРА | 133 | 166.781 | 32.416 | 48 | 0.61 | 0.086 | 0.084 | 1.056 | -1.041 | 1.712 | 1.665 | 1083.33 | -1068.2 |
| К-5А/МИРА | 134 | 166.865 | 32.246 | 52 | 0.6 | 0.102 | 0.099 | 1.092 | -1.076 | 1.866 | 1.815 | 1083.29 | -1068.2 |
| К-6/МИРА | 133 | 166.964 | 32.045 | 99.5 | 0.6 | 0.195 | 0.19 | 1.092 | -1.076 | 1.866 | 1.815 | 1083.26 | -1068.3 |
| К-7/МИРА | 133 | 167.153 | 31.66 | 159.7 | 0.6 | 0.313 | 0.304 | 1.091 | -1.076 | 1.866 | 1.816 | 1083.19 | -1068.3 |
| К-8/МИРА | 133 | 167.458 | 31.043 | 53.4 | 0.61 | 0.096 | 0.093 | 1.056 | -1.042 | 1.711 | 1.666 | 1083.08 | -1068.4 |
| К-9/МИРА | 133 | 167.551 | 30.853 | 52 | 0.7 | 0.041 | 0.04 | 0.762 | -0.751 | 0.753 | 0.733 | 1028.76 | -1014.7 |
| К-10/МИРА | 133 | 167.591 | 30.772 | 122.6 | 0.7 | 0.097 | 0.094 | 0.762 | -0.751 | 0.753 | 0.733 | 1028.71 | -1014.7 |
| К-11/МИРА | 133 | 167.686 | 30.581 | 102 | 0.7 | 0.081 | 0.079 | 0.761 | -0.751 | 0.753 | 0.733 | 1028.6 | -1014.8 |
| К-12/МИРА | 133 | 167.764 | 30.422 | 10 | 0.6 | 0.018 | 0.017 | 1.036 | -1.023 | 1.684 | 1.64 | 1028.5 | -1014.9 |
| К-12'/МИРА | 133 | 167.781 | 30.387 | 46 | 0.6 | 0.027 | 0.026 | 0.594 | -0.588 | 0.558 | 0.547 | 589.334 | -583.66 |
| ТК-13/МАЯКОВСКОГО | 132 | 167.808 | 30.333 | 1 | 0.6 | 0.001 | 0.001 | 0.589 | -0.583 | 0.549 | 0.538 | 584.413 | -578.84 |
| ТК-13/МАЯКОВСКОГО-комп2 | 132 | 167.808 | 30.332 | 47 | 0.7 | 0.012 | 0.012 | 0.433 | -0.429 | 0.246 | 0.241 | 584.412 | -578.84 |
| ТК-14/МАЯКОВСКОГО | 133 | 167.82 | 30.308 | 44 | 0.7 | 0.011 | 0.011 | 0.433 | -0.429 | 0.246 | 0.241 | 584.368 | -578.88 |
| ТК-15/МАЯКОВСКОГО | 133 | 167.831 | 30.286 | 1 | 0.6 | 0.001 | 0.001 | 0.589 | -0.583 | 0.548 | 0.538 | 584.327 | -578.93 |
| ТК-15/МАЯКОВСКОГО-комп2 | 133 | 167.832 | 30.285 | 60 | 0.7 | 0.015 | 0.015 | 0.433 | -0.429 | 0.246 | 0.241 | 584.326 | -578.93 |
| ТК-16/МАЯКОВСКОГО | 132 | 167.847 | 30.254 | 70.9 | 0.7 | 0.016 | 0.016 | 0.405 | -0.401 | 0.216 | 0.212 | 546.614 | -541.42 |
| ТК-16А/МАЯКОВСКОГО | 131 | 167.863 | 30.222 | 54 | 0.6 | 0.027 | 0.027 | 0.551 | -0.546 | 0.48 | 0.472 | 546.547 | -541.49 |
| ТК-17/МАЯКОВСКОГО | 130.5 | 167.89 | 30.168 | 59 | 0.61 | 0.027 | 0.026 | 0.528 | -0.523 | 0.433 | 0.425 | 541.352 | -536.39 |
| ТК-18/МАЯКОВСКОГО | 130.4 | 167.916 | 30.115 | 69 | 0.61 | 0.026 | 0.026 | 0.484 | -0.479 | 0.364 | 0.358 | 496.26 | -491.63 |
| ТК-19/МАЯКОВСКОГО | 129.9 | 167.942 | 30.063 | 104.5 | 0.61 | 0.037 | 0.036 | 0.464 | -0.46 | 0.336 | 0.329 | 475.997 | -471.52 |
| ТК-20'/МАЯКОВСКОГО | 129.4 | 167.978 | 29.99 | 120 | 0.61 | 0.041 | 0.04 | 0.455 | -0.45 | 0.322 | 0.316 | 466.382 | -462.1 |
| ТК-20А/МАЯКОВСКОГО | 128.4 | 168.018 | 29.909 | 11 | 0.61 | 0.004 | 0.004 | 0.455 | -0.451 | 0.322 | 0.317 | 466.297 | -462.19 |
| ТК-12/ПОБЕДЫ | 128.4 | 168.022 | 29.902 | 115 | 0.7 | 0.093 | 0.092 | 0.77 | -0.768 | 0.77 | 0.765 | 1040.3 | -1037 |
| К-12Б/ПОБЕДЫ | 128.9 | 168.114 | 29.716 | 30 | 0.61 | 0.046 | 0.046 | 0.976 | -0.973 | 1.463 | 1.455 | 1001.08 | -998.22 |
| К-12В/ПОБЕДЫ | 128.9 | 168.16 | 29.625 | 10 | 0.61 | 0.015 | 0.015 | 0.968 | -0.966 | 1.441 | 1.433 | 993.195 | -990.41 |
| К-12Г/110 | 129 | 168.175 | 29.594 | 111 | 0.61 | 0.167 | 0.166 | 0.965 | -0.962 | 1.43 | 1.422 | 989.485 | -986.74 |
| К-13/ПОБЕДЫ | 129.2 | 168.341 | 29.262 | 86 | 0.61 | 0.129 | 0.128 | 0.965 | -0.962 | 1.43 | 1.422 | 989.406 | -986.81 |
| К-13А/ПОБЕДЫ | 129.5 | 168.469 | 29.004 | 62 | 0.61 | 0.092 | 0.092 | 0.96 | -0.958 | 1.416 | 1.409 | 984.721 | -982.29 |
| К-14/ПОБЕДЫ | 129.5 | 168.561 | 28.82 | 77 | 0.61 | 0.113 | 0.113 | 0.956 | -0.953 | 1.404 | 1.397 | 980.276 | -977.93 |
| К-15/ПОБЕДЫ | 129 | 168.674 | 28.594 | 173 | 0.61 | 0.254 | 0.253 | 0.954 | -0.951 | 1.398 | 1.392 | 978.222 | -975.99 |
| К-16/ПОБЕДЫ | 127.7 | 168.926 | 28.087 | 161 | 0.7 | 0.115 | 0.115 | 0.724 | -0.723 | 0.681 | 0.679 | 978.099 | -976.12 |
| К-17/ПОБЕДЫ | 126 | 169.041 | 27.857 | 85 | 0.614 | 0.121 | 0.12 | 0.941 | -0.939 | 1.35 | 1.346 | 977.948 | -976.27 |
| К-18/ПОБЕДЫ | 125.2 | 169.161 | 27.617 | 4 | 0.614 | 0.006 | 0.006 | 0.941 | -0.939 | 1.35 | 1.346 | 977.887 | -976.33 |
| К-41/ПОБЕДЫ | 125 | 169.167 | 27.606 | 34 | 0.514 | 0.029 | 0.028 | 0.648 | -0.645 | 0.805 | 0.796 | 472.265 | -469.54 |
| ТК-53/ПОБЕДЫ | 124.5 | 169.195 | 27.548 | 99.2 | 0.41 | 0.197 | 0.195 | 0.865 | -0.86 | 1.892 | 1.871 | 400.813 | -398.52 |
| ТК-54/ПОБЕДЫ | 124 | 169.39 | 27.156 | 76 | 0.41 | 0.151 | 0.149 | 0.865 | -0.86 | 1.892 | 1.871 | 400.781 | -398.55 |
| ТК-55/ПОБЕДЫ | 125 | 169.539 | 26.856 | 40 | 0.41 | 0.079 | 0.079 | 0.865 | -0.86 | 1.891 | 1.871 | 400.757 | -398.57 |
| ТК-56/ПОБЕДЫ | 124.7 | 169.618 | 26.698 | 212 | 0.41 | 0.409 | 0.405 | 0.852 | -0.848 | 1.838 | 1.818 | 394.978 | -392.85 |
| ТК-57/ПОБЕДЫ | 122.4 | 170.023 | 25.884 | 68.4 | 0.41 | 0.132 | 0.131 | 0.852 | -0.848 | 1.837 | 1.819 | 394.909 | -392.92 |
| ТК-58/ПОБЕДЫ | 121.4 | 170.153 | 25.622 | 83 | 0.41 | 0.06 | 0.059 | 0.517 | -0.515 | 0.684 | 0.676 | 239.779 | -238.49 |
| Задвижка-ТК-59/ПОБЕДЫ | 120.2 | 170.212 | 25.503 | 1 | 0.41 | 0.001 | 0.001 | 0.517 | -0.515 | 0.683 | 0.677 | 239.752 | -238.52 |
| ТК-59/ПОБЕДЫ | 120.2 | 170.213 | 25.502 | 88 | 0.41 | 0.063 | 0.063 | 0.517 | -0.515 | 0.683 | 0.677 | 239.752 | -238.52 |
| ТК-60/ПОБЕДЫ | 121.5 | 170.276 | 25.376 | 56.5 | 0.41 | 0.041 | 0.04 | 0.517 | -0.515 | 0.683 | 0.677 | 239.724 | -238.55 |
| ТК-61/ПОБЕДЫ | 121.8 | 170.316 | 25.296 | 106 | 0.41 | 0.067 | 0.067 | 0.486 | -0.484 | 0.604 | 0.599 | 225.304 | -224.23 |
| ТК-62/ПОБЕДЫ | 123.8 | 170.382 | 25.162 | 26 | 0.257 | 0.087 | 0.086 | 0.837 | -0.834 | 3.18 | 3.155 | 152.454 | -151.83 |
| В(Ю)_ПОБ45/6 | 123.9 | 170.468 | 24.989 | 49 | 0.257 | 0.164 | 0.162 | 0.837 | -0.834 | 3.18 | 3.155 | 152.451 | -151.84 |
| Р6/6 | 123.9 | 170.631 | 24.663 | 30 | 0.257 | 0.095 | 0.095 | 0.817 | -0.814 | 3.031 | 3.008 | 148.811 | -148.23 |
| В(С)_ПОБ45/6 | 123.62 | 170.726 | 24.472 | 51 | 0.257 | 0.162 | 0.161 | 0.817 | -0.814 | 3.031 | 3.008 | 148.807 | -148.23 |
| К-10/ЛУНАЧАРСКОГО | 121 | 170.887 | 24.149 | 9 | 0.257 | 0.027 | 0.027 | 0.798 | -0.795 | 2.894 | 2.872 | 145.366 | -144.82 |
| Р26/6 | 121 | 170.914 | 24.095 | 109 | 0.257 | 0.254 | 0.253 | 0.699 | -0.696 | 2.223 | 2.207 | 127.272 | -126.8 |
| К-11/ЛУНАЧАРСКОГО | 120.3 | 171.166 | 23.588 | 48 | 0.257 | 0.096 | 0.095 | 0.645 | -0.643 | 1.896 | 1.882 | 117.435 | -117.02 |
| Р7/6 | 120 | 171.261 | 23.397 | 48 | 0.257 | 0.087 | 0.087 | 0.617 | -0.615 | 1.735 | 1.723 | 112.307 | -111.9 |
| К-12/ЛУНАЧАРСКОГО | 119 | 171.348 | 23.223 | 47 | 0.257 | 0.064 | 0.063 | 0.531 | -0.529 | 1.29 | 1.281 | 96.6888 | -96.334 |
| Р2/6 | 118.2 | 171.411 | 23.096 | 30 | 0.257 | 0.037 | 0.037 | 0.506 | -0.504 | 1.174 | 1.166 | 92.1871 | -91.844 |
| К-13/6 | 118 | 171.448 | 23.022 | 62.9 | 0.257 | 0.062 | 0.062 | 0.452 | -0.45 | 0.939 | 0.932 | 82.3353 | -82.006 |
| К-15/ЛУНАЧАРСКОГО | 116.4 | 171.509 | 22.899 | 24 | 0.15 | 0.029 | 0.029 | 0.356 | -0.356 | 1.152 | 1.148 | 22.1073 | -22.071 |
| В(Ю)_КОМС21/6 | 116.5 | 171.538 | 22.841 | 39 | 0.15 | 0.047 | 0.047 | 0.356 | -0.356 | 1.152 | 1.148 | 22.1063 | -22.072 |
| Р16/6 | 117.8 | 171.585 | 22.747 | 41 | 0.15 | 0.033 | 0.033 | 0.29 | -0.29 | 0.77 | 0.767 | 18.0049 | -17.974 |
| В(В)_КОМС21/6 | 117.8 | 171.618 | 22.68 | 24 | 0.15 | 0.019 | 0.019 | 0.29 | -0.29 | 0.769 | 0.767 | 18.0032 | -17.976 |
| К-КОМС19/6 | 117.05 | 171.638 | 22.642 | 27 | 0.125 | 0.028 | 0.028 | 0.295 | -0.295 | 0.998 | 0.998 | 12.7097 | -12.71 |
| В(С)_КОМС17/6 | 118.15 | 171.666 | 22.585 | 37 | 0.125 | 0.039 | 0.039 | 0.295 | -0.295 | 0.998 | 0.998 | 12.7089 | -12.71 |
| Р8/6 | 118.15 | 171.705 | 22.508 | 35 | 0.15 | 0.007 | 0.007 | 0.138 | -0.138 | 0.18 | 0.18 | 8.5355 | -8.5393 |
| В(В)_КОМС17/6 | 118 | 171.711 | 22.494 | 46 | 0.15 | 0.009 | 0.009 | 0.138 | -0.138 | 0.18 | 0.18 | 8.534 | -8.5408 |
| К(З)-КОМС15/6 | 117.6 | 171.72 | 22.477 | 41 | 0.1 | 0.003 | 0.003 | 0.066 | -0.066 | 0.073 | 0.074 | 1.8178 | -1.8287 |
| К(В)-КОМС15/6 | 117.5 | 171.723 | 22.471 | 7 | 0.07 | 0.046 | 0.046 | 0.519 | -0.519 | 6.257 | 6.257 | 7.0053 | -7.0052 |
| В(СЗ)_КОМС15/6 | 117 | 171.769 | 22.379 | 1 | 0.07 | 0.007 | 0.007 | 0.519 | -0.519 | 6.257 | 6.257 | 7.0053 | -7.0053 |
| КОМСОМОЛЬСКАЯ 15 | 118 | 171.78 | 22.366 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 9.1 Пьезометрический график до конечного потребителя –ул.Комсомольская,15.

Зон с недостаточными располагаемыми напорами у потребителей не выявлено.

# Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии.

В актуализированной на 2027 год Схеме теплоснабжения г. Череповца на период 2025– 2045 гг. вывод в резерв и (или) вывод из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии не предусматривается.

# Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки города малоэтажными жилыми зданиями.

Согласно Генеральному плану города Череповца в зонах застройки города малоэтажными жилыми зданиями предусмотрено индивидуальное теплоснабжение.

- 127-130 микрорайоны Зашекснинского района –локальная котельная мощностью 1,3 Гкал/час и автономные индустриальные 2-х функциональные теплогенераторы, обеспечивающие потребности отопления и горячего водоснабжения потребителей.

- 147 микрорайон Зашекснинского района –автономные индустриальные 2-х функциональные теплогенераторы, обеспечивающие потребности отопления и горячего водоснабжения потребителей.

- Малоэтажная жилая застройка для многодетных семей в восточной части Заягорбского района и северо-восточнее 26 мкр. – автономные индустриальные 2-х функциональные теплогенераторы, обеспечивающие потребности отопления и горячего водоснабжения потребителей.

# Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения городского округа.

В таблице представлены перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии по годам на период до 2045 г.

В результате анализа данных можно сделать вывод, что реализация предложенных мероприятий по развитию котельных позволит обеспечить качественное теплоснабжения потребителей в течении всего периода планирования.

Таблица 12.

| Источники тепловой энергии. | Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
|  | Располагаемая тепловая мощность станции | 150,08 | 150,08 | 150,08 | 150,5 | 160,5 | 160,5 | 160,5 | 160,5 | 160,5 | 160,5 | 160,5 | 160,5 | 160,5 | 160,5 | 160,5 | 160,5 | 160,5 | 160,5 | 160,5 | 160,5 | 160,5 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
|  | Тепловая мощность нетто | 148,88 | 148,88 | 148,88 | 149,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 168,24 | 168,24 | 169,21 | 169,3 | 169,3 | 169,3 | 170,13 | 170,96 | 171,79 | 172,61 | 173,44 | 173,69 | 173,95 | 174,2 | 174,46 | 174,71 | 174,97 | 175,22 | 175,48 | 175,73 | 175,98 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции) | 139,43 | 139,43 | 140,41 | 140,5 | 140,5 | 140,5 | 141,33 | 142,15 | 142,98 | 143,81 | 144,63 | 144,89 | 145,14 | 145,4 | 145,65 | 145,91 | 146,16 | 146,42 | 146,67 | 146,93 | 147,18 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -29,66 | -29,66 | -30,63 | -30,3 | -20,3 | -20,3 | -21,13 | -21,96 | -22,79 | -23,61 | -24,44 | -24,69 | -24,95 | -25,2 | -25,46 | -25,71 | -25,97 | -26,22 | -26,48 | -26,73 | -26,98 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -0,85 | -0,85 | -1,826 | -1,499 | 8,5008 | 8,5008 | 7,6738 | 6,8468 | 6,0198 | 5,1928 | 4,3658 | 4,1112 | 3,8567 | 3,6021 | 3,3475 | 3,093 | 2,8384 | 2,5838 | 2,3293 | 2,0747 | 1,8201 |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 100,08 | 100,08 | 100,08 | 100,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 |
|  | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 116,28 | 116,28 | 117,1 | 117,18 | 117,18 | 117,18 | 117,87 | 118,56 | 119,25 | 119,94 | 120,62 | 120,84 | 121,05 | 121,26 | 121,47 | 121,69 | 121,9 | 122,11 | 122,32 | 122,54 | 122,75 |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,3443 | 0,3443 | 0,3467 | 0,3469 | 0,3469 | 0,3469 | 0,349 | 0,351 | 0,353 | 0,3551 | 0,3571 | 0,3578 | 0,3584 | 0,359 | 0,3596 | 0,3603 | 0,3609 | 0,3615 | 0,3621 | 0,3628 | 0,3634 |
| Котельная №2 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 238,4 | 238,4 | 238,4 | 238,4 | 238,4 | 238,4 | 238,4 | 238,4 | 238,4 | 238,4 | 238,4 | 238,4 | 238,4 | 238,4 | 238,4 | 238,4 | 238,4 | 238,4 | 238,4 | 238,4 | 238,4 |
|  | Располагаемая тепловая мощность станции | 204,8 | 204,8 | 204,8 | 219,9 | 219,9 | 219,9 | 219,9 | 219,9 | 219,9 | 219,9 | 219,9 | 219,9 | 219,9 | 219,9 | 219,9 | 219,9 | 219,9 | 219,9 | 219,9 | 219,9 | 219,9 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
|  | Тепловая мощность нетто | 202,5 | 202,5 | 202,5 | 217,6 | 217,6 | 217,6 | 217,6 | 217,6 | 217,6 | 217,6 | 217,6 | 217,6 | 217,6 | 217,6 | 217,6 | 217,6 | 217,6 | 217,6 | 217,6 | 217,6 | 217,6 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 214,61 | 214,87 | 214,92 | 215,32 | 216,06 | 216,75 | 216,96 | 217,18 | 217,39 | 217,6 | 217,6 | 217,6 | 217,6 | 217,6 | 217,6 | 217,6 | 217,6 | 217,6 | 217,6 | 217,6 | 217,6 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции) | 194 | 194,26 | 194,31 | 194,72 | 195,45 | 196,14 | 196,36 | 196,57 | 196,78 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -30,51 | -30,77 | -30,82 | -16,12 | -16,86 | -17,55 | -17,76 | -17,98 | -18,19 | -18,4 | -18,4 | -18,4 | -18,4 | -18,4 | -18,4 | -18,4 | -18,4 | -18,4 | -18,4 | -18,4 | -18,4 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -9,9 | -10,16 | -10,21 | 4,4849 | 3,7515 | 3,0588 | 2,8446 | 2,6305 | 2,4164 | 2,2022 | 2,2022 | 2,2022 | 2,2022 | 2,2022 | 2,2022 | 2,2022 | 2,2022 | 2,2022 | 2,2022 | 2,2022 | 2,2022 |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 104,8 | 104,8 | 104,8 | 119,9 | 119,9 | 119,9 | 119,9 | 119,9 | 119,9 | 119,9 | 119,9 | 119,9 | 119,9 | 119,9 | 119,9 | 119,9 | 119,9 | 119,9 | 119,9 | 119,9 | 119,9 |
|  | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 184,88 | 185,13 | 185,18 | 185,56 | 186,26 | 186,92 | 187,13 | 187,33 | 187,53 | 187,74 | 187,74 | 187,74 | 187,74 | 187,74 | 187,74 | 187,74 | 187,74 | 187,74 | 187,74 | 187,74 | 187,74 |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,3343 | 0,3347 | 0,3348 | 0,3354 | 0,3365 | 0,3376 | 0,3379 | 0,3383 | 0,3386 | 0,3389 | 0,3389 | 0,3389 | 0,3389 | 0,3389 | 0,3389 | 0,3389 | 0,3389 | 0,3389 | 0,3389 | 0,3389 | 0,3389 |
| Котельная №3 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 102,78 | 102,78 | 102,78 | 102,78 | 102,78 | 102,78 | 102,78 | 102,78 | 102,78 | 102,78 | 102,78 | 102,78 | 102,78 | 102,78 | 102,78 | 102,78 | 102,78 | 102,78 | 102,78 | 102,78 | 102,78 |
|  | Располагаемая тепловая мощность станции | 93 | 93 | 93 | 105,78 | 105,78 | 105,78 | 105,78 | 105,78 | 105,78 | 105,78 | 105,78 | 105,78 | 105,78 | 105,78 | 105,78 | 105,78 | 105,78 | 105,78 | 105,78 | 105,78 | 105,78 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|  | Тепловая мощность нетто | 92,4 | 92,4 | 92,4 | 105,18 | 105,18 | 105,18 | 105,18 | 105,18 | 105,18 | 105,18 | 105,18 | 105,18 | 105,18 | 105,18 | 105,18 | 105,18 | 105,18 | 105,18 | 105,18 | 105,18 | 105,18 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 115,27 | 115,43 | 115,79 | 117,18 | 117,8 | 112,65 | 112,89 | 112,98 | 113,08 | 113,17 | 113,39 | 113,39 | 113,39 | 113,39 | 113,48 | 113,48 | 113,48 | 113,48 | 113,48 | 113,48 | 113,48 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции) | 96 | 96,164 | 96,52 | 97,912 | 98,534 | 93,382 | 93,62 | 93,715 | 93,81 | 93,906 | 94,123 | 94,123 | 94,123 | 94,123 | 94,211 | 94,211 | 94,211 | 94,211 | 94,211 | 94,211 | 94,211 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -30,07 | -30,23 | -30,59 | -19,2 | -19,82 | -14,67 | -14,91 | -15 | -15,1 | -15,19 | -15,41 | -15,41 | -15,41 | -15,41 | -15,5 | -15,5 | -15,5 | -15,5 | -15,5 | -15,5 | -15,5 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -10,8 | -10,96 | -11,32 | 0,0683 | -0,554 | 4,5979 | 4,3602 | 4,2649 | 4,1695 | 4,0742 | 3,8569 | 3,8569 | 3,8569 | 3,8569 | 3,7686 | 3,7686 | 3,7686 | 3,7686 | 3,7686 | 3,7686 | 3,7686 |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 63 | 63 | 63 | 75,78 | 75,78 | 75,78 | 75,78 | 75,78 | 75,78 | 75,78 | 75,78 | 75,78 | 75,78 | 75,78 | 75,78 | 75,78 | 75,78 | 75,78 | 75,78 | 75,78 | 75,78 |
|  | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 81,869 | 82,009 | 82,312 | 83,499 | 84,03 | 79,636 | 79,839 | 79,92 | 80,002 | 80,083 | 80,268 | 80,268 | 80,268 | 80,268 | 80,343 | 80,343 | 80,343 | 80,343 | 80,343 | 80,343 | 80,343 |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,384 | 0,3847 | 0,3861 | 0,3916 | 0,3941 | 0,3735 | 0,3745 | 0,3749 | 0,3752 | 0,3756 | 0,3765 | 0,3765 | 0,3765 | 0,3765 | 0,3768 | 0,3768 | 0,3768 | 0,3768 | 0,3768 | 0,3768 | 0,3768 |
| Котельная Северная | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 98,06 | 98,06 | 98,06 | 98,06 | 98,06 | 98,06 | 98,06 | 98,06 | 98,06 | 98,06 | 98,06 | 98,06 | 98,06 | 98,06 | 98,06 | 98,06 | 98,06 | 98,06 | 98,06 | 98,06 | 98,06 |
|  | Располагаемая тепловая мощность станции | 78,06 | 78,06 | 78,06 | 90,08 | 90,08 | 90,08 | 90,08 | 90,08 | 90,08 | 90,08 | 90,08 | 90,08 | 90,08 | 90,08 | 90,08 | 90,08 | 90,08 | 90,08 | 90,08 | 90,08 | 90,08 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | Тепловая мощность нетто | 77,36 | 77,36 | 77,36 | 89,38 | 89,38 | 89,38 | 89,38 | 89,38 | 89,38 | 89,38 | 89,38 | 89,38 | 89,38 | 89,38 | 89,38 | 89,38 | 89,38 | 89,38 | 89,38 | 89,38 | 89,38 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 85,083 | 85,304 | 85,786 | 86,072 | 86,072 | 86,326 | 86,326 | 86,326 | 86,326 | 86,326 | 86,703 | 86,703 | 86,703 | 86,703 | 86,703 | 86,703 | 86,703 | 86,703 | 86,786 | 86,786 | 86,786 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции) | 75,9 | 76,121 | 76,603 | 76,889 | 76,889 | 77,143 | 77,143 | 77,143 | 77,143 | 77,143 | 77,52 | 77,52 | 77,52 | 77,52 | 77,52 | 77,52 | 77,52 | 77,52 | 77,603 | 77,603 | 77,603 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -15,02 | -15,24 | -15,73 | -3,992 | -3,992 | -4,246 | -4,246 | -4,246 | -4,246 | -4,246 | -4,623 | -4,623 | -4,623 | -4,623 | -4,623 | -4,623 | -4,623 | -4,623 | -4,706 | -4,706 | -4,706 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -5,84 | -6,061 | -6,543 | 5,1913 | 5,1913 | 4,9368 | 4,9368 | 4,9368 | 4,9368 | 4,9368 | 4,5604 | 4,5604 | 4,5604 | 4,5604 | 4,5604 | 4,5604 | 4,5604 | 4,5604 | 4,4775 | 4,4775 | 4,4775 |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 48,06 | 48,06 | 48,06 | 60,08 | 60,08 | 60,08 | 60,08 | 60,08 | 60,08 | 60,08 | 60,08 | 60,08 | 60,08 | 60,08 | 60,08 | 60,08 | 60,08 | 60,08 | 60,08 | 60,08 | 60,08 |
|  | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 65,669 | 65,86 | 66,277 | 66,524 | 66,524 | 66,744 | 66,744 | 66,744 | 66,744 | 66,744 | 67,07 | 67,07 | 67,07 | 67,07 | 67,07 | 67,07 | 67,07 | 67,07 | 67,142 | 67,142 | 67,142 |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,241 | 0,2417 | 0,2432 | 0,2441 | 0,2441 | 0,2449 | 0,2449 | 0,2449 | 0,2449 | 0,2449 | 0,2461 | 0,2461 | 0,2461 | 0,2461 | 0,2461 | 0,2461 | 0,2461 | 0,2461 | 0,2464 | 0,2464 | 0,2464 |
| Котельная Южная | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 228 | 228 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 |
|  | Располагаемая тепловая мощность станции | 178,95 | 178,95 | 278,95 | 305,64 | 305,64 | 305,64 | 305,64 | 305,64 | 305,64 | 305,64 | 305,64 | 305,64 | 305,64 | 305,64 | 305,64 | 305,64 | 305,64 | 305,64 | 305,64 | 305,64 | 305,64 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
|  | Тепловая мощность нетто | 173,85 | 173,85 | 273,85 | 300,54 | 300,54 | 300,54 | 300,54 | 300,54 | 300,54 | 300,54 | 300,54 | 300,54 | 300,54 | 300,54 | 300,54 | 300,54 | 300,54 | 300,54 | 300,54 | 300,54 | 300,54 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,77 | 9,94 | 10,11 | 10,28 | 10,45 | 10,62 | 10,79 | 10,96 | 11,13 | 11,3 | 11,47 | 11,64 | 11,81 | 11,98 | 12,15 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 246,55 | 248,31 | 259,15 | 269,9 | 278,92 | 290,51 | 294,07 | 297,25 | 299,81 | 302,45 | 304,95 | 306,73 | 308,22 | 309,93 | 311,18 | 313,09 | 314,79 | 314,96 | 315,51 | 315,92 | 316,08 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции) | 211,77 | 213,54 | 224,37 | 235,12 | 244,14 | 255,73 | 259,29 | 262,47 | 265,03 | 267,68 | 270,17 | 271,95 | 273,44 | 275,15 | 276,4 | 278,31 | 280,01 | 280,18 | 280,73 | 281,14 | 281,31 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -82,3 | -84,06 | 5,1047 | 21,043 | 12,024 | 0,4293 | -3,295 | -6,646 | -9,376 | -12,19 | -14,86 | -16,81 | -18,47 | -20,35 | -21,77 | -23,85 | -25,72 | -26,06 | -26,78 | -27,36 | -27,69 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -47,52 | -49,29 | 39,883 | 55,821 | 46,802 | 35,207 | 31,483 | 28,132 | 25,402 | 22,583 | 19,921 | 17,969 | 16,309 | 14,429 | 13,008 | 10,932 | 9,0572 | 8,719 | 7,9994 | 7,4221 | 7,0838 |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 78,95 | 78,95 | 178,95 | 205,64 | 205,64 | 205,64 | 205,64 | 205,64 | 205,64 | 205,64 | 205,64 | 205,64 | 205,64 | 205,64 | 205,64 | 205,64 | 205,64 | 205,64 | 205,64 | 205,64 | 205,64 |
|  | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 169,42 | 170,83 | 179,49 | 188,09 | 195,31 | 204,59 | 207,43 | 209,97 | 212,02 | 214,14 | 216,13 | 217,56 | 218,75 | 220,12 | 221,12 | 222,65 | 224,01 | 224,14 | 224,58 | 224,91 | 225,04 |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 662 | 662 | 662 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,3199 | 0,3226 | 0,3389 | 0,3225 | 0,3349 | 0,3508 | 0,3557 | 0,36 | 0,3636 | 0,3672 | 0,3706 | 0,373 | 0,3751 | 0,3774 | 0,3792 | 0,3818 | 0,3841 | 0,3843 | 0,3851 | 0,3856 | 0,3859 |
| Источники теплоты ПАО «Северсталь» | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тепловая мощность нетто | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 258,43 | 258,77 | 260,78 | 260,99 | 261,41 | 266,81 | 266,89 | 266,89 | 266,89 | 267,09 | 267,65 | 267,99 | 267,99 | 267,99 | 267,99 | 268,12 | 268,12 | 268,12 | 268,12 | 268,28 | 268,29 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 235,13 | 235,48 | 237,49 | 237,69 | 238,11 | 243,51 | 243,6 | 243,6 | 243,6 | 243,8 | 244,35 | 244,69 | 244,69 | 244,69 | 244,69 | 244,83 | 244,83 | 244,83 | 244,83 | 244,98 | 244,99 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 23,874 | 23,526 | 21,517 | 21,312 | 20,894 | 15,494 | 15,409 | 15,409 | 15,409 | 15,208 | 14,651 | 14,31 | 14,31 | 14,31 | 14,31 | 14,175 | 14,175 | 14,175 | 14,175 | 14,022 | 14,012 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 47,17 | 46,822 | 44,813 | 44,608 | 44,19 | 38,79 | 38,705 | 38,705 | 38,705 | 38,504 | 37,947 | 37,606 | 37,606 | 37,606 | 37,606 | 37,471 | 37,471 | 37,471 | 37,471 | 37,318 | 37,308 |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 |
|  | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 201,51 | 201,8 | 203,53 | 203,7 | 204,06 | 208,69 | 208,76 | 208,76 | 208,76 | 208,93 | 209,41 | 209,7 | 209,7 | 209,7 | 209,7 | 209,82 | 209,82 | 209,82 | 209,82 | 209,95 | 209,96 |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,3668 | 0,3674 | 0,3705 | 0,3708 | 0,3715 | 0,3799 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,3803 | 0,3812 | 0,3817 | 0,3817 | 0,3817 | 0,3817 | 0,3819 | 0,3819 | 0,3819 | 0,3819 | 0,3822 | 0,3822 |
| Котельная Тепличная | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 21,16 | 21,16 | 21,16 | 21,16 | 21,16 | 21,16 | 21,16 | 21,16 | 21,16 | 21,16 | 21,16 | 21,16 | 21,16 | 21,16 | 21,16 | 21,16 | 21,16 | 21,16 | 21,16 | 21,16 | 21,16 |
|  | Располагаемая тепловая мощность станции | 8,42 | 8,42 | 8,42 | 8,42 | 8,42 | 8,42 | 8,42 | 8,42 | 8,42 | 8,42 | 8,42 | 8,42 | 8,42 | 8,42 | 8,42 | 8,42 | 8,42 | 8,42 | 8,42 | 8,42 | 8,42 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  | Тепловая мощность нетто | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 3,416 | 3,416 | 3,416 | 3,416 | 3,416 | 3,416 | 3,416 | 3,416 | 3,416 | 3,416 | 3,416 | 3,416 | 3,416 | 3,416 | 3,416 | 3,416 | 3,416 | 3,416 | 3,416 | 3,416 | 3,416 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 4,004 | 4,004 | 4,004 | 4,004 | 4,004 | 4,004 | 4,004 | 4,004 | 4,004 | 4,004 | 4,004 | 4,004 | 4,004 | 4,004 | 4,004 | 4,004 | 4,004 | 4,004 | 4,004 | 4,004 | 4,004 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 |
|  | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 |
| Котельная Новая | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
|  | Располагаемая тепловая мощность станции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
|  | Тепловая мощность нетто | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227,7 | 227,7 | 227,7 | 227,7 | 227,7 | 227,7 | 227,7 | 227,7 | 227,7 | 227,7 | 227,7 | 227,7 | 227,7 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,662 | 1,3239 | 1,9859 | 5,4861 | 8,9862 | 11,824 | 14,663 | 17,501 | 20,339 | 23,177 | 26,016 | 28,854 | 31,692 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,662 | 1,3239 | 1,9859 | 5,4861 | 8,9862 | 11,824 | 14,663 | 17,501 | 20,339 | 23,177 | 26,016 | 28,854 | 31,692 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225,92 | 225,26 | 224,59 | 221,09 | 217,59 | 214,76 | 211,92 | 209,08 | 206,24 | 203,4 | 200,56 | 197,73 | 194,89 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225,92 | 225,26 | 224,59 | 221,09 | 217,59 | 214,76 | 211,92 | 209,08 | 206,24 | 203,4 | 200,56 | 197,73 | 194,89 |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
|  | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5627 | 1,1253 | 1,688 | 4,6632 | 7,6383 | 10,051 | 12,463 | 14,876 | 17,288 | 19,701 | 22,113 | 24,526 | 26,938 |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0025 | 0,0049 | 0,0074 | 0,0203 | 0,0333 | 0,0438 | 0,0543 | 0,0648 | 0,0753 | 0,0858 | 0,0964 | 0,1069 | 0,1174 |
| БМК- 26 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 |
|  | Располагаемая тепловая мощность станции | 0 | 0 | 0 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
|  | Тепловая мощность нетто | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,2 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,3 | 0,32 | 0,34 | 0,36 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 1,588 | 3,1761 | 4,7641 | 5,3948 | 6,0254 | 6,656 | 7,2867 | 7,9173 | 8,5479 | 9,1785 | 9,561 | 9,9435 | 11,258 | 11,641 | 12,166 | 12,166 | 12,405 | 12,405 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0 | 0 | 0 | 1,588 | 3,1761 | 4,7641 | 5,3948 | 6,0254 | 6,656 | 7,2867 | 7,9173 | 8,5479 | 9,1785 | 9,561 | 9,9435 | 11,258 | 11,641 | 12,166 | 12,166 | 12,405 | 12,405 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0 | 0 | 0 | 32,392 | 30,784 | 29,176 | 28,525 | 27,875 | 27,224 | 26,573 | 25,923 | 25,272 | 24,621 | 24,219 | 23,816 | 22,482 | 22,079 | 21,534 | 21,514 | 21,255 | 21,235 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0 | 0 | 0 | 32,392 | 30,784 | 29,176 | 28,525 | 27,875 | 27,224 | 26,573 | 25,923 | 25,272 | 24,621 | 24,219 | 23,816 | 22,482 | 22,079 | 21,534 | 21,514 | 21,255 | 21,235 |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6576 | 6,1937 | 6,7297 | 7,2657 | 7,8018 | 8,1269 | 8,452 | 9,5695 | 9,8946 | 10,341 | 10,341 | 10,544 | 10,544 |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0 | 0 | 0 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0 | 0 | 0 | 0,043 | 0,0861 | 0,1291 | 0,1462 | 0,1633 | 0,1804 | 0,1975 | 0,2146 | 0,2317 | 0,2487 | 0,2591 | 0,2695 | 0,3051 | 0,3155 | 0,3297 | 0,3297 | 0,3362 | 0,3362 |

# Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использование возобновляемых источников тепловой энергии, а также местных видов топлива.

## Ветроэнергетика.

Вологодская область относится к территориям с низкой эффективностью использования ветрогенерирующих установок. Исходя из показателей ветроэнергетического потенциала. предпосылки его использования на цели энергоснабжения экономически не оправданы.

## Солнечная энергетика.

В настоящее время использование солнечного излучения на цели как тепло-, так и электроснабжения потребителей не является экономически целесообразным в силу капиталоемкости солнечных коллекторов и фотоэлектрических преобразователей. В таких условиях и с учетом того, что в российском законодательстве отсутствуют стимулирующие внедрение ВИЭ меры, развитие солнечной энергетики на территории Вологодской области в ближайшей перспективе маловероятно. При существенном снижении стоимости оборудования по производству электроэнергии на основе энергии солнечного излучения, а также снижения стоимости сопутствующей инфраструктуры для хранения выработанной электроэнергии возможно появление механизмов окупаемости капиталовложений.

## Биоэнергетика.

Из биотоплива первого поколения наиболее перспективным направлением

является использование леса. Лесопромышленный комплекс занимает третье место в общем объеме экспорта из Вологодской области после металлургии и химической промышленности, поэтому использование древесных отходов в качестве топлива позволяет добиться существенного экономического эффекта на деревообрабатывающих предприятиях.

## Заключение об использовании возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.

На сегодняшний день не целесообразно в городе Череповце ввод новых и реконструкцию и(или)модернизацию существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.

# Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории городского округа.

Теплоснабжение в производственных зонах организовано за счет собственных источников тепловой энергии.

# Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения.

Для определения радиуса эффективного теплоснабжения должно быть рассчитано максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

В электронной модели системы теплоснабжения должен быть сформирован путь теплоносителя от источника тепловой энергии до абонентского ввода в теплопотребляющую установку объекта заявителя.

В электронной модели системы теплоснабжения должен быть рассчитан пьезометрический график (график давлений и расходов) по пути движения теплоносителя.

Если в результате анализа пьезометрического графика, установлено, что условие технической возможности подключения объекта заявителя по причине отсутствия резерва пропускной способности тепловых сетей исполнителя не выполняется (то есть в точке подключения к внутридомовым системам отопления заявителя не может быть достигнуто расчетного расхода теплоносителя), то теплоснабжающей организацией должны быть предложены мероприятия капитального характера (реконструкция участков тепловой сети с увеличением диаметра, строительство насосной подстанции), позволяющие обеспечить эту пропускную способность.

Стоимость единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от единственного источника в системе теплоснабжения, должна вычисляться по формуле:

где:

- необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

Qi - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. Гкал;

Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения должна рассчитываться по формуле:

где:

- необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, должна рассчитываться по формуле:

При подключении нового объекта заявителя к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, должна рассчитываться по формуле:

- дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, которая должна определяться дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

- дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения, которая должна определяться дополнительными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения  , больше чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя  , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя должно считаться нецелесообразным. Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения   меньше или равна стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя, то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя - целесообразно.

Приток денежных средств от операционной деятельности, полученный исполнителем в период времени t, за счет продажи тепловой энергии заявителю на цели теплоснабжения, присоединенному к тепловой сети исполнителя должен определяться по формуле:

ПДСt = Вt - Зt, тыс. руб./год,

где:

Вt - выручка, полученная исполнителем за счет продажи тепловой энергии заявителю, подключенному к тепловой сети исполнителя, за период t, тыс. руб. в год,

Зt - затраты, понесенные исполнителем на выработку тепловой энергии и ее передачу по тепловым сетям исполнителя до объекта заявителя, за период t, тыс. руб. в год.

Выручка, полученная исполнителем за счет продажи заявителю, подключенному к тепловой сети исполнителя через индивидуальный тепловой пункт, тепловой энергии, необходимой для теплоснабжения потребителя, должна рассчитываться по формуле:

Вt =   x Цтэ,t x ИСПГt =   x ЧЧМср. x Цтэ,t x

x ИСПГt x 10-3, тыс. руб./год,

где:

- прогнозируемое количество тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей исполнителя для теплоснабжения заявителя, тыс. Гкал/год;

- максимальная часовая тепловая нагрузка, указанная в условиях подключения, выданных исполнителем вместе с проектом договора о подключении (технологическом присоединении), в соответствии с пунктом 35 Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2018 г. N 787 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 29, ст. 4432), Гкал/ч;

ЧЧМср - средневзвешенное по видам тепловой нагрузки число часов максимума тепловой нагрузки, час. /год;

Цтэ,t - цена на тепловую энергию для теплоснабжения заявителя в t-м расчетном периоде.

ИСПГt - индекс совокупного платежа граждан за коммунальные услуги.

Затраты, понесенные исполнителем на выработку тепловой энергии для теплоснабжения потребителя, и ее передачу по тепловым сетям исполнителя до объекта заявителя, должны рассчитываться по формуле:

Зt = (Зт + Зпер)t, тыс. руб./год,

где:

Зт,t - затраты, обеспечивающие компенсацию расходов на топливо, затраченного исполнителем на отпуск тепловой энергии, необходимой для теплоснабжения объекта заявителя, в t-м расчетном периоде, тыс. руб./год;

Зпер,t - затраты, обеспечивающие компенсацию расходов на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя (с учетом затрат на покупку тепловой энергии для компенсации тепловых потерь), необходимой для теплоснабжения объекта заявителя в t-м расчетном периоде, тыс. руб./год.

Затраты исполнителя, обеспечивающие компенсацию расходов на топливо, затраченного исполнителем для отпуска тепловой энергии, необходимой для теплоснабжения заявителя, должны рассчитываться по формуле:

Зт,t =   Qз. x bф,t x Цт,t x

x (1 +  ) x 10-3, тыс. руб./год,

где:

Qз.  - прогнозируемое количество тепловой энергии, отпущенное из тепловых сетей исполнителя для теплоснабжения объекта заявителя, тыс. Гкал/год;

bф,t - удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии, фактически сложившийся в системе теплоснабжения исполнителя, в t-м расчетном периоде, кг/Гкал;

Цт,t - цена топлива, фактически сложившаяся в системе теплоснабжения исполнителя, в t-м расчетном периоде в соответствии с требованиями к раскрытию информации, руб./т. условного топлива;

- прогнозный индекс роста цены на k-й вид топлива в t-м расчетном периоде, в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации (базовый вариант).

Затраты на передачу дополнительного количества тепловой энергии от источника тепловой энергии в системе теплоснабжения заявителя до объекта исполнителя по существующим и вновь построенным тепловым сетям должны определяться аналоговым методом, исходя из фактического уровня затрат в данной системе теплоснабжения в перерасчете на единицу материальной характеристики тепловой сети в соответствии с формулой:

где,  y - удельная стоимость передачи тепловой энергии, сложившаяся в системе теплоснабжения исполнителя, к тепловым сетям которой присоединяются объект заявителя, руб./м2;

Мнтс - материальная характеристика вновь построенной тепловой сети для подключения объекта заявителя, м2;

Lнтс,i - протяженность i-того участка вновь построенной тепловой сети с условным диаметром Dу,нтс,i, м;

Dу,нтс,i - условный диаметр i-того участка вновь построенной тепловой сети, м.

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения производится при расширении зон действия котельной Южная.

## Расчет радиуса эффективного теплоснабжения котельной Южная.

Расчет гидравлического режима тепловых сетей от котельной Южная до 116 микрорайона.

Таблица 15.1.

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Удельные линейные потери в ПС, мм/м | Удельные линейные потери в ОС, мм/м | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная "Южная" | 144 | 166 | 40 | 14 | 0.9 | 0.058 | 0.054 | 2,01 | -1.967 | 3.971 | 3.664 | 4504.3576 | -4419.5006 |
| В_Котельная "Южная" | 144 | 166.054 | 39.888 | 30 | 0.9 | 0.125 | 0.115 | 2,01 | -1.967 | 3.971 | 3.663 | 4504.3368 | -4419.5225 |
| УТ-0/ОКТЯБРЬСКИЙ | 141.2 | 166.169 | 39.647 | 10 | 0.9 | 0.042 | 0.038 | 2,01 | -1.967 | 3.971 | 3.663 | 4504.2921 | -4419.5693 |
| УТ-1/1 | 141.2 | 166.208 | 39.567 | 262 | 0.8 | 0.247 | 0.23 | 0.925 | -0.868 | 0.897 | 0.834 | 1568.2535 | -1541.1175 |
| УТ-4 мкр.150 | 144.5 | 166.437 | 39.09 | 277 | 0.8 | 0.261 | 0.243 | 0.925 | -0.869 | 0.897 | 0.835 | 1567.9451 | -1541.4405 |
| УТ-3 мкр.150 | 145.7 | 166.68 | 38.587 | 177 | 0.8 | 0.161 | 0.15 | 0.909 | -0.854 | 0.867 | 0.807 | 1541.2112 | -1515.3951 |
| УТ-2 мкр.143 | 146.5 | 166.83 | 38.276 | 296 | 0.8 | 0.269 | 0.251 | 0.909 | -0.854 | 0.867 | 0.807 | 1541.0029 | -1515.6133 |
| УТ-1 мкр.143 | 146 | 167.081 | 37.755 | 217 | 0.8 | 0.156 | 0.145 | 0.808 | -0.758 | 0.686 | 0.637 | 1369.8865 | -1345.2802 |
| УТ-7/МОНТКЛЕР | 137 | 167.226 | 37.454 | 330 | 0.6 | 0.414 | 0.386 | 0.892 | -0.837 | 1.195 | 1.113 | 850.3131 | -836.0562 |
| УТ-4-2 | 135.18 | 167.612 | 36.654 | 36 | 0.6 | 0.036 | 0.034 | 0.797 | -0.748 | 0.954 | 0.889 | 759.5321 | -746.7846 |
| УТ-1 | 132 | 167.645 | 36.585 | 289 | 0.6 | 0.29 | 0.27 | 0.797 | -0.748 | 0.954 | 0.889 | 759.5082 | -746.8096 |
| УТ-10/Шекснинский | 132.82 | 167.915 | 36.025 | 160 | 0.517 | 0.074 | 0.072 | 0.49 | -0.471 | 0.438 | 0.428 | 346.9096 | -348.7739 |
| УТ-10/108 | 137.31 | 167.987 | 35.88 | 508 | 0.5 | 0.014 | 0.015 | 0.115 | -0.114 | 0.027 | 0.028 | 76.4884 | -78.9064 |
| УТ-11/ШЕКСНИНСКИЙ | 139 | 168.002 | 35.851 | 50 | 0.5 | 0.042 | 0.04 | 0.65 | -0.617 | 0.801 | 0.763 | 430.7056 | -427.7592 |
| УТ-1/110 | 139 | 168.042 | 35.768 | 90 | 0.5 | 0.076 | 0.072 | 0.65 | -0.617 | 0.801 | 0.763 | 430.6826 | -427.7833 |
| УТ-2/110 | 139.5 | 168.114 | 35.621 | 120 | 0.5 | 0.101 | 0.096 | 0.65 | -0.618 | 0.801 | 0.763 | 430.6412 | -427.8266 |
| УТ-3/110 | 139 | 168.21 | 35.424 | 178 | 0.5 | 0.132 | 0.126 | 0.61 | -0.58 | 0.707 | 0.674 | 404.4519 | -401.7652 |
| УТ-4/110 | 139 | 168.336 | 35.165 | 565 | 0.5 | 0.206 | 0.196 | 0.426 | -0.404 | 0.346 | 0.331 | 282.5186 | -280.0333 |
| УТ-1/ЛЕНИНГРАДСКАЯ | 129 | 168.533 | 34.764 | 40 | 0.5 | 0.009 | 0.008 | 0.332 | -0.314 | 0.211 | 0.202 | 219.7355 | -217.8822 |
| УТ-2/ЛЕНИНГРАДСКАЯ | 129 | 168.541 | 34.746 | 40 | 0.4 | 0.028 | 0.027 | 0.518 | -0.491 | 0.674 | 0.642 | 219.717 | -217.9014 |
| УТ-1/Котюнина | 129 | 168.568 | 34.691 | 140 | 0.3 | 0.101 | 0.098 | 0.437 | -0.418 | 0.69 | 0.669 | 104.3021 | -104.2546 |
| Кампус ЧГУ | 124 | 168.666 | 34.491 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Анализ пьезометрического графика показывает, что пропускной способности трубопроводов тепловых сетей от котельной Южная достаточно для подключения перспективных потребителей в 116 микрорайоне.

Расчет стоимости тепловой энергии, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения котельной Южная при подключении нового объекта заявителя (116 микрорайон) к тепловой сети.

Таблица 15.2.

| потребитель | расход тепла отопл.,Гкал/ч | ЧЧМ,часов отопл. | годовой расход тепла,отопл. | расход тепла ГВС.,Гкал/ч | ЧЧМ,часов ГВС | годовой расход тепла,ГВС | годовой расход тепла, общий, Гкал/год | Тариф на т.э., тыс.руб., Тп | выручка, тыс.руб. Вt | уд.расход топлива,нм3/Гкал | расход топлива,нм3 | Цена топлива, тыс.руб./нм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мкр.116 | 6,20 | 2343,54 | 14529,95 | 2,10 | 7355,00 | 15445,50 | 29975,45 | 2,22 | 66635,42 | 131,98 | 3956159,63 | 0,01 |

Продолжение таблицы 15.2.

| затраты топлива, тыс.руб. Зт | длина сети до потребителя,м | диаметр,м | материальная хар-ка,м2 | удельная ст-ть, тыс.руб/м2 | затраты на передачу тепла, тыс.руб. Зп | общие затраты, тыс.руб. Зт+Зп=Зt | Вt-Зt тыс.руб. | НВВ,тыс. руб. | ∆НВВ, тыс.руб. | Q, тыс.Гкал/год | ∆Q, тыс.Гкал/год | Тнп, тыс.руб. | ∆Т= Тп- Тнп тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27693,12 | 4159,00 | 0,50 | 2079,50 | 7,15 | 14868,43 | 42561,54 | 24073,88 | 5195715,00 | 42561,54 | 2456,80 | 29,98 | 2,11 | 0,12 |

По результатам расчетов, стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям 116 микрорайона в системе теплоснабжения котельной Южная меньше стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения котельной Южная до присоединения потребителей 116 микрорайона к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя. Значит присоединение 116 микрорайона к тепловым сетям системы теплоснабжения котельной Южная - целесообразно.

Радиус эффективного теплоснабжения существующей зоны действия котельной Южная, определяемый как расстояние от теплоисточника до наиболее отдаленного теплового потребителя Барский дом, улица Матуринская,28, равен 3350 метров.

Радиус эффективного теплоснабжения новой зоны действия котельной Южная (116 микрорайон) равен 3280 метров.

## Радиус эффективного теплоснабжения зон действия источников тепловой энергии города Череповца.

| Наименование источника тепловой энергии. | Радиус эффективного теплоснабжения, м |
| --- | --- |
| Котельная №1 | 1660 |
| Котельная №2 | 4940 |
| Котельная №3 | 1850 |
| Котельная Северная | 1840 |
| Котельная Южная | 3350 |
| Источники тепла ПАО «Северсталь» | 4860 |
| Котельная Тепличная | 810 |
| Котельная Новая | 2110 |

# Описание мероприятий на источниках тепловой энергии, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству источников тепловой энергии в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом.

- Установка газотурбинных установок малой мощности на котельной для обеспечения покрытия электрических нагрузок собственных нужд котельных.

- Предусмотреть возможность работы оборудования котельной в автоматическом режиме без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

- Обеспечивать наличие резервного топлива.

# Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии.

За период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения, не введено в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии.