Обосновывающие материалы

Актуализированная на 2027 год

Схема теплоснабжения городского округа

город Череповец Вологодской области на 2025-2045 гг.

Книга 8.

Предложения по строительству, реконструкции,

техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей.

Состав документов.

Актуализированная на 2027 год Схема теплоснабжения городского округа город Череповец Вологодской области на 2025-2045 гг.

Обосновывающие материалы к актуализированной на 2027 год Схема теплоснабжения городского округа город Череповец Вологодской области на 2025-2045 гг.:

Книга 1. "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения";

Приложение 1. Существующие гидравлические режимы

тепловых сетей;

Книга 2. "Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения";

Книга 3 "Электронная модель системы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения";

Книга 4 "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей";

Приложение 1 Перспективные гидравлические режимы

тепловых сетей;

Книга 5 "Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа";

Книга 6 "Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах";

Книга 7 "Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии";

Книга 8 "Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей";

Приложение 1. Реконструкция (капитальный ремонт) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

Приложение 2. Реконструкция (капитальный ремонт) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

Приложение 3. Реконструкция (капитальный ремонт) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

Приложение 4; Реконструкция (капитальный ремонт) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

Книга 9 "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения";

Книга 10 "Перспективные топливные балансы";

Книга 11 "Оценка надежности теплоснабжения";

Приложение 1.1;

Приложение 1.2;

Приложение 2.1;

Приложение 2.2;

Приложение 3. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения.

Книга 12 "Обоснование инвестиций в строительство, техническое перевооружение и (или) модернизацию";

Книга 13 "Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа";

Книга 14 "Ценовые (тарифные) последствия";

Книга 15 "Реестр единых теплоснабжающих организаций";

Книга 16 "Реестр мероприятий схемы теплоснабжения";

Книга 17 "Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения";

Книга 18 "Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения".

Содержание

1. Общие положения.	5

2. Электронная модель системы теплоснабжения городского округа город Череповец.	6

3. Способ регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети с коллекторов источников тепловой энергии.	6

3.1. Утверждаемые параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии на 2027 год.	7

3.1.1. Параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов котельной №1.	7

3.1.2. Параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов котельной №2.	9

3.1.3. Параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов котельной №3.	12

3.1.4. Параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов котельной Северная.	14

3.1.5. Параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов котельной Южная.	16

3.1.6. Параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов котельной Тепличная.	18

3.1.7. Параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии ПАО «Северсталь».	20

4. Расчеты гидравлических режимов передачи теплоносителя по тепловым сетям с перспективной на 2045 год тепловой нагрузкой в каждой существующей и (или) проектируемой зоне действия источников тепловой энергии.	22

5. Оценка финансовых потребностей для реконструкции и нового строительства тепловых сетей.	22

6. Предложения по реконструкции и (или) модернизация, строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов).	27

7. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах городского округа.	27

7.1. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективной застройки в зоне действия котельной Южная.	27

7.1.1. Предложения по строительству магистральных тепловых сетей и ответвлений в среднесрочной перспективе развития теплоснабжения.	27

7.2. Предложения по строительству магистральных тепловых сетей от котельной Новая.	30

8. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.	33

9. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.	34

10. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.	34

11. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.	34

12. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.	35

12.1. Мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции тепловых сетей, планируемые МУП города Череповца Теплоэнергия.	37

12.2. Мероприятия по реконструкции (капитальному ремонту) тепловых сетей, со сроком ввода в эксплуатацию до1990 года включительно.	43

12.3. Мероприятия по реконструкции (капитальному ремонту) тепловых сетей (имеющих срок службы более 25 лет) в срок 2036-2045 гг.	43

12.4. Сводная таблица мероприятий по реконструкции (капитальному ремонту) тепловых сетей города Череповца до 2045 года.	43

13. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций.	45

14. Мероприятия на тепловых сетях, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству тепловых сетей, в том числе при присоединении перспективных потребителей, в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом.	45

15. Мероприятия режимного характера, для повышения надежности и эффективности работы систем теплоснабжения.	45

16. Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них.	46

# Общие положения.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них разработаны в соответствии с п. 66 Требований к схемам теплоснабжения.

По результатам разработки должны быть решены следующие задачи:

реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов);

строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах города;

строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения;

строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных;

строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения;

реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

строительство и реконструкция насосных станций.

Согласно Методических указаний по разработке схем теплоснабжения Книга 8 разрабатывается в следующем порядке:

# Электронная модель системы теплоснабжения городского округа город Череповец.

В электронную модель системы теплоснабжения внесены изменения, отражающие предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии, в том числе с расширением (изменением) зон действия источников тепловой энергии.

В электронной модели системы теплоснабжения разработаны трассировки тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии от проектируемых, существующих, реконструированных и (или) модернизированных источников тепловой энергии, в том числе трассировки, обеспечивающие объединение зон действия от нескольких источников тепловой энергии (перемычки или строительство тепловых сетей, обеспечивающих работу источников тепловой энергии на единую тепловую сеть).

# Способ регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети с коллекторов источников тепловой энергии.

Выбор способа регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети с коллекторов источников тепловой энергии произведен в Книге 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения города Череповца».

На основании проведенного сравнительного анализа предлагается до 2045 года на источниках тепловой энергии города Череповца применять качественное регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети с коллекторов источников тепловой энергии с применением проектных температурных графиков: на котельных №№1, 2, 3, 10, Северная – 150/70 0С; на котельной Южная, Новая и источниках тепловой энергии ПАО «Северсталь» с проектным графиком 130/70 0С, на котельной Тепличная – 95/70 0С.

## Утверждаемые параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии на 2027 год.

### Параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов котельной №1.

| Температура наружного воздуха, °C | Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °C | Температура теплоносителя на вводе в систему отопления, °C | Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °C | Относительный расход тепла. | Температура воздуха внутри помещений, 0С | Расход теплоносителя в подающем теплопроводе, тонн/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -32 | 150 | 95 | 70 | 1 | 22 | 1875 |
| -31 | 147,85 | 93,87 | 69,33 | 0,981 | 22 | 1875 |
| -30 | 145,7 | 92,74 | 68,66 | 0,963 | 22 | 1875 |
| -29 | 143,55 | 91,6 | 67,99 | 0,944 | 22 | 1875 |
| -28 | 141,39 | 90,46 | 67,31 | 0,926 | 22 | 1875 |
| -27 | 139,23 | 89,32 | 66,63 | 0,907 | 22 | 1875 |
| -26 | 137,06 | 88,17 | 65,95 | 0,889 | 22 | 1875 |
| -25 | 134,89 | 87,02 | 65,26 | 0,87 | 22 | 1875 |
| -24 | 132,72 | 85,86 | 64,57 | 0,852 | 22 | 1875 |
| -23 | 130,54 | 84,71 | 63,87 | 0,833 | 22 | 1875 |
| -22 | 128,36 | 83,54 | 63,17 | 0,815 | 22 | 1875 |
| -21 | 126,17 | 82,38 | 62,47 | 0,796 | 22 | 1875 |
| -20 | 123,98 | 81,2 | 61,76 | 0,778 | 22 | 1875 |
| -19 | 121,79 | 80,03 | 61,05 | 0,759 | 22 | 1875 |
| -18 | 119,59 | 78,85 | 60,33 | 0,741 | 22 | 1875 |
| -17 | 117,38 | 77,66 | 59,61 | 0,722 | 22 | 1875 |
| -16 | 115,17 | 76,47 | 58,88 | 0,704 | 22 | 1875 |
| -15 | 112,96 | 75,27 | 58,14 | 0,685 | 22 | 1875 |
| -14 | 110,74 | 74,07 | 57,41 | 0,667 | 22 | 1875 |
| -13 | 108,52 | 72,87 | 56,66 | 0,648 | 22 | 1875 |
| -12 | 106,29 | 71,66 | 55,91 | 0,63 | 22 | 1875 |
| -11 | 104,05 | 70,44 | 55,16 | 0,611 | 22 | 1875 |
| -10 | 101,81 | 69,21 | 54,4 | 0,593 | 22 | 1875 |
| -9 | 99,56 | 67,98 | 53,63 | 0,574 | 22 | 1875 |
| -8 | 97,3 | 66,75 | 52,86 | 0,556 | 22 | 1875 |
| -7 | 95,04 | 65,51 | 52,08 | 0,537 | 22 | 1875 |
| -6 | 92,77 | 64,26 | 51,29 | 0,519 | 22 | 1875 |
| -5 | 90,5 | 63 | 50,5 | 0,5 | 22 | 1875 |
| -4 | 88,21 | 61,73 | 49,7 | 0,481 | 22 | 1875 |
| -3 | 85,92 | 60,46 | 48,89 | 0,463 | 22 | 1875 |
| -2 | 83,62 | 59,18 | 48,07 | 0,444 | 22 | 1875 |
| -1 | 81,31 | 57,89 | 47,24 | 0,426 | 22 | 1875 |
| 0 | 79 | 56,59 | 46,4 | 0,407 | 22 | 1875 |
| 1 | 76,67 | 55,28 | 45,56 | 0,389 | 22 | 1875 |
| 1,71 | 75 | 54,34 | 44,95 | 0,376 | 22 | 1875 |
| 2 | 75 | 54,43 | 45,07 | 0,374 | 22,2 | 1875 |
| 3 | 75 | 54,73 | 45,52 | 0,369 | 22,9 | 1875 |
| 4 | 75 | 55,04 | 45,96 | 0,363 | 23,6 | 1875 |
| 5 | 75 | 55,34 | 46,4 | 0,357 | 24,3 | 1875 |
| 6 | 75 | 55,64 | 46,84 | 0,352 | 25,01 | 1875 |
| 7 | 75 | 55,95 | 47,29 | 0,346 | 25,71 | 1875 |
| 8 | 75 | 56,25 | 47,73 | 0,341 | 26,41 | 1875 |

### Параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов котельной №2.

| Температура наружного воздуха, °C | Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °C | Температура теплоносителя на вводе в систему отопления, °C | Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °C | Относительный расход тепла. | Температура воздуха внутри помещений, 0С | Расход теплоносителя в подающем теплопроводе, тонн/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -32 | 150 | 95 | 70 | 1 | 22 | 2700 |
| -31 | 147,85 | 93,87 | 69,33 | 0,981 | 22 | 2700 |
| -30 | 145,7 | 92,74 | 68,66 | 0,963 | 22 | 2700 |
| -29 | 143,55 | 91,6 | 67,99 | 0,944 | 22 | 2700 |
| -28 | 141,39 | 90,46 | 67,31 | 0,926 | 22 | 2700 |
| -27 | 139,23 | 89,32 | 66,63 | 0,907 | 22 | 2700 |
| -26 | 137,06 | 88,17 | 65,95 | 0,889 | 22 | 2700 |
| -25 | 134,89 | 87,02 | 65,26 | 0,87 | 22 | 2700 |
| -24 | 132,72 | 85,86 | 64,57 | 0,852 | 22 | 2700 |
| -23 | 130,54 | 84,71 | 63,87 | 0,833 | 22 | 2700 |
| -22 | 128,36 | 83,54 | 63,17 | 0,815 | 22 | 2700 |
| -21 | 126,17 | 82,38 | 62,47 | 0,796 | 22 | 2700 |
| -20 | 123,98 | 81,2 | 61,76 | 0,778 | 22 | 2700 |
| -19 | 121,79 | 80,03 | 61,05 | 0,759 | 22 | 2700 |
| -18 | 119,59 | 78,85 | 60,33 | 0,741 | 22 | 2700 |
| -17 | 117,38 | 77,66 | 59,61 | 0,722 | 22 | 2700 |
| -16 | 115,17 | 76,47 | 58,88 | 0,704 | 22 | 2700 |
| -15 | 112,96 | 75,27 | 58,14 | 0,685 | 22 | 2700 |
| -14 | 110,74 | 74,07 | 57,41 | 0,667 | 22 | 2700 |
| -13 | 108,52 | 72,87 | 56,66 | 0,648 | 22 | 2700 |
| -12 | 106,29 | 71,66 | 55,91 | 0,63 | 22 | 2700 |
| -11 | 104,05 | 70,44 | 55,16 | 0,611 | 22 | 2700 |
| -10 | 101,81 | 69,21 | 54,4 | 0,593 | 22 | 2700 |
| -9 | 99,56 | 67,98 | 53,63 | 0,574 | 22 | 2700 |
| -8 | 97,3 | 66,75 | 52,86 | 0,556 | 22 | 2700 |
| -7 | 95,04 | 65,51 | 52,08 | 0,537 | 22 | 2700 |
| -6 | 92,77 | 64,26 | 51,29 | 0,519 | 22 | 2700 |
| -5 | 90,5 | 63 | 50,5 | 0,5 | 22 | 2700 |
| -4 | 88,21 | 61,73 | 49,7 | 0,481 | 22 | 2700 |
| -3 | 85,92 | 60,46 | 48,89 | 0,463 | 22 | 2700 |
| -2 | 83,62 | 59,18 | 48,07 | 0,444 | 22 | 2700 |
| -1 | 81,31 | 57,89 | 47,24 | 0,426 | 22 | 2700 |
| 0 | 79 | 56,59 | 46,4 | 0,407 | 22 | 2700 |
| 1 | 76,67 | 55,28 | 45,56 | 0,389 | 22 | 2700 |
| 1,71 | 75 | 54,34 | 44,95 | 0,376 | 22 | 2700 |
| 2 | 75 | 54,43 | 45,07 | 0,374 | 22,2 | 2700 |
| 3 | 75 | 54,73 | 45,52 | 0,369 | 22,9 | 2700 |
| 4 | 75 | 55,04 | 45,96 | 0,363 | 23,6 | 2700 |
| 5 | 75 | 55,34 | 46,4 | 0,357 | 24,3 | 2700 |
| 6 | 75 | 55,64 | 46,84 | 0,352 | 25,01 | 2700 |
| 7 | 75 | 55,95 | 47,29 | 0,346 | 25,71 | 2700 |
| 8 | 75 | 56,25 | 47,73 | 0,341 | 26,41 | 2700 |

### Параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов котельной №3.

| Температура наружного воздуха, °C | Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °C | Температура теплоносителя на вводе в систему отопления, °C | Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °C | Относительный расход тепла. | Температура воздуха внутри помещений, 0С | Расход теплоносителя в подающем теплопроводе, тонн/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -32 | 150 | 95 | 70 | 1 | 22 | 1155 |
| -31 | 147,85 | 93,87 | 69,33 | 0,981 | 22 | 1155 |
| -30 | 145,7 | 92,74 | 68,66 | 0,963 | 22 | 1155 |
| -29 | 143,55 | 91,6 | 67,99 | 0,944 | 22 | 1155 |
| -28 | 141,39 | 90,46 | 67,31 | 0,926 | 22 | 1155 |
| -27 | 139,23 | 89,32 | 66,63 | 0,907 | 22 | 1155 |
| -26 | 137,06 | 88,17 | 65,95 | 0,889 | 22 | 1155 |
| -25 | 134,89 | 87,02 | 65,26 | 0,87 | 22 | 1155 |
| -24 | 132,72 | 85,86 | 64,57 | 0,852 | 22 | 1155 |
| -23 | 130,54 | 84,71 | 63,87 | 0,833 | 22 | 1155 |
| -22 | 128,36 | 83,54 | 63,17 | 0,815 | 22 | 1155 |
| -21 | 126,17 | 82,38 | 62,47 | 0,796 | 22 | 1155 |
| -20 | 123,98 | 81,2 | 61,76 | 0,778 | 22 | 1155 |
| -19 | 121,79 | 80,03 | 61,05 | 0,759 | 22 | 1155 |
| -18 | 119,59 | 78,85 | 60,33 | 0,741 | 22 | 1155 |
| -17 | 117,38 | 77,66 | 59,61 | 0,722 | 22 | 1155 |
| -16 | 115,17 | 76,47 | 58,88 | 0,704 | 22 | 1155 |
| -15 | 112,96 | 75,27 | 58,14 | 0,685 | 22 | 1155 |
| -14 | 110,74 | 74,07 | 57,41 | 0,667 | 22 | 1155 |
| -13 | 108,52 | 72,87 | 56,66 | 0,648 | 22 | 1155 |
| -12 | 106,29 | 71,66 | 55,91 | 0,63 | 22 | 1155 |
| -11 | 104,05 | 70,44 | 55,16 | 0,611 | 22 | 1155 |
| -10 | 101,81 | 69,21 | 54,4 | 0,593 | 22 | 1155 |
| -9 | 99,56 | 67,98 | 53,63 | 0,574 | 22 | 1155 |
| -8 | 97,3 | 66,75 | 52,86 | 0,556 | 22 | 1155 |
| -7 | 95,04 | 65,51 | 52,08 | 0,537 | 22 | 1155 |
| -6 | 92,77 | 64,26 | 51,29 | 0,519 | 22 | 1155 |
| -5 | 90,5 | 63 | 50,5 | 0,5 | 22 | 1155 |
| -4 | 88,21 | 61,73 | 49,7 | 0,481 | 22 | 1155 |
| -3 | 85,92 | 60,46 | 48,89 | 0,463 | 22 | 1155 |
| -2 | 83,62 | 59,18 | 48,07 | 0,444 | 22 | 1155 |
| -1 | 81,31 | 57,89 | 47,24 | 0,426 | 22 | 1155 |
| 0 | 79 | 56,59 | 46,4 | 0,407 | 22 | 1155 |
| 1 | 76,67 | 55,28 | 45,56 | 0,389 | 22 | 1155 |
| 1,71 | 75 | 54,34 | 44,95 | 0,376 | 22 | 1155 |
| 2 | 75 | 54,43 | 45,07 | 0,374 | 22,2 | 1155 |
| 3 | 75 | 54,73 | 45,52 | 0,369 | 22,9 | 1155 |
| 4 | 75 | 55,04 | 45,96 | 0,363 | 23,6 | 1155 |
| 5 | 75 | 55,34 | 46,4 | 0,357 | 24,3 | 1155 |
| 6 | 75 | 55,64 | 46,84 | 0,352 | 25,01 | 1155 |
| 7 | 75 | 55,95 | 47,29 | 0,346 | 25,71 | 1155 |
| 8 | 75 | 56,25 | 47,73 | 0,341 | 26,41 | 1155 |

### Параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов котельной Северная.

| Температура наружного воздуха, °C | Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °C | Температура теплоносителя на вводе в систему отопления, °C | Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °C | Относительный расход тепла. | Температура воздуха внутри помещений, 0С | Расход теплоносителя в подающем теплопроводе, тонн/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -32 | 150 | 95 | 70 | 1 | 22 | 1041 |
| -31 | 147,85 | 93,87 | 69,33 | 0,981 | 22 | 1041 |
| -30 | 145,7 | 92,74 | 68,66 | 0,963 | 22 | 1041 |
| -29 | 143,55 | 91,6 | 67,99 | 0,944 | 22 | 1041 |
| -28 | 141,39 | 90,46 | 67,31 | 0,926 | 22 | 1041 |
| -27 | 139,23 | 89,32 | 66,63 | 0,907 | 22 | 1041 |
| -26 | 137,06 | 88,17 | 65,95 | 0,889 | 22 | 1041 |
| -25 | 134,89 | 87,02 | 65,26 | 0,87 | 22 | 1041 |
| -24 | 132,72 | 85,86 | 64,57 | 0,852 | 22 | 1041 |
| -23 | 130,54 | 84,71 | 63,87 | 0,833 | 22 | 1041 |
| -22 | 128,36 | 83,54 | 63,17 | 0,815 | 22 | 1041 |
| -21 | 126,17 | 82,38 | 62,47 | 0,796 | 22 | 1041 |
| -20 | 123,98 | 81,2 | 61,76 | 0,778 | 22 | 1041 |
| -19 | 121,79 | 80,03 | 61,05 | 0,759 | 22 | 1041 |
| -18 | 119,59 | 78,85 | 60,33 | 0,741 | 22 | 1041 |
| -17 | 117,38 | 77,66 | 59,61 | 0,722 | 22 | 1041 |
| -16 | 115,17 | 76,47 | 58,88 | 0,704 | 22 | 1041 |
| -15 | 112,96 | 75,27 | 58,14 | 0,685 | 22 | 1041 |
| -14 | 110,74 | 74,07 | 57,41 | 0,667 | 22 | 1041 |
| -13 | 108,52 | 72,87 | 56,66 | 0,648 | 22 | 1041 |
| -12 | 106,29 | 71,66 | 55,91 | 0,63 | 22 | 1041 |
| -11 | 104,05 | 70,44 | 55,16 | 0,611 | 22 | 1041 |
| -10 | 101,81 | 69,21 | 54,4 | 0,593 | 22 | 1041 |
| -9 | 99,56 | 67,98 | 53,63 | 0,574 | 22 | 1041 |
| -8 | 97,3 | 66,75 | 52,86 | 0,556 | 22 | 1041 |
| -7 | 95,04 | 65,51 | 52,08 | 0,537 | 22 | 1041 |
| -6 | 92,77 | 64,26 | 51,29 | 0,519 | 22 | 1041 |
| -5 | 90,5 | 63 | 50,5 | 0,5 | 22 | 1041 |
| -4 | 88,21 | 61,73 | 49,7 | 0,481 | 22 | 1041 |
| -3 | 85,92 | 60,46 | 48,89 | 0,463 | 22 | 1041 |
| -2 | 83,62 | 59,18 | 48,07 | 0,444 | 22 | 1041 |
| -1 | 81,31 | 57,89 | 47,24 | 0,426 | 22 | 1041 |
| 0 | 79 | 56,59 | 46,4 | 0,407 | 22 | 1041 |
| 1 | 76,67 | 55,28 | 45,56 | 0,389 | 22 | 1041 |
| 1,71 | 75 | 54,34 | 44,95 | 0,376 | 22 | 1041 |
| 2 | 75 | 54,43 | 45,07 | 0,374 | 22,2 | 1041 |
| 3 | 75 | 54,73 | 45,52 | 0,369 | 22,9 | 1041 |
| 4 | 75 | 55,04 | 45,96 | 0,363 | 23,6 | 1041 |
| 5 | 75 | 55,34 | 46,4 | 0,357 | 24,3 | 1041 |
| 6 | 75 | 55,64 | 46,84 | 0,352 | 25,01 | 1041 |
| 7 | 75 | 55,95 | 47,29 | 0,346 | 25,71 | 1041 |
| 8 | 75 | 56,25 | 47,73 | 0,341 | 26,41 | 1041 |

### Параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов котельной Южная.

| Температура наружного воздуха, °C | Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °C | Температура теплоносителя на вводе в систему отопления, °C | Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °C | Относительный расход тепла. | Температура воздуха внутри помещений, 0С | Расход теплоносителя в подающем теплопроводе, тонн/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -32 | 130 | 95 | 70 | 1 | 22 | 3900 |
| -31 | 128,22 | 93,87 | 69,33 | 0,981 | 22 | 3900 |
| -30 | 126,44 | 92,74 | 68,66 | 0,963 | 22 | 3900 |
| -29 | 124,66 | 91,6 | 67,99 | 0,944 | 22 | 3900 |
| -28 | 122,87 | 90,46 | 67,31 | 0,926 | 22 | 3900 |
| -27 | 121,08 | 89,32 | 66,63 | 0,907 | 22 | 3900 |
| -26 | 119,28 | 88,17 | 65,95 | 0,889 | 22 | 3900 |
| -25 | 117,48 | 87,02 | 65,26 | 0,87 | 22 | 3900 |
| -24 | 115,68 | 85,86 | 64,57 | 0,852 | 22 | 3900 |
| -23 | 113,87 | 84,71 | 63,87 | 0,833 | 22 | 3900 |
| -22 | 112,06 | 83,54 | 63,17 | 0,815 | 22 | 3900 |
| -21 | 110,25 | 82,37 | 62,47 | 0,796 | 22 | 3900 |
| -20 | 108,43 | 81,2 | 61,76 | 0,778 | 22 | 3900 |
| -19 | 106,6 | 80,03 | 61,05 | 0,759 | 22 | 3900 |
| -18 | 104,77 | 78,85 | 60,33 | 0,741 | 22 | 3900 |
| -17 | 102,94 | 77,66 | 59,61 | 0,722 | 22 | 3900 |
| -16 | 101,1 | 76,47 | 58,88 | 0,704 | 22 | 3900 |
| -15 | 99,26 | 75,27 | 58,15 | 0,685 | 22 | 3900 |
| -14 | 97,41 | 74,07 | 57,41 | 0,667 | 22 | 3900 |
| -13 | 95,55 | 72,87 | 56,66 | 0,648 | 22 | 3900 |
| -12 | 93,69 | 71,66 | 55,92 | 0,63 | 22 | 3900 |
| -11 | 91,83 | 70,44 | 55,16 | 0,611 | 22 | 3900 |
| -10 | 89,96 | 69,21 | 54,4 | 0,593 | 22 | 3900 |
| -9 | 88,08 | 67,98 | 53,63 | 0,574 | 22 | 3900 |
| -8 | 86,19 | 66,75 | 52,86 | 0,556 | 22 | 3900 |
| -7 | 84,3 | 65,51 | 52,08 | 0,537 | 22 | 3900 |
| -6 | 82,4 | 64,26 | 51,29 | 0,519 | 22 | 3900 |
| -5 | 80,5 | 63 | 50,5 | 0,5 | 22 | 3900 |
| -4 | 78,59 | 61,73 | 49,7 | 0,481 | 22 | 3900 |
| -3 | 76,66 | 60,46 | 48,89 | 0,463 | 22 | 3900 |
| -2,14 | 75 | 59,35 | 48,18 | 0,447 | 22 | 3900 |
| -2 | 75 | 59,39 | 48,23 | 0,446 | 22,09 | 3900 |
| -1 | 75 | 59,61 | 48,61 | 0,44 | 22,75 | 3900 |
| 0 | 75 | 59,83 | 48,99 | 0,434 | 23,41 | 3900 |
| 1 | 75 | 60,05 | 49,37 | 0,427 | 24,07 | 3900 |
| 2 | 75 | 60,27 | 49,75 | 0,421 | 24,73 | 3900 |
| 3 | 75 | 60,49 | 50,12 | 0,415 | 25,39 | 3900 |
| 4 | 75 | 60,71 | 50,5 | 0,408 | 26,05 | 3900 |
| 5 | 75 | 60,93 | 50,87 | 0,402 | 26,71 | 3900 |
| 6 | 75 | 61,15 | 51,25 | 0,396 | 27,37 | 3900 |
| 7 | 75 | 61,37 | 51,63 | 0,39 | 28,04 | 3900 |
| 8 | 75 | 61,58 | 52 | 0,383 | 28,7 | 3900 |

### Параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов котельной Тепличная.

| Температура наружного воздуха, °C | Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °C | Температура теплоносителя на вводе в систему отопления, °C | Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °C | Относительный расход тепла, | Температура воздуха внутри помещений, 0С | Расход теплоносителя в подающем теплопроводе, тонн/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -32 | 95.00 | 95.00 | 70.00 | 1.000 | 22.00 | 170 |
| -31 | 93.87 | 93.87 | 69.33 | 0.981 | 22.00 | 170 |
| -30 | 92.74 | 92.74 | 68.66 | 0.963 | 22.00 | 170 |
| -29 | 91.60 | 91.60 | 67.99 | 0.944 | 22.00 | 170 |
| -28 | 90.46 | 90.46 | 67.31 | 0.926 | 22.00 | 170 |
| -27 | 89.32 | 89.32 | 66.63 | 0.907 | 22.00 | 170 |
| -26 | 88.17 | 88.17 | 65.95 | 0.889 | 22.00 | 170 |
| -25 | 87.02 | 87.02 | 65.26 | 0.870 | 22.00 | 170 |
| -24 | 85.86 | 85.86 | 64.57 | 0.852 | 22.00 | 170 |
| -23 | 84.71 | 84.71 | 63.87 | 0.833 | 22.00 | 170 |
| -22 | 83.54 | 83.54 | 63.17 | 0.815 | 22.00 | 170 |
| -21 | 82.38 | 82.38 | 62.47 | 0.796 | 22.00 | 170 |
| -20 | 81.20 | 81.20 | 61.76 | 0.778 | 22.00 | 170 |
| -19 | 80.03 | 80.03 | 61.05 | 0.759 | 22.00 | 170 |
| -18 | 78.85 | 78.85 | 60.33 | 0.741 | 22.00 | 170 |
| -17 | 77.66 | 77.66 | 59.61 | 0.722 | 22.00 | 170 |
| -16 | 76.47 | 76.47 | 58.88 | 0.704 | 22.00 | 170 |
| -15 | 75.27 | 75.27 | 58.14 | 0.685 | 22.00 | 170 |
| -14 | 74.07 | 74.07 | 57.41 | 0.667 | 22.00 | 170 |
| -13 | 72.87 | 72.87 | 56.66 | 0.648 | 22.00 | 170 |
| -12 | 71.66 | 71.66 | 55.91 | 0.630 | 22.00 | 170 |
| -11 | 70.44 | 70.44 | 55.16 | 0.611 | 22.00 | 170 |
| -10.64 | 70.00 | 70.00 | 54.89 | 0.604 | 22.00 | 170 |
| -10 | 70.00 | 70.00 | 55.02 | 0.599 | 22.35 | 170 |
| -9 | 70.00 | 70.00 | 55.23 | 0.591 | 22.90 | 170 |
| -8 | 70.00 | 70.00 | 55.44 | 0.582 | 23.45 | 170 |
| -7 | 70.00 | 70.00 | 55.64 | 0.574 | 24.01 | 170 |
| -6 | 70.00 | 70.00 | 55.85 | 0.566 | 24.56 | 170 |
| -5 | 70.00 | 70.00 | 56.06 | 0.558 | 25.11 | 170 |
| -4 | 70.00 | 70.00 | 56.27 | 0.549 | 25.67 | 170 |
| -3 | 70.00 | 70.00 | 56.47 | 0.541 | 26.22 | 170 |
| -2 | 70.00 | 70.00 | 56.68 | 0.533 | 26.78 | 170 |
| -1 | 70.00 | 70.00 | 56.88 | 0.525 | 27.33 | 170 |
| 0 | 70.00 | 70.00 | 57.09 | 0.516 | 27.89 | 170 |
| 1 | 70.00 | 70.00 | 57.29 | 0.508 | 28.44 | 170 |
| 2 | 70.00 | 70.00 | 57.50 | 0.500 | 29.00 | 170 |
| 3 | 70.00 | 70.00 | 57.70 | 0.492 | 29.56 | 170 |
| 4 | 70.00 | 70.00 | 57.91 | 0.484 | 30.12 | 170 |
| 5 | 70.00 | 70.00 | 58.11 | 0.476 | 30.68 | 170 |
| 6 | 70.00 | 70.00 | 58.32 | 0.467 | 31.24 | 170 |
| 7 | 70.00 | 70.00 | 58.52 | 0.459 | 31.80 | 170 |
| 8 | 70.00 | 70.00 | 58.72 | 0.451 | 32.36 | 170 |

### Параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии ПАО «Северсталь».

| Температура наружного воздуха, °C | Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °C | Температура теплоносителя на вводе в систему отопления, °C | Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °C | Относительный расход тепла. | Температура воздуха внутри помещений, 0С | Расход теплоносителя в подающем теплопроводе, тонн/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -32 | 130 | 95 | 70 | 1 | 22 | 3960 |
| -31 | 128,22 | 93,87 | 69,33 | 0,981 | 22 | 3960 |
| -30 | 126,44 | 92,74 | 68,66 | 0,963 | 22 | 3960 |
| -29 | 124,66 | 91,6 | 67,99 | 0,944 | 22 | 3960 |
| -28 | 122,87 | 90,46 | 67,31 | 0,926 | 22 | 3960 |
| -27 | 121,08 | 89,32 | 66,63 | 0,907 | 22 | 3960 |
| -26 | 119,28 | 88,17 | 65,95 | 0,889 | 22 | 3960 |
| -25 | 117,48 | 87,02 | 65,26 | 0,87 | 22 | 3960 |
| -24 | 115,68 | 85,86 | 64,57 | 0,852 | 22 | 3960 |
| -23 | 113,87 | 84,71 | 63,87 | 0,833 | 22 | 3960 |
| -22 | 112,06 | 83,54 | 63,17 | 0,815 | 22 | 3960 |
| -21 | 110,25 | 82,37 | 62,47 | 0,796 | 22 | 3960 |
| -20 | 108,43 | 81,2 | 61,76 | 0,778 | 22 | 3960 |
| -19 | 106,6 | 80,03 | 61,05 | 0,759 | 22 | 3960 |
| -18 | 104,77 | 78,85 | 60,33 | 0,741 | 22 | 3960 |
| -17 | 102,94 | 77,66 | 59,61 | 0,722 | 22 | 3960 |
| -16 | 101,1 | 76,47 | 58,88 | 0,704 | 22 | 3960 |
| -15 | 99,26 | 75,27 | 58,15 | 0,685 | 22 | 3960 |
| -14 | 97,41 | 74,07 | 57,41 | 0,667 | 22 | 3960 |
| -13 | 95,55 | 72,87 | 56,66 | 0,648 | 22 | 3960 |
| -12 | 93,69 | 71,66 | 55,92 | 0,63 | 22 | 3960 |
| -11 | 91,83 | 70,44 | 55,16 | 0,611 | 22 | 3960 |
| -10 | 89,96 | 69,21 | 54,4 | 0,593 | 22 | 3960 |
| -9 | 88,08 | 67,98 | 53,63 | 0,574 | 22 | 3960 |
| -8 | 86,19 | 66,75 | 52,86 | 0,556 | 22 | 3960 |
| -7 | 84,3 | 65,51 | 52,08 | 0,537 | 22 | 3960 |
| -6 | 82,4 | 64,26 | 51,29 | 0,519 | 22 | 3960 |
| -5 | 80,5 | 63 | 50,5 | 0,5 | 22 | 3960 |
| -4 | 78,59 | 61,73 | 49,7 | 0,481 | 22 | 3960 |
| -3 | 76,66 | 60,46 | 48,89 | 0,463 | 22 | 3960 |
| -2,14 | 75 | 59,35 | 48,18 | 0,447 | 22 | 3960 |
| -2 | 75 | 59,39 | 48,23 | 0,446 | 22,09 | 3960 |
| -1 | 75 | 59,61 | 48,61 | 0,44 | 22,75 | 3960 |
| 0 | 75 | 59,83 | 48,99 | 0,434 | 23,41 | 3960 |
| 1 | 75 | 60,05 | 49,37 | 0,427 | 24,07 | 3960 |
| 2 | 75 | 60,27 | 49,75 | 0,421 | 24,73 | 3960 |
| 3 | 75 | 60,49 | 50,12 | 0,415 | 25,39 | 3960 |
| 4 | 75 | 60,71 | 50,5 | 0,408 | 26,05 | 3960 |
| 5 | 75 | 60,93 | 50,87 | 0,402 | 26,71 | 3960 |
| 6 | 75 | 61,15 | 51,25 | 0,396 | 27,37 | 3960 |
| 7 | 75 | 61,37 | 51,63 | 0,39 | 28,04 | 3960 |
| 8 | 75 | 61,58 | 52 | 0,383 | 28,7 | 3960 |

# Расчеты гидравлических режимов передачи теплоносителя по тепловым сетям с перспективной на 2045 год тепловой нагрузкой в каждой существующей и (или) проектируемой зоне действия источников тепловой энергии.

Расчеты гидравлических режимов передачи теплоносителя по тепловым сетям с перспективной на 2045 год тепловой нагрузкой отражены в Книге 4. Приложение 1.

Расчеты показали, что в основном участков, ограничивающих пропускную способность тепловых сетей нет кроме 20 микрорайона, где для обеспечения перспективной среднеэтажной застройки понадобится реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра.

Выполнены поверочные расчеты гидравлических режимов тепловых сетей с учетом разработанных предложений по реконструкции тепловых сетей для выбранных графиков регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети.

# Оценка финансовых потребностей для реконструкции и нового строительства тепловых сетей.

Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое строительство тепловых сетей осуществлялась на основании укрупненных нормативов цены строительства НЦС 81-02-13-2026, «Сборник №13. Наружные тепловые сети», утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №166/пр. от 19 марта 2026 года.

В указанном документе приведены укрупненные стоимости строительства тепловых сетей для различных диаметров (как правило, от Dy 80 мм до Dy 300-500 мм) для различных способов прокладки трубопроводов и различных типов изоляции. Норматив цены строительства приведен на 01.01.2026год без учета НДС.

К показателям НЦС, приведенным в настоящем сборнике, допускается применение коэффициентов:

Коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен Вологодской области – 0,98.

Строительство в стесненных условиях застроенной части города коэффициент - 1,06.

При расчете стоимости по НЦС 81-02-13-2026 в состав затрат не включаются работы по восстановлению благоустройства (отсыпка чернозёма, посев трав, посадка деревьев, восстановление малых архитектурных форм и т.д.), срезке и подсыпке грунта при планировке, а также работы по разборке и устройству дорожного покрытия. При анализе сметных расчетов по фактически реализованным проектам определено, что стоимость указанных работ при реконструкции составляет порядка 10%-30% от общей стоимости проекта. С учетом данного факта принято решение о введении дополнительной стоимостной надбавки – 1,2

Общий коэффициент при строительстве – 1,04

Общий коэффициент при реконструкции – 1,27, при условии полной замены железобетонных каналов, камер, дренажных труб попутного дренажа, дренажных колодцев. В иных случаях должны применяться понижающие коэффициенты.

На основе полученных зависимостей были сформированы удельные показатели стоимости строительства и реконструкции трубопроводов для всего ряда диаметров. Для приведения цен НЦС 81-02-13-2026 к ценам в другие годы использованы индексы-дефляторы на капитальные вложения (инвестиции в основной капитал) в соответствии с данными Минэкономразвития.

В таблицах 5.1 – 5.4 приведены значения удельной стоимости строительства и реконструкции трубопроводов тепловых сетей, принимаемые в целях разработки актуализированной схемы теплоснабжения города Череповца.

Следует отметить, что в соответствии с ФЗ «О теплоснабжении» схема теплоснабжения является предпроектным документом, на основании которого осуществляется развитие систем теплоснабжения города. Стоимость реализации мероприятий по развитию систем теплоснабжения, указанная в схеме теплоснабжения, определяется по укрупненным показателям и в результате разработки проектов может быть существенно скорректирована по влиянием  различных факторов: условий прокладки трубопроводов, сроков строительства, сложности прокладки трубопроводов в границах земельных участков, насыщенных инженерными коммуникациями и инфраструктурными объектами, характера грунтов в местах прокладки, трассировки трубопроводов и т.д. Укрупненные нормативы цен строительства также не учитывают ряд факторов, влияющих на стоимость реализации проектов - затраты подрядных организаций, не относящиеся к строительно-монтажным работам, плата за землю и земельный налог в период строительства, снос зданий, перенос инженерных сетей и т.д.

Таблица 5.1. Удельная стоимость строительства тепловых сетей в непроходных каналах в изоляции минераловатными плитами и стеклопластиком, млн. руб./км.

| Годы | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| индекс-дефляторы | 1 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 |
| Диаметры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 43,171 | 44,941 | 46,784 | 48,702 | 50,698 | 52,777 | 54,941 | 57,193 | 59,538 | 61,979 | 64,521 | 67,166 | 69,92 | 72,786 | 75,771 | 78,877 | 82,111 | 85,478 | 88,982 | 92,631 |
| 60 | 45,577 | 47,446 | 49,391 | 51,416 | 53,524 | 55,719 | 58,003 | 60,382 | 62,857 | 65,434 | 68,117 | 70,91 | 73,817 | 76,844 | 79,994 | 83,274 | 86,688 | 90,243 | 93,943 | 97,794 |
| 70 | 47,984 | 49,951 | 51,999 | 54,131 | 56,351 | 58,661 | 61,066 | 63,57 | 66,176 | 68,889 | 71,714 | 74,654 | 77,715 | 80,901 | 84,218 | 87,671 | 91,265 | 95,007 | 98,903 | 102,96 |
| 80 | 51,456 | 53,565 | 55,761 | 58,048 | 60,428 | 62,905 | 65,484 | 68,169 | 70,964 | 73,874 | 76,902 | 80,055 | 83,338 | 86,755 | 90,311 | 94,014 | 97,869 | 101,88 | 106,06 | 110,41 |
| 100 | 58,021 | 60,4 | 62,877 | 65,455 | 68,138 | 70,932 | 73,84 | 76,868 | 80,019 | 83,3 | 86,715 | 90,271 | 93,972 | 97,825 | 101,84 | 106,01 | 110,36 | 114,88 | 119,59 | 124,5 |
| 125 | 60,519 | 63 | 65,583 | 68,272 | 71,071 | 73,985 | 77,018 | 80,176 | 83,463 | 86,885 | 90,447 | 94,156 | 98,016 | 102,03 | 106,22 | 110,57 | 115,11 | 119,83 | 124,74 | 129,85 |
| 150 | 66,151 | 68,864 | 71,687 | 74,626 | 77,686 | 80,871 | 84,187 | 87,638 | 91,232 | 94,972 | 98,866 | 102,92 | 107,14 | 111,53 | 116,1 | 120,86 | 125,82 | 130,98 | 136,35 | 141,94 |
| 200 | 77,482 | 80,659 | 83,966 | 87,408 | 90,992 | 94,723 | 98,606 | 102,65 | 106,86 | 111,24 | 115,8 | 120,55 | 125,49 | 130,63 | 135,99 | 141,57 | 147,37 | 153,41 | 159,7 | 166,25 |
| 250 | 92,941 | 96,752 | 100,72 | 104,85 | 109,15 | 113,62 | 118,28 | 123,13 | 128,18 | 133,43 | 138,9 | 144,6 | 150,53 | 156,7 | 163,12 | 169,81 | 176,77 | 184,02 | 191,57 | 199,42 |
| 300 | 98,583 | 102,62 | 106,83 | 111,21 | 115,77 | 120,52 | 125,46 | 130,6 | 135,96 | 141,53 | 147,34 | 153,38 | 159,66 | 166,21 | 173,03 | 180,12 | 187,5 | 195,19 | 203,2 | 211,53 |
| 350 | 113,03 | 117,67 | 122,49 | 127,52 | 132,74 | 138,19 | 143,85 | 149,75 | 155,89 | 162,28 | 168,93 | 175,86 | 183,07 | 190,58 | 198,39 | 206,52 | 214,99 | 223,81 | 232,98 | 242,53 |
| 400 | 128,6 | 133,87 | 139,36 | 145,08 | 151,02 | 157,22 | 163,66 | 170,37 | 177,36 | 184,63 | 192,2 | 200,08 | 208,28 | 216,82 | 225,71 | 234,97 | 244,6 | 254,63 | 265,07 | 275,94 |
| 450 | 146,83 | 152,85 | 159,12 | 165,64 | 172,43 | 179,5 | 186,86 | 194,53 | 202,5 | 210,8 | 219,45 | 228,44 | 237,81 | 247,56 | 257,71 | 268,28 | 279,28 | 290,73 | 302,65 | 315,05 |
| 500 | 147,97 | 154,04 | 160,35 | 166,93 | 173,77 | 180,89 | 188,31 | 196,03 | 204,07 | 212,44 | 221,15 | 230,21 | 239,65 | 249,48 | 259,71 | 270,35 | 281,44 | 292,98 | 304,99 | 317,49 |
| 600 | 175,53 | 182,72 | 190,21 | 198,01 | 206,13 | 214,58 | 223,38 | 232,54 | 242,07 | 252 | 262,33 | 273,09 | 284,28 | 295,94 | 308,07 | 320,7 | 333,85 | 347,54 | 361,79 | 376,62 |
| 700 | 199,59 | 207,77 | 216,29 | 225,16 | 234,39 | 244 | 254,01 | 264,42 | 275,26 | 286,55 | 298,3 | 310,53 | 323,26 | 336,51 | 350,31 | 364,67 | 379,62 | 395,19 | 411,39 | 428,26 |
| 800 | 223,66 | 232,82 | 242,37 | 252,31 | 262,65 | 273,42 | 284,63 | 296,3 | 308,45 | 321,1 | 334,26 | 347,97 | 362,23 | 377,08 | 392,54 | 408,64 | 425,39 | 442,83 | 460,99 | 479,89 |
| 900 | 247,72 | 257,88 | 268,45 | 279,46 | 290,91 | 302,84 | 315,26 | 328,18 | 341,64 | 355,65 | 370,23 | 385,41 | 401,21 | 417,66 | 434,78 | 452,61 | 471,16 | 490,48 | 510,59 | 531,53 |

Таблица 5.2. Удельная стоимость строительства надземных тепловых сетей с изоляцией минераловатными плитами и сталью тонколистовой, млн. руб./км.

| Годы | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| индекс-дефляторы | 1 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 |
| Диаметры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 27,05 | 28,16 | 29,31 | 30,52 | 31,77 | 33,07 | 34,43 | 35,84 | 37,31 | 38,84 | 40,43 | 42,09 | 43,81 | 45,61 | 47,48 | 49,42 | 51,45 | 53,56 | 55,76 | 58,04 |
| 100 | 28,66 | 29,83 | 31,05 | 32,33 | 33,65 | 35,03 | 36,47 | 37,97 | 39,52 | 41,14 | 42,83 | 44,58 | 46,41 | 48,32 | 50,3 | 52,36 | 54,51 | 56,74 | 59,07 | 61,49 |
| 125 | 31,65 | 32,95 | 34,3 | 35,71 | 37,17 | 38,7 | 40,28 | 41,94 | 43,66 | 45,45 | 47,31 | 49,25 | 51,27 | 53,37 | 55,56 | 57,84 | 60,21 | 62,67 | 65,24 | 67,92 |
| 150 | 34,33 | 35,73 | 37,2 | 38,72 | 40,31 | 41,96 | 43,68 | 45,47 | 47,34 | 49,28 | 51,3 | 53,4 | 55,59 | 57,87 | 60,25 | 62,72 | 65,29 | 67,96 | 70,75 | 73,65 |
| 200 | 35,64 | 37,11 | 38,63 | 40,21 | 41,86 | 43,58 | 45,36 | 47,22 | 49,16 | 51,17 | 53,27 | 55,46 | 57,73 | 60,1 | 62,56 | 65,13 | 67,8 | 70,58 | 73,47 | 76,48 |
| 250 | 51,83 | 53,95 | 56,16 | 58,47 | 60,86 | 63,36 | 65,96 | 68,66 | 71,48 | 74,41 | 77,46 | 80,63 | 83,94 | 87,38 | 90,96 | 94,69 | 98,58 | 102,6 | 106,8 | 111,2 |
| 300 | 58,47 | 60,87 | 63,37 | 65,96 | 68,67 | 71,48 | 74,41 | 77,47 | 80,64 | 83,95 | 87,39 | 90,97 | 94,7 | 98,58 | 102,6 | 106,8 | 111,2 | 115,8 | 120,5 | 125,5 |
| 400 | 101,4 | 105,6 | 109,9 | 114,4 | 119,1 | 124 | 129,1 | 134,4 | 139,9 | 145,6 | 151,6 | 157,8 | 164,3 | 171 | 178 | 185,3 | 192,9 | 200,8 | 209 | 217,6 |
| 500 | 106,1 | 110,4 | 114,9 | 119,7 | 124,6 | 129,7 | 135 | 140,5 | 146,3 | 152,3 | 158,5 | 165 | 171,8 | 178,8 | 186,2 | 193,8 | 201,7 | 210 | 218,6 | 227,6 |
| 600 | 103,4 | 107,7 | 112,1 | 116,7 | 121,5 | 126,5 | 131,7 | 137 | 142,7 | 148,5 | 154,6 | 160,9 | 167,5 | 174,4 | 181,6 | 189 | 196,8 | 204,8 | 213,2 | 222 |
| 700 | 110,8 | 115,4 | 120,1 | 125 | 130,2 | 135,5 | 141 | 146,8 | 152,9 | 159,1 | 165,6 | 172,4 | 179,5 | 186,9 | 194,5 | 202,5 | 210,8 | 219,4 | 228,4 | 237,8 |
| 800 | 116,7 | 121,5 | 126,5 | 131,7 | 137,1 | 142,7 | 148,5 | 154,6 | 161 | 167,6 | 174,4 | 181,6 | 189 | 196,8 | 204,8 | 213,2 | 222 | 231,1 | 240,6 | 250,4 |
| 900 | 126,9 | 132,1 | 137,5 | 143,2 | 149 | 155,1 | 161,5 | 168,1 | 175 | 182,2 | 189,7 | 197,4 | 205,5 | 214 | 222,7 | 231,9 | 241,4 | 251,3 | 261,6 | 272,3 |
| 1000 | 138 | 143,7 | 149,6 | 155,7 | 162,1 | 168,7 | 175,7 | 182,9 | 190,4 | 198,2 | 206,3 | 214,7 | 223,6 | 232,7 | 242,3 | 252,2 | 262,5 | 273,3 | 284,5 | 296,2 |
| 1200 | 152,6 | 158,9 | 165,4 | 172,2 | 179,2 | 186,6 | 194,2 | 202,2 | 210,5 | 219,1 | 228,1 | 237,4 | 247,2 | 257,3 | 267,8 | 278,8 | 290,3 | 302,2 | 314,5 | 327,4 |

Таблица 5.3. Удельная стоимость реконструкции подземных тепловых сетей в изоляции минераловатными плитами и стеклопластиком, млн. руб./км.

| Годы | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| индекс-дефляторы | 1 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 |
| Диаметры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 54,827 | 57,075 | 59,415 | 61,851 | 64,387 | 67,027 | 69,775 | 72,636 | 75,614 | 78,714 | 81,941 | 85,301 | 88,798 | 92,439 | 96,229 | 100,17 | 104,28 | 108,56 | 113,01 | 117,64 |
| 60 | 57,883 | 60,256 | 62,727 | 65,299 | 67,976 | 70,763 | 73,664 | 76,685 | 79,829 | 83,102 | 86,509 | 90,056 | 93,748 | 97,592 | 101,59 | 105,76 | 110,09 | 114,61 | 119,31 | 124,2 |
| 70 | 60,939 | 63,438 | 66,039 | 68,747 | 71,565 | 74,499 | 77,554 | 80,733 | 84,044 | 87,489 | 91,076 | 94,811 | 98,698 | 102,74 | 106,96 | 111,34 | 115,91 | 120,66 | 125,61 | 130,76 |
| 80 | 65,349 | 68,028 | 70,817 | 73,721 | 76,743 | 79,89 | 83,165 | 86,575 | 90,124 | 93,819 | 97,666 | 101,67 | 105,84 | 110,18 | 114,7 | 119,4 | 124,29 | 129,39 | 134,69 | 140,22 |
| 100 | 73,687 | 76,708 | 79,854 | 83,128 | 86,536 | 90,084 | 93,777 | 97,622 | 101,62 | 105,79 | 110,13 | 114,64 | 119,34 | 124,24 | 129,33 | 134,63 | 140,15 | 145,9 | 151,88 | 158,11 |
| 125 | 76,859 | 80,01 | 83,29 | 86,705 | 90,26 | 93,961 | 97,813 | 101,82 | 106 | 110,34 | 114,87 | 119,58 | 124,48 | 129,58 | 134,9 | 140,43 | 146,19 | 152,18 | 158,42 | 164,91 |
| 150 | 84,012 | 87,457 | 91,043 | 94,775 | 98,661 | 102,71 | 106,92 | 111,3 | 115,86 | 120,61 | 125,56 | 130,71 | 136,07 | 141,65 | 147,45 | 153,5 | 159,79 | 166,34 | 173,16 | 180,26 |
| 200 | 98,402 | 102,44 | 106,64 | 111,01 | 115,56 | 120,3 | 125,23 | 130,36 | 135,71 | 141,27 | 147,07 | 153,1 | 159,37 | 165,91 | 172,71 | 179,79 | 187,16 | 194,83 | 202,82 | 211,14 |
| 250 | 118,04 | 122,87 | 127,91 | 133,16 | 138,62 | 144,3 | 150,22 | 156,37 | 162,79 | 169,46 | 176,41 | 183,64 | 191,17 | 199,01 | 207,17 | 215,66 | 224,5 | 233,71 | 243,29 | 253,27 |
| 300 | 125,2 | 130,33 | 135,68 | 141,24 | 147,03 | 153,06 | 159,33 | 165,87 | 172,67 | 179,75 | 187,12 | 194,79 | 202,77 | 211,09 | 219,74 | 228,75 | 238,13 | 247,89 | 258,06 | 268,64 |
| 350 | 143,55 | 149,44 | 155,57 | 161,94 | 168,58 | 175,5 | 182,69 | 190,18 | 197,98 | 206,1 | 214,55 | 223,34 | 232,5 | 242,03 | 251,96 | 262,29 | 273,04 | 284,23 | 295,89 | 308,02 |
| 400 | 163,32 | 170,02 | 176,99 | 184,25 | 191,8 | 199,66 | 207,85 | 216,37 | 225,24 | 234,48 | 244,09 | 254,1 | 264,52 | 275,36 | 286,65 | 298,41 | 310,64 | 323,38 | 336,64 | 350,44 |
| 450 | 186,48 | 194,12 | 202,08 | 210,37 | 218,99 | 227,97 | 237,32 | 247,05 | 257,18 | 267,72 | 278,7 | 290,12 | 302,02 | 314,4 | 327,29 | 340,71 | 354,68 | 369,22 | 384,36 | 400,12 |
| 500 | 187,92 | 195,63 | 203,65 | 212 | 220,69 | 229,74 | 239,15 | 248,96 | 259,17 | 269,79 | 280,85 | 292,37 | 304,36 | 316,84 | 329,83 | 343,35 | 357,43 | 372,08 | 387,34 | 403,22 |
| 600 | 222,92 | 232,06 | 241,57 | 251,48 | 261,79 | 272,52 | 283,69 | 295,33 | 307,43 | 320,04 | 333,16 | 346,82 | 361,04 | 375,84 | 391,25 | 407,29 | 423,99 | 441,37 | 459,47 | 478,31 |
| 700 | 253,48 | 263,87 | 274,69 | 285,95 | 297,68 | 309,88 | 322,59 | 335,81 | 349,58 | 363,92 | 378,84 | 394,37 | 410,54 | 427,37 | 444,89 | 463,13 | 482,12 | 501,89 | 522,46 | 543,89 |
| 800 | 284,04 | 295,69 | 307,81 | 320,43 | 333,57 | 347,25 | 361,48 | 376,3 | 391,73 | 407,79 | 424,51 | 441,92 | 460,04 | 478,9 | 498,53 | 518,97 | 540,25 | 562,4 | 585,46 | 609,46 |
| 900 | 314,6 | 327,5 | 340,93 | 354,91 | 369,46 | 384,61 | 400,38 | 416,79 | 433,88 | 451,67 | 470,19 | 489,47 | 509,53 | 530,42 | 552,17 | 574,81 | 598,38 | 622,91 | 648,45 | 675,04 |

Таблица 5.4 Удельная стоимость реконструкции надземных тепловых сетей с изоляцией минераловатными плитами и сталью тонколистовой, млн. руб./км.

| Годы | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| индекс-дефляторы | 1 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 |
| Диаметры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 34,354 | 35,762 | 37,229 | 38,755 | 40,344 | 41,998 | 43,72 | 45,513 | 47,379 | 49,321 | 51,343 | 53,448 | 55,64 | 57,921 | 60,296 | 62,768 | 65,341 | 68,02 | 70,809 | 73,712 |
| 100 | 36,394 | 37,886 | 39,44 | 41,057 | 42,74 | 44,493 | 46,317 | 48,216 | 50,193 | 52,25 | 54,393 | 56,623 | 58,944 | 61,361 | 63,877 | 66,496 | 69,222 | 72,06 | 75,015 | 78,09 |
| 125 | 40,201 | 41,849 | 43,565 | 45,351 | 47,21 | 49,146 | 51,161 | 53,259 | 55,442 | 57,715 | 60,082 | 62,545 | 65,109 | 67,779 | 70,558 | 73,451 | 76,462 | 79,597 | 82,861 | 86,258 |
| 150 | 43,593 | 45,381 | 47,241 | 49,178 | 51,195 | 53,294 | 55,479 | 57,753 | 60,121 | 62,586 | 65,152 | 67,823 | 70,604 | 73,499 | 76,512 | 79,649 | 82,915 | 86,314 | 89,853 | 93,537 |
| 200 | 45,269 | 47,125 | 49,057 | 51,068 | 53,162 | 55,341 | 57,61 | 59,972 | 62,431 | 64,991 | 67,656 | 70,43 | 73,317 | 76,323 | 79,452 | 82,71 | 86,101 | 89,631 | 93,306 | 97,132 |
| 250 | 65,821 | 68,52 | 71,329 | 74,253 | 77,298 | 80,467 | 83,766 | 87,2 | 90,776 | 94,498 | 98,372 | 102,41 | 106,6 | 110,97 | 115,52 | 120,26 | 125,19 | 130,32 | 135,67 | 141,23 |
| 300 | 74,26 | 77,305 | 80,474 | 83,773 | 87,208 | 90,784 | 94,506 | 98,381 | 102,41 | 106,61 | 110,98 | 115,53 | 120,27 | 125,2 | 130,34 | 135,68 | 141,24 | 147,03 | 153,06 | 159,34 |
| 400 | 128,8 | 134,09 | 139,58 | 145,31 | 151,26 | 157,47 | 163,92 | 170,64 | 177,64 | 184,92 | 192,5 | 200,4 | 208,61 | 217,17 | 226,07 | 235,34 | 244,99 | 255,03 | 265,49 | 276,37 |
| 500 | 134,7 | 140,22 | 145,97 | 151,96 | 158,19 | 164,67 | 171,42 | 178,45 | 185,77 | 193,38 | 201,31 | 209,57 | 218,16 | 227,1 | 236,42 | 246,11 | 256,2 | 266,7 | 277,64 | 289,02 |
| 600 | 131,38 | 136,76 | 142,37 | 148,21 | 154,29 | 160,61 | 167,2 | 174,05 | 181,19 | 188,62 | 196,35 | 204,4 | 212,78 | 221,5 | 230,59 | 240,04 | 249,88 | 260,13 | 270,79 | 281,89 |
| 700 | 140,76 | 146,53 | 152,53 | 158,79 | 165,3 | 172,08 | 179,13 | 186,48 | 194,12 | 202,08 | 210,36 | 218,99 | 227,97 | 237,32 | 247,05 | 257,17 | 267,72 | 278,69 | 290,12 | 302,02 |
| 800 | 148,22 | 154,3 | 160,62 | 167,21 | 174,07 | 181,2 | 188,63 | 196,37 | 204,42 | 212,8 | 221,52 | 230,6 | 240,06 | 249,9 | 260,15 | 270,81 | 281,92 | 293,48 | 305,51 | 318,03 |
| 900 | 161,17 | 167,78 | 174,66 | 181,82 | 189,27 | 197,03 | 205,11 | 213,52 | 222,27 | 231,39 | 240,87 | 250,75 | 261,03 | 271,73 | 282,87 | 294,47 | 306,54 | 319,11 | 332,2 | 345,82 |
| 1000 | 175,3 | 182,48 | 189,97 | 197,75 | 205,86 | 214,3 | 223,09 | 232,24 | 241,76 | 251,67 | 261,99 | 272,73 | 283,91 | 295,55 | 307,67 | 320,28 | 333,42 | 347,09 | 361,32 | 376,13 |
| 1200 | 193,81 | 201,75 | 210,02 | 218,64 | 227,6 | 236,93 | 246,64 | 256,76 | 267,28 | 278,24 | 289,65 | 301,53 | 313,89 | 326,76 | 340,16 | 354,1 | 368,62 | 383,73 | 399,47 | 415,85 |

# Предложения по реконструкции и (или) модернизация, строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов).

Перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) с проведением реконструкции, модернизации и строительства тепловых сетей не требуется.

# Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах городского округа.

## Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективной застройки в зоне действия котельной Южная.

### Предложения по строительству магистральных тепловых сетей и ответвлений в среднесрочной перспективе развития теплоснабжения.

- Таблица 7.1.1

| Источник тепловой энергии | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Перспективный потребитель | Протяженность участка, км | Условный диаметр, мм | Вид прокладки | Год строительства | Затраты, млн. рублей, без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Южная | УТ-22/114МКР | Жилой комплекс | Майоров В.В. | 0,44 | 125 | Подземная канальная | 2027 | 27,720 |
| Котельная Южная | УТ-10/108 | УТ-10/2 Шекснинский | 110,116 мкр. | 0,508 | 500 | Подземная канальная | 2027 | 78,250 |
| Котельная Южная | УТ-10/2 Шекснинский | УТ-1/110 | 110,116 мкр. | 0,05 | 500 | Подземная канальная | 2027 | 7,702 |
| Котельная Южная | УТ-1/110 | УТ-2/110 | 110,116 мкр. | 0.21 | 500 | Подземная канальная | 2027 | 13,863 |
| Котельная Южная | УТ-2/110 | Театр | 110,116 мкр. | 0,1 | 100 | Подземная канальная | 2027 | 6,040 |
| Котельная Южная | УТ-10/Шекснинский | УТ-11/Шекснинский | 111,113,116,117 мкр. | 0,267 | 500 | Подземная канальная | 2028 | 42,81 |
| Котельная Южная | УТ-11/Шекснинский | УТ/113 | 113,116,117 мкр. | 0,35 | 500 | Подземная канальная | 2028 | 58,119 |
| Котельная Южная | УТ/113 | УТ-1 | 116,117 | 0,35 | 500 | Подземная канальная | 2028 | 58,119 |
| Котельная Южная | УТ-1 | УТ/116 | 116,117 мкр. | 0,04 | 400 | Подземная канальная | 2028 | 5,574 |
| Котельная Южная | УТ/116 | Кампус ЧГУ | 116 мкр. | 0,14 | 300 | Подземная канальная | 2028 | 14,957 |
| Котельная Южная | УТ-11/106* | УТ-2/117 | 117 мкр. | 0,3 | 250 | Подземная канальная | 2028 | 30,216 |
| Котельная Южная | УТ-2/117. | УТ-1/117 | 117 мкр. | 0,5 | 250 | Подземная канальная | 2028 | 50,359 |
| Котельная Южная | УТ-1/117 | УТ/116 | 117 мкр. | 0,33 | 250 | Подземная канальная | 2028 | 33,237 |
| Котельная Южная | Распределительные сети |  | 109 мкр. | 0,228 | 300 | Подземная канальная | 2028 | 25,356 |
| Котельная Южная | Распределительные сети |  | 143 мкр. | 0,21 | 250 | Подземная канальная | 2027 | 22,018 |
| Котельная Южная | Распределительные сети |  | 150 мкр. | 0,1 | 250 | Подземная канальная | 2028 | 10,485 |
| Котельная Южная | Распределительные сети |  | 116 мкр. | 0,14 | 300 | Подземная канальная | 2029 | 15,570 |
| Котельная Южная | Распределительные сети |  | 110 мкр. | 0,1 | 300 | Подземная канальная | 2028 | 11,121 |
|  |  |  | Итого: | 3,155 |  |  |  | 511,516 |

Предложения по строительству тепловых сетей при долгосрочном прогнозе развития теплоснабжения в зоне действия котельной Южная.

Таблица 7.1.2

| Источник тепловой энергии | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Перспективный потребитель | Протяженность участка, км | Условный диаметр, мм | Вид прокладки | Год строительства | Затраты, млн. рублей, без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Южная | УТ-11/Шекснинский | УТ/111 | Резервирование тепловых сетей, котельных Южная, Новая. | 0,3985 | 500 | Подземная канальная | 2028 | 69,247 |
| Котельная Южная | УТ/111 | УТ-1/ПОТАПОВА | Резервирование тепловых сетей, котельных Южная, Новая. | 0,3985 | 500 | Подземная канальная | 2028 | 69,247 |
| Котельная Южная | УТ-7/МОНТКЛЕР | УТ-1/ПОТАПОВА | Резервирование тепловых сетей, котельных Южная, Новая. | 1,275 | 800 | Подземная канальная | 2030 | 334,882 |
| Котельная Южная | УТ-1/ПОТАПОВА | УТ-2/ПОТАПОВА | Резервирование тепловых сетей, котельных Южная, Новая | 0,466 | 800 | Подземная канальная | 2030 | 122,396 |
| Котельная Южная | УТ-4/НОВАЯ | УТ-2/ПОТАПОВА | Резервирование тепловых сетей, котельных Южная, Новая | 0,04 | 800 | Подземная канальная | 2030 | 10,506 |
| Котельная Южная | Распределительные сети |  | 111 | 0,2 | 200 | Подземная канальная | 2029 | 18,945 |
| Котельная Южная | Распределительные сети |  | 113 | 0,665 | 200 | Подземная канальная | 2029 | 62,990 |
| Котельная Южная | УТ-1 | УТ-2 | Резервирование тепловых сетей, котельных Южная, Новая | 0,366 | 500 | Подземная канальная | 2032 | 68,92 |
| Котельная Южная | УТ-2 | УТ-3 | Резервирование тепловых сетей, котельных Южная, Новая | 0,1 | 500 | Подземная канальная | 2032 | 18,833 |
| Котельная Южная | УТ-3 | УТ-9/НОВАЯ | Резервирование тепловых сетей, котельных Южная, Новая | 0,04 | 500 | Подземная канальная | 2032 | 7,532 |
| Котельная Южная | Распределительные сети |  | 149 мкр. | 0,4 | 200 | Подземная канальная | 2036 | 46,320 |
| Котельная Южная | Распределительные сети |  | 146 | 0,225 | 100 | Подземная канальная | 2038 | 21,144 |
| Котельная Южная | Распределительные сети |  | 141 | 0,25 | 200 | Подземная канальная | 2041 | 35,392 |
|  | Всего: |  |  | 4,824 |  |  |  | 886,354 |

## Предложения по строительству магистральных тепловых сетей от котельной Новая.

Диаметры трубопроводов магистральных тепловых сетей рассчитаны с учетом работы котельной Новая на единую тепловую сеть с котельной Южная.

Таблица 7.2.

| Источник тепловой энергии | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Перспективный потребитель | Протяженность участка, км | Условный диаметр,мм | Вид прокладки | Год строительства | Затраты, млн. рублей, без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Новая | Котельная Новая | УТ-1/НОВАЯ | Резервирование тепловых сетей, котельных Южная, Новая | 0,1 | 800 | Подземная канальная | 2031 | 27,342 |
| Котельная Новая | УТ-1/НОВАЯ | УТ-2/НОВАЯ | Резервирование тепловых сетей, котельных Южная, Новая | 0,26 | 800 | Подземная канальная | 2031 | 71,090 |
| Котельная Новая | УТ-2/НОВАЯ | УТ-3/НОВАЯ | Резервирование тепловых сетей, котельных Южная, Новая | 0,52 | 800 | Подземная канальная | 2031 | 142,179 |
| Котельная Новая | УТ-3/НОВАЯ | УТ-4/НОВАЯ | Резервирование тепловых сетей, котельных Южная, Новая | 0,472 | 800 | Подземная канальная | 2031 | 129,055 |
| Котельная Новая | УТ-1/НОВАЯ | УТ-5/НОВАЯ | Резервирование тепловых сетей, котельных Южная, Новая | 0,335 | 500 | Подземная канальная | 2031 | 60,599 |
| Котельная Новая | УТ-5/НОВАЯ | УТ-6/НОВАЯ | Резервирование тепловых сетей, котельных Южная, Новая | 0,643 | 500 | Подземная канальная | 2031 | 116,315 |
| Котельная Новая | УТ-6/НОВАЯ | УТ-7/НОВАЯ | Резервирование тепловых сетей, котельных Южная, Новая | 0,152 | 500 | Подземная канальная | 2031 | 27,496 |
| Котельная Новая | УТ-7/НОВАЯ | УТ-8/НОВАЯ | Резервирование тепловых сетей, котельных Южная, Новая | 0,537 | 500 | Подземная канальная | 2031 | 97,140 |
| Котельная Новая | УТ-8/НОВАЯ | УТ-9/НОВАЯ | Резервирование тепловых сетей, котельных Южная, Новая | 0,472 | 500 | Подземная канальная | 2031 | 85,382 |
| Котельная Новая | Распределительные сети |  | 121 | 0,249 | 200 | Подземная канальная | 2033 | 25,560 |
| Котельная Новая | Распределительные сети |  | 163 | 0,26 | 200 | Подземная канальная | 2036-2045 | 35,358 |
| Котельная Новая | Распределительные сети |  | 164 | 0,26 | 200 | Подземная канальная | 2036-2045 | 35,358 |
| Котельная Новая | Распределительные сети |  | 134 | 0,25 | 200 | Подземная канальная | 2036-2045 | 33,998 |
| Котельная Новая | Распределительные сети |  | 139 | 0,25 | 150 | Подземная канальная | 2036-2045 | 29,026 |
| Котельная Новая | Распределительные сети |  | 133 | 0,2 | 150 | Подземная канальная | 2036-2045 | 23,221 |
| Котельная Новая | Распределительные сети |  | 124 | 0,26 | 200 | Подземная канальная | 2036-2045 | 35,358 |
| Котельная Новая | Распределительные сети |  | 131 | 0,26 | 150 | Подземная канальная | 2036-2045 | 30,187 |
| Котельная Новая | Распределительные сети |  | 135 | 0,25 | 100 | Подземная канальная | 2036-2045 | 25,459 |
| Котельная Новая | Распределительные сети |  | 140 | 0,25 | 200 | Подземная канальная | 2036-2045 | 33,998 |
| Котельная Новая | Распределительные сети |  | 136 | 0,25 | 100 | Подземная канальная | 2036-2045 | 25,459 |
|  |  |  |  | 6,23 |  |  |  | 1089,578 |

# Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения в Зашекснинском районе предусмотрено строительство тепловых сетей от котельной Новая с учетом возможности совместной работы котельной Южная (Таблица 7.2).

# Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.

Предложения отсутствуют.

# Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.

Таблица 10.1.

| Номер источника | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Протяженность участка | Условный диаметр мм | Вид прокладки тепловой сети | Год реконструкции | Затраты, млн.руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №3 | ТК-4/Набережная | ТК-3 /Набережная | 0,427 | 300 | Подземная канальная | 2027 | 55,65 |
| Котельная №2 | Тепловая камера | ТК-15/Олимпийская |  | 500 |  | 2027 | 5,0 |

# Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.

Таблица 11.1.

| Источник тепловой энергии | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Перспективный потребитель | Протяженность участка, км | Год строительства | Условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Затраты, млн. рублей, без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | ТК-6/Гоголя | Среднеэтажная застройка | 20 микрорайон | 0,55 | 2030 | 200 | Подземная канальная | 63,56 |

# Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

В пункте 66ж Требований к Схемам теплоснабжения сказано о выдаче предложений по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса. Это понятие разъяснено в СП 124.3330.2012. «Тепловые сети: срок службы тепловых сетей - период времени в календарных годах со дня ввода в эксплуатацию, по истечении которого следует провести экспертное обследование технического состояния трубопровода с целью определения допустимости, параметров и условий дальнейшей эксплуатации трубопровода или необходимости его демонтажа».

В методических указаниях по разработке схем теплоснабжения в п.18.3.1 сказано: «Участки тепловой сети, выработавшие эксплуатационный ресурс (работающие 25 лет и более), должны выделяться в отдельную группу как потенциально ненадежные.

Для качественного повышения надежности теплоснабжения необходимо за короткое время заменить 309,7 км трубопроводов, что не реализуемо, исходя из технических и финансовых возможностей.

В этих условиях планирование работ по реконструкции и капитальному ремонту на ближайшую перспективу предполагает решение оптимизационной задачи, которая состоит в направлении выделенных теплоснабжающей организации средств на реконструкцию и капитальный ремонт тех участков теплопроводов, которые на данный момент наиболее остро нуждаются в замене.

В первую очередь, при выборе участка реконструкции (капитального ремонта) следует учитывать техническое состояние тепловых сетей: чем больше степень физического износа трубопроводов, тем выше приоритет, определяющий срочность вывода рассматриваемого участка тепловых сетей в ремонт.

Техническое состояние тепловых сетей определяется:

сроком службы трубопроводов;

удельной повреждаемостью трубопроводов;

диагностикой методом акустической эмиссии, позволяющим определять участки трубопроводов с критической величиной остаточного ресурса;

экспертизой промышленной безопасности.

Также важное значение имеют технологическая значимость  участка тепловой сети, которая напрямую связана с величиной прогнозируемого недоотпуска тепловой энергии при аварийном устранении повреждения на трубопроводе в зимний период и социальная значимость, которая определяется тяжестью возможных социально-экономических последствий аварийных вытеканий из трубопроводов при возникновении дефектов (значение этого фактора зависит, в первую очередь, от ситуационного положения трассы прокладки теплопровода).

Имея исходную информацию о состоянии участков тепловых сетей, возможно формирование окончательной программы реконструкции (капитального ремонта) тепловых сетей.

При проведении реконструкции (капитальном ремонте) тепловых сетей, имеющих срок службы более 25 лет, количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в год достигнет в 2045 году величины 0,2. Согласно приказу Минрегиона России от 26.07.2013 года № 310 показатель надежности тепловых сетей будет равен 1, что оценивает тепловые сети города Череповца как высоконадежные. Расчеты в ZULU также показывают, что в результате реконструкции тепловых сетей, имеющих срок службы более 25 лет, нормативная надежность тепловых сетей будет достигнута.

## Мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции тепловых сетей, планируемые МУП города Череповца Теплоэнергия.

- Таблица 12.1

| № п/п | Участок тепловой сети | Протяженность, км | Диаметр, мм | Затраты, млн. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 год |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт |  |  |  |  |
| 1 | Участок тепловой сети от ТК2 до ТК5 по ул. Мира | 0,199 | 600 | 36,148 |
| 2 | Участок тепловой сети от ТК3А/Чайковского до ТК5/Окинина | 0,216 | 500 | 26,803 |
| 3 | Участок тепловой сети от К_ЦТП/19 до В_ЦТП/19(ЦТП/19); от Р6-1/19 до К_Арх74/19; от Р6/19 до К_Арх74/19; от К_Арх74/19 до В1_Арх74/19; от К_Арх74/19 до В_Арх74/19; от К_Арх74/19 до В(З)_Арх76/19; от К_Арх74/19 до В(З1)_Арх76/19 | 0,239 | 125-50 | 15,998 |
| 4 | Участок тепловой сети от К(В)_К_Бел44/23 до Пищеблока (включая техподполье К.Белова 44), от Белова, 44 до Хозкорпуса, от К(з)_КБел44/23 до К.Белова, 40, от К_К_Бел42/23 до ТП К.Белова, 42 | 0,773 | 150-50 | 28,361 |
| 5 | Капитальный ремонт магистральной тепловой сети от ТК-59/ПОБЕДЫ до ТК-60/ПОБЕДЫ (доп. участок) | 0,088 | 400 | 7,608 |
| 6 | Участок тепловой сети от К-Гоголя13/20 до ул. Гоголя, 13, ул. Химиков, 12, 14, 16 | 0,542 | 150-50 | 23,197 |
| 7 | Участок тепловой сети от В_Олимп71 мкр. 25А(Олимпийская 71) до В(В)_КРАС-ЕВ65 мкр. 25 (Краснодонцев 65) | 0,036 | 150 | 1,64 |
| 8 | Участок тепловой сети от К_ДО_ЦТП/22 до ТП Архангельская, 48, 48а, 13, 13А, 38 и Белова,7 | 0,969 | 150-80 | 38,441 |
| 9 | Участок тепловой сети от ТК-8/Архангельская до Победы, 135, Архангельская, 70 | 0,421 | 150-65 | 17,134 |
| 10 | Участок тепловой сети от ТП Тимохина, 16 до К-Тим10/16 (Инв.№ Инв.№БП 029779) | 0,211 | 100-50 | 13,577 |
| 11 | Участок тепловой сети от От К-Олим11 до В(юз) Олимп11 и В (Ю) Олимп11 | 0,054 | 150-80 | 5,906 |
| 12 | Участок тепловой сети в камере УТ-24а по Годовикова | 0,014 | 600 | 2,652 |
| 13 | Участок тепловой сети от К_Олим75/25А до В(С) Олимпийская, 73 | 0,083 | 125 | 4,505 |
| Реконструкция |  |  |  |  |
| 1р | Участок тепловой сети от К-Арх31-33/16 до ТП Архангельская, 21, 23, 27, 31 и до зданий Архангельская, 25, 29 | 0,338 | 125-70 | 18,597 |
| 2р | Участок тепловой сети от ТК-2а/Гоголя до ТК-3/Гоголя | 0,128 | 400 | 21,023 |
| 3р | Участок тепловой сети от ТК-2А до здания по ул. Гоголя, 40 от К_Первомайская 15А-35/20 до ТП ул. Первомайская 35, ТП ул. Первомайская, 31, от К(СЗ)Гог40/20 до ТПГоголя, 42 | 0,670 | 250-70 | 48,114 |
| 4р | Участок тепловой сети от К-16/Ленина до ул. Менделеева, 14, б-р Доменщиков, 39а | 0,379 | 200 -50 | 17,087 |
| 5р | Участок тепловой сети от здания по ул. Ломоносова, 40а до ул. Ленина, 108 | 0,362 | 100-50 | 11,261 |
| 6р | Участок тепловой сети от К-Мира, 9 до ТП Мира, 1, включая участки до ТП Мира, 3, Мира, 5а, Мира, 7, Мира,11, Мира, 9, Мира, 13, Мира, 15 и от Мира, 15 до К-3/213 | 0,821 | 200 -50 | 35,733 |
| 7р | Участок тепловой сети от К-49Вологодская до зданий по ул. Вологодская, 50а и до ул.Вологодская, 56 | 0,442 | 250 -80 | 26,616 |
| 8р | Участок тепловой сети от ТК-17/220 Пионерская до Пионерская, 16, 16Б, 16а, 14Г, 14В, 14Б, 14А, 14 | 0,525 | 200-50 | 34,186 |
| 9р | Участок тепловой сети от К-15/ЛУНАЧАРСКОГО до К-СОВ119/6 включая ТП Комсомольская, 21, 19, 17, 15 и ТП Советский, 119 | 0,707 | 150-70 | 37,618 |
| 10р | Участок тепловой сети от ТК1-25-5/А до К- Маркса 76/103 с врезками, до зданий 72А, 74а, 74 | 0,425 | 150-50 | 22,388 |
|  | ИТОГО по году: | 8,642 |  | 494,593 |

- Таблица 12.2.

| № п/п | Участок тепловой сети | Ду, мм | Протяженность, км | Стоимость работ (без НДС), млн. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - год |  |  |  |  |
| Реконструкция |  |  |  |  |
| 1 | Участок тепловой сети от К-2/213 до ТП зданий по ул. Металлургов, 34 и Гагарина, 26 | 250-50 | 0,605 | 18,013 |
| 2 | От К-ДОБР5-7/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ до К-КОМС20/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ включая ТП Комсомольская, 45, 24, 20, 18, от К-КОМС20/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ до ТП Вологодская, 37 включая техподполье Комсомольская, 22, от К-КОМС20/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ до Ж/Д ВОКЗАЛ АБК включая ТП Вологодская, 35, 33 31а, 31, 29 | 250-70 | 1,059 | 53,602 |
| 3 | Участок магистральной тепловой сети от К-6/Данилова до К-11/Данилова | 300-80 | 0,714 | 65,522 |
| 4 | Участок тепловой сети от К-49/ВОЛОГОДСКАЯ до ТП Добролюбова, 2, 2а | 89-70 | 0,165 | 13,455 |
| 5 | Участок тепловой сети от 1ТК-4/Олимпийская до УТ-2/Олимпийская | с 325 на 159,108 | 0,535 | 29,988 |
| 6 | Участок тепловой сети от ТК-68/Победы до ТК-67/Победы (компенсатор) | 400 | 0,09 | 15,503 |
| 7 | Участок тепловой сети от К-Молод1-3/ФМК до здания Ветеранов 2а | 200-70 | 0,248 | 18,392 |
| 8 | Реконструкция камеры ТК-15/Олимпийская | 500 | 0,06 | 3,000 |
| 9 | Участок тепловой сети от К-19/Краснодонцев до ТК-17/Краснодонцев | 700-600 | 0,139 | 28,691 |
| 10 | Участок тепловой сети от Первомайская,3А до ТК-Первом 15/25 | 250 | 0,330 | 24,063 |
|  | ИТОГО |  | 3,945 | 270, 229 |
| Капитальный ремонт |  |  |  |  |
| 1 | Участок тепловой сети от ТК1/220 до ТП Остинская, 54 | 150-70 | 0,251 | 11,719 |
| 2 | Участок тепловой сети от У-6/МЕТАЛЛУРГОВ до ТП Комарова, 2 включая ТП Металлургов, 14а | 250-70 | 0,237 | 19,358 |
| 3 | Участок тепловой сети от К-ВЕС3/81-83 до ТП Сталеваров, 76 включая ТП Весенняя, 7, 5, 3, 1а | 150-80 | 0,562 | 30,204 |
| 4 | Участок тепловой сети от Вологодская,50 до К-Гор87/4 | 200-80 | 0,122 | 9,500 |
| 5 | Участок тепловой сети от ТК16-ТК-15а/Олимпийская | 500 | 0,114 | 19,668 |
| 6 | Участок тепловой сети о тК-12Б/Победы до К-Маяк.9 включая техподполья Победы,3 и Победы, 5а | 150-40 | 0,237 | 8,691 |
| 7 | Участок тепловой сети в УТ-24 по ул. Годовикова | 600 | 0,011 | 2,770 |
| 8 | Участок тепловой сети от ТП Бардина, 3 до ТК-УСТ6/Бардина и до ТП Бардина, 1, УСТ6 Бардина до ТП Устюженская, 6, 6б | 200-40 | 0,245 | 8,217 |
| 9 | Участок тепловой сети от ТК-1/6 до ТК-2'/6мкр., включая ТП Горького, 32 (Универбыт, Этажи) и ТП Луначарского, 51 | 250-50 | 0,432 | 26,247 |
| 10 | Участок тепловой сети от ТП Ломоносова, 14 до Ломоносова, 8, от К-Лом10-12/3 до ТП Ломоносова, 8а, от К-Лом10-12 до ТК-47 Ломоносова | 150-50 | 0,479 | 22,988 |
| 11 | Участок тепловой сети от ТК-1/Чайковского до ТК-3А/Чайковского | 500-150 | 0,314 | 34,256 |
| 12 | Участок тепловой сети от ТК-21А/Краснодонцев до ТП Краснодонцев, 43, включая техподполье домов Краснодонцев, 39, 39А, 39Б, 41 | 150-50 | 0,278 | 12,003 |
| 13 | Участок тепловой сети от К_Арх15/21 до Архангельская,17Б; и до Архангельская 17 . | 200-80 | 0,13 | 8,241 |
| 14 | Участок тепловой сети от ТК-1'/Беляева до ТК-А/Беляева с ответвлениями на МКД К.Беляева, 13, 11, 17, 9, 19 и Краснодонцев, 64 | 300-80 | 0,582 | 47,938 |
| 15 | Участок тепловой сети от ТК-15/Олимпийская до камеры К(В) К БЕЛ44/23 | 300 | 0,13 | 15,298 |
| 16 | Участок тепловой сети от ТК-0/Краснодонцев до ТК-А'Юбилейная | 500 | 0,052 | 8,971 |
| 17 | Участок тепловой сети от К.либкнехта 36 до К-4 | 200 | 0,052 | 4,697 |
| 18 | Участок тепловой сети от ТК-10 Труда до К-Труда,33 | 200 | 0,071 | 6,414 |
| 19 | Участок магистральной тепловой сети от ТК-9/Архангельская в сторону ТК-8/Архангельская до УП1 | 500 | 0,067 | 12,679 |
| 20 | Участок магистральной тепловой сети от ТК-7/Юбилейная до ТК-8/Юбилейная | 500 | 0,127 | 24,034 |
| 21 | Участок магистральной тепловой сети от ТК-10/Олимпийская до ТК-11/Олимпийская | 500 | 0,082 | 15,518 |
| 22 | Участок магистральной тепловой сети от ТК-16/Маяковского до ТК-17/Маяковского | 600 | 0,130 | 24,602 |
|  | ИТОГО |  | 4,705 | 374,013 |
|  | ИТОГО по году: |  | 8,65 | 644,242 |

## Мероприятия по реконструкции (капитальному ремонту) тепловых сетей, со сроком ввода в эксплуатацию до1990 года включительно.

Мероприятия отражены в Приложениях 1,2.

После реконструкции (капитального ремонта) тепловых сетей, (с годом ввода в эксплуатацию до 1990 года включительно) в срок до 2035 года включительно, надежность расчетного и пониженного уровней соблюдается во всех зонах действия источников тепловой энергии.

## Мероприятия по реконструкции (капитальному ремонту) тепловых сетей (имеющих срок службы более 25 лет) в срок 2036-2045 гг.

Мероприятия отражены в Приложениях 3,4.

После реконструкции (капитального ремонта) тепловых сетей, (с годом ввода в эксплуатацию после 1990 года) в срок до 2045 года включительно, надежность расчетного и пониженного уровней соблюдается во всех зонах действия источников тепловой энергии.

## Сводная таблица мероприятий по реконструкции (капитальному ремонту) тепловых сетей города Череповца до 2045 года.

Таблица 12.4.

| № п/п | Перечень мероприятий | Протяженность в 2-х трубном исполнении, км | Год реализации | Стоимость без НДС, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции тепловых сетей, планируемые МУП города Череповца Теплоэнергия. | 17,292 | 2026 -2027 | 1138,835 |
| 2 | Мероприятия по реконструкции (капитальному ремонту) тепловых сетей, со сроком ввода в эксплуатацию до1990 года включительно. | 126,158 | 2028 -2035 | 7588,075 |
| 3 | Мероприятия по реконструкции (капитальному ремонту) тепловых сетей (имеющих срок службы более 25 лет) в срок 2036-2045 гг. | 202 | 2036-2045 | 13010,9 |
|  | Всего: | 345,45 |  | 21737,81 |

# Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций.

Строительство, реконструкция и модернизация насосных станций не требуется.

# Мероприятия на тепловых сетях, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству тепловых сетей, в том числе при присоединении перспективных потребителей, в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом.

Организация локальной циркуляции сетевой воды в тепловых сетях до и после ЦТП;

спуск сетевой воды из систем теплоиспользования у потребителей, распределительных тепловых сетей, транзитных и магистральных теплопроводов;

прогрев и заполнение тепловых сетей и систем теплоиспользования потребителей во время и после окончания ремонтно-восстановительных работ;

проверка прочности элементов тепловых сетей на достаточность запаса прочности оборудования и компенсирующих устройств;

обеспечение необходимого пригруза бесканально проложенных теплопроводов при возможных затоплениях;

временное использование, при возможности, передвижных источников теплоты.

# Мероприятия режимного характера, для повышения надежности и эффективности работы систем теплоснабжения.

Перечень мероприятий, в том числе режимного характера, для повышения надежности и эффективности работы системы теплоснабжения представлен в Таблице 15.

Таблица 15.

| Система теплоснабжения | Техническая сущность предложений. | Год реализации | Капитальные затраты, млн. рублей (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | Регулировка гидравлического режима работы системы теплоснабжения | 2028 | 2,4 |
| Котельная №2 | Регулировка гидравлического режима работы системы теплоснабжения | 2028 | 3,2 |
| Котельная №3 | Регулировка гидравлического режима работы системы теплоснабжения | 2027 | 1,4 |
| Котельная Северная | Регулировка гидравлического режима работы системы теплоснабжения | 2029 | 1,4 |
| Котельная Южная | Регулировка гидравлического режима работы системы теплоснабжения | 2028 | 3,7 |
| Источники теплоты ПАО «Северсталь» и котельная Тепличная | Регулировка гидравлического режима работы системы теплоснабжения | 2027 | 5,1 |
|  | Итого: |  | 17,2 |

# Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них.

Скорректированы предложения с учетом изменения стоимости строительства и реконструкции тепловых сетей.

Изменился перечень мероприятий по строительству тепловых сетей для подключения перспективных потребителей.