Обосновывающие материалы

Актуализированная на 2027 год

Схема теплоснабжения городского округа

город Череповец Вологодской области на 2025-2045 гг.

Книга 9

Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения.

Состав документов.

Актуализированная на 2027 год Схема теплоснабжения городского округа город Череповец Вологодской области на 2025-2045 гг.

Обосновывающие материалы к актуализированной на 2027 год Схема теплоснабжения городского округа город Череповец Вологодской области на 2025-2045 гг.:

Книга 1. "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения";

Приложение 1. Существующие гидравлические режимы

тепловых сетей;

Книга 2. "Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения";

Книга 3 "Электронная модель системы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения";

Книга 4 "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей";

Приложение 1 Перспективные гидравлические режимы

тепловых сетей;

Книга 5 "Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа";

Книга 6 "Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах";

Книга 7 "Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии";

Книга 8 "Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей";

Приложение 1. Реконструкция (капитальный ремонт) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

Приложение 2. Реконструкция (капитальный ремонт) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

Приложение 3. Реконструкция (капитальный ремонт) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

Приложение 4; Реконструкция (капитальный ремонт) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

Книга 9 "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения";

Книга 10 "Перспективные топливные балансы";

Книга 11 "Оценка надежности теплоснабжения";

Приложение 1.1;

Приложение 1.2;

Приложение 2.1;

Приложение 2.2;

Приложение 3. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения.

Книга 12 "Обоснование инвестиций в строительство, техническое перевооружение и (или) модернизацию";

Книга 13 "Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа";

Книга 14 "Ценовые (тарифные) последствия";

Книга 15 "Реестр единых теплоснабжающих организаций";

Книга 16 "Реестр мероприятий схемы теплоснабжения";

Книга 17 "Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения";

Книга 18 "Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения".

Содержание.

Общие положения.	5

1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения.	5

2. Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения).	6

3. Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям.	6

4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения.	6

5. Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения.	14

6. Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения.	17

7. Описание актуальных изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию переоборудованных центральных и индивидуальных тепловых пунктов.	17

- Общие положения.

Федеральным законом от 30.12.2021 г. №438-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении» предусматривается: «часть 9 статьи 29 признать утратившей силу». То есть снимается запрет на использование с 1 января 2022 года централизованных открытых систем теплоснабжения для нужд горячего водоснабжения.

Разработка актуализированной на 2027 год схемы теплоснабжения на 2025-2045 гг. осуществлена в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 N 154(ред. от 31.05.2022г.) "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения".

Перевод существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) должен быть выполнен на основании анализа возможностей строительства ИТП на абонентском вводе каждого потребителя, присоединенного к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления.

Для закрытия ГВС требуетcя: установить на вводах зданий с открытой системой теплоснабжения индивидуальные автоматизированные тепловые пункты с теплообменниками ГВС; обеспечить создаваемые ИТП холодным водоснабжением и электроснабжением; реконструировать системы водоподготовки на источниках.

В Зашекснинском районе 88 объектов с открытой ГВС. Для реализации перевода открытых систем ГВС в закрытые в зданиях абонентов ГВС предполагается установить автоматизированные блочные тепловые пункты (БПТ). Для реализации перевода потребителей на закрытую схему ГВС были рассчитаны капитальные затраты на осуществление мероприятий и выбраны схемы подключения теплообменников ГВС.

При определении необходимых затрат были использованы Укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81- 02-19-2026 Сборник №19. Здания и сооружения городской инфраструктуры.

Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения.

Для реализации перевода открытых систем ГВС в закрытые в зданиях абонентов ГВС предполагается установить автоматизированные БТП.

В соответствии СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов» в зависимости от соотношения максимально-часовой тепловой нагрузки ГВС к нагрузке отопления предлагается оборудовать тепловые пункты абонентов одноступенчатыми, либо двухступенчатыми подогревателями ГВС.  Если отношение Qгвсмакс и Qотмакс больше 1,2 или меньше 0,2, то выбирается одноступенчатая схема ГВС, если отношение Qгвсмакс и Qотмакс находится в диапазоне от 0,2 до 1,2, то выбирается двухступенчатая схема ГВС. Для того, чтобы сократить затраты на двухступенчатую схему подключения, рекомендуется использовать моноблоки, объединяющие обе ступени.

Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения).

На котельной Южная применяется и в перспективе будет применяться качественное регулирование отпуска тепловой энергии с температурным графиком 130/70 0С.

Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям.

Выполнен по программе ZULU гидравлический расчет системы теплоснабжения от котельной Южная.

Расчеты показывают, что реконструкция тепловых сетей при переходе от открытой системы теплоснабжения к закрытой системе не потребуется.

Расчет потребности инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения.

При определении необходимых затрат в первую очередь были определены расходы на оборудование тепловых пунктов зданий на основании базы данных абонентов и данных о стоимости стандартных тепловых пунктов в зависимости от необходимой тепловой нагрузки.

Таблица 4.1.

| Адрес узла ввода | Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час | Расчетная максимальная нагрузка на ГВС, Гкал/час | Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Суммарная тепловая нагрузка, МВТ | Стоимость ИТП, млн. руб., без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВИЧЕЛОВСКАЯ_15 | 1ТП | 0,021765 | 0,00368 | 0,025445 | 0,029592535 | 0,513223335 |
| ВИЧЕЛОВСКАЯ_17 | 1ТП | 0,0151 | 0,00368 | 0,01878 | 0,02184114 | 0,378790891 |
| ВИЧЕЛОВСКАЯ_20 | 1ТП | 0,0151 | 0,00368 | 0,01878 | 0,02184114 | 0,378790891 |
| ГОДОВИКОВА 14 | 1ТП | 0,072928 | 0,129688 | 0,202616 | 0,235642408 | 4,086746282 |
| ГОДОВИКОВА 14 | 2ТП | 0,185158 | 0,262976 | 0,448134 | 0,521179842 | 9,038822 |
| ГОДОВИКОВА 18 | 1ТП | 0,279973 | 0,418992 | 0,698965 | 0,812896295 | 14,09806044 |
| ГОДОВИКОВА 18 | 2ТП | 0,156348 | 0,234436 | 0,390784 | 0,454481792 | 7,882077719 |
| ГОДОВИКОВА 8 | 1ТП | 0,12335 | 0,19 | 0,31335 | 0,36442605 | 6,320240985 |
| ГОДОВИКОВА 8 | 2ТП | 0,16 | 0,215 | 0,375 | 0,436125 | 7,563715875 |
| ГОРОДЕЦКАЯ 12 | 1ТП | 0,213625 | 0,37384 | 0,587465 | 0,683221795 | 11,84911559 |
| ГОРОДЕЦКАЯ 12 | 2ТП | 0,206135 | 0,36268 | 0,568815 | 0,661531845 | 11,47294679 |
| ГОРОДЕЦКАЯ 12 | 3ТП | 0,13839 | 0,1658 | 0,30419 | 0,35377297 | 6,135484619 |
| ГОРОДЕЦКАЯ 12 | 4ТП | 0,13796 | 0,1658 | 0,30376 | 0,35327288 | 6,126811558 |
| ГОРОДЕЦКАЯ 12 | 5ТП | 0,13796 | 0,1658 | 0,30376 | 0,35327288 | 6,126811558 |
| ГОРОДЕЦКАЯ 12 | 6ТП | 0,10753 | 0,1658 | 0,27333 | 0,31788279 | 5,513041227 |
| ГОРОДЕЦКАЯ 12 | 7ТП | 0,13916 | 0,1924 | 0,33156 | 0,38560428 | 6,687535028 |
| ГОРОДЕЦКАЯ 12(9) | 8ТП | 0,079465 | 0,1658 | 0,245265 | 0,285243195 | 4,946972731 |
| ДАЛЬНЯЯ 22/58 | 1ТП | 0,0249 | 0,000825 | 0,025725 | 0,029918175 | 0,518870909 |
| ДАЛЬНЯЯ_15 | 1ТП | 0,0212 | 0,00368 | 0,02488 | 0,02893544 | 0,501827336 |
| ДАЛЬНЯЯ_17 | 1ТП | 0,011785 | 0,00368 | 0,015465 | 0,017985795 | 0,311927643 |
| ДАЛЬНЯЯ_19 | 1ТП | 0,01647 | 0,01545 | 0,03192 | 0,03712296 | 0,643823495 |
| ДАЛЬНЯЯ_20 | 1ТП | 0,017 | 0,01885 | 0,03585 | 0,04169355 | 0,723091238 |
| ДОМОЗЕРОВСКАЯ 11/2 | 1ТП | 0,06964 | 0,0046 | 0,07424 | 0,08634112 | 1,497414044 |
| ДОМОЗЕРОВСКАЯ 19 | 1ТП | 0,01889 | 0,015015 | 0,033905 | 0,039431515 | 0,683860765 |
| ДОМОЗЕРОВСКАЯ 27/2 | 1ТП | 0,02167 | 0,01554 | 0,03721 | 0,04327523 | 0,750522314 |
| ДОМОЗЕРОВСКАЯ 29 | 1ТП | 0,0185 | 0,0156 | 0,0341 | 0,0396583 | 0,687793897 |
| ДОМОЗЕРОВСКАЯ 31 | 1ТП | 0,024132 | 0,00368 | 0,027812 | 0,032345356 | 0,560965509 |
| ДОМОЗЕРОВСКАЯ 35/2 | 1ТП | 0,0253 | 0,00252 | 0,02782 | 0,03235466 | 0,561126868 |
| ЗАГОРОДНАЯ 21/40 | 1ТП | 0,0218 | 0,0033 | 0,0251 | 0,0291913 | 0,506264716 |
| ЗАГОРОДНАЯ_15 | 1ТП | 0,0188 | 0,0156 | 0,0344 | 0,0400072 | 0,69384487 |
| ЗАГОРОДНАЯ_16 | 1ТП | 0,02636 | 0,00276 | 0,02912 | 0,03386656 | 0,58734775 |
| ЗАГОРОДНАЯ_18 | 1ТП | 0,01835 | 0,00368 | 0,02203 | 0,02562089 | 0,444343095 |
| ЗАГОРОДНАЯ_19 | 1ТП | 0,0278 | 0,00276 | 0,03056 | 0,03554128 | 0,616392419 |
| ЗАГОРОДНАЯ_20 | 1ТП | 0,017 | 0,0046 | 0,0216 | 0,0251208 | 0,435670034 |
| ИЛЬИНСКАЯ_15 | 1ТП | 0,018865 | 0,02245 | 0,041315 | 0,048049345 | 0,83331979 |
| ИЛЬИНСКАЯ_16 | 1ТП | 0,01265 | 0,02245 | 0,0351 | 0,0408213 | 0,707963806 |
| ИЛЬИНСКАЯ_20 | 1ТП | 0,01805 | 0,02245 | 0,0405 | 0,0471015 | 0,816881315 |
| ИЛЬИНСКАЯ_3 | 1ТП | 0,0138 | 0,00276 | 0,01656 | 0,01925928 | 0,334013693 |
| ИЛЬИНСКАЯ_4 | 1ТП | 0,0131 | 0,0046 | 0,0177 | 0,0205851 | 0,357007389 |
| ИЛЬИНСКАЯ_6 | 1ТП | 0,01135 | 0,002475 | 0,013825 | 0,016078475 | 0,278848992 |
| ИЛЬИНСКАЯ_7 | 1ТП | 0,01519 | 0,0046 | 0,01979 | 0,02301577 | 0,399162499 |
| ИЛЬИНСКАЯ_8 | 1ТП | 0,0171 | 0,0204 | 0,0375 | 0,0436125 | 0,756371588 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ 12 | 1ТП | 0,139104 | 0,16912 | 0,308224 | 0,358464512 | 6,216850032 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ 12 | 2ТП | 0,13796 | 0,16912 | 0,30708 | 0,35713404 | 6,193775656 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ 12 | 3ТП | 0,107316 | 0,16912 | 0,276436 | 0,321495068 | 5,575688964 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ 12 | 4ТП | 0,13796 | 0,16912 | 0,30708 | 0,35713404 | 6,193775656 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ 12 | 5ТП | 0,12702 | 0,1763 | 0,30332 | 0,35276116 | 6,117936798 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ 12 | 6ТП | 0,142324 | 0,13796 | 0,280284 | 0,325970292 | 5,653302774 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ 12 | 7ТП | 0,12702 | 0,185002 | 0,312022 | 0,362881586 | 6,293455346 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ 12 | 8ТП | 0,16753 | 0,14156 | 0,30909 | 0,35947167 | 6,234317173 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ 13 | 1ТП | 0,2156 | 0,2269 | 0,4425 | 0,5146275 | 8,925184733 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ 13 | 2ТП | 0,181385 | 0,2586 | 0,439985 | 0,511702555 | 8,874457411 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ 16 | 1ТП | 0,10757 | 0,248909 | 0,356479 | 0,414585077 | 7,19014899 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ 16 | 2ТП | 0,10757 | 0,228816 | 0,336386 | 0,391216918 | 6,784875009 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ 16 | 3ТП | 0,10757 | 0,17525 | 0,28282 | 0,32891966 | 5,704453663 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ 17 | 1ТП | 0,1959 | 0,205 | 0,4009 | 0,4662467 | 8,086116518 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ 18 | 2ТП | 0,13015 | 0,22385 | 0,354 | 0,411702 | 7,140147786 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ 18 | 1ТП | 0,125254 | 0,2564 | 0,381654 | 0,443863602 | 7,697926449 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ 20 | 1ТП | 0,10964 | 0,2564 | 0,36604 | 0,42570452 | 7,38299349 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ 20 | 2ТП | 0,128654 | 0,22385 | 0,352504 | 0,409962152 | 7,109973602 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ 22 | 1ТП | 0,26 | 0,362 | 0,622 | 0,723386 | 12,5456834 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ 22 | 2ТП | 0,305 | 0,362 | 0,667 | 0,775721 | 13,4533293 |
| ЛЕСНАЯ,4 | 1ТП | 0,028417 | 0,02268 | 0,051097 | 0,059425811 | 1,03062184 |
| ЛУГОВАЯ_12 | 1ТП | 0,0187 | 0,01715 | 0,03585 | 0,04169355 | 0,723091238 |
| ЛУГОВАЯ_4 | 1ТП | 0,013468 | 0,00552 | 0,018988 | 0,022083044 | 0,382986232 |
| ЛУГОВАЯ_5 | 1ТП | 0,030014 | 0,02268 | 0,052694 | 0,061283122 | 1,062833185 |
| ЛУГОВАЯ_6 | 1ТП | 0,0238 | 0,00276 | 0,02656 | 0,03088928 | 0,535712783 |
| ЛУГОВАЯ_7 | 1ТП | 0,01354 | 0,00368 | 0,01722 | 0,02002686 | 0,347325833 |
| ЛУГОВАЯ_8 | 1ТП | 0,038247 | 0,023605 | 0,061852 | 0,071933876 | 1,247549211 |
| ЛЮБЕЦКАЯ 11 | 1ТП | 0,056446 | 0,4647 | 0,521146 | 0,606092798 | 10,5114674 |
| ЛЮБЕЦКАЯ,19А | 1ТП | 0,337399 | 0,10448 | 0,441879 | 0,513905277 | 8,912659219 |
| ЛЮБЕЦКАЯ 27 | 1ТП | 0,4689 | 0,3396 | 0,8085 | 0,9402855 | 16,30737143 |
| ЛЮБЕЦКАЯ 29 | 1ТП | 0,1793 | 0,28895 | 0,46825 | 0,54457475 | 9,444559889 |
| ЛЮБЕЦКАЯ 29А | 1ТП | 0,097588 | 0,026818 | 0,124406 | 0,144684178 | 2,509257699 |
| ЛЮБЕЦКАЯ 33 | 1ТП | 0,18404 | 0,272943 | 0,456983 | 0,531471229 | 9,217305525 |
| ЛЮБЕЦКАЯ 35 | 1ТП | 0,206 | 0,313 | 0,519 | 0,603597 | 10,46818277 |
| ЛЮБЕЦКАЯ 43 | 1ТП | 0,313986 | 0,2795 | 0,593486 | 0,690224218 | 11,97055861 |
| МОНТ-КЛЕР 15 | 1ТП | 0,102 | 0,21096 | 0,31296 | 0,36397248 | 6,312374721 |
| МОНТ-КЛЕР 15 | 2ТП | 0,093 | 0,26568 | 0,35868 | 0,41714484 | 7,23454296 |
| МОНТ-КЛЕР 15 | 3ТП | 0,171098 | 0,249 | 0,420098 | 0,488573974 | 8,473338431 |
| МОНТ-КЛЕР 15 | 4ТП | 0,092 | 0,174 | 0,266 | 0,309358 | 5,365195794 |
| МОНТ-КЛЕР 31/24 | 1ТП | 0,014764 | 0,006453 | 0,021217 | 0,024675371 | 0,427944959 |
| МОНТ-КЛЕР 35/12 | 1ТП | 0,0191 | 0,02245 | 0,04155 | 0,04832265 | 0,838059719 |
| МОНТ-КЛЕР 42 | 1ТП | 0,0089 | 0,00368 | 0,01258 | 0,01463054 | 0,253737455 |
| НАСЕДКИНА 21 | 3ТП | 0,138 | 0,1944 | 0,3324 | 0,3865812 | 6,704477752 |
| НАСЕДКИНА 21 | 4ТП | 0,196 | 0,19728 | 0,39328 | 0,45738464 | 7,932421812 |
| НАСЕДКИНА 21 | 5ТП | 0,174 | 0,2 | 0,374 | 0,434962 | 7,543545966 |
| НАСЕДКИНА 21 | 6ТП | 0,125 | 0,198 | 0,323 | 0,375649 | 6,514880607 |
| НАСЕДКИНА 21 | 7ТП | 0,1525 | 0,1997 | 0,3522 | 0,4096086 | 7,10384195 |
| НАСЕДКИНА 21 | 9ТП | 0,1 | 0,138 | 0,238 | 0,276794 | 4,800438342 |
| НАСЕДКИНА 22 | 6ТП | 0,179 | 0,2106 | 0,3896 | 0,4531048 | 7,858196546 |
| НАСЕДКИНА 22 | 5ТП | 0,1508 | 0,1698 | 0,3206 | 0,3728578 | 6,466472825 |
| НАСЕДКИНА 22 | 4ТП | 0,152097 | 0,177 | 0,329097 | 0,382739811 | 6,637856542 |
| НАСЕДКИНА 22 | 3ТП | 0,129 | 0,174 | 0,303 | 0,352389 | 6,111482427 |
| НАСЕДКИНА 22 | 2ТП | 0,127 | 0,174 | 0,301 | 0,350063 | 6,071142609 |
| НАСЕДКИНА 22 | 1ТП | 0,363 | 0,16912 | 0,53212 | 0,61885556 | 10,73281198 |
| НАСЕДКИНА 22_МАГАЗИН | 1ТП | 0,06173 | 0,03603 | 0,09776 | 0,11369488 | 1,971810304 |
| НАСЕДКИНА 7 | 9ТП | 0,107 | 0,1219 | 0,2289 | 0,2662107 | 4,61689217 |
| НАСЕДКИНА 7 | 8ТП | 0,101588 | 0,1274 | 0,228988 | 0,266313044 | 4,618667122 |
| НАСЕДКИНА 7 | 7ТП | 0,12 | 0,1183 | 0,2383 | 0,2771429 | 4,806489315 |
| НАСЕДКИНА 7 | 6ТП | 0,11187 | 0,1219 | 0,23377 | 0,27187451 | 4,715119627 |
| НАСЕДКИНА 7 | 5ТП | 0,087454 | 0,1219 | 0,209354 | 0,243478702 | 4,222651129 |
| НАСЕДКИНА 7 | 4ТП | 0,158 | 0,217 | 0,375 | 0,436125 | 7,563715875 |
| НАСЕДКИНА 7 | 3ТП | 0,147 | 0,2131 | 0,3601 | 0,4187963 | 7,263184231 |
| НАСЕДКИНА 7 | 2ТП | 0,151 | 0,2131 | 0,3641 | 0,4234483 | 7,343863867 |
| НАСЕДКИНА 7 | 1ТП | 0,128 | 0,2087 | 0,3367 | 0,3915821 | 6,79120836 |
| НАСЕДКИНА 9 | 1ТП | 0,096588 | 0,1183 | 0,214888 | 0,249914744 | 4,334271405 |
| НАСЕДКИНА 9 | 2ТП | 0,0855 | 0,205 | 0,2905 | 0,3378515 | 5,859358565 |
| НАСЕДКИНА 9 | 3ТП | 0,0954 | 0,1183 | 0,2137 | 0,2485331 | 4,310309553 |
| НАСЕДКИНА 9 | 4ТП | 0,055 | 0,1183 | 0,1733 | 0,2015479 | 3,49544523 |
| НАСЕДКИНА 9 | 5ТП | 0,08588 | 0,1183 | 0,20418 | 0,23746134 | 4,11829202 |
| НАСЕДКИНА 9 | 6ТП | 0,0954 | 0,1171 | 0,2125 | 0,2471375 | 4,286105663 |
| НАСЕДКИНА_20 | 1ТП | 0,188 | 0,362 | 0,55 | 0,63965 | 11,09344995 |
| НАСЕДКИНА_20 | 2ТП | 0,079 | 0,2 | 0,279 | 0,324477 | 5,627404611 |
| НОВОСЕЛЬСКАЯ 28 | 1ТП | 0,0257 | 0,02245 | 0,04815 | 0,05599845 | 0,971181118 |
| НОВОСЕЛЬСКАЯ 7 | 1ТП | 0,0187 | 0,02245 | 0,04115 | 0,04785745 | 0,829991755 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 43 | 1ТП | 0,1236 | 0,16 | 0,2836 | 0,3298268 | 5,720186192 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 43 | 2ТП | 0,1236 | 0,16 | 0,2836 | 0,3298268 | 5,720186192 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 43 | 3ТП | 0,1236 | 0,16 | 0,2836 | 0,3298268 | 5,720186192 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 45 | 1ТП | 0,197 | 0,262 | 0,459 | 0,533817 | 9,257988231 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 45 | 2ТП | 0,214 | 0,3206 | 0,5346 | 0,6217398 | 10,78283335 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 46 | 2ТП | 0,061 | 0,36 | 0,421 | 0,489623 | 8,491531689 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 50 | 1ТП | 0,227 | 0,194532 | 0,421532 | 0,490241716 | 8,502262081 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 50 | 2ТП | 0,257 | 0,189 | 0,446 | 0,518698 | 8,995779414 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 52 | 1ТП | 0,3207 | 0,22037 | 0,54107 | 0,62926441 | 10,91333266 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 52 | 2ТП | 0,209 | 0,2 | 0,409 | 0,475667 | 8,249492781 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 54 | 1ТП | 0,2674 | 0,34543 | 0,61283 | 0,71272129 | 12,36072533 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 56 | 1ТП | 0,083 | 0,02 | 0,103 | 0,119789 | 2,077500627 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 58 | 1ТП | 0,265407 | 0,34543 | 0,610837 | 0,710403431 | 12,3205267 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 69 МАГАЗИН | 1ТП | 0,0459 | 0,034471 | 0,080371 | 0,093471473 | 1,621075756 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 69 | 4ТП | 0,084 | 0,124 | 0,208 | 0,241904 | 4,195341072 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 69 | 5ТП | 0,084 | 0,124 | 0,208 | 0,241904 | 4,195341072 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 69 | 6ТП | 0,084 | 0,124 | 0,208 | 0,241904 | 4,195341072 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ 85 | 1ТП | 0,186424 | 0,216138 | 0,402562 | 0,468179606 | 8,119638907 |
| ПИТИНСКАЯ _16 | 1ТП | 0,0169 | 0,00644 | 0,02334 | 0,02714442 | 0,470765676 |
| РАМЕНСКАЯ_13 | 1ТП | 0,0189 | 0,01715 | 0,03605 | 0,04192615 | 0,727125219 |
| РАМЕНСКАЯ_3 | 1ТП | 0,02134 | 0,0046 | 0,02594 | 0,03016822 | 0,523207439 |
| РАМЕНСКАЯ_4 | 1ТП | 0,0297 | 0,0046 | 0,0343 | 0,0398909 | 0,691827879 |
| РАМЕНСКАЯ_8 | 1ТП | 0,0399 | 0,00368 | 0,04358 | 0,05068354 | 0,879004634 |
| ШЕКСНИНСКИЙ 21 | 1ТП | 0,277 | 0,265 | 0,542 | 0,630346 | 10,93209068 |
| ШЕКСНИНСКИЙ 21 | 2ТП | 0,382 | 0,333 | 0,715 | 0,831545 | 14,42148494 |
| ШЕКСНИНСКИЙ 21 | 3ТП | 0,275 | 0,334196 | 0,609196 | 0,708494948 | 12,28742788 |
| ШЕКСНИНСКИЙ 21 | 4ТП | 0,412 | 0,254388 | 0,666388 | 0,775009244 | 13,44098532 |
| ШЕКСНИНСКИЙ 45 | 1ТП | 0,167 | 0,1299 | 0,2969 | 0,3452947 | 5,988445982 |
| ШЕКСНИНСКИЙ 45А | 1ТП | 0,16302 | 0,1763 | 0,33932 | 0,39462916 | 6,844053522 |
| ШЕКСНИНСКИЙ 15 | 1ТП | 0,265407 | 0,345607 | 0,611014 | 0,710609282 | 12,32409678 |
| Итого: |  |  |  | средняя | 0,30866572 | 781,5656796 |

Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения.

Перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения должен оцениваться как экономически эффективный в случае, если чистая приведенная стоимость проекта по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения на прогнозный период, равный 10 годам, с учетом инвестиционной стадии проекта имеет положительное значение.

Таблица 5.1.

| Год реализации | Ед. изм. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | чистая приведенная стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальные затраты на ИТП | тыс. руб. | 781565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операционные затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изменение подпитки | тыс. м³ | 120,62 | 108,53 | 96,432 | 84,336 | 72,24 | 60,144 | 48,048 | 35,952 | 23,856 | 11,76 | 0 |  |
| Покупная исходная вода на технологические нужды | руб./м³ | 28,52 | 29,661 | 30,847 | 32,081 | 33,364 | 34,699 | 36,087 | 37,53 | 39,032 | 40,593 | 42,217 |  |
| Изменение затрат на воду для подпитки | тыс. руб. | 3440,2 | 3219 | 2974,7 | 2705,6 | 2410,2 | 2086,9 | 1733,9 | 1349,3 | 931,14 | 477,37 | 0 |  |
| Изменение расхода на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 0 | 41,3 | 82,6 | 123,9 | 165,2 | 206,5 | 247,8 | 289,1 | 330,4 | 371,7 | 413 |  |
| Тариф на электроэнергию | руб./кВт·ч | 7,28 | 7,5712 | 7,874 | 8,189 | 8,5166 | 8,8572 | 9,2115 | 9,58 | 9,9632 | 10,362 | 10,776 |  |
| Расход электроэнергии на циркуляционных насосах горячего водоснабжения, установленных на ИТП (ЦТП) | тыс. кВт·ч | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 |  |
| Тариф на холодную воду | руб./м³ | 28,52 | 29,661 | 30,847 | 32,081 | 33,364 | 34,699 | 36,087 | 37,53 | 39,032 | 40,593 | 42,217 |  |
| Изменение операционных затрат при переходе к закрытой системе ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изменение потребления холодной воды на ИТП для нужд ГВС | тыс. руб. | 3440,2 | 3577,8 | 3720,9 | 3869,8 | 4024,5 | 4185,5 | 4352,9 | 4527,1 | 4708,1 | 4896,5 | 5092,3 |  |
| Изменение затрат на воду для подпитки на источнике теплоснабжения для нужд ГВС | тыс. руб. | 3440,2 | 3219 | 2974,7 | 2705,6 | 2410,2 | 2086,9 | 1733,9 | 1349,3 | 931,14 | 477,37 | 0 |  |
| Изменение затрат на электроэнергию на циркуляционных насосах ГВС, установленных на ИТП | тыс. руб. | 1288,6 | 1340,1 | 1393,7 | 1449,5 | 1507,4 | 1567,7 | 1630,4 | 1695,7 | 1763,5 | 1834 | 1907,4 |  |
| Итого изменение операционных затрат | тыс. руб. | 1288,6 | 1657,6 | 2057,4 | 2489,7 | 2956,5 | 3459,8 | 4001,7 | 4584,3 | 5210,1 | 5881,4 | 6586,7 |  |
| Расчет показателей экономической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства | % | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заемные средства | % | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ставка для заёмных средств | % | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступление денег от кредита | тыс. руб. | 781565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Погашение основного долга | тыс. руб. | 0 | 78157 | 78157 | 78157 | 78157 | 78157 | 78157 | 78157 | 78157 | 78157 | 78157 |  |
| Задолженность | тыс. руб. | 781565 | 703409 | 625252 | 547096 | 468939 | 390783 | 312626 | 234470 | 156313 | 78157 | 0 |  |
| Выплаченные проценты | тыс. руб. | 0 | 156313 | 140682 | 125050 | 109419 | 93788 | 78157 | 62525 | 46894 | 31263 | 15631 |  |
| Итого по кредиту | тыс. руб. | 0 | -234470 | -218838 | -203207 | -187576 | -171944 | -156313 | -140682 | -125050 | -109419 | -93788 |  |
| Амортизационные отчисления (10%, СПИ 10 лет) | тыс. руб. | 0 | 78157 | 78157 | 78157 | 78157 | 78157 | 78157 | 78157 | 78157 | 78157 | 78157 |  |
| Стоимость ОС на начало периода | тыс. руб. | 0 | 781565 | 703409 | 625252 | 547096 | 468939 | 390783 | 312626 | 234470 | 156313 | 78157 |  |
| Стоимость ОС на конец периода | тыс. руб. | 0 | 703409 | 625252 | 547096 | 468939 | 390783 | 312626 | 234470 | 156313 | 78157 | 0 |  |
| Налог на имущество | тыс. руб. | 0 | -17194 | -15475 | -13756 | -12036 | -10317 | -8597,2 | -6877,8 | -5158,3 | -3438,9 | -1719,4 |  |
| Чистый поток платежей | тыс. руб. | -781565 | -171850 | -154099 | -136316 | -118499 | -100645 | -82752 | -64819 | -46842 | -28820 | -10764 |  |
| Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб. | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1 341 250,84 ₽ |

Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения.

Чистая приведенная стоимость проекта отрицательная, соответственно, перевод открытой системы теплоснабжения котельной Южная   на    закрытую    систему    горячего водоснабжения оценивается как экономически неэффективный.

При отсутствии экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения такие мероприятия могут быть включены в схему теплоснабжения по предложению органа местного самоуправления поселения, городского округа при наличии источника финансирования таких мероприятий в случае необходимости завершения начатых мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения и обеспечения требований к качеству и безопасности горячей воды.

Предложения по источникам финансирования мероприятий, проводимых на теплопотребляющих установках потребителей, обеспечивающих перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения, должны быть подтверждены соответствующими нормативными правовыми актами и (или) договорами (соглашениями).

Описание актуальных изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию переоборудованных центральных и индивидуальных тепловых пунктов.

За период, предшествующий актуализации, введен в эксплуатацию ряд переоборудованных индивидуальных тепловых пунктов.